## Chaufferie (bat C)
Toiture Bâtiment C - Chaufferie
DESIGNATION | AI | DI | AO | DO | COM | COMMENTAIRES | Fourniture | Installation | Câblage | Raccordement | Mise en service
Chaufferie - Primaire - Chaudière Atlantic Guillot VARINO 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chaufferie - Secondaire - départ A, B, C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6
Pompe double de circulation réseau secondaire |  | 2 |  | 2
sonde de température départ secondaire | 1 |  |  |  |  | voir si le compteur de calories remonte la donnée de température, sinon ajouter une sonde | INT | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde de température retour secondaire | 1 |  |  |  |  | voir si le compteur de calories remonte la donnée de température, sinon ajouter une sonde | INT | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Chaufferie - Comptage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
compteur de calories départ bat A, B, C |  |  |  |  | 1 | reprise en com des compteurs existants |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
compteur de calories départ bat D |  |  |  |  | 1 | reprise en com des compteurs existants |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
CTA C-01_GEA HAPPEL COM4plus CL10AVBV_DF 2895m3/h | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 20
[6 empty] | Panne CTA espace syndical, réparation planifiée début 2026 |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
registre air neuf Tor et fin de course |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat filtre air neuf |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat moteur extraction |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
moteur extraction et défaut |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde CO2 reprise | 1 |  |  |  |  | Si existante, à remonter |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V3V batterie eau glacée + retour position | 1 |  | 1 | [5 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat moteur soufflage |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
moteur soufflage et défaut |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde de température air soufflé | 1 | [7 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat filtre air extrait |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Thermostat antigel |  | 1 |  |  |  | Si non existant, à installer |  | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Retour commutateur marché/arrêt/auto |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
état défaut CTA |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Commande contacteur |  |  |  | 1
CTA C-02_GEA HAPPEL Campos CC40IVBV_DF 1350m3/h | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 22
registre air neuf Tor et fin de course |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat filtre air neuf |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat moteur extraction |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
moteur extraction et défaut |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde CO2 reprise | 1 |  |  |  |  | Si existante, à remonter |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V3V batterie eau glacée + retour position | 1 |  | 1 |  |  | noté "HS" sur la vanne, à remplacer | CVC | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V3V batterie eau chaude + retour position | 1 |  | 1 | [5 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat moteur soufflage |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
moteur soufflage et défaut |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde de température air soufflé | 1 | [7 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat filtre air extrait |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Thermostat antigel |  | 1 |  |  |  | Si non existant, à installer |  | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Retour commutateur marché/arrêt/auto |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
état défaut CTA |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Commande contacteur |  |  |  | 1
VMC C-01_ALDES C.VEC MicroWatt 1000 _ 450m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
coupure au TGBT
Divers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Sonde de température extérieure | 1 | [7 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
compteur de frigories départ/retour bat D |  |  |  |  | 1 | en option : Prévoir compteur pour refacturation sur Ø33x42 | INT | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TOTAL | 10 | 22 | 7 | 10 | 3
52

## Toiture bat B
Toiture Bâtiment B - CTA_Groupe froid_VRV_VMC
DESIGNATION | AI | DI | AO | DO | COM | COMMENTAIRES | Fourniture | Installation | Câblage | Raccordement | Mise en service
CTA B-01_GEA HAPPEL COM4plus CL20AVBV_DF 3600m3/h | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 20
registre air neuf Tor et fin de course |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat filtre air neuf |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat moteur extraction |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
moteur extraction et défaut |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde CO2 reprise | 1 |  |  |  |  | Si existante, à remonter |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V3V batterie eau glacée + retour position | 1 |  | 1 | [5 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat moteur soufflage |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
moteur soufflage et défaut |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde de température air soufflé | 1 | [7 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat filtre air extrait |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Thermostat antigel |  | 1 |  |  |  | Si non existant, à installer |  | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Retour commutateur marché/arrêt/auto |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
état défaut CTA |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Commande contacteur |  |  |  | 1
CTA B-02_GEA HAPPEL COM4plus CL10AVBV_DF 1800m3/h | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 22
registre air neuf Tor et fin de course |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat filtre air neuf |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat moteur extraction |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
moteur extraction et défaut |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde CO2 reprise | 1 |  |  |  |  | Si existante, à remonter |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V3V batterie eau glacée + retour position | 1 |  | 1 | [5 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V3V batterie eau chaude + retour position | 1 |  | 1 | [5 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat moteur soufflage |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
moteur soufflage et défaut |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde de température air soufflé | 1 | [7 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat filtre air extrait |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Thermostat antigel |  | 1 |  |  |  | Si non existant, à installer |  | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Retour commutateur marché/arrêt/auto |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
état défaut CTA |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Commande contacteur |  |  |  | 1
Groupe de production d'eau glacée_GEA HAPPEL GLAC0252BD1 (56,10kW_7/12°C) Module hydraulique GLHM125B-25 (56,10kW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comptage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
compteur de frigories départ/retour bat ABC |  |  |  |  | 1 | en option : Prévoir compteur pour refacturation sur Ø66x76 | INT | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
VRV - PAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VMC B-01_ALDES C.VEC MicroWatt 1000 _ 840m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
coupure au TGBT
TOTAL | 7 | 20 | 7 | 8 | 1
43

## Toiture bat A
Toiture Bâtiment A - CTA_VMC
DESIGNATION | AI | DI | AO | DO | COM | COMMENTAIRES | Fourniture | Installation | Câblage | Raccordement | Mise en service
CTA A-01_GEA HAPPEL COM4plus CL30AVBV_DF 5030m3/h | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 20
registre air neuf Tor et fin de course |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat filtre air neuf |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat moteur extraction |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
moteur extraction et défaut |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde CO2 reprise | 1 |  |  |  |  | Si existante, à remonter |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V3V batterie eau glacée + retour position | 1 |  | 1 | [5 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat moteur soufflage |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
moteur soufflage et défaut |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
sonde de température air soufflé | 1 | [7 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
pressostat filtre air extrait |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Thermostat antigel |  | 1 |  |  |  | Si non existant, à installer |  | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Retour commutateur marché/arrêt/auto |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
état défaut CTA |  | 1 | [6 empty] | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Commande contacteur |  |  |  | 1
Comptage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Onduleur photovoltaïque |  |  |  |  | 1 |  |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
VMC A-01_ALDES C.VEC MicroWatt 1000 _ 690m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
coupure au TGBT
TOTAL | 3 | 10 | 3 | 4 | 1
21

## TGBT
TGBT
DESIGNATION | AI | DI | AO | DO | COM | COMMENTAIRES | Fourniture | Installation | Câblage | Raccordement | Mise en service
Comptage | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
CTA A-01 triphasé 16A | [5 empty] | vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
CTA B-01 triphasé 16A | [5 empty] | vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
CTA B-02 triphasé 16A | [5 empty] | vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
CTA C-01 triphasé 16A | [5 empty] | vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
CTA C-02 triphasé 16A | [5 empty] | vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
VMC A-01 mono 10A | [5 empty] | vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
VMC B-01 mono 10A | [5 empty] | vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
VMC C-01 mono 10A | [5 empty] | vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Groupe eau glacée triphasé 63A | [5 empty] | en option : vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Bornes de recharge 1 | [5 empty] | en option : vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Bornes de recharge 2 | [5 empty] | en option : vers centrale de mesure | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Centale de mesure de l'ensemble des compteurs |  |  |  |  | 1 |  | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Compteur ENEDIS concessionaire |  |  |  |  | 1 | TIC |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
[6 empty] | Prévoir un coffret dédié pour les comptages TGBT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC
Coupure | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Relai de puissance coupure VMC |  |  |  | 1 |  | 3 départs mono 10A / relai 24V | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
3

## TD
Tableaux divisionnaires
DESIGNATION | AI | DI | AO | DO | COM | COMMENTAIRES | Fourniture | Installation | Câblage | Raccordement | Mise en service
TD P2 - RdC bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TD 0B - RdC haut | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4
V2V communicante chauffage accueil côté public |  |  | 1 |  |  | Ø15/21 / prévoir alimentation | CVC | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Asservissement BSO |  |  |  | 2 |  | montée/descente à brancher sur les relais en TD |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Relai de puissance coupure éclairage |  |  |  | 1 |  | 2 départs mono 10A / relai 24V | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TD 0A - RdC haut | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8
V2V communicante chauffage EC radian plafond (x2) |  |  | 2 |  |  | Ø15/21 / prévoir alimentation | CVC | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance dégagement côté Est | 1 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance/CO2 espace de convivialité côté Sud | 2 |  |  |  |  | remplace sonde C02 existante | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance bureau/atelier côté Nord-Ouest | 1 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Centrale de régulation |  |  |  |  | 1 |  | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Relai de puissance coupure éclairage |  |  |  | 1 |  | 4 départs mono 10A / relai 24V | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TD P3 - RdC haut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TD Accueil - RdC haut | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11
Compteur groupe clim VRV accueil (5 unités intérieures) |  | 1 |  |  |  | nouveau compteur à installer | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Compteur groupe clim VRV accueil (unité extérieure) |  | 1 |  |  |  | nouveau compteur à installer | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance/CO2 espace accueil | 2 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance couloir/Dégagement | 1 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température/CO2 ambiance salle du conseil | 2 |  |  |  |  | remplace sonde C02 existante | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température/CO2 ambiance espace syndical | 2 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V2V communicante chauffage accueil côté bureaux |  |  | 1 |  |  | Ø15/21 / prévoir alimentation | CVC | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Centrale de régulation |  |  |  |  | 1 |  | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TD A1 - R+1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13
Relai de puissance coupure éclairage |  |  |  | 1 |  | 3 départs mono 10A / relai 24V | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V2V communicante chauffage EC radian plafond (x2) |  |  | 2 |  |  | Ø15/21 / prévoir alimentation | CVC | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance/CO2 plateforme téléphonique | 2 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance couloir/Dégagement (x2) | 2 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance bureaux (x4) | 4 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Centrale de régulation |  |  |  |  | 2 |  | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TD B1 - R+1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11
Relai de puissance coupure éclairage |  |  |  | 1 |  | 4 départs mono 10A / relai 24V | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V2V communicante chauffage EC radian plafond (x2) |  |  | 2 |  |  | Ø15/21 / prévoir alimentation | CVC | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance couloir/Dégagement (x2) | 2 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance bureaux (x4) | 4 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Centrale de régulation |  |  |  |  | 2 |  | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TD local serveurs R+1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
Sonde de température/hygrométrie ambiance salle serveurs | 2 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Relai de puissance coupure éclairage |  |  |  | 1 |  | 1 départ mono 10A / relai 24V | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TD C1 - R+1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11
Relai de puissance coupure éclairage |  |  |  | 1 |  | 4 départs mono 10A / relai 24V | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V2V communicante chauffage EC radian plafond (x2) |  |  | 2 |  |  | Ø15/21 / prévoir alimentation | CVC | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance/CO2 salle de formation | 1 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance couloir/Dégagement (x2) | 2 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance bureaux (x4) | 4 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Centrale de régulation |  |  |  |  | 1 |  | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Comptage gaz | [5 empty] | compteur situé au RdC, entrée du site (impulsion) |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TD A2 - R+2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15
Relai de puissance coupure éclairage |  |  |  | 1 |  | 4 départs mono 10A / relai 24V | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V2V communicante chauffage EC radian plafond (x2) |  |  | 2 |  |  | Ø15/21 / prévoir alimentation | CVC | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance couloir/Dégagement (x2) | 2 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance bureaux (x4) | 4 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance/CO2 bureaux (x2, Sud-Ouest et Nord-Ouest) | 4 |  |  |  |  | remplace les 2 sondes C02 existantes | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Centrale de régulation |  |  |  |  | 2 |  | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TD B2 - R+2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11
Relai de puissance coupure éclairage |  |  |  | 1 |  | 4 départs mono 10A / relai 24V | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V2V communicante chauffage EC radian plafond (x2) |  |  | 2 |  |  | Ø15/21 / prévoir alimentation | CVC | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance couloir/Dégagement (x2) | 2 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance bureaux (x3) | 3 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance/CO2 salle de formation | 2 |  |  |  |  | remplace sonde C02 existante | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Centrale de régulation |  |  |  |  | 1 |  | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TD C2 - R+2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11
Relai de puissance coupure éclairage |  |  |  | 1 |  | 4 départs mono 10A / relai 24V | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
V2V communicante chauffage EC radian plafond (x2) |  |  | 2 |  |  | Ø15/21 / prévoir alimentation | CVC | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance/CO2 salle co-working | 1 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance couloir/Dégagement (x2) | 2 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Sonde de température ambiance bureaux (x4) | 4 | [5 empty] | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Centrale de régulation |  |  |  |  | 1 |  | INT | ELEC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
DIVERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Remontée état alarme |  | 1 |  |  |  | Assservissement de la coupure des extracteurs et de l'éclairage |  |  | ELEC | ELEC | ELEC/INT
Alarme : Remontée état armé |  | 1
TERMINAUX DE REGULATION CHAUFFAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209
Têtes thermostatiques communicantes |  |  |  |  | 209 | sans fil | INT | CVC | ELEC | ELEC | ELEC/INT
TOTAL | 58 | 4 | 16 | 11 | 220
309

## LEGENDE
INT | Intégrateur
CVC | Lot CVC
ELEC | Lot CVC