## Attente et justifications AABCS
|  |  | EHPAD de MAZE-MILON | [7 empty] | Rendu concours |  |  | Commissionnement environnemental en phase conception | [11 empty] | Commissionnement en phase réalisation | Exploitation
Thématique AABCS |  | Exigences AABCS | Exigences traduite dans le PTD | Mode de preuve | AMO AABCS | Programmiste | CT | MOE | MOA | Ent. |  |  |  | APS |  |  | APD |  |  | PRO |  |  | DCE |  |  | Chantier
[11 empty] | Réponse attendue auprès du candidat | Réponse du candidat en phase concours | Conformité exigence AABCS selon AMO | Réponse attendue auprès du candidat | Avis AMO AABCS | Conformité AABCS selon AMO | Réponse attendue auprès du candidat | Avis AMO AABCS | Conformité AABCS selon AMO | Réponse attendue auprès du candidat | Avis AMO AABCS | Conformité AABCS selon AMO | Réponse attendue auprès du candidat | Avis AMO AABCS | Conformité AABCS selon AMO | Réponse attendue auprès du candidat
Atténuation |  | La sobriété énergétique, la performance énergétique, la décarbonation de l’énergie, le production d’énergie décarbonée | Le projet devra démontrer la recherche de performance énergétique par l'atteinte et la conformité globale d'un niveau RE2020 | Etude thermique réglementaire | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Justification et engagement sur la RE2020 |  |  | A compléter ici par candidat : synthèse résultats performance sur la RE2020 (Bbio, Cep, Cep,nr; IC construction, IC énergie, DH |  |  | A réaliser par candidat : calcul détaillé RE2020 |  |  | A réaliser et à synthétiser ici par candidat : calcul mise à jour détaillée |  |  | A réaliser et à synthétiser ici par candidat : calcul mise à jour détaillée |  |  | A réaliser et à synthétiser ici par candidat en fin de chantier : Mise à jour du calcul intégrant les performances définitives des matériaux et équipements mis en œuvre | Sans Objet
|  | Suivi énergétique et supervision du fonctionnement et des performances | La GTB devra permettre un suivi des consommations de toutes les énergies et de l'eau. Le plan de comptage devra permettre des actions de sensibilisation et de réduction des consommations. Un système d'alerte en cas de dérives sera mis en place. | Synoptique GTB, liste des points raccordés à la GTB, analyse fonctionnelle des équipements | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Principe de suivi, pilotage des installations (construction, compris lien avec existant) |  |  | A compléter ici par candidat : Mise à jour Principe de suivi, pilotage des installations (construction, compris lien avec existant) |  |  | A réaliser et à synthétiser ici par candidat : Mise à jour Principe de suivi, pilotage des installations + liste des points GTB (construction, compris lien avec existant) |  |  | A réaliser et à synthétiser ici par candidat : Mise à jour Principe de suivi, pilotage des installations + analyse fonctionnelle + liste des points GTB (construction, compris lien avec existant) |  |  | A réaliser et à synthétiser ici par candidat : Mise à jour Principe de suivi, pilotage des installations + analyse fonctionnelle + liste des points GTB (construction, compris lien avec existant) |  |  | A réaliser par candidat : VISA sur l'analyse fonctionnelle et mise en cohérence avec hypothèse STD et autres études thermiques + Justifications preuves du suivi de la réalisation et mise en œuvre des préconisations du professionnel | Suivi énergétique GPA + 3 ans à charge AMO AABCS
|  | La frugalité, la sobriété constructive, le bioclimatisme pour réduire l’énergie grise et la consommation d’énergie de manière passive | Conception bioclimatique, technique et choix des matériaux permettant de respecter les exigences de la RE2020: - Bbio < Bbio max - CEP projet < CEP Max - CEP NR projet < CEP NR Max - IC énergie max moyen conforme aux niveaux RE2020 - IC construction max moyen conforme aux niveaux RE2020 - DH ≤ DH_max_label RE2020 | Etude thermique réglementaire | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Engagement sur le Bbio, Cep, Cep nr, IC énergie, IC construction, DH |  |  | A compléter ici par candidat : synthèse résultats performance de gain sur le Bbio, Cep |  |  | A réaliser par candidat : calcul détaillée de gain sur le Bbio, Cep, Cep nr, IC énergie, IC construction, DH |  |  | A compléter ici par candidat : calcul mise à jour détaillée de gain sur le Bbio, Cep, Cep nr, IC énergie, IC construction, DH |  |  | A compléter ici par candidat : calcul mise à jour détaillée de gain sur le Bbio, Cep, Cep nr, IC énergie, IC construction, DH |  |  | A réaliser et à synthétiser ici par candidat en fin de chantier : Calcul mise à jour détaillée : Bbio, Cep, Cep nr, IC énergie, IC construction, DH, intégrant performances définitives des matériaux et équipements mis en œuvre. Transmission des FDES/PEP de chacun des matériaux et équipements | Sans Objet
|  |  | Perméabilité à l'air du bâtiment : Q4 < 0,8 m3/h.m2 | Mesures de perméabilité à l'air bâti | A | C | C | R | R | R | A compléter ici par candidat : Engagement Q4 pour la partie neuve et dispositions principales prévues |  |  | A compléter ici par candidat : synthèse des principes de traitement de la perméabilité à l'air |  |  | A réaliser par candidat : Principes détaillés des traitement de la perméabilité à l'air |  |  | A réaliser par candidat : Rédaction carnet de détail des traitement de la perméabilité à l'air + intégration dans pièce graphiques détails architecte |  |  | A réaliser par candidat : Rédaction carnet de détail des traitement de la perméabilité à l'air + intégration dans pièce graphiques détails architecte |  |  | DET : Vérification et validation des plans d’EXE proposés par les entreprises • Accompagnement du prestataire extérieur de réalisation des tests d’étanchéité à l’air • Déploiement d’un plan d’action en fonction des résultats des tests d’étanchéité OPC : Planification des tests de perméabilité à l'air (à charge MOA) | Sans Objet
Atténuation |  | La consommation/compensation de sol de pleine terre et la place du végétal comme puits de carbone | Le projet proposé devra intégrer un volet biodiversité et prise en compte des espaces extérieurs. Le projet devra permettre de limiter la consommation d'espace en pleine terre de la parcelle. - Taux de végétalisation de la parcelle - Coefficient biotope - Calcul du taux d'espace en pleine terre (plus de 70 cm de substrat) Tous ces indicateurs devront prouver une amélioration entre l'existant et le projet ou un impact limité Le mode de gestion des eaux pluviales | Calcul biotope avant/après Taux de végétalisation avant/après Taux d'espace en pleine terre avant/après | A | C | I | R | I | I | A compléter ici par candidat : Réalisation des calculs suivants : - Biotope avant/ après - Taux de végétalisation avant / après - Taux d'espace en plein terre avant / après - mode de gestion des eaux pluviales |  |  | A compléter ici par candidat : Mise à jour des calculs suivants : - Biotope avant/ après - Taux de végétalisation avant / après - Taux d'espace en plein terre avant / après - mode de gestion des eaux pluviales |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour des calculs suivants : - Biotope avant/ après - Taux de végétalisation avant / après - Taux d'espace en plein terre avant / après - mode de gestion des eaux pluviales |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour des calculs suivants : - Biotope avant/ après - Taux de végétalisation avant / après - Taux d'espace en plein terre avant / après et intégration dans le(s) CCTP - mode de gestion des eaux pluviales |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour des calculs suivants : - Biotope avant/ après - Taux de végétalisation avant / après - Taux d'espace en plein terre avant / après et intégration dans le(s) CCTP - mode de gestion des eaux pluviales |  |  | A réaliser par candidat : Suivi application chantier à faibles nuisances sur l'environnement et solutions correctives si besoin. (cf. charte de chantier) + suivant diagnostic écologique : mise en place de barrières écologiques et de zones de préservation pour limiter l'impact des travaux sur la biodiversité locale. | MOA : Contrat d'exploitation imposant les bonnes pratiques et recommandations relatives à l'usage de solutions de gestion à faible impact environnemental
|  | Le choix et les bonnes pratiques de conception, la mise en oeuvre et l’entretien des matériaux (intérieurs/extérieurs) pour réduire leur empreinte carbone et sur les intérêts et les spécificités des matériaux bas carbone (matériaux biosourcés, béton bas carbone, matériaux géosourcés…). En fonction des matériaux utilisés, le transfert d’humidité dans les parois sera plus ou moins approfondi | Le projet devra justifier l'atteinte du niveau 1 selon le label biosourcé | Calcul Biosourcé | A | C | I | R | I | I | A compléter ici par candidat : calcul simplifié du niveau atteint vis-à-vis du label biosourcé |  |  | A compléter ici par candidat : calcul détaillé du niveau atteint vis-à-vis du label biosourcé |  |  | A compléter ici par candidat : calcul détaillé du niveau atteint vis-à-vis du label biosourcé |  |  | A réaliser par candidat : calcul mise à jour détaillée Biosourcé |  |  | A réaliser par candidat : calcul mise à jour détaillée Biosourcé + intégration des exigences dans CCTP |  |  | A réaliser par candidat : vérification et validation des documents d’EXE proposés par les entreprises | Sans Objet
|  |  | Les matériaux biosourcés devront provenir de ressources gérées durablement | Certificats PEFC ou FSC | A | C | I | R | I | I | A compléter ici par candidat : Engagement à mettre en œuvre des matériaux issues de ressources gérées durablement |  |  | A réaliser par candidat : Engagement à mettre en œuvre des matériaux issues de ressources gérées durablement + précisions des matériaux concernés | A réaliser par candidat : Engagement à mettre en œuvre des matériaux issues de ressources gérées durablement + précisions des matériaux concernés | A réaliser par candidat : Engagement à mettre en œuvre des matériaux issues de ressources gérées durablement + précisions des matériaux concernés | A réaliser par candidat : Engagement à mettre en œuvre des matériaux issues de ressources gérées durablement + intégration au CCTP des matériaux concernés |  |  | A réaliser par candidat : intégration au CCTP des matériaux concernés + intégration exigence certification PEFC ou FSC |  |  | A réaliser par candidat : intégration au CCTP des matériaux concernés + intégration exigence certification PEFC ou FSC |  |  | A réaliser par candidat : Collecte des certificats de gestion durable des forêts (certificats PEFC, FSC) pour construction d’une part mais aussi réhabilitation + mise à jour du calcul | Sans Objet
Atténuation |  | Etude de faisabilité sur l es approvisionnement en énergies renouvelables, Coût global (bâti et systèmes) , | Exigence en terme d'optimisation des systèmes par une étude en coût global et tonnes equCO2 sur les systèmes (CAPEX, P1, P2, P3) sur une durée de 30 ans. | Notes de calcul énergétiques et coût global | A | C | I | R | I | I | A compléter ici par candidat : Présentation de la méthode CG sur 30 ans et des hypothèses. |  |  | A réaliser par candidat : Etude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie, calcul du coût global et tonnes equi CO2, étude d'opportunité de récupération de chaleur fatale |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour : Etude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie, calcul du coût global et tonnes equi CO2,, étude d'opportunité de récupération de chaleur fatale | A réaliser par candidat : Mise à jour : Etude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie, calcul du coût global et tonnes equi CO2,, étude d'opportunité de récupération de chaleur fatale | A réaliser par candidat : Mise à jour : Etude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie, calcul du coût global et tonnes equi CO2,, étude d'opportunité de récupération de chaleur fatale | A réaliser par candidat : Mise à jour : Etude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie, calcul du coût global et tonnes equi CO2,, étude d'opportunité de récupération de chaleur fatale | A réaliser par candidat : Mise à jour : Etude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie, calcul du coût global et tonnes equi CO2,, étude d'opportunité de récupération de chaleur fatale | A réaliser par candidat : Mise à jour : Etude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie, calcul du coût global et tonnes equi CO2,, étude d'opportunité de récupération de chaleur fatale | A réaliser par candidat : Mise à jour : Etude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie, calcul du coût global et tonnes equi CO2,, étude d'opportunité de récupération de chaleur fatale |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour calcul coût global et tonnes equi CO2, suivant fiches techniques matériaux et équipements | Suivi énergétique GPA + 3 ans à charge AMO AABCS
|  | Performance énergétique des équipements ECS | Exigence en terme de performance énergétique des équipements d'Eau Chaude Sanitaire et de la boucle associée. | Note matériaux : durabilité, entretien | A | C | I | R | I | I | A compléter ici par candidat : engagement utilisation de réseaux isolés de classe 5 minima réseaux et 4 pour les organes pour l'ECS et delta température retour de 3°c max |  |  | A réaliser par candidat : Note précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour atteindre les objectifs (précisant les équipements sur le réseau et les éléments de conception optimisant cet objectif |  |  | A réaliser par candidat : Note précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour atteindre les objectifs (précisant les équipements sur le réseau et les éléments de conception optimisant cet objectif à mettre à jour + Plans PB |  |  | A réaliser par candidat : Note précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour atteindre les objectifs (précisant les équipements sur le réseau et les éléments de conception optimisant cet objectif à mettre à jour + Fiches techniques des équipements en phase PRO, DCE + Plans PB |  |  | A réaliser par candidat : Note précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour atteindre les objectifs (précisant les équipements sur le réseau et les éléments de conception optimisant cet objectif à mettre à jour + • Fiches techniques des équipements en phase PRO, DCE + Plans PB |  |  | A réaliser par candidat : Suivi/vérification des travaux, fiches techniques et plans d’EXE des entreprises | A réaliser par le MOA Contrôle périodique des températures + analyse périodique de la qualité de l'eau + inspection et optimisation des installations (ballon, échangeurs, réseau…) + Suivi énergétique GPA + 3 ans à charge AMO AABCS
|  | Optimisation et facilitation des opérations d'entretien et de maintenance | Exigences en terme d'entretien des matériaux | Note entretien/maintenance : durabilité, entretien, accessibilité | A | C | I | R | I | I | A compléter ici par candidat : Présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie |  |  | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A compléter ici par candidat : Mise à jour présentation par matériaux, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A réaliser par candidat : Suivi et vérification des fiches techniques des matériaux et du respect des exigences du CCTP | A suivre par le MOA préconisations relatives à l'entretien des matériaux pour assurer une durée de vie maximale et des conditions sanitaires optimales
Atténuation |  |  | Exigences en terme d'entretien des équipements | Note entretien/maintenance : durabilité, entretien, accessibilité, nature et fréquence interventions | A | C | I | R | I | I | A compléter ici par candidat : Présentation par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour note par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A réaliser par candidat : Mise à jour note par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A réaliser par candidat : Mise à jour note par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A réaliser par candidat : Mise à jour note par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A réaliser par candidat : Mise à jour note par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A réaliser par candidat : Mise à jour note par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A réaliser par candidat : Mise à jour note par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A réaliser par candidat : Mise à jour note par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A réaliser par candidat : Mise à jour note par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie | A réaliser par candidat : Mise à jour note par équipement, type d'entretien, fréquence d'entretien, durée de vie |  |  | A réaliser par candidat : A réaliser par candidat : Suivi et vérification des fiches techniques des équipements et du respect des exigences du CCTP +Cahier de préconisations relatives à l'entretien des équipements pour assurer une durée de vie maximale et des conditions sanitaires optimales | A charge du MOA de faire respecter le cahier des préconisations relatives à l'entretien des équipements.
|  | Le réglage, la mise en service, la réception, le suivi de performance énergétique des principaux postes de consommation d’énergie | Mission de commissionnement technique, incluant : -La conception en vue de l'exploitation, l'entretien et la maintenance du bâtiment et de ses équipements techniques, -VISA des analyses fonctionnelles des équipements techniques, -Suivi des travaux, -Réception et validation des OPR et essais dynamiques, -Formation et suivi des exploitants et opérateurs de maintenance | Plan de commissionnement et le suivi associé à celui-ci, registre des écarts, fiches auto-contrôles, essais de performance, | A | C | I | R | I | I | A réaliser par candidat : Présentation méthodologie sommaire relative au suivi du commissionnement à chacune des phases par le candidat |  |  | A réaliser par candidat : Présentation du plan de commissionnement détaillé et de la matrice RACI associée, plan de comptage |  |  | A réaliser par candidat : Rapport détaillé du commissionneur (plan de commissionnement, registre des écarts, , plan de comptage….) | A réaliser par le comissionneur Rapport détaillé du commissionneur (plan de commissionnement, registre des écarts, ….) | A réaliser par le comissionneur Rapport détaillé du commissionneur (plan de commissionnement, registre des écarts, ….) | A réaliser par candidat : Rapport détaillé du commissionneur (plan de commissionnement, registre des écarts, , plan de comptage….) | A réaliser par le comissionneur Rapport détaillé du commissionneur (plan de commissionnement, registre des écarts, ….) | A réaliser par le comissionneur Rapport détaillé du commissionneur (plan de commissionnement, registre des écarts, ….) | A réaliser par candidat : Rapport détaillé du commissionneur (plan de commissionnement, registre des écarts, , plan de comptage et schéma implantation des capteurs de comptage….) | A réaliser par le comissionneur Rapport détaillé du commissionneur (plan de commissionnement, registre des écarts, ….) | A réaliser par le comissionneur Rapport détaillé du commissionneur (plan de commissionnement, registre des écarts, ….) | A réaliser par candidat : Rapport détaillé du commissionneur (plan de commissionnement, fiches auto-contrôle, essais de performance, registre des écarts, plan de comptage, schéma implantation des capteurs de comptage ….)
|  | La bonne appropriation du bâtiment par les utilisateurs (y compris les utilisateurs qui intégreront le bâtiment des années après) afin que ceux-ci comprennent le fonctionnement du bâtiment et puissent limiter leur empreinte carbone au sein du bâtiment | Un livret d'accueil devra être produit à destination des utilisateurs expliquant les spécificités du bâtiment : - fonctionnement bioclimatique (gestion des apports solaires, des menuiseries, de la ventilation naturelle..) - fonctionnement des systèmes énergétique (chauffage, eau chaude, climatisation) - gestion des luminaires - Spécificité PMR - gestion des déchets, | Livret d'accueil | A | C | I | R | I | I | A compléter ici par candidat : Présentation de la stratégie de communication vis-à-vis des utilisateurs pour une gestion durable du bâtiment |  |  | A réaliser par candidat : Exemple de livret d'accueil des utilisateurs |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour livret d'accueil des utilisateurs |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour livret d'accueil des utilisateurs |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour livret d'accueil des utilisateurs |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour livret d'accueil des utilisateurs + sensibilisation des utilisateurs à une utilisation et une gestion "durable" du bâtiment | Par le commissionneur énergétique (AMO AABCS) Suivi des bonnes pratiques décrivent au livret d'accueil des utilisateurs + sensibilisation des utilisateurs à une utilisation et une gestion "durable" du bâtiment
Adaptation |  | Le confort hygrothermique et en particulier le confort d’été dans une perspective d’un climat à +4°C en France en 2050. Le bioclimatisme, la disposition des pièces au sein du bâtiment en fonction de leur usage, l’aménagement et les dispositions intérieures, comme vecteurs de limitation passive du risque pour les occupants. La limitation des sources de chaleur internes au bâtiment. Le choix du système de ventilation, sa pérennité, sa fiabilité, sa mise en œuvre, ses réglages, son efficacité, sa maintenance | Exiger la réalisation d'une STD confort d'été pour les espaces climatisés et non climatisés avec un scénario météo scénario météo +4° equivalent à 2040 selon scénario GIEC A1B, RCP 4,5 (avec l'objectif de 2 % de dépassement maximum des températures d'inconfort - 28°C) et une avec un scénario basé sur les relevés météorologiques de l'année 2022 (avec l'objectif de 2 % de dépassement maximum des températures d'inconfort - 28°C) Pour les zones climatisées, les systèmes de rafraichissement ne seront pas actifs dans ces modélisations. Le but étant de les utiliser en cas de canicule uniquement. | Maximum 2% du temps d'occupation hors de la zone de confort de Givoni. Modèles météo : STD météo + 4°c (scénario RCP 4,5 2040) et STD météo base année 2022 | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Engagement de l'atteinte exigences de confort d'été |  |  | A réaliser par candidat : simulation thermique dynamique selon climat actuel et selon climat caniculaire |  |  | A réaliser par candidat : simulation thermique dynamique selon climat actuel et selon climat caniculaire |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour simulation thermique dynamique selon climat actuel et selon climat caniculaire et intégration des exigences dans les CCTP |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour simulation thermique dynamique selon climat actuel et selon climat caniculaire et intégration des exigences dans les CCTP |  |  | A réaliser par candidat : VISA conformité, performance thermiques matériaux, équipements, VISA cohérence analyse fonctionnelle + VISA cohérence performance et programmation équipements | A réaliser par l'AMO AABCS Suivi des températures intérieures
|  | Le retrait-gonflement des argiles | Risque identifié selon l'analyse de site : risque modéré au droit de la localisation du site | Prendre en compte les données issues de l'étude géotechnique | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Engagement du candidat à prendre en compte ce risque d'un point de vue des principes structurels de son projet |  |  | A réaliser par candidat : Présentation des principes mis en œuvre pour anticiper les risques vis-à-vis des retraits/gonflements des argiles |  |  | A réaliser par candidat : Note de calcul de structure mentionnant la prise en compte des risques liés retrait |  |  | A réaliser par candidat : Intégration des exigences structurelles dans la notice structure |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour selon besoin intégration des exigences structurelles dans la notice structure |  |  | A réaliser par candidat : VISA conformité, performance matériaux, notes de calcul EXE, cohérence avec prescriptions notice structure | Sans Objet
|  | Le risque remontée de nappe | Risque identifié selon l'analyse de site : risque de remontée de nappe identifiée au droit du site | Analyse de site | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Engagement du candidat à prendre en compte ce risque d'un point de vue organisation fonctionnelle des locaux |  |  | A réaliser par candidat : Présentation des principes mis en œuvre pour éviter toute vulnérabilité aux remontées de nappe |  |  | A réaliser par candidat : Intégration des dispositions spécifiques au CCTP et dans les pièces écrites |  |  | A réaliser par candidat : mise à jour Intégration des dispositions spécifiques au CCTP et dans les pièces écrites |  |  | A réaliser par candidat : finalisation Intégration des dispositions spécifiques au CCTP et dans les pièces écrites |  |  | A réaliser par candidat : VISA conformité, performance matériaux, équipements, VISA cohérence avec prescriptions faites vis-à-vis de l'absence de vulnérabilité en cas de remontée de nappe pour le bon fonctionnement du site | Sans Objet
|  | Les phénomènes de météo extrêmes (chaleur, sécheresse, pluie, vent, etc.) | Réalisation d'une étude Bat Adapt + sur les thématiques non évoquées dans le PTD (phénomènes météo extrêmes) - https://r4re.resilience-for-real-estate.com/resilience/analysis | Etude BatAdapt + | A | C | I | R | C | I | A compléter ici par candidat : Synthèse des dispositions prévues pour assurer une protection du bâtiment aux événements extrêmes (Chaleur, Sècheresse, précipitations et inondations, feux de forêts) |  |  | Mise à jour note par candidat sur : Dispositions prévues pour assurer une protection du bâtiment aux événements extrêmes (Chaleur, Sècheresse, précipitations et inondations, feux de forêts) |  |  | Mise à jour note par candidat sur : Dispositions prévues pour assurer une protection du bâtiment aux événements extrêmes (Chaleur, Sècheresse, précipitations et inondations, feux de forêts) |  |  | Mise à jour note par candidat sur : Dispositions prévues pour assurer une protection du bâtiment aux événements extrêmes (Chaleur, Sècheresse, précipitations et inondations, feux de forêts) |  |  | Mise à jour note par candidat sur : Dispositions prévues pour assurer une protection du bâtiment aux événements extrêmes (Chaleur, Sècheresse, précipitations et inondations, feux de forêts) |  |  | Mise à jour note par candidat sur : VISA mise en œuvre des spécificités + Intégration au guide d'accueil du chapitre sensibilisation des occupants | Sans objet
|  | Les risques de rupture d’approvisionnement (eau, électricité, réseaux, médicaments…) | Production d'une note sur la continuité de service - l'opération doit prévoir des systèmes d'urgence (électricité/eau) en cas de rupture d'approvisionnement | Présence d'un plan de continuité de l'activité au sein de la MOA à poursuivre par le MOE | A | C | I | R | C | I |  |  |  | Mise à jour du plan de continuité de l'activité intégrant le projet |  |  | Mise à jour du plan de continuité de l'activité intégrant le projet |  |  | Mise à jour du plan de continuité de l'activité intégrant le projet |  |  | Mise à jour du plan de continuité de l'activité intégrant le projet |  |  | Sans objet | Sans objet
Biodiversité |  | Suggestion de modification de la nature du projet ou de son implantation suivant la logique Eviter-Réduire à la suite de la réalisation du diagnostic initial | Mise en œuvre des recommandations principales du diagnostic écologique de l'opération - pour aller plus loin le projet pourra mettre en œuvre toutes les recommandations du diagnostic écologique de la parcelle réalisé par l'écologue | CCTP Paysage, plan paysager | A | C | i | R | C | I | A compléter ici par candidat : Présentation des stratégies en terme de préservation écologique du site |  |  | A réaliser par candidat : Production plan de principe paysager |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour plan paysager et intégration sommaire dans CCTP des exigences |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour plan paysager et intégration détaillée dans CCTP des exigences |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour plan paysager et intégration détaillée dans CCTP des exigences |  |  | A réaliser par candidat : Suivi des préconisations de l'écologue en phase réalisation | A réaliser par le MOA : Respect des préconisations de gestion durable des espaces extérieurs ou en lien avec l'extérieur pour assurer le maintien de la biodiversité
|  | Proposition de création d’espaces refuges ou de zones de passages pour favoriser de développement de la biodiversité ciblée par un diagnostic (nichoirs à oiseaux en façade, passages à travers les barrières, toitures végétalisées…) | Le projet proposé devra intégrer des zones refuges pour la biodiversité en fonction des espèces du site définie par le diagnostic écologique - ces zones refuges pourront être intégrées au bâti ou pris en compte dans le projet paysager | CCTP Paysage, plan paysager | A | C | i | R | C | I | A compléter ici par candidat : Présentation des stratégies en terme de préservation et de développement écologique du site |  |  | A réaliser par candidat : Production plan de principe paysager |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour plan paysager et intégration sommaire dans CCTP des exigences |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour plan paysager et intégration détaillée dans CCTP des exigences |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour plan paysager et intégration détaillée dans CCTP des exigences |  |  | A réaliser par candidat : Suivi des préconisations de l'écologue en phase réalisation | A réaliser par le MOA : Respect des préconisations de gestion durable des espaces refuges pour assurer le maintien de la biodiversité
|  | Evaluation de la possibilité de renaturation d’espaces anciennement artificialisés | En cas de réhabilitation ou d'opération sur un site en friche, le projet devra démonter une amélioration du coefficient biotope de la parcelle | CCTP Paysage, plan paysager
|  | Restauration de continuité de trames vertes / bleues / brunes / noires | Si le projet se situe au sein d'une trame ou d'une ancienne trame (verte/bleue/brune/noir) il devra proposer un aménagement permettant de restaurer la continuité de la trame ou de l'assurer | CCTP Paysage, plan paysager
|  | Réduire l'impact du chantier sur la biodiversité | Le concepteur devra la rédaction d'une charte de chantier à faibles nuisances | Charte de chantier à faibles nuisances | A | C | I | R | C | I | A réalise par candidat : Engagement à mettre en place une charte de chantier à faibles nuisances et identifications des points d'attention spécifiques au projet |  |  | A réalise par candidat : Présentation des dispositions prévues dans le cadre de la charte de chantier à faibles nuisances |  |  | A réalise par candidat : Rédaction du projet de charte de chantier à faibles nuisances |  |  | A réalise par candidat : Rédaction de la charte de chantier à faibles nuisances de façon détaillée |  |  | A réalise par candidat : Mie à jour de la charte de chantier à faibles nuisances détaillée et intégration au DCE |  |  | A réalise par candidat : Mise en place et suivi des exigences de la charte de chantier à faibles nuisances | A charge de l'AMO AABCS : SO
|  | Plan de gestion différenciée des espaces extérieurs | Le cahier des charges du contrat d'entretien paysager ainsi que le projet paysager lui-même devra comporter des zones d'entretien différenciées (tonde tardive, jachère fleurie, tonde par éco pâturage..) | CCTP Paysage, plan paysager | A | C | I | R | C | I | A réalise par candidat : Présentation des principes de gestion des espaces extérieurs proposés au regard de l'inventaire écologique et du projet. |  |  | A réalise par candidat : Définition des principes de gestion différenciée retenus et identification sur le plan paysager des espaces correspondants |  |  | A réalise par candidat : CCTP Précision sur les principes de gestions différenciée (technique d'entretien, gestion des déchets verts) |  |  | A réalise par candidat : CCTP aménagements paysagés et plan paysager en cohérence avec le plan de gestion différenciée. |  |  | A réalise par candidat : CCTP aménagements paysagés et plan paysager en cohérence avec le plan de gestion différenciée. |  |  | A réalise par candidat : Livret d'information à l'attention des usagers. CDC d'entretien des espaces verts | A charge de l'AMO AABCS : Vérification du respect du plan de gestion différenciée
Circularité | Anticiper la réduction des déchets dès la conception du bâtiment | Améliorer la capacité du bâtiment à s’adapter à l’évolution des besoins et usages dans le temps (modularité, flexibilité d’usages…) ; | Justifier dans la conception la possibilité pour le bâtiment d'évoluer dans le temps, sélectionner parmi les justifications ci-dessous les axes développés sur l'opération : - Classification des espaces en zones à adaptation fréquente/occasionnelle/n'ayant pas vocation à être adaptées - justification structurelle (descente de charge anticipée, possibilité d'extension, trames porteuse..) - Justification organisation: Divisibilité du bâtiment en unités divisibles potentielles : Présence de zones communes (exemple : chambres, dessertes, issues de secours, sanitaires) tous les 300 m² - Justification systèmes techniques : surdimensionnement des locaux, réseaux (CVC, CFO, ECS) sectorisable et évolutifs - Trame interne permettant de recloisonner sans gène majeure | Notice adaptabilité, plan architecte et plan technique | C | A | I | R | C | I | A réalise par candidat : Présentation des grandes zones structurellement potentiellement divisibles en unités |  |  | A réalise par candidat : Justification structurelle modularité, flexibité des usages, trame interne structurelle surdimensionnement des locaux, réseaux (CVC, CFO/CFA) |  |  | A réalise par candidat : Justification structurelle modularité, flexibité des usages, trame interne structurelle surdimensionnement des locaux, réseaux (CVC, CFO/CFA) et présentation des retranscriptions sur plans et CCTP |  |  | A réalise par candidat : Justification structurelle modularité, flexibité des usages, trame interne structurelle surdimensionnement des locaux, réseaux (CVC, CFO/CFA) et présentation des retranscriptions sur plans et CCTP |  |  | A réalise par candidat : Justification structurelle modularité, flexibité des usages, trame interne structurelle surdimensionnement des locaux, réseaux (CVC, CFO/CFA) et présentation des retranscriptions sur plans et CCTP |  |  | A réaliser par candidat : suivi respect des exigences formulées au CCTP et aux plans | Sans objet
|  | Prendre en considération la sobriété des matériaux utilisés, en prévoyant uniquement des équipements et espaces nécessaires, par exemple en les mutualisant ; | Le projet devra permettre de mutualiser les équipements ainsi que les espaces sans gêne pour le fonctionnement de l'établissement - les mutualisations devront être validées par la MOA |  | C | A | I | R | C | I | A réalise par candidat : Présentation des grandes zones structurellement potentiellement divisibles en unités |  |  | A réalise par candidat : Présentation mise à jour des grandes zones structurellement potentiellement divisibles en unités |  |  | A réalise par candidat : Présentation mise à jour des grandes zones structurellement potentiellement divisibles en unités |  |  | A réalise par candidat : Présentation mise à jour des grandes zones structurellement potentiellement divisibles en unités |  |  | A réalise par candidat : Présentation mise à jour des grandes zones structurellement potentiellement divisibles en unités |  |  | A réaliser par candidat : Intégration au DOE des mentions spéciales | Sans objet
|  | Allonger le cycle de vie : recours à des matériaux plus durables, demandant moins de remplacements, avec un entretien facilité, et réparables (penser notamment aux low tech) ; | Le projet devra intégrer un listing de tous les matériaux mis en œuvre avec leurs durée de vie, l'entretien nécessaire et les durées de remplacement - la réparabilité des matériaux mis en œuvre et leurs faible besoin en entretien seront une priorité (low-tech) | Tableau matériaux | A | C | I | R | C | I | A réalise par candidat : Note présentant durée de vie des matériaux et équipements |  |  | A réalise par candidat : Note présentant durée de vie des matériaux et équipements, nature des entretiens nécessaire et fréquence associée |  |  | A réalise par candidat : Intégration des exigences de durée de vie des équipements et matériaux au sein des CCTP |  |  | A réalise par candidat : Mise à jour intégration des exigences de durée de vie des équipements et matériaux au sein des CCTP |  |  | A réalise par candidat : Mise à jour intégration des exigences de durée de vie des équipements et matériaux au sein des CCTP |  |  | A réalise par candidat : VISA des exigences de durée de vie des équipements et matériaux exigés au sein des CCTP | Sans objet
|  | La démontrabilité du bâtiment et/ou la réemployabilité des matériaux | Le projet devra justifier de sa démontabilité et/ou de la réemployabilité des matériaux mis en œuvre | Notice démontabilité
| Favoriser la circularité des matériaux issus de la déconstruction | Gérer les déchets de chantier : tri en vue de la réutilisation / du recyclage / de la revalorisation / ou de l’élimination appropriée (aller au-delà de l’obligation de tri « 7 flux ») ; | Les déchets devront être triés selon les 9 flux (Papier/carton, métal, plastique, verre, bois, fraction minérale, plâtre, textile et biodéchets) Les taux de valorisation global des déchets en chantier devra être supérieur à 70 % hors déchets de terrassement La traçabilité des déchets dangereux (BsD) devra être de 100% | Charte Chantier | A | C | I | R | C | I | A réalise par candidat : Présentation stratégie de gestion des déchets de construction |  |  | A réalise par candidat : Calcul détaillée taux de valorisation sur construction, démolition et rénovation |  |  | A réalise par candidat : Calcul détaillé taux de valorisation sur construction, démolition et rénovation + charte de chantier |  |  | A réalise par candidat : Calcul détaillé taux de valorisation sur construction, démolition et rénovation + charte de chantier avec taux de valorisation |  |  | A réalise par candidat : Charte de chantier avec taux de valorisation |  |  | A réalise par candidat : Vérification et validation des filières de gestion des déchets et suivi des objectifs de valorisation. Charte de chantier avec taux de valorisation + Bilan de fin de chantier | Sans objet
|  | Piloter la gestion des matériaux et matériels destinés au réemploi : sourçage, caractérisation, stockage, logistique, contrôle technique ; | Piloter la gestion des matériaux et matériels destinés au réemploi : sourçage, caractérisation, stockage, logistique, contrôle technique => prévoir une mission réemploi par un bureau d'étude spécialisé sur l'ensemble de l'opération (conception/réalisation) | Contrat mission Réemploi
|  | Missionner auprès d’un diagnostiqueur un diagnostic réglementaire PEMD – Produits, Équipements, Matériaux, Déchets – pour identifier les matériaux valorisables ; | Missionner auprès d’un diagnostiqueur un diagnostic réglementaire PEMD – Produits, Équipements, Matériaux, Déchets – pour identifier les matériaux valorisables ; | Contrat mission Réemploi
|  | Pour les autres matériaux valorisables, trouver des repreneurs potentiels ; | Pour les autres matériaux valorisables, trouver des repreneurs potentiels ; | Notice réemploi
|  | Transmettre le formulaire de récolement (quantités réelles de déchets) sur le service numérique officiel. | Transmettre le formulaire de récolement (quantités réelles de déchets) sur le service numérique officiel. | Notice réemploi
| Intégrer des matériaux et matériels issus du réemploi | Repérer les éléments à réemployer. Ils peuvent provenir d’une dépose sur site, de son patrimoine immobilier, de projets de déconstruction identifiés sur le territoire, d’entrepôts physiques (Articonnex) ou de plateformes numériques (Cycle Up, Backacia, …). | Repérer les éléments à réemployer. Ils peuvent provenir d’une dépose sur site, de son patrimoine immobilier, de projets de déconstruction identifiés sur le territoire, d’entrepôts physiques (Articonnex) ou de plateformes numériques (Cycle Up, Backacia, …). | Notice réemploi
|  | Réaliser des « Fiches ressources » pour caractériser les éléments réemployables et permettre au contrôleur technique et à l’assureur d’émettre un avis. | Réaliser des « Fiches ressources » pour caractériser les éléments réemployables et permettre au contrôleur technique et à l’assureur d’émettre un avis. | Notice réemploi
Santé Environnementale |  | La qualité de l’air intérieur | la conception devra mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin d'assurer une bonne qualité d'air intérieur | Débit de renouvellement d'air | A | C | C | R | I | R | A compléter ici par candidat : Synthèse des valeurs de débit prises en hypothèse |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour valeur de débit d'air par typologie de local |  |  | A réaliser par candidat : Note de calcul détaillé des débits d'air pour tous les locaux |  |  | A réaliser par candidat : Note de calcul détaillé des débits d'air + intégration des débits à atteindre sur les plans et aux CCTP |  |  | A réaliser par candidat : Note de calcul détaillé des débit d'air + intégration des débits à atteindre sur les plans et aux CCTP |  |  | A réalise par candidat : Réalisation des contrôles des fiches techniques et plans d’EXE + suivi des fiches d'auto contrôles et essais de performance | Sans objet
|  |  |  | Classe d'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation de niveau B | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Engagement visé en terme d'échant ite à l'air des réseaux |  |  | A réaliser par candidat : Engagement du candidat concernant la perméabilité à l'air des réseaux + note précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour atteindre les objectifs de résultat attendus |  |  | réaliser par candidat : Engagement du candidat concernant la perméabilité à l'air des réseaux + note mise à jour précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour atteindre les objectifs de résultat attendus |  |  | A réaliser par candidat : Engagement du candidat concernant la perméabilité à l'air des réseaux + intégration spécificités techniques aux CCTP |  |  | A réaliser par candidat : Engagement du candidat concernant la perméabilité à l'air des réseaux + intégration spécificités techniques aux CCTP + carnet de détail des liaisons à traiter |  |  | A réalise par candidat : Vérification et validation des plans d’EXE proposés par les entreprises • Accompagnement du prestataire extérieur de réalisation des tests d’étanchéité à l’air • Déploiement d’un plan d’action en fonction des résultats des tests d’étanchéité NOTA : L’échantillon sera à soumettre pour validation au maître d’ouvrage | Sans objet
|  |  |  | Respect exigences PROMEVENT | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Engagement respect label PROMEVENT |  |  | A réaliser par candidat : Description sommaire dispositions prévues pour atteinte label PROMEVENT |  |  | A réaliser par candidat : Description détaillée dispositions prévues pour atteinte label PROMEVENT |  |  | A réaliser par candidat : Intégration détaillée aux CCTPs des dispositions prévues pour atteinte label PROMEVENT |  |  | A réaliser par candidat : Intégration détaillée aux CCTP des dispositions prévues pour atteinte label PROMEVENT |  |  | A réalise par candidat : Vérification de la mise en œuvre conforme des réseaux de ventilation (étanchéité, réglages, débits) | Sans objet
|  |  |  | Maitrise des sources pollutions intérieures | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Présentation choix des matériaux intérieurs prévus pour limier polluants intérieurs |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour présentation choix des matériaux intérieurs prévus pour limier polluants intérieurs |  |  | A réaliser par candidat : Présentation choix des matériaux intérieurs prévus pour limier polluants intérieurs intégrant les émission par typologie de polluant |  |  | A réaliser par candidat : Intégration des exigences en terme de QAI des matériaux prévu dans les pièces écrites |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour Intégration des exigences en terme de QAI des matériaux prévu dans les pièces écrites |  |  | A réalise par candidat : Récupération et vérification du respect des matériaux proposés par les entreprises et suivi de leur mise en œuvre | Sans objet
Santé Environnementale |  |  |  | Maitrise des fluides intérieurs | A | I | I | R | I | I | A compléter ici par candidat : Identification des usages des fluides prévus |  |  | A réaliser par candidat : Identification des usages des fluides prévus + présentation dispositions prévues pour satisfaire |  |  | A réaliser par candidat : Identification des usages des fluides prévus +plans de structuration des réseaux |  |  | A réaliser par candidat : Plans des réseaux et description au CCTP |  |  | A réaliser par candidat : Plans des réseaux et description au CCTP |  |  | A réaliser par candidat : Vérification des travaux et étiquetage | Sans objet
|  | Le confort hygrothermique, et la recherche de confort réel par des solutions passives | Cf. : Exigence STD confort dans thématique Adaptation
|  |  | Respect des températures intérieures en période de chauffage | Cf. PTD | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Hypothèse de température de chauffage par typologie d'espace |  |  | A réaliser par candidat : Hypothèse de température de chauffage et de dimensionnement des émetteurs par typologie d'espace |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour hypothèse de température de chauffage et de dimensionnement des émetteurs par typologie d'espace et intégration aux CCTP |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour hypothèse de température de chauffage et de dimensionnement des émetteurs par typologie d'espace et intégration aux CCTP |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour hypothèse de température de chauffage et de dimensionnement des émetteurs par typologie d'espace et intégration aux CCTP |  |  | A réaliser par candidat : Réalisation des contrôles d’hypothèses (transmission lumineuse des vitrages des menuiseries, respect des hypothèses prises dans les études lors des sélections de couleurs des matériaux de finition intérieure : facteur de réflexion des parois (sol, mur, plafond, etc…) | A réaliser par l'AMO AABCS : suivi des températures intérieures
|  | La lumière naturelle et le confort visuel | Cf prescriptions environnementales | Calcul Autonomie Lumière du Jour: | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Valeurs atteintes sur des locaux représentatifs (chambre, salon, petites salle à manger, grandes salle à manger, bureau ) |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour calcul complet de ALJ par blocs homogènes et intégration des exigences principales associées aux CCTP et plans |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour calcul complet de ALJ par blocs homogènes et intégration des exigences principales associées aux CCTP et plans |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour calcul complet de ALJ par blocs homogènes et intégration des exigences principales associées aux CCTP et plans | A réaliser par candidat : Mise à jour calcul complet de FLJ par blocs homogènes et intégration de toutes les exigences associées aux CCTP et plan de colorimétrie des parois | A réaliser par candidat : Mise à jour calcul complet de FLJ par blocs homogènes et intégration de toutes les exigences associées aux CCTP et plan de colorimétrie des parois | A réaliser par candidat : Mise à jour calcul complet de ALJ par blocs homogènes et intégration des exigences principales associées aux CCTP et plans | A réaliser par candidat : Mise à jour calcul complet de FLJ par blocs homogènes et intégration de toutes les exigences associées aux CCTP et plan de colorimétrie des parois | A réaliser par candidat : Mise à jour calcul complet de FLJ par blocs homogènes et intégration de toutes les exigences associées aux CCTP et plan de colorimétrie des parois | A réaliser par candidat : Mise à jour calcul complet de ALJ par blocs homogènes et intégration des exigences principales associées aux CCTP et plans | Sans Objet
|  |  | Cf prescriptions environnementales | Description détaillée des dispositions spécifiques prévues pour assurer la gestion de l'éblouissement par typologie d'espace | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Description succincte des dispositions spécifiques prévues pour assurer la gestion de l'éblouissement par typologie d'espace |  |  | A réaliser par candidat : Description détaillée des dispositions spécifiques prévues pour assurer la gestion de l'éblouissement par typologie d'espace |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour description détaillée des dispositions spécifiques prévues pour assurer la gestion de l'éblouissement par typologie d'espace |  |  | A réaliser par candidat : Intégration des dispositions spécifiques dans les CCTP |  |  | A réaliser par candidat : Intégration des dispositions spécifiques dans les CCTP |  |  | A réaliser par candidat : VISA des fiches techniques de tous les dispositifs de maitrise de l'éblouissement | Sans Objet
Santé Environnementale |  |  | Cf prescriptions environnementales | Niveaux d'éclairement et uniformité par typologie de local | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Engagement candidat respect des exigences du programme en terme d'éclairage artificiel (Lux, UGR, uniformité, IRC, Température de couleur) |  |  | A réaliser par candidat : Présentation détaillé des niveaux d'éclairement par typologie d'espace |  |  | A réaliser par candidat : Calcul d'éclairage artificiel (Lux, UGR, uniformité) + intégration dans CCTP |  |  | A réaliser par candidat : Intégration calculs, exigences d'éclairage artificiel (Lux, UGR, uniformité) dans CCTP et sur les plans |  |  | A réaliser par candidat : Intégration calculs, exigences d'éclairage artificiel (Lux, UGR, uniformité) dans CCTP et sur les plans |  |  | A réaliser par candidat : VISA des fiches techniques des équipements | Sans Objet
|  | La qualité acoustique | Voir PTD -5.5.1. CONFORT ACOUSTIQUE | Notice acoustique | A | C | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Engagement candidat respect des exigences du programme en terme d'acoustique + présentation synthèse grand principes et traitements points spécifiques |  |  | A réaliser par candidat : Note acoustique+ étude acoustique initiale |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour note acoustique |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour note acoustique + intégration des spécificités aux CCTP ou renvois vers note acoustique |  |  | A réaliser par candidat : Mise à jour note acoustique + intégration des spécificités aux CCTP ou renvois vers note acoustique |  |  | A réaliser par candidat : Mesures acoustiques à charge des concepteurs en phase intermédiaire de travaux et avant réception des travaux + Réalisation des Essais Dont à minima : - Mesures acoustiques sur 30% des locaux - Validation des Fiches Autocontrôle et Fiches Essais par le maitre d’œuvre et le maître d’ouvrage NOTA : L’échantillon sera à soumettre pour validation au maître d’ouvrage | Sans Objet
|  | La qualité sanitaire des espaces | Cf prescriptions environnementales | Note de précision suer la maitrise de la qualité sanitaire des espaces | C | A | C | R | I | I | A compléter ici par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour atteindre les objectifs de résultat attendus |  |  | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour atteindre les objectifs de résultat attendus, précisant les hypothèses en APS. |  |  | A réaliser par candidat : Note de principe de la phase précédente mise à jour + Fiches techniques des matériaux de finition vis-à-vis de leur caractéristiques anti fongique et bactériologiques + Fiches techniques des équipements sanitaires prévus dans les locaux d’entretien. |  |  | A réaliser par candidat : Note de principe de la phase précédente mise à jour + Fiches techniques des matériaux de finition vis-à-vis de leur caractéristiques anti fongique et bactériologiques + Fiches techniques des équipements sanitaires prévus dans les locaux d’entretien. |  |  | A réaliser par candidat : Note de principe de la phase précédente mise à jour + Fiches techniques des matériaux de finition vis-à-vis de leur caractéristiques anti fongique et bactériologiques + Fiches techniques des équipements sanitaires prévus dans les locaux d’entretien. |  |  | A réaliser par candidat : Fiches techniques des matériaux de finition vis-à-vis de leur caractéristiques anti fongique et bactériologiques Présentation des échantillons au maitre d’ouvrage pour validation | Sans Objet
|  | La prévention du risque de légionellose, et la recherche de compromis et de synergies innovants avec les enjeux de sobriété et d’efficacité énergétique | Cf prescriptions environnementales | Notice sanitaire | C | A | C | R | I | I | X |  |  | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Note de principe précisant les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par candidat : Visa des EXE + FT sur les moyens et procédures mis en œuvre pour gérer le risque de légionellose | A réaliser par le MOA : Mesure réglementaire liées à la légionellose

## Feuil2 (hidden)
R | Responsable
A | Approbateur
C | Contrôle
I | Informé
Exigence non prioritaire

## Liste de choix (hidden)
Oui | 1
Non | 0
Partiel | 0.5
A suivre en phase suivante
Non évaluable
Absence justification | 0
Non applicable
Non concerné

## Evaluation (hidden)
|  | Evaluation AMO AABCS | Oui | Non | Partiel | A suivre en phase suivante | Non évaluable | Absence justification | Non applicable | Non concerné
Atteinte des exigences en terme | Atténuation | Nbre maximal de points atteignable sur opération | 13
|  | Pourcentage attteinte cible | 0%
Adaptation
Biodiversité
Circularité
Santé Environnementale