## Page de garde
Gamme de maintenance des équipements CVC du CNED
2022DG07
LEGENDE :
MENSUEL
TRIMESTRIEL
SEMESTRIEL
ANNUEL

## CNED CVC - CHAUDIERE GAZ
Gamme | Domaine | Action | Fréquence
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Nettoyage ramonage chaudière complète et conduit de fumée suivant obligation règlementaire avec production du certificat de ramonage | A
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle état des réfractaires et de l'étanchéité des portes et trappes de visites | A
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle état et nettoyage des filtres gaz | A
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle étanchéité des raccords gaz à la pression de service | A
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Relevé pression gaz (ligne + brûleur) | A
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle état du récupérateur de condensats | A
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle état du calorifuge | A
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Extraction des boues en partie basse du circuit d’eau | A
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Nettoyage des filtres réseau d'eau | A
CNED CVC - CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | Analyse d'eau des réseaux chauffage et traitement si besoin | A
CNED CVC - CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | Nettoyage chaufferie contrôle ventilation haute et basse | A
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) si < 400Kw | A
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Relevé des compteurs | M
CNED CVC - CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | Nettoyage filtres magnétiques à poche : nettoyage aimant et remplacement poche | M
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle état et nettoyage de la tête de combustion (si brûleur) | S
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle état et nettoyage de l’électrode d’ionisation et des électrodes d’allumage | S
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle du servomoteur, des volets et de la tringlerie du système modulant (si brûleur) | S
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle étanchétié des soupapes de sécurités | S
CNED CVC - VASE DEXPANSION | CHAUFFAGE | Contrôle du vase d'expansion | S
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle brûleur et analyse de la combustion (CO², CO, T°C fumées, indice de noircissement, rendement) si > 400Kw | T
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Relevé des valeurs suite à analyse de combustion | T
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Réglage bruleur si besoin | T
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle état et manœuvre des vannes | T
CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle des températures et pression départ/retour | T
CNED CVC - CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | Contrôle des niveaux d'eau et appoint et purge | T
CNED CVC - CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | Contrôle du fonctionnement des pompes | T
CNED CVC - CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | Contrôle fonctionnement des organes électriques V3V, sondes… | T
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - POSTE LIVRAISON GAZ
Gamme | Domaine | Action | Fréquence
CNED CVC - POST DE LIVRAISON GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle de la fermeture et du verrouillage du poste gaz | A
CNED CVC - POST DE LIVRAISON GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle étancheite gaz | A
CNED CVC - POST DE LIVRAISON GAZ | CHAUFFAGE | Contrôle de l'état des supports et des tuyauteries | A
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - AEROTHERME
Gamme | Domaine | Action | Fréquence
CNED CVC - AEROTHERME | CHAUFFAGE | Vérification du réseau d’alimentation gaz et de l’absence de fuite | A
CNED CVC - AEROTHERME | CHAUFFAGE | Vérification du brûleur, nettoyage et réglage si nécessaire | A
CNED CVC - AEROTHERME | CHAUFFAGE | Vérification du bon fonctionnement des sécurités gaz | A
CNED CVC - AEROTHERME | CHAUFFAGE | Dépoussiérage du ventilateur | A
CNED CVC - AEROTHERME | CHAUFFAGE | Nettoyage du corps de l’appareil et de l’échangeur | A
CNED CVC - AEROTHERME | CHAUFFAGE | Contrôle conduit de fumée | A
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - PLANCHER CHAUFFANT
Gamme | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - PLANCHER CHAUFFANT | CHAUFFAGE | Contrôle des débit | A
CNED CVC - PLANCHER CHAUFFANT | CHAUFFAGE | Dépoussiérage et vérification des armoires électriques | A
CNED CVC - PLANCHER CHAUFFANT | CHAUFFAGE | Vérification et resserrage des connexions électriques | A
CNED CVC - PLANCHER CHAUFFANT | CHAUFFAGE | Contrôle de l'isolement, des voyants de signalisation, des points de consigne de la régulation et des câblages électriques | A
CNED CVC - PLANCHER CHAUFFANT | CHAUFFAGE | Vérification des interrupteurs horaires, du calibrage des protections et des thermostats | A
CNED CVC - PLANCHER CHAUFFANT | CHAUFFAGE | Purge d'air des collecteurs | A
CNED CVC - PLANCHER CHAUFFANT | CHAUFFAGE | Analyse d'eau | A
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - RADIATEUR
Gamme | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - RADIATEUR | CHAUFFAGE | Vérification de l'absence de fuite, resserrage éventuel | A
CNED CVC - RADIATEUR | CHAUFFAGE | Contrôle des robinets thermostatiques et deblocage | A
CNED CVC - RADIATEUR | CHAUFFAGE | Vérification du supportage | A
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - RIDEAU AIR CHAUD
Gamme | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - RIDEAU AIR CHAUD | CHAUFFAGE | Contrôle des fuites éventuelles | A
CNED CVC - RIDEAU AIR CHAUD | CHAUFFAGE | Contrôle du bon fonctionnement | A
CNED CVC - RIDEAU AIR CHAUD | CHAUFFAGE | Nettoyage de la volute et du caisson du ventilateur | A
CNED CVC - RIDEAU AIR CHAUD | CHAUFFAGE | Contrôle des épingles électriques de la batterie | A
CNED CVC - RIDEAU AIR CHAUD | CHAUFFAGE | Relevé des températures en fonctionnement | A
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - CONVECTEUR
Gamme | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - CONVECTEUR | CHAUFFAGE | Contrôle du fonctionnement | A
CNED CVC - CONVECTEUR | CHAUFFAGE | Dépoussiérage et nettoyage | A
CNED CVC - CONVECTEUR | CHAUFFAGE | Vérification du supportage | A
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - CTA
Gamme | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - CTA | VENTILATION | 1. Compartiment filtration Contrôle Caisson d’admission d’air Nettoyage complet du caisson Nettoyage ou remplacement des filtres | S
CNED CVC - CTA | VENTILATION | 2. Centrale de traitement d'air Relevé des températures d'air neuf et de soufflage Contrôle de la position des volets et registres Contrôle de l'écoulement des condensats Contrôle de la perte de charge des filtres et préfiltres Contrôle de l'état des soufflets et plots anti vibratiles Lubrification de la tringlerie et des axes avant défaillance Contrôle de l'intérieur du caisson et du fonctionnement de l'éclairage Vérification des peintures et revêtements extérieurs | S
CNED CVC - CTA | VENTILATION | 3. Centrale de traitement d'air Vérification des filtres Contrôle du bon fonctionnement et vérification de l'état général de la centrale | T
CNED CVC - CTA |  | 4. Caisson adiabatique Vérification alimentation eau Vérification de la pulvérisation Nettoyage des filtres de pompe Vérification de l'écoulement et de la qualité de l'eau Vérification de la déconcentration du bac à eau Contrôle et réglage du flotteur ou contrôleur de niveau Nettoyage des hublots Detartrage ou nettoyage des brumisateurs Nettoyage ou remplacement des filtres par-gouttelettes | S
CNED CVC - CTA | VENTILATION | 5. Compartiment moteur Contrôle de l'état de la tension des courroies et remplacement si besoin Contrôle de la fixation des volutes, de la turbine, du moteur Contrôle des plots anti vibratiles Relevé intensité moteur | S
CNED CVC - CTA | VENTILATION | 6. Compartiment batterie électrique Relevé et contrôle de l'intensité et de l'isolement des différents étages de la batterie électrique Essai des sécurités de la batterie électrique Contrôle serrage électrique | S
CNED CVC - CTA | VENTILATION | 7. Compartiment batterie chaude et froide Contrôle du bon écoulement des eaux de récupération des condensats batterie eau froide Nettoyage et désinfection du bac de récupération des condensats et des batteries Thermostat antigel et contrôle des asservissements Contrôle de l'étanchéité des batteries Contrôle fonctionnement V3V | S
CNED CVC - CTA | VENTILATION | 8. Régulation Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs Contrôle serrage des connexions Contrôle des points de consignes Contrôle presses étoupes, vannes, servomoteur et accessoires Vérification des points de consignes (thermostat, pressostat et hygrostat) Contrôle de l'état de fonctionnement des actionneurs (ouverture, fermeture et course) Contrôle de l'état et de la cohérence des indications des capteurs Contrôle des presses étoupe des vannes Contrôle des alimentations électriques ou pneumatiques Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | S
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - VMC
Gamme | Domaine | Action | Fréquence
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Détection des bruits et vibration anormaux | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Contrôle des fuites d'air | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Nettoyage du moteur | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Nettoyage de la volute et du caisson | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Contrôle de rotation | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Contrôle et relevé des intensités absorbées | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Vérification de l'état et de la tension des courroies | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Vérification des plots anti vibratiles | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Vérification des protections et des raccordements électriques | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Resserrage des connexions électriques | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Vérification de l'échauffement des moteurs | A
CNED CVC - VMC SIMPLE FLUX | VENTILATION | Nettoyage et dépoussiérage de l'ensemble des bouches extraction | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Détection des bruits et vibration anormaux | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Contrôle des fuites d'air | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Contrôle et resserrage de la visserie avant défaillance | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Nettoyage du moteur | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Nettoyage de la volute et du caisson | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Contrôle de rotation | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Contrôle et relevé des intensités absorbées | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Vérification de l'état et de la tension des courroies | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Vérification des plots anti vibratiles | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Vérification des protections et des raccordements électriques | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Resserrage des connexions électriques | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Vérification de l'échauffement des moteurs | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Nettoyage et dépoussiérage de l'ensemble des bouches extraction et soufflage | A
CNED CVC - VMC DOUBLE FLUX | VENTILATION | Remplacement des filtres | A
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - VENTILO-CONVECTEUR
Gamme | Domaine | Action | Fréquence
CNED CVC - VENTILO-CONVECTEUR | VENTILATION | Contrôle de l'étanchéité batterie et raccords | A
CNED CVC - VENTILO-CONVECTEUR | VENTILATION | Remplacement du filtre | A
CNED CVC - VENTILO-CONVECTEUR | VENTILATION | Contrôle du fonctionnement des commutateurs: Chaud / Froid / Ventilateur VITESSE 1 2 3 | A
CNED CVC - VENTILO-CONVECTEUR | VENTILATION | Contrôle des connexions électriques | A
CNED CVC - VENTILO-CONVECTEUR | VENTILATION | Contrôle évacuation condensat et pompe de relevage | A
CNED CVC - VENTILO-CONVECTEUR | VENTILATION | Contrôle du thermostat de sécurité | A
CNED CVC - VENTILO-CONVECTEUR | VENTILATION | Nettoyage grille de soufflage/reprise | A
CNED CVC - VENTILO-CONVECTEUR | VENTILATION | Désinfection et nettoyage des batteries et bacs à condensat | A
CNED CVC - VENTILO-CONVECTEUR | VENTILATION | Releve de température reprise soufflage | A
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM
Gamme | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Contrôle de l'isolement électrique | A
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Contrôle de fuite de fluide frigorigène ≥ 5T Co² | A
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Contrôle du voyant de liquide | A
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Nettoyage et desinfection de la batterie | A
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Nettoyage et désinfection du bac à condensats | A
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Nettoyage général | A
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Resserrage des connexions | A
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Nettoyage et/ou remplacement du/des filtres encrassés | S
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Contrôle des pressions hautes et basses | M
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Contrôle de la bonne évacuation des condensats | M
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Relevé et contrôle des températures d'entrée/sortie | M
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Contrôle humidificateur si en service | M
CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | CLIMATISATION | Relevé et contrôle des temperatures salles informatiques, batterie,onduleur | M
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - GR EAU GLACEE - PAC
Gamme | Domaine | Action | Fréquence
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques ≥ 5TCo² | A
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Contrôle des connexions électriques des compresseurs | A
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Vérification des sécurités et des asservissements | A
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Vérification de l'étanchéité des vannes de service | A
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Contrôle des plots anti vibratiles | A
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Contrôle de l’état des calorifuges | A
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Relevé des compteurs sur automate (heure de fonctionnement des compresseur, nombre de démarrage…) | S
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Relevé pression température circuit froid | S
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Relevé des puissances et intensités absorbées | S
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Contrôle des groupes moto-ventilateurs | S
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Contrôle des pressostats de régulation | S
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Contrôle du thermostat antigel | S
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Nettoyage des condenseurs | S
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Nettoyage des filtres d'eau (internes ou externes au GF) | S
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Contrôle du niveau d'huile | S
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Vérification de la résistance du carter d'huile | S
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Relevé et contrôle des températures d'eau en entrée | T
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Contrôle du fonctionnement général | T
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Contrôle Vanne d'inversion de cycle | T
CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CLIMATISATION | Nettoyage filtres magnétiques à poche : nettoyage aimant et remplacement poche | M
CNED CVC - PAC Vinci - Lot 1 | CLIMATISATION | Visite de maintenance annuelle avec le constructeur (à charge du titulaire) | A
CNED CVC - PAC Cassin - Lot 1 | CLIMATISATION | Visite de maintenance annuelle avec le constructeur (à charge du titulaire) | A
CNED CVC - GEG Toulouse - lot 2 | CLIMATISATION | Visite de maintenance annuelle avec le constructeur (à charge du titulaire) | A
CNED CVC - PAC Rennes - Lot 3 | CLIMATISATION | Visite de maintenance annuelle avec le constructeur (à charge du titulaire) | A
CNED CVC - PAC Rouen - Lot 3 | CLIMATISATION | Visite de maintenance annuelle avec le constructeur (à charge du titulaire) | A
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - CLIMATISATION SPLIT
Gamme | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité intérieure: Désinfection et nettoyage des batteries et bacs à condensat | A
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité intérieure: Nettoyage et dépoussiérage du ventilateur | A
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité intérieure: Contrôle des connexions électriques | A
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité intérieure: Contrôle de l'état des câbles | A
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité extérieure: Contrôle de l'étanchéité du circuit (certificat d'etancheite si sup à 5tCo² | A
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité extérieure: Contrôle de l'état du calorifuge | A
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité extérieure: Contrôle des connexions électriques | A
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité extérieure: Contrôle de l'état des câbles | A
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité extérieure: Contrôle des pression HP/BP | A
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité intérieure: Nettoyage filtre si besoin | S
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité intérieure: Contrôle de la batterie évaporateur | S
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité intérieure: Contrôle de l'écoulement et pompe de relevage éventuelle | S
CNED CVC - CLIMATISATION | CLIMATISATION | Split unité intérieure: Relevé températures d'ambiance,soufflage, condenseur entrée/sortie | T
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - DISCONNECTEUR
Gamme | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - DISCONNECTEUR | DISCONNECTEUR | Contrôle des disconnecteurs BA selon fiche CSTB | A

## CNED CVC - BALLON ECS
Gamme | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - BALLON ECS | PLOMBERIE | Contrôle de l'absence de fuite | A
CNED CVC - BALLON ECS | PLOMBERIE | Relevé T° départ | A
CNED CVC - BALLON ECS | PLOMBERIE | Vérification du groupe de sécurité | A
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - ADOUCISSEUR
Gamme | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - ADOUCISSEUR | PLOMBERIE | Nettoyage des bacs à sel, enlèvement des dépôts et désinfection | A
CNED CVC - ADOUCISSEUR | PLOMBERIE | Vérification des caractéristiques des eaux traitées TH entrée et sortie Mesure TH sortie adoucisseur | T
CNED CVC - ADOUCISSEUR | PLOMBERIE | Contrôle de la régénération (temps et qualité). | M
CNED CVC - ADOUCISSEUR | PLOMBERIE | Appoint de sels (si besoin) | M
Maintenance suivant préconisation constructeur

## CNED CVC - SOUS-STATION
Gamme | IDDomaine | Domaine | Action | Frequence
CNED CVC - SOUS-STATION | 4 | PLOMBERIE | Pompe de circulation: Contrôle du bruit Contrôle de l'étanchéité Relevé de l'intensité Contrôle du bon fonctionnement Contrôle de la pression (entrée pompe/sortie si manomètre monté) Contrôle des garnitures Contrôle de l’échauffement du moteur Contrôle ancrage de fixation Nettoyage général | S
CNED CVC - SOUS-STATION | 4 | PLOMBERIE | Pompe de relevage : Contrôle du bruit Contrôle de l'étanchéité Relevé de l'intensité Contrôle du bon fonctionnement Contrôle de l’échauffement du moteur Contrôle ancrage de fixation contrôle évacuation d'eau et clapets Nettoyage général | S
CNED CVC - SOUS-STATION | 4 | PLOMBERIE | Réseau d'eau: Analyse d'eau et transmission du relévé d'analyse Relevé et Contrôle du glycol avec réfractomètre et ajout si besoin Nettoyage des filtres à tamis Relevé pression vase et Contrôle du vase d'expansion gonflage si besoin | A