## Fiche Matériel
Fiche Matériels
Indiquer l'état de chaque équipement et proposer une estimation du coût de remise en service, si l'état est jugé bon (3) mauvais (2) ou hors normes / hors d'usage (1)
CNED INSTITUT - TOULOUSE 3 ALLE ANTONIO MACHADO - 31051 TOULOUSE
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATON
PRODUCTION CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire kW | Ptotale kW | Ramonage |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PC | Pompe double | 2 | SALMSON | Priux master D40/60 N°21207/16w26 |  | 0.305 | 0.61 |  |  | Sous Station | RDC | 3
CVC | PC | Vase d'expansion | 1 | GITRAL | MB50l | 2017 |  |  |  |  | Sous Station | RDC | 3
CVC | PC | Pompe simple | 1 | SALMSON | SCX65-50 | 2014 |  |  |  |  | Sous Station | RDC | 2 | circuit radiateur n°1 bruyante
CVC | PC | Pompe simple | 1 | SALMSON | SCX65-50 | 2014 | 0.57 |  |  |  | Sous Station | RDC | 3 | circuit radiateur n°2
CVC | PC | Pompe simple | 1 | SALMSON | MA185-4 | 2004 | 0.405 |  |  |  | Sous Station | RDC | 3 | circuit aerotherme
CVC | PC | Vase d'expansion | 1 | REFLEX | 140L | 2004 | [6 empty] | 3
CVC | PC | Armoire électrique coffret primaire S/Station 510 | 1 | [9 empty] | 3 | regul siemens RVL 480 et 479 (v-c + primaire)
CVC | PC | Armoire électrique de commande pompes | 1 | [9 empty] | 3 | attention alimentation aussi des pompes rectorat
CVC | PC | Pompe de relevage | 1 | SALMSON | EAS71K2B | 2002 | [6 empty] | 3
CVC | PC | Vanne 3 Voies | 1 | SIEMENS | SAX31
CVC | PC | Vanne 3 Voies | 1 | LANDIS/gir | SQL 33
CVC | PC | Flotteur | 1 | DELMO | [8 empty] | 3
CVC | PC | Armoire électrique S/Station n°02086 | 1 | [9 empty] | 3 | Regul siemens RVL 470 (radiateur)
EQUIPEMENTS TERMINAUX CHAUD |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punitaire W | Ptotale W |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | TC | RADIATEURS A EAU | 9 | THERMODIA | SPECTRA | [8 empty] | etage nouvel partie
CVC | TC | RADIATEURS A EAU | 79 | [10 empty] | 42 à l'étage et 37 au RDC
CVC | TC | AEROTHERME | 2 | ? | [6 empty] | atelier imprimerie | RDC | 3 | dans salle des archives
PRODUCTION FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid kW | Ptot. froid kW | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PF | Groupe froid à vis | 1 | HITACHI | Samurai RCU2E80A62 | 2014 | 163 |  | R407C | 64 |  | Toiture | 3
CVC | PF | Unité extérieure split_system froid seul | 1 | DAIKIN | RZQ71D3V1B |  |  |  | R410A | 2.75 |  | Toiture | 3 | pour local info 1er (2,75Kg de 410a)
CVC | PF | Unité extérieure split_system froid seul | 1 | TOSCHIBA | RAS-18SAV2-E |  |  |  | R410A | 2 |  | Toiture | 3 | pour local info 1er nouvelle partie
CVC | PF | Unité extérieure split_system froid seul | 1 | AIRWELL | GC5,2 | 1997 |  |  | RETROFIT ISCEONS ou FX100 | 2 |  | RDC | 3 | pour LT directeur et assistante (calo defectueux)
CVC | PF | Unité extérieure multisplit_system froid seul | 1 | AIRWELL | GC18F | 1997 |  |  | R22 | 1.541 |  | RDC | 3 | pour lt "amical et erd" (calo defectueux) Retrofit?????
CVC | PF | Unité extérieure multisplit_system reversible | 1 | DAIKIN | 3MXS52BVMB8 | 2004 |  |  | R410a | 2 |  | RDC | 3 | pour local son
CVC | PF | Unité extérieure split_system froid seul | 1 | DAIKIN | RS50BVMB | 2004 |  |  | R410A | 2 |  | RDC | 3 | pour local info rdc
CVC | PF | Unité extérieure split_system froid seul | 1 | MITSUBICHI | PC-4G5SA | 2000 |  |  | RETROFIT ISCEONS ou FX100 | 5 |  | RDC | 3 | pour refectoir
CVC | PF | Pompe double | 1 | GRUNDOFOS | MG90SC4-19FT 100-H3 | [6 empty] | Toiture | 3 | reseau Primaire (corps de ppe ref TPD 80/60/4 A-F-A BUBE
CVC | PF | Pompe double | 1 | GRUNDFOS | MGE100LB4-FF215-G3 |  | 2.2 |  |  |  |  | Toiture | 3 | reseau Secondaire (corps de ppe ref TPED 80-110/4 AFA BAQE
CVC | PF | Vase d'expansion | 1 | CITRAC | MB35 | 2007 | [5 empty] | Toiture | 3
CVC | PF | Armoire électrique avec régulation | 1 | RINEAU | RCKWU | [5 empty] | Technique | 1 | 3
EQUIPEMENTS TERMINAUX FROID |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Punit. froid W | Ptot. froid W | Type de gaz | Qté gaz (kg) | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | DAIKIN | FHQ71BVV1B | [5 empty] | Répartiteur 136 | 1er | 3
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | TOSCHIBA | RAS-18SKV2 | [5 empty] | Répartiteur 163 |  | 3
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | AIRWELL | ? | 1997 |  |  |  |  | local " Amical et ERD" | RDC | 3 | pas de ref
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | AIRWELL | ? | 1997 |  |  |  |  | bureau directeur | 1er | 3 | pas de ref
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 | AIRWELL | ? | 1997 |  |  |  |  | bureau assistante | 1er | 3 | pas de ref
CVC | PF | Unité intérieure split | 1 | DAIKIN | FDXS25CVMB | 2004 |  |  |  |  | Studio son | RDC | 3 | gainable
CVC | PF | Unité intérieure split | 1 | DAIKIN | FFQ25B7V1B | 2004 |  |  |  |  | Studio son | RDC | 3 | cassette
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 1 | MITSUBICHI | Pu 4XJSA | 2000 |  |  |  |  | refectoir | RDC | 3 | allége plafond
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 1 | DAIKIN | FTS50BVMB | 2004 |  |  |  |  | Local info rdc | RDC | 3
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 1 | DAIKIN | 3MXS52B | 2004 |  |  | R410A | 2 | Studio son |  | 3
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 12 | CARRIER | aquallia 42E2 | [5 empty] | nouveau batiment | 1er | 3
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 19 | CIAT | [6 empty] | nouveau batiment | 1er | 3 | 1UTA235/11 (600W) +13UTA235/22 (900W) + 5UTA235/33 (1,2kW) en 4tubes
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 30 | TRANE | FLC06 | [5 empty] | ancien batiment | 1er | 3 | en allége
CVC | PF | Ventilo-convecteur/cassette | 21 | TRANE | [6 empty] | ancien batiment | RDC | 3 | en plafond (avec ppe de relevage)
TRAITEMENT D'AIR |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Débit m3/h | Ptot. W |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | TA | CTA double flux | 1 | CLEVER | MC-025 | 2000 |  |  |  |  | Extension | Toiture | 3
CVC | TA | Vanne 3 Voies | 1 | SIEMENS | SQS65 | [6 empty] | Toiture | 3
CVC | TA | CTA simple flux | 1 | CLEVER | MC-120 | 2000 |  |  |  |  | Atelier | Toiture | 3
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | COMPAS | HEUB90LG | [6 empty] | Toiture | 3
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | ABB | KMDT05 | [5 empty] | Sanitaires | Toiture | 3
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | CAIROX | BFSA 160-S | 2017 |  |  |  |  | Sanitaires | RDC+1er | 3 | partie neuve
PLOMBERIE
EQUIPEMENTS GENERAUX |  |  | Qté | Marque | Type | Année | Contrôle |  |  |  | Local | Etage | Etat | Observations
CVC | PLB | Disconnecteur remplissage eau glacée | 1 | WATTS | BA/BM020 | 2023 |  |  |  |  | Terrasse | Toiture | 3
CVC | PLB | Détendeur | 1 | [7 empty] | sous station | RDC | 3 | sur Eau de ville
CVC | PLB | Adoucisseur d'eau | 1 |  | 1138 | [7 empty] | 1 | plus utilisé
CVC | PLB | Ballon ECS | 5 |  | 2*50L / 2*100l / 200l | [5 empty] | Sanitaire | Etage | 3 | difficulté d'accès pour certain (demontage placage bois)
CVC | PLB | Système DRAG'EAU sur réseau d'eau glacée | 1 | DRAG'EAU | DSI65 | 2022
CVC | PLB | Système DRAG'EAU sur réseau de chauffage | 1 | DRAG'EAU | DSI65 | 2022