## RENNES
Fiche Matériels
CNED SITE DE RENNES 7 RUE DU CLOS COURTEL 35050 RENNES
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATON
PRODUCTION CHAUD | x | x | Qté | GAMME ASSOCIEE | Marque | Type | Année | Punitaire kW | Ptotale kW | Ramonage | x | Bâtiment | Local | Etage | accessibilité sécurité | commentaire | Etat | Observations | Famille | Qté initiale | Qté revelée | Etat | Sécurité | Obs
CVC | PC | Chaudière au sol gaz | 1 | CNED CVC - CHAUDIERE GAZ | GUILLOT | optimagaz 232 B22 | 2005 | 230 | 330 | 2010-02-26 | E454500725 | ABC | Chaufferie | rdc | ok |  | B |  | CHAUDIERE GAZ | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PC | Chaudière au sol gaz | 1 |  | GUILLOT | optimagaz 174 b22 | 2005 | 173 | 295 | 2010-02-26 | E435507634 | ABC | Chaufferie | rdc | ok |  | B |  | CHAUDIERE GAZ | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PC | Chaudière murale gaz à condensation | 1 |  | VITODENS |  | 2019 | 46 |  |  |  | E | Bâtiment E - UNSS | RDC | ok |  | B |  | CHAUDIERE GAZ | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PC | Vase d'expansion | 1 | CNED CVC - SOUS-STATION | REFLEX N | 300L | 2020 |  |  |  |  | ABC | Chaufferie | RDC | ok |  | B |  | SOUS STATION | 1 | 1 | 4 | 1 | PAS DE PRESSION D'AIR
CVC | PC | Pompe double | 1 |  | SALMSON | DCX40-80N N°2080132 | 2009 |  | 0.585 |  |  | ABC | Chaufferie | RDC | ok |  | B |  | SOUS STATION | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PC | Pompe double | 1 |  | SALMSON | DCX40-80N N°2080132 | 2009 |  | 0.585 |  |  | ABC | Chaufferie | RDC | ok |  | B |  | SOUS STATION | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PC | Pompe double | 1 |  | SALMSON | DCX65-90N N°2080140 | 2009 |  | 0.585 |  |  | ABC | Chaufferie | RDC | ok |  | B |  | SOUS STATION | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PC | Vase d'expansion | 1 |  |  | 15L | 2005 |  |  |  |  | ABC | B115 | 1 | ok |  | B |  | SOUS STATION | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PC | Vase d'expansion | 1 | [8 empty] | E | Bâtiment E - UNSS | RDC | ok |  | B |  | SOUS STATION | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PC | Vanne motorisée | 2 |  | SIEMENS | ACVATIX SQS65 | 2009 |  |  |  |  | ABC | B 115 |  | ok |  | B |  | SOUS STATION | 2 | 2 | 1 | 1
CVC | PC | Pompe double | 2 | [8 empty] | ABC | Local électrique B115 | 1 | ok |  | B |  | SOUS STATION | 2 | 2 | 1 | 1
CVC | PC | Pompe double | 1 | CNED CVC -PAC | DAIKIN |  | 2023
CVC | PC | Pompe à chaleur | 1 |  | DAIKIN | EWYT235B-XSA2000 | 2023 |  | 129 |  |  | ABC | chaufferie et extérieur | RDC | ok
CVC | PC | RELEVE COMPTEUR (liste des compteurs à relever) | 12
EQUIPEMENTS TERMINAUX CHAUD |  |  | Qté |  | Marque | Type | Année | Punitaire W | Ptotale W |  |  |  | Local | Etage |  |  | Etat | Observations
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 2 | CNED CVC - RADIATEUR | [7 empty] | ABC | CO7 | RDC | ok |  | M |  | RADIATEUR | 2 | 2 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | CO5 | RDC | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | C09a | RDC | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 4 | [8 empty] | ABC | C09 | RDC | ok |  | M |  | RADIATEUR | 4 | 4 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 3 | [8 empty] | ABC | C11 | RDC | ok |  | M |  | RADIATEUR | 3 | 3 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | C11A | RDC | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 2 | [8 empty] | ABC | C13 | RDC | ok |  | M |  | RADIATEUR | 2 | 2 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B115 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B113 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B109 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B107 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B105 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B125 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 2 | [8 empty] | ABC | B123 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 2 | 2 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B121 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B119 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B117 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B127 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 1 | [8 empty] | ABC | B129 | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 46 | [8 empty] | ABC | Bâtiment A | 1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 46 | 46 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 56 | [8 empty] | ABC | Bâtiment A et B | RDC | ok |  | M |  | RADIATEUR | 56 | 56 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | 8 | [8 empty] | ABC | Bâtiment A et B | RDC+1 | ok |  | M |  | RADIATEUR | 8 | 8 | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | ens | [8 empty] | D | Logement gardien |  | ok |  | M |  | RADIATEUR | ens | ens | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur ou radiateur eau chaude | ens | [8 empty] | E | Bâtiment E - UNSS |  | ok |  | M |  | RADIATEUR | ens | ens | 1 | 1
CVC | ETC | Convecteur electrique | 3 | CNED CVC - CONVECTEUR | [7 empty] | ABC | B08 | RDC | ok |  | M |  | RADIATEUR | 0 | 3 | 1 | 1
PRODUCTION FROID |  |  | Qté |  | Marque | Type | Année | Punit. froid kW | Ptot. froid kW | Type de gaz | Qté gaz (kg) |  | Local | Etage |  |  | Etat | Observations
CVC | PF | Unité extérieure Split_system réversible | 1 | CNED CVC - CLIMATISATION SPLIT | MITSUBISHI ELECTRIC | NXZ-4A80VA |  |  | 3.45 | R410A | 3.5 | E | Bâtiment E - UNSS | 1 | ok |  | M | R 410A 2,99KG | SPLIT | 1 | 1 | 1 | 2 | accès en toiture non sécurisé
CVC | PF | Unité extérieure Split_system froid seul - PAC | 1 |  | DAIKIN | RX60GVB | 2014 | 6 |  | R410A | 1.5 | ABC | Terrasse mezzanine | 1 | ok |  | B | LOCAL INFO | SPLIT | 1 | 1 | 1 | 2 | accès en toiture non sécurisé
CVC | PF | Unité extérieure Split_system froid seul - PAC | 1 |  | DAIKIN | RR125B7W1B | 2005 | 12.2 |  | R410A | 3.7 | ABC | Terrasse chaufferie | 1 | ok |  | M |  | SPLIT | 1 | 1 | 1 | 2 | accès en toiture non sécurisé
CVC | PF | Unité extérieure Split_system froid seul | 1 |  | TOSHIBA | RAS-5M34S | 2020 | 10 |  | R410A | 2.99 | ABC | Terrasse C05-7-9 | 1 | ok |  | M |  | SPLIT | 1 | 1 | 1 | 2 | accès en toiture non sécurisé
CVC | PF | Groupe de prod. d'eau glacée (analyse d'eau) | 1 | CNED CVC - GROUPE EAU GLACEE | CIAT | CIAT LDH 400V R410A | 2012 | 102.6 |  | R 410A | 18 | ABC | Terrasse studio | 1 | ok |  | B |  | GROUPE EAU GLACEE | 1 | 1 | 4 |  | SONDE SORTIE D'EAU HS
EQUIPEMENTS TERMINAUX FROID |  |  | Qté |  | Marque | Type | Année | Punit. froid W | Ptot. froid W | Type de gaz | Qté gaz (kg) |  | Local | Etage |  |  | Etat | Observations
CVC | PF | Unité intérieure split_system réversible | 1 | CNED CVC - CLIMATISATION SPLIT | MITSUBISHI ELECTRIC | NSZ-GA25GA 60 18 357 |  | 33 | 40 | R410A |  | E | Bâtiment E - UNSS | 1 | ok |  | M |  | SPLIT | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system réversible | 1 |  | MITSUBISHI ELECTRIC | NSZ-GA25GA 6008448 |  | 33 | 40 | R410A |  | E | Bâtiment E - UNSS | 1 | ok |  | M |  | SPLIT | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system réversible | 1 |  | MITSUBISHI ELECTRIC | NSZ-GA25GA 6018358 |  | 33 | 40 | R410A |  | E | Bâtiment E - UNSS | 1 | ok |  | M |  | SPLIT | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 |  | DAIKIN | FTX60GV | 2014 | 6 | 6000 |  |  | ABC | Accueil 01 | RDC | ok |  | M |  | SPLIT | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system froid seul | 1 |  | DAIKIN | FHQ125BUV1B | 2004 | 12.2 | 144 | R410A |  | ABC | TGBT C23 | RDC | ok |  | M | R410 3,7 KG | SPLIT | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system réversible | 1 |  | TOSHIBA | RAS-5M10SKV-E |  | 2.5 |  | R 410A |  | ABC | C05 Secrétariat imprimerie | RDC | ok |  | M | 1 | SPLIT | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system réversible | 1 |  | TOSHIBA | RAS-6M165MUV-E |  | 4.5 | 140 | R 410A |  | ABC | C07 Responsable imprimerie | RDC | ok |  | M | 1 | SPLIT | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PF | Unité intérieure split_system réversible | 1 |  | TOSHIBA | RAS-6M165MUV-E |  | 4.5 |  | R 410A |  | ABC | CO9 | RDC | ok |  | M | 4 | SPLIT | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PF | Armoire de climatisation (taille filtre à prendre) | 1 | CNED CVC - ARMOIRE DE CLIM | RC GROUP | MODULUS CW-U N° 9703142 |  | 21.4 |  |  |  | ABC | Bâtiment principal - B08 | RDC | ok |  | PB |  | ARMOIRE DE CLIM | 1 | 1 | 2 | 1 | fonctionnement avec un rendement faible, préconisation, mise en place d'un split système
TRAITEMENT D'AIR |  |  | Qté |  | Marque | Type | Année | Débit m3/h | Ptot. W |  |  |  | Local | Etage |  |  | Etat | Observations
CVC | TA | CTA simple flux compensation Bchaude | 1 | CNED CVC - CTA |  | 1 000 à 5 000 m3/h | [5 empty] | ABC | Garage | RDC | ok |  | PB |  | CTA | 1 | 1 |  | 1
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | CNED CVC - VMC | ELGE mono 220V | VMCN PV 50 GV 80 | [5 empty] | ABC | C11 | RDC | ok |  | PB |  | VMC | 1 | 1 | 4 | 1 | MOTEUR HS
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | [8 empty] | ABC | CO9 | RDC | ok |  | PB |  | VMC | 1 | 1 | 3 | 1 | PAS RACCORDE
CVC | TA | CTA double flux (taille filtre à prendre) BC +BF | 1 | CNED CVC - CTA | SYSTEMAIR | DV TIME 15 120267598 2 | 2012 | 3500 | 15.7 |  |  | ABC | LOCAL CHAUFFERIE | 1 | ok |  | B |  | CTA | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 filtres de 4 POCHES chacun MANQUE POULIE
CVC | TA | CTA double flux (taille filtre à prendre) (échangeur rotatif uniquement) | 1 | CNED CVC - CTA | SYSTEMAIR | DV TIME 15 | 2012 | 3500 | 15.7 |  |  | ABC | Terrasse studio | 1 | ok |  | B |  | CTA | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | TA | CTA simple flux (taille filtre à prendre) compensation BC + BF | 1 | CNED CVC - CTA | WESPER | WB07 201204WB N°20407839 | [5 empty] | ABC | Faux plafond B113-B115 | 1 | ok |  | PB |  | CTA | 1 | 1 | 3 | 1 | CAISSON A L'ARRÊT, fonctionne mais à l'arret que extraction
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | CNED CVC - VMC | VIM | KMDT 08 IS INTZ Mono 4P 3V iso | 2025 |  |  |  |  | ABC | WC B131 ET 101 | 1 | ok |  | B |  | VMC | 1 | 1 |  |  | COULOIR ENTRE B101 ET B131 (ne focntionne pas ) ref à prendre pour voir débit, étude à faire pour voir le nombre de bouches et le débit nécessaire pour le calcul le caisson + diamètre
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | CNED CVC - VMC | VIM | VMC1 KMDT 05 IS | [5 empty] | ABC | B131 | 1 | ok |  | M |  | VMC | 0 | 1 | 2 | 1
CVC | TA | VMC simple flux ou extracteur | 1 | CNED CVC - VMC | VIM | VMC2 KMDT 05 IS | [5 empty] | ABC | A110 | 1 | ok |  | M |  | VMC | 0 | 1 | 2 | 1
PLOMBERIE
EQUIPEMENTS GENERAUX |  |  | Qté |  | Marque | Type | Année | Contrôle |  |  |  |  | Local | Etage |  |  | Etat | Observations
CVC | PLB | Disconnecteur | 1 | CNED CVC - DISCONNECTEUR | SOCLA | BA DN65 | 2018 |  |  |  | LD84023 | ABC | Chaufferie | RDC | ok |  | B |  | DISCONNECTEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PLB | Disconnecteur | 1 |  | SOCLA |  | 2020 |  |  |  | BA 2860DN20 | ABC | B115A | 1 | ok |  | B |  | DISCONNECTEUR | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 | CNED CVC - BALLON ECS | CHAFFOTEAUX MAURY | 100l |  |  |  |  | 300037075 | E | Bâtiment E - UNSS | RDC | ok |  | B |  | BECS | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 |  | PACIFIC | 200l |  |  |  |  | 881160 | F | Bâtiment F - UNSS | RDC | ok |  | B |  | BECS | 1 | 1 | 1 | 1
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 |  |  | 100L | 2014 |  |  |  |  | ABC | Sanitaire A131 |  | ok |  | M |  | BECS | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 |  | ATLANTIC | 200L | 2009 |  |  |  |  | ABC | B05 | RDC | ok |  | M |  | BECS | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 |  | CHAFFOTEAUX MAURY | 15L | [5 empty] | ABC | A110 | 1 | ok |  | M |  | BECS | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PLB | Ballon ECS électrique | 1 |  | CHAFFOTEAUX MAURY | 15L | 2014 |  |  |  |  | ABC | A10 | RDC | ok |  | M |  | BECS | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PLB | Chauffe Eau électrique | 1 |  | CHAFFOTEAUX MAURY |  |  |  | 15.24 9800 1743 | chauffe-eau mural |  | ABC | C17 | RDC | ok |  | M |  | BECS | 1 | 1 | 2 | 1
CVC | PLB | Chauffe Eau électrique | 1 |  | BRISTOL | ROYAL 12521 |  |  | 380VOLTS/20KW | chauffe-eau mural |  | ABC | C13 | RDC | ok |  | M |  | BECS | 1 | 1 | 2 | 1
La liste des installations est fournie, à titre indicatif, elle n’est ni limitative, ni exhaustive. La visite des bâtiments permettra aux candidats de la compléter au besoin. Par ailleurs, il appartiendra au titulaire de vérifier, et mettre à jour la liste des équipements lors de l’état des lieux, dans les 8 semaines suivant la notification de l’accord-cadre