APPEL D’OFFRES OUVERT

FOURNITURE DE FLUIDES MEDICAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES

LOT N°3 – CENTRALES DE PRODUCTION D’AIR MEDICAL EN LOCATION - MAINTENANCE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Pouvoir adjudicateur

CHD Vendée

Les Oudairies – Boulevard Stéphane Moreau

85925   La Roche-sur-Yon   Cedex 9

Représenté par son Directeur Général, Monsieur Olivier SERVAIRE-LORENZET, ci-après nommé « CHD Vendée ».

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières comporte 7 pages numérotées de 1 à 7.

###### SOMMAIRE

ARTICLE 1 -	OBJET DU PRESENT LOT	3

ARTICLE 2 -	DEFINITION DES PRESTATIONS	3

ARTICLE 3 -	QUALIFICATION	3

ARTICLE 4 -	REGLEMENTS – NORMES	4

ARTICLE 5 -	LIMITES ET CONTRAINTES DES INSTALLATIONS	4

5.1	Limites :	4

5.2	Contraintes :	4

ARTICLE 6 -	DESCRIPTION DES INSTALLATIONS	5

6.1	Centrale d’air médical :	5

6.2	Fonctionnement de la centrale	5

ARTICLE 7 -	DESCRIPTION DE LA MAINTENANCE	5

ARTICLE 8 -	FORMATION	6

ARTICLE 9 -	RECEPTION TECHNIQUE	6

ARTICLE 10 -	DOSSIER A FOURNIR PAR LE TITULAIRE	6

# OBJET DU PRESENT LOT

Le présent lot a pour objet la fourniture de centrale de production en continu d’air comprimé à usage médical en location maintenance.

Les centres hospitaliers, les sites concernés et le nombre de centrale de production actuellement installées par site sont précisées dans le tableau ci-dessous :

| - Centre Hospitalier | Site | Nombre actuel de centrale |
| --- | --- | --- |
| CHLVO | Challans | 1 |
| CHFLC | Fontenay le Comte Hôpital | 1 |
| CHD | La Roche-sur-Yon | 1 |
| GCS Energelog | Pôle Santé | 1 |

# DEFINITION DES PRESTATIONS

Les prestations de fourniture comprennent :

- L’installation et la mise à disposition de centrales de production d’air à usage médical à partir de compresseurs et leur raccordement au réseau existant,

- La maintenance préventive et corrective des centrales

- La formation des personnels

# QUALIFICATION

L’air médical doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date limite de réception des offres et durant la période concernée par ce marché.

Cette réglementation fait référence :

- Au Code de la Santé Publique,

- A la pharmacopée européenne,

- Aux normes françaises, européennes et internationales.

- Au Marquage CE et NF EN ISO 13485 dans le cas de dispositifs médicaux

Les gaz conditionnés doivent comporter en outre un étiquetage complet et un mode d’emploi en langue française.

Le titulaire indiquera le statut du gaz concerné par le présent lot.

Il garantira la conformité de l'installation à la norme NF EN ISO 7396-1.

Le titulaire garantira à la fois la qualité et la quantité de l'air produit H24, conformément à la formulation inscrite à la monographie de la Pharmacopée Européenne en vigueur.

Le titulaire fera réaliser périodiquement, à ses frais, par un organisme indépendant et agréé, les analyses relatives à la qualité de l'air médical produit. Ces analyses seront effectuées, selon la monographie de la pharmacopée européenne en vigueur, avant le raccordement de l'installation au réseau et au moins une fois par an en fonctionnement régulier. Elles donneront lieu à un procès-verbal attestant de la qualité de l'air produit communiqué aux services techniques et au pharmacien du site concerné. Suite à ce contrôle et en cas de non-conformité à la réglementation et norme en vigueur, le titulaire sera dans l’obligation d’effectuer une remise à niveau de son installation à ses frais.

Un contrôle de qualité sera assuré H24, tous les jours de l’année, par le titulaire sous la responsabilité de son pharmacien (au minimum : contrôle du monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, taux d'hygrométrie en fonction des valeurs décrites dans la pharmacopée en vigueur). A noter, que la méthodologie de dosage pharmacopée pour les 3 indicateurs surveillés n’est pas obligatoire pour le contrôle en continu, mais sera considérée comme un plus de la proposition.

Le pharmacien de chaque centre hospitalier aura la possibilité de procéder (ou de faire procéder) à des opérations de contrôle inopinées ou de routine. Tout écart par rapport aux valeurs de la Pharmacopée européenne entraînera la fermeture du réseau. Le titulaire en assumera la responsabilité entière et assurera la mise en œuvre à ses frais de solutions de remplacement immédiates.

# REGLEMENTS – NORMES

Les installations de production, de stockage et de distribution, ainsi que les travaux de mise en place des équipements doivent répondre à l’ensemble des textes réglementaires en vigueur à la remise des offres.

Les fournitures objet du marché doivent avoir obtenu le marquage CE.

# LIMITES ET CONTRAINTES DES INSTALLATIONS

## Limites :

Les centrales de production d’air médical sont implantées sur les plateformes gaz médicaux existantes appelées dalles. Le titulaire n’est pas autorisé à demander une surface supplémentaire et doit tenir compte des caractéristiques techniques des dalles existantes sur chaque site.

Le titulaire raccorde l’alimentation d’air comprimé médical produit par la centrale sur la vanne primaire en attente du réseau de distribution. La responsabilité du titulaire concernant la centrale d’air médical s’exerce jusqu’à la vanne de sectionnement non incluse.

Une alimentation électrique, un câble multi-paire téléphonique (alarmes) est à disposition sur la plate-forme.

A ce titre, le titulaire précise dans son offre la nature du courant et la puissance électrique demandée par la centrale d’air comprimé.

## Contraintes :

La sécurité du patient implique la continuité absolue de la distribution des fluides médicaux.

La réalisation des installations doit être étudiée de sorte à ne pas interrompre la distribution d’air médical. Les travaux sont donc à réaliser sans aucune coupure de l’alimentation des services en air médical et particulièrement lors de l’opération de dépose des installations existantes par le titulaire actuel. Le titulaire décrit dans son offre l’organisation et les moyens mis en œuvre pour assurer la continuité de l’alimentation en air médical pendant les travaux.

Un planning et un protocole d’exécution des travaux est proposé à chaque Centre Hospitalier concerné par ce lot et devra être validé par la Direction des Ressources Matérielles et du Patrimoine et le Pharmacien.

En cas de changement de fournisseur le titulaire devra se concerter avec le titulaire précédent.

Pendant les travaux d’installation, de maintenance ou de transfert, le titulaire prend à sa charge les frais de fournitures des fluides médicaux (cadres bouteilles ou tout autre moyen), et ce jusqu’à la réception finale. Durant cette période, le gaz sera facturé au prix proposé et retenu dans ce lot, quel qu’en soit le Titulaire.

A la demande du titulaire des visites préalables sur les sites concernés seront organisées.

Le titulaire doit tenir compte de ces contraintes dans la remise de son offre.

# DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

## Centrale d’air médical :

Débit et pression d’air médical à fournir par installation :

- CHLVO : 30 m3/h à 15 bars

- CHFLC : 20 m3/h à 15 bars

- CHD : 100 m3/h à 15 bars

- GCS Energelog : 46 m3/h à 15 bars

Le candidat tiendra compte des sources existantes mais pourra proposer toutes modifications de ces capacités y compris sur la nature des sources.

Les centrales de production d’air comprimé médical sont implantées sur les plates-formes gaz médicaux.

Le Titulaire proposera de préférence une technique de production d'air médical par chaîne de compression filtration.

La source principale totalement intégrée dans un caisson insonorisé et composée d’au moins deux compresseurs identiques doivent être choisie selon les critères suivants :

- Prévoir 1/3 du débit en plus pour la régulation et la sécurité,

- Chaque compresseur doit assurer chacun 100 % des besoins et le refoulement dans 2 réservoirs.

Pour chaque centrale concernée :

- Installation d’une source en attente dont la capacité permet d’assurer la totalité des besoins de l’établissement pendant 72 heures au moins.

- Installation d’une source de secours, dont la capacité est calculée pour assurer la totalité des besoins pendant au minimum 72 heures.

Le titulaire apposera sa plaque sur la centrale et les reports d’alarmes pendant toute la durée du marché.

## Fonctionnement de la centrale

Chaque chaîne est dimensionnée de manière à assurer le débit de pointe requis. En fonctionnement normal, une seule chaîne est en service. La seconde identique à la première, est prête à fonctionner instantanément pour prendre le relais de la première en cas d’arrêt de celle-ci.

Une permutation de chaque chaîne doit être réalisée à intervalles réguliers afin que l’usure des deux équipements soit identique (alternance).

Le fonctionnement entièrement automatique ne nécessite aucune intervention humaine.

Chaque chaîne doit comporter un circuit de commande disposé de telle sorte que l’arrêt ou la défectuosité d’une chaîne ne puisse nuire au fonctionnement de l’autre.

Les sources en attente et de secours doivent entrer immédiatement et automatiquement en fonction en cas d’arrêt des deux chaînes de compression-filtration et/ou en cas de baisse de pression inférieure à 8 bars dans le réseau de distribution.

# DESCRIPTION DE LA MAINTENANCE

La maintenance inclut le déplacement, les pièces détachées, la main d'œuvre et toutes les opérations de ré-épreuve, de contrôle réglementaire ou de mise en conformité rendues nécessaires. Elle sera exécutée sous la responsabilité du titulaire, en coordination avec le responsable technique de chaque site.

La conception de la centrale d’air comprimé doit être étudiée afin que les opérations de maintenance préventive et corrective puissent être réalisées individuellement sur les compresseurs, les réservoirs tampons, les chaînes de traitement, les organes de détente, sans aucune coupure ni perturbation de fonctionnement de la centrale.

Dans le cadre ou la maintenance est confiée par l’établissement au titulaire du marché sur la base de prestations forfaitaires annuelles, celui-ci doit prendre contact par mail pour planifier la maintenance préventive au minimum 60 jours (jours calendaires) avant la date de réalisation de chaque maintenance préventive auprès des contacts des services biomédicaux ou services techniques de chaque établissement (coordonnées ci-dessous).

Toute intervention, donnera lieu à un compte-rendu d’intervention du titulaire dont un exemplaire sera remis aussitôt l'intervention terminée (avant que le technicien ne quitte l'établissement) au service biomédical par voie électronique aux adresses mails ci-dessous :

Sur ce rapport, les indications suivantes seront mentionnées :

- Le nom et le logo de la société,

- Date et heure de début d’intervention,

- Date et heure de fin d’intervention,

- Le coût d’intervention

- L’équipement concerné, (en précisant le N° de série et/ou N° de système)

- Nature de l’intervention,

- Résumé détaillé de l’intervention,

- Les pièces détachées remplacées (désignation, origine et coût),

- La conformité des matériels à une utilisation sur patient,

- Nom de l’intervenant et sa signature,

Personnel technique référent sur chaque centre hospitalier et sites :

CHLVO :

- Machecoul : M. DENOUAL – tél : 02 40 78 44 71, courriel : cedric.denoual@ght85.fr

A défaut l’astreinte technique au 06 72 75 32 24	 en dehors des heures ouvrées

- Challans : M. CHISLARD – tél. 02 51 49 76 82, courriel : herve.chislard@ght85.fr

A défaut l’astreinte technique au 02 51 49 60 27/06 72 75 32 24 en dehors des heures ouvrées

- Saint-Gilles-Croix-de-Vie : M. CHISLARD – tél. 02 51 49 76 82, courriel : herve.chislard@ght85.fr

A défaut l’astreinte technique au 06 80 13 59 86 en dehors des heures ouvrées

CHFLC : M. MOUCHARD (services techniques/gestion bouteilles) - tél : 02 51 53 28 75, courriel : loic.mouchard@ght85.fr  ou M. AYRAULT (Biomédical/gestion réseau) – tél : 02 51 53 29 70, courriel : bruno.ayrault@ght85.fr

A défaut l’astreinte technique au 06 76 85 55 12

CHD :

- Site de la Roche sur Yon : M. VALVANDRIN David ou M. GREAU Fabien, tél 02 51 08 59 83, gaz.medicaux@chd-vendee.fr

- SIte de Luçon : M GABARD Stéphane ou M. BARTEAU Domenin tél : 02 51 27 98 23, stephane.gabard@ght85.fr / domenin.barteau@ght85.fr

- Site de Montaigu / M. DELORDRE Yoan, tél 02 51 45 20 01, yoan.delordre@ght85.fr

CHCV : M. BUREAU – Tél : 02.51.53.66.06, 06.13.72.69.71, courriel : sebastien.bureau@ght85.fr

A défaut l'astreinte technique au : 06.31.09.62.00

GCS Energelog : M. Guillaume RAGAS tél :02.51.21.85.74 ou M. Stéphane MERCIER, tél : 02.51.21.87.44, courriel : biomedical@ch-cotedelumiere.fr

Pour les sites demandeurs, en fonction des organisations des sites, le titulaire consignera les opérations de maintenance préventive et corrective sur un registre déposé. Il s’engage à fournir la liste des opérations de maintenance préventive à réaliser annuellement.

Le titulaire transmettra, par écrit, au responsable des services techniques ou biomédicaux, ses observations éventuelles.

En cas d’urgence ou de dysfonctionnement des équipements, le délai d’intervention du titulaire est fixé à 24 heures et ce 24 H/24 H y compris nuits, week-ends et jours fériés. A ce titre, le numéro de téléphone où peut être joint en permanence le titulaire, est à préciser dans l’offre et figurera sur la plaque mentionnée à l’article 5.

Une fois par an, le titulaire procède aux contrôles des alarmes placées sur ses installations, en présence d’un technicien désigné du Centre Hospitalier. Ce contrôle fait l’objet d’un rapport remis au Centre Hospitalier.

Si une opération de maintenance implique un arrêt de la production d’air à usage médical, le titulaire prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la fourniture sans interruption.

# FORMATION

Le titulaire devra assurer gratuitement la formation des techniciens hospitaliers chargés de la surveillance des installations et/ou assurant l’astreinte technique sur chaque site, notamment sur :

- Le fonctionnement global de la centrale de distribution d’oxygène et de son secours,

- La localisation et le fonctionnement des organes de sécurité (soupapes, by-pass, …),

- La conduite à tenir en cas d’incident,

- Le rappel des consignes générales de sécurité,

Les formations se déroulent sur site. Elles sont parties intégrantes de l’offre.

Les formations sont réalisées à la mise en service des équipements et annuellement pour les mêmes personnels, lors de la visite de maintenance préventive, pour les sites demandeurs.

Une fiche d’émargement doit être complétée et transmise à chaque site.

# RECEPTION TECHNIQUE

La réception technique se déroule selon la norme NF EN ISO 7396-1.

Le titulaire propose un protocole de réception de la centrale d’air comprimé qui devra être validé par la Direction des Ressources Matérielles et du Patrimoine et le pharmacien des centres hospitaliers concernés.