GROUPEMENT HOSPITALIER TERRITORIAL LORRAINE NORD

Direction des Travaux, du Patrimoine, du Biomédical,

de la Maintenance, de l’Environnement et de la Sécurité

Centre Hospitalier Régional METZ-THIONVILLE

1 allée du Château

CS 45001

# 57085 METZ CEDEX 3

Téléphone : 03.87.66.71.58

Cahier des Clauses Techniques Particulières

(C.C.T.P.)

OBJET : MAINTENANCE DES TPO (Transports des Petits Objets) Pneumatiques (TELETUBE CP-Bourg et PTS TEC)

Lot 1 : site de Metz

Lot 2 : site de Thionville

SOMMAIRE

1 - OBJET DE LA CONSULTATION	Page 4

1.1 - OPERATIONS DE MAINTENANCE	Page 4

1.1.1 - Maintenance	Page 4

1.1.2 - Management de la maintenance	Page 4

1.1.3 - Plan de maintenance	Page 4

1.1.4 - Maintenance préventive	Page 4

1.1.41 - Maintenance systématique	Page 4

1.1.42 - Maintenance conditionnelle	Page 4

1.1.43 - Maintenance prévisionnelle	Page 5

1.1.5 - Maintenance corrective	Page 5

1.2 - DEROULEMENT DES OPERATIONS	Page 5

2 - SITES CONCERNES	Page 5

3 – DEVELOPPEMENT DURABLE	Page 5

4 - DEFINITION DES PRESTATIONS A EFFECTUER	Page 6

4.1 - ACCES	Page 6

4.2 - DELAIS	Page 6

4.3 - Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail	Page 6

4.4 - Formation	Page 6

4.5 - Choix du personnel intervenant	Page 6

5 – TRAVAUX	Page 7

5.1 - Etendue du marché	Page 7

5.1.1 - Exploitation	Page 7

5.1.2 - Installations	Page 7

5.2 - Prestations	Page 7

5.2.1 - Maintenance Préventive	Page 10

5.2.2 - Maintenance Curative	Page 11

5.2.3 – Dépannage	Page 11

5.2.4 – Pièces de rechange	Page 11

5.3 - HORS CONTRAT	Page 12

5.4 - debut et fin des prestations de maintenance	Page 12

5.5 - SIGNALISATION DES INTERVENTIONS	Page 12

6 – reception des TRAVAUX	Page 12

6.1 - Essais réglementaires et réception de l’ouvrage	Page 12

6.2 - Mise en service	Page 11

6.3 - Modalités chantier	Page 11

6.3.1 - Exécution des travaux	Page 11

6.3.2 - Visites et investigations	Page 11

6.3.3 - Propreté des locaux	Page 11

6.3.4 - Sécurité sur le chantier - Hygiène et sécurité	Page 11

6.3.5 - Amiante	Page 12

6.3.6 - Normes et règlementations	Page 12

7 - CONTROLE DES TRAVAUX – EXECUTION	Page 13

7.1 - PERIODICITE	Page 13

7.2 - LA MAIN D’ŒUVRE	Page 13

7.3 - QUALITE ET DELAIS D’EXECUTION	Page 13

8 - ASSURANCES ET RESPONSABILITE	Page 14

9 - VISITE PREALABLE DES INSTALLATIONS	Page 14

ANNEXE 1 Synoptiques :

- METZ	Page 16

- THIONVILLE	Page 17

ANNEXE 2 DPGF :

- METZ	Page 18

- THIONVILLE	Page 19

ANNEXE 3 BPU :

- METZ	Page 20

- THIONVILLE	Page 21

ANNEXE 4 STOCK DE PIECES DE RECHANGE SITE DE METZ	Page 22

ANNEXE 5 ATTESTATIONS DE VISITES :

LOT 1 :

- METZ	Page 23

LOT 2 :

- THIONVILLE	Page 24

1 - OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet de désigner un prestataire, chargé d'assurer la prestation de Maintenance des TPO (Transports des Petits Objets) Pneumatiques (TELETUBE CP-Bourg) du Centre Hospitalier Régional de METZ-THIONVILLE, à savoir l’Hôpital de MERCY et l’Hôpital Femme Mère Enfant de Mercy (Lot 1) & L’Hôpital Bel Air et L’Hôpital Femme Mère Enfant de Bel Air (Lot 2).

Les TPO du CHR sont des installations de marque TELETUBE(S) de la société CP-BOURG, qui ont été rénovés en 2025 avec une électronique et des logiciels de marque PTS TEC. Sur le site de Mercy, 23 stations CP BOURG ont été remplacées par des stations PTS TEC. Si la connaissance des systèmes PTS TEC est indispensable, celle de la mécanique des systèmes TELETUBE sera un plus.

1.1 - OPERATIONS DE MAINTENANCE

Termes et définitions de la maintenance :

Les différents types de maintenance sont ceux qui sont définis dans la norme NF EN 13306 d’octobre 2010, indice de classement X 60-319.

La présente Norme européenne a pour objet de définir les termes génériques utilisés pour tous les types de maintenance et d'organisation de la maintenance, indépendamment du type de bien considéré.

Les principaux objectifs sont les suivants :

- Assurer la disponibilité du bien pour la fonction requise, au coût optimal

- Tenir compte des exigences de sécurité et de toutes les autres exigences obligatoires relatives au bien

- Tenir compte des répercussions sur l'environnement

- Améliorer la durabilité du bien et/ou la qualité du produit ou du service fournis, en tenant compte des coûts si nécessaire.

1.1.1 – Maintenance

« Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. »

La maintenance regroupe les actions de dépannage et de réparation, de réglage, de révision, de contrôle et de vérification des équipements.

La maintenance doit prendre en considération la qualité, la sécurité et l'environnement.

1.1.2 - Management de la maintenance

« Toutes les activités des instances de direction qui déterminent les objectifs, la stratégie et les responsabilités en matière de maintenance et qui les mettent en application par des moyens tels que la planification, la maîtrise et le contrôle de la maintenance, l'amélioration des activités de maintenance et des aspects économiques ».

1.1.3 - Plan de maintenance

« Ensemble structuré et documenté de tâches qui comprennent les activités, les instructions, les ressources et la durée nécessaire pour exécuter la maintenance ».

1.1.4 - Maintenance préventive

« Maintenance exécutée à intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien ».

La maintenance préventive comprend :

- La maintenance systématique

- La maintenance conditionnelle

- La maintenance prévisionnelle.

1.1.41 - Maintenance systématique

« Maintenance préventive exécutée à intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans contrôle préalable de l'état du bien »

La maintenance systématique correspond donc à la maintenance préventive effectuée selon un planning prédéfini, avec des interventions à intervalles préalablement fixés, et ce, quel que soit l’état de fonctionnement du matériel sur lequel on doit intervenir.

1.1.42 - Maintenance conditionnelle

« Maintenance préventive qui comprend une combinaison de surveillance en fonctionnement et/ou d’inspection et/ou d’essai, d’analyse et les actions de maintenance qui en découlent »

NOTE : La surveillance en fonctionnement et/ou l’inspection et/ou l’essai peuvent être programmés, sur demande ou continus ».

La maintenance conditionnelle est donc réalisée à la suite de relevés, de mesures, de contrôles révélateurs de l'état de dégradation de l'équipement. Cela correspond à anticiper les défaillances futures en analysant l’état de fonctionnement ou d’usure du matériel.

1.1.43 - Maintenance prévisionnelle

« Maintenance conditionnelle exécutée suite à une prévision obtenue grâce à une analyse répétée ou à des caractéristiques connues et à une évaluation des paramètres significatifs de la dégradation du bien ».

La maintenance prévisionnelle sera donc réalisée à la suite d'une analyse de l'évolution de l'état de dégradation de l'équipement. Elle correspond à la planification de l’intervention suite au dépassement (ou à l’atteinte) du seuil de dégradation préalablement défini.

1.1.5 - Maintenance corrective

« Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise ».

La maintenance corrective consiste donc à intervenir sur un équipement une fois que celui-ci est défaillant. Cette intervention suite à défaillance consiste au dépannage de l’équipement suivi obligatoirement d’une réparation ou d’un remplacement.

La maintenance corrective comprend :

- La maintenance curative qui apporte une réparation définitive pour le long terme

- La maintenance palliative qui consiste à un dépannage provisoire pour le court terme.

1.2 – DEROULEMENT DES OPERATIONS

Les opérations de maintenance forfaitaire prévisionnelle seront réalisées du Lundi au Vendredi de 8h00 à 17h00, hors jours fériés.

Les opérations de maintenance corrective (curatif et palliatif) seront réalisées 24h/24 tous les jours de l’année.

Le PRESTATAIRE doit signaler sa présence dans l’établissement directement à une personne désignée par lui (exemple : Chef d’Atelier), soit physiquement, soit par téléphone.

2 - SITES CONCERNES

Le Centre Hospitalier Régional METZ–THIONVILLE est constitué de deux sites :

- Les sites de METZ :

- Hôpital de Mercy

- Hôpital Femme Mère Enfant de Mercy

- Les sites de THIONVILLE

- Hôpital Bel Air

- Hôpital Femme Mère Enfant de Bel Air

Le prestataire peut faire une offre pour tous les lots (ensemble des sites) ou seulement pour un seul lot.

3 – DEVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de la politique de développement durable de chaque établissement, le candidat joindra à son offre, une note de présentation (DD) qui fera ressortir de façon précise et détaillée l’ensemble des actions mises en place pour le développement durable :

- En matière de politique environnementale, organisation pour réduire l’impact environnemental du produit, système de management de l’environnement sur le site de production, certification ISO 14001, EMAS ou équivalent, optimisation des circuits de livraisons, utilisation de véhicules à faible émission de CO2, traitement et valorisation des déchets …

- En matière sociale, respect des principes et droits fondamentaux au travail énoncés par l’organisation internationale du travail, insertion de public en difficulté …

Outre l’aspect déclaratif de la note de présentation, les candidats apporteront des justificatifs ; copie des certifications, justificatifs d’insertion de publics en difficulté, copie des bordereaux d’élimination des déchets …

Les actions citées en exemple ne présentent aucun caractère d’exhaustivité et chaque candidat peut mentionner des éléments dans sa note ou apporter les justificatifs ayant un intérêt dans le cadre de la démarche de développement durable.

4 - DEFINITION DES PRESTATIONS A EFFECTUER

4.1 – ACCES

Certains appareils, installations et équipements peuvent être équipés d’un dispositif limitant l’accès aux seules personnes autorisées, tels que, contacts à clef, clés codées, claviers, lecteurs de badges de toutes sortes … (liste non exhaustive).

LE PRESTATAIRE, doit s’assurer d’avoir toutes les autorisations et moyens d’accès aux appareils, installations et équipements.

4.2 – DELAIS

Le délai de chaque intervention (préventive) et de remise en service des installations doit être planifié et respecté.

4.3 - Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail

Le PRESTATAIRE du présent contrat est tenu de prendre ou de faire prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité, l’hygiène, la santé et la sécurité :

- Des usagers de l’établissement hospitalier

- De ses employés intervenants sur les installations de l’établissement.

Le PRESTATAIRE emploie, sous sa seule responsabilité, des techniciens et agents formés et qualifiés ayant l’expérience requise pour les services demandés et utilise les outils et méthodes nécessaires à l’exécution du contrat.

Le PRESTATAIRE s’engage à disposer à tout moment d’un personnel en règle avec la législation en vigueur et à s’acquitter notamment de l’ensemble des obligations dues en application des articles L.8323-1 et suivants du code du travail.

Le PRESTATAIRE présentera dans les 15 jours suivant la date de notification de son marché les documents relatifs au Plan et Prévention d’Hygiène et de Sécurité.

L’entreprise doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel mis à la disposition de ses employés intervenant sur les installations de l’établissement.

L’entreprise doit exercer une surveillance continue afin d’éviter tous accidents pouvant survenir à ses employés, aux personnes utilisatrices des installations ou aux personnes se trouvant dans l’environnement d’un appareil en cours de maintenance ou de travaux exécutés par le PRESTATAIRE du présent marché.

Le PRESTATAIRE du présent marché réalise un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé pour la partie qui le concerne et pour l’établissement concerné, le soumet à l’établissement pour approbation, et le remet ensuite au coordinateur sécurité, au chef de l’établissement ou à son représentant selon la demande.

4.4 - Formation

Formation et équipements du personnel intervenant sur les installations de l’établissement :

- Le PRESTATAIRE emploie des techniciens ayant l’expérience requise pour les prestations et utilise les outils et les méthodes de maintenance nécessaires à l’exécution du contrat

- Le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues aux articles R.4543-22 à R.4543-24 du code du travail

- Nonobstant les dispositions ci-dessus, le personnel de l’entreprise doit pouvoir produire sur simple demande de l’établissement ou de son représentant les justificatifs des formations réglementaires exigibles par le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 (information sur le travail en hauteur et formation au port de l’Equipement de Protection Individuel EPI).

En outre le personnel affecté à la maintenance ou à la réparation des équipements doit être en mesure de pouvoir prouver son appartenance à la société PRESTATAIRE du marché, pour cela, il doit être muni d’une carte d’identité de son l’entreprise et être en mesure de la produire sur simple demande de l’établissement ou de son représentant.

Le personnel de l’entreprise doit être doté des équipements nécessaires pour la bonne exécution des prestations dans des conditions normales de sécurité. Ces équipements respectent les exigences du code du travail et les périodicités de révision.

Les équipements individuels de sécurité (EPI) doivent être à proximité immédiats du poste de travail et doivent être utilisés dès qu’une situation le nécessite.

Le personnel de l’entreprise doit porter en permanence sur les installations de l’établissement un vêtement de travail approprié de l’entreprise ainsi que des chaussures de sécurité.

L’établissement ou son représentant se réserve le droit d’interdire l’accès d’un technicien aux installations s’il estime que celui-ci ne respecte pas les règles élémentaires de sécurité.

4.5 - Choix du personnel intervenant

Le PRESTATAIRE se réserve le droit exclusif de désigner le personnel affecté à l‘exécution des prestations. Le personnel du PRESTATAIRE devra avoir une connaissance et une expérience éprouvée des prestations objets des présentes.

Pour le cas où le PPRESTATAIRE n’est pas en mesure d’assurer ses obligations, le PRESTATAIRE devra sous-traiter la prestation qu’il n’est pas en mesure d’effectuer. La sous-traitance se fera conformément aux dispositions du code des marchés publics.

L’établissement ou son représentant se réserve le droit de refuser l’accès à un établissement s’ils jugent que le comportement du PRESTATAIRE est de nature à porter atteinte aux mœurs, à la dignité ou à la sécurité des personnes, qu’elles soient des résidents, du personnel de l’établissement ou des visiteurs.

L’établissement se réserve le droit de refuser l’accès du PRESTATAIRE aux équipements pour le cas où celui-ci interviendrait illégalement sur les installations (étude de sécurité non valide).

II est convenu entre les Parties que pendant toute la durée du contrat, le PRESTATAIRE continue d'assurer la gestion administrative, comptable et sociale du personnel en cause, lequel reste en tout état de cause sous son autorité hiérarchique.

Le personnel du PRESTATAIRE, intervenant dans les locaux de l’établissement, devra respecter le règlement intérieur de l’établissement, notamment en ce qui concerne les déplacements et les consignes de sécurité en vigueur, et d’une manière générale toutes les contraintes du site.

Les moyens humains que le prestataire met en place pour exécuter les prestations doivent être définis au stade de la candidature. Le prestataire s’engage sur ces moyens.

5 – TRAVAUX

Les travaux porteront sur l’exécution régulière, suivant les fréquences déterminées (2 passages annuels, soit une fois par semestre), de l’entretien des TPO des Hôpitaux de Metz et de Thionville (MERCY et BEL AIR) du CHR.

5.1 – Etendue du marché

5.1.1– Exploitation

Les travaux seront réalisés suivant le planning prévisionnel suivant :

- Visite 1er semestre, mois de février

- Visite 2ème semestre, mois de septembre

Les jours et heures de chaque intervention doit être entendue avec les chefs d’ateliers (et responsable des équipements) des différents sites.

5.1.2– Installations

Le prix de la prestation tient compte de l’état actuel des installations des différents sites.

Il pourra être modifié en fonction de la suppression ou de l’installation des équipements.

L’état actuel est :

- CHR Metz

- Réseau MERCY

- Réseau HFME (ligne 6)

- CHR Thionville

- Réseau Bel Air

- Réseau HFME

Voir les synoptiques en pièces jointes (annexe 1).

5.2 – Prestations

5.2.1– Maintenance Préventive

Exécution deux fois par an aux périodicités indiquées au chapitre 5.1.1.

Les prestations porteront sur l’ensemble des installations y compris les prestations imposées, remplacements ou réparations des pièces détachées composants ou organes défectueux.

Maintenance des éléments suivants avec fiches d’autocontrôle (liste non exhaustive).

- Aiguillages :

- Nettoyage intérieur extérieur

- Vérification intérieure des bras mobiles et engrenages

- Vérification des connexions et des interrupteurs de tube

- Vérification et réglage moteur

- Remplacement pièces d’usure

- Lubrifier la surface PVC sur laquelle le bras mobile se déplace

- Contrôler que le bras mobile s’immobilise bien en face des 3 positions (gauche, droite et milieu) ; régler si nécessaire

- Contrôler l’usure de la bague et du joint d’étanchéité, remplacer si nécessaire

- Vérifier la tension de la courroie

- Contrôle des contacts de position

- Stations CP BOURG:

- Dépoussiérer l’extérieur de la station ainsi que le bac de réception,

- Contrôler le filet de réception,

- Retirer le panneau frontal de la station et nettoyer l’intérieur,

- Contrôler que le barillet ainsi que le clapet se trouvant sous celui-ci restent bien alignés dans leurs différentes positions,

- Vérifier la tension des courroies,

- Contrôler l’usure trop importante de la bague et du joint d’étanchéité, remplacement si nécessaire,

- Vérifier la réception des cartouches et le freinage,

- Essais avec cartouche de départ et d’arrivée,

- Contrôle du clavier et de l’afficheur,

- Test de toutes les fonctions

- Stations PTS TEC

- Vérifier les serrages des connexions électriques

- Contrôle des fonctions de service

- Nettoyer la station (intérieur – extérieur)

- Vérifier le réglage des positions

- Mesure de la tension de fonctionnement au démarrage

- Vérifier la présence d’humidité

- Vérifier les roulements

- Vérifier les bagues d’étanchéité sur l’élément coulissant

- Contrôle du process arrivée – départ

- Contrôle du tube de raccordement

- Contrôle des cellules

- Contrôle du jeu entre pignon et crémaillère

- Lubrification de la plaque de base avec un spray silicone

- Contrôle du verrou de transmission, y compris ressort

- Contrôle de l’affichage écran

- Contrôle du clavier

- Contrôle des leds

- Contrôle du buzzer et du signal d’arrivée

- Contrôle du lecteur de puce RFID

- Contrôle de l’arbre d’entraînement et de l’embrayage à friction

- Contrôle du faisceau de câblage

- Clapets d’arrivée :

- Vérification des clapets en position ouverte et fermée pour l’étanchéité,

- Vérification des moteurs des clapets (perte d’huile ou bruits suspects),

- Nettoyage et vérification de tous les capteurs optiques

- Groupe turbine :

- Nettoyage des filtres

- Contrôle et réglage de l’aiguillage d’air

- Vérification de l’étanchéité de l’aiguillage d’air

- Vérification et nettoyage du bypass

- Contrôle des membranes, remplacement si nécessaire

- Vérification des tubes flexibles (vacuflex)

- Vérification des silentblocs de fixation

- Contrôles électriques

- Groupe transfert et stockeurs :

- Nettoyage

- Vérification intérieure des bras mobiles, et vérification de l’immobilisation en face des positions, réglage si nécessaire

- Nettoyage et vérification des capteurs optiques

- Vérification des connexions et de l’état des câbles

- Vérification des clapets en positions ouverte et fermée

- Vérification et réglage moteur

- Nettoyage et graissage des engrenages et des crémaillères

- Vérification des guidages linéaires

- Réglage des fins de course

- Vérification tension de courroie

- Vérification des pièces mécaniques diverses

- Remplacement pièces d’usures

- Alimentations :

- Contrôle tensions entrée/sortie

- Contrôle connexion

- Contrôle des fusibles

- Cartouches :

- Nettoyage intérieur extérieur

- Contrôle des joints et remplacement si nécessaire

- Contrôle de la présence des puces RFID

- Vérification du numéro des puces RFID

- Lignes PVC :

- Vérification de l’état général du circuit

- Vérification des soupapes

- Vérification des fixations de réception

- Vérification étanchéité

- Nettoyage et désinfection

- PC, logiciel de supervision :

- Vérification et test de toutes les fonctions générales du matériel

- Vérification des espaces disponibles du disque dur

- Vérification de la communication entre le système et le PC

- Vérification de la communication avec chaque appareil

- Vérification et analyse des erreurs enregistrées

- Contrôle des autorisations

- Vérification des temps de passage

- Enregistrement de la version Database

- Vérification des enregistrements

Liste des éléments à contrôler :

Edition après la visite d’une fiche récapitulative de tous les éléments ci-après (pour chaque entité), avec le OK contrôle ou élément remplacer (faire une proposition de fiches).

Ces fiches sont à transmettre aux responsables d’installations.

Types de cartouches utilisées

Tubes pvc – Clapets

Contrôle fixation (collier ou collage)

Bavette

Manchons

Centrale de gestion

Affichage

Contact clé

Initialisation

Recherche station

Purge

Programmes

Câble de connexions

Turbines

Commande

Puissance

Inverseur

By-pass

Soupapes

Stations de départ – arrivée :

Fonctionnement PC et réseau

Voyants

Fixations

Ouverture trappe

Cellule

Connexion

Carte driver

Carte commande moteur

Clapet

Fin de course

Stations tiroir :

Bouton poussoir

Fixations

Voyants

Soupape

Fixation

Stations :

Clavier / Bouton poussoir

Voyants - Leds

Volet (clapet)

Moteur + courroie

Carte driver

Cellule

Fins de course

Aiguillages :

Moteur et pignon

Carte driver

Cellule

Fins de course

Transfert :

Moteur et pignon

Carte driver

Cellules

Câblage

Guidages

Moteurs et transmission

clapets

Fins de course

Coffrets électrique :

Bornier et câbles

Déclenchement

Réarmement

Contrôle tensions

Batterie

Alimentations 24 v :

Borniers et câbles

Déclenchement

Réarmement

Contrôle tensions

Transformateur

Travaux divers :

Etats colliers coupe-feu

Etat général du tube

Automatismes

Etats câbles com et alimentations 24 v

Etats des cartouches

Nettoyage locaux machineries

Au mois de Décembre seront envoyés à la DTPBMES deux Rapports Annuel (un pour Metz et un pour Thionville) faisant état :

- De l’ensemble des pièces remplacées en préventif (pièces d’usure) et curatif (dépannage))

- D’un bilan de fonctionnement (téléchargement des transferts - traçabilité des flux)

- D’un récapitulatif des délais d’intervention

- De l’évaluation annuelle des installations :

        - Nombre d’utilisation

        - Nombre de pannes

        - Nature des pannes

5.2.2– Maintenance Curative

La maintenance curative consiste à rétablir le fonctionnement normal de l’installation à la suite d’une défaillance ou d’une constatation (autres que programme de gestion et de supervision), qui ne peut être prise en compte dans la maintenance préventive.

Les travaux curatifs seront réalisés par l’entreprise à la suite de l’établissement d’un devis et de la validation par un Ordre de Service. La maintenance curative n’empêche pas l’appareil de fonctionner, elle fait généralement suite à une visite préventive et n’entre pas dans le champ du présent contrat d’entretien.

Les travaux de maintenance curative font l’objet d’une facturation à part, le devis se base sur un BPU (Bordereau de Prix Unitaires) que devra établir le titulaire, voir annexe 3.

Toutefois l’intervention curative pourra être mise en concurrence sans que le titulaire puisse dégager sa responsabilité sur le marché et sans qu’il puisse s’opposer à cette mise en concurrence.

Ne pas confondre Maintenance curative et dépannage (voir paragraphe 5.2.3).

5.2.3 – Dépannage

En cas d’arrêt ou de dysfonctionnement de l’une des installations dont l’entrepreneur est chargé d’assurer la maintenance, le titulaire devra intervenir sur simple appel téléphonique ou message téléphoné.

Le titulaire s’engage à intervenir dans un délai maximal de 4 heures en journée (8h00-18h00), 5 jours sur 7 (du lundi au vendredi), cette prestation fait l’objet de l’astreinte défini en annexe 2.

Le titulaire s’engage à remettre l’installation concerné en service dans un délai maximum de 8 heures à compter de l’heure d’appel, sauf lors d’une avarie grave due à un défaut d’utilisation de la part de l’établissement, justifiée immédiatement à la constatation et signalée à l’autorité des Services Techniques de l’établissement.

Les dépannages hors contrat ouvrent droit à facturation, la procédure est la suivante : établissement d’une feuille d’attachement signée par une personne compétente des services techniques du CHR lors de l’intervention, édition d’un devis par l’entrepreneur, puis établissement d’un Ordre de Service par le responsable du marché de l’établissement. Les dépannages sont rémunérés par l’application des tarifs horaires prévus au poste correspondant de la DPGF, les pièces de rechanges seront valorisées aux prix figurant dans le BPU (annexe 3).

5.2.4– Pièces de rechange

Pour le site de Metz, un stock local de pièces de rechange est existant. La liste figure en annexe 4.

Le titulaire du lot 1 aura à sa charge le recomplètement de ce stock au fur et à mesure de l’utilisation des rechanges. En fin de marché, le stock devra être restitué au CHR complet, conforme à l’état de l’annexe 4.

Pour le site de Thionville, le titulaire proposera dans son offre une liste de pièces de rechange à mettre à disposition de l’exploitant, sur le modèle de la liste donnée en annexe 4. Ce stock devra être constitué dans un délai de 4 semaines à compter de la notification du marché. Le titulaire du lot 2 aura à sa charge le recomplètement de ce stock au fur et à mesure de l’utilisation des rechanges. En fin de marché, le stock devra être restitué au CHR complet, conforme à l’état figurant dans l’offre.

Les caractéristiques techniques des matières consommables et des pièces de rechanges indispensables au fonctionnement correct des installations sont celles agrées ou préconisées par les constructeurs des installations en place.

5.3 – HORS CONTRAT

Sont considérés en dehors des prestations prévues au présent CCTP :

- Toute prestation autre que, examen de conformité aux normes, essais obligatoires, réglages, lubrifications, nettoyage, fourniture de matières consommables et remplacement de petites pièces

- Réparations entraînées par usage anormal des matériels ou suite à malveillance et vandalisme

- Travaux de modernisation ou de mise en conformité des installations avec les règlements applicables

- Changements des pièces d’usure

Ces travaux sont considérés comme hors contrat, ils feront l’objet d’une facturation particulière, ils pourront être mis en concurrence (voir 5.2.2).

Le titulaire s’engage à fournir les devis de changement des pièces d’usures et les devis des opérations à prévoir pour pallier l’obsolescence des équipements annuellement. Ils devront parvenir aux responsables de marché au plus tard au mois de novembre, après la dernière visite.

5.4 - DEBUT ET FIN DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

Début de prestation – prise en charge des installations :

Dès le début de l’exécution du contrat, un procès-verbal contradictoire de l’état des lieux et de l’état des équipements sera établi, précisant leur conformité à la réglementation en vigueur.

Si le début du marché à lieu en cours d’année civile, l’exécution du marché se fera aux dates des visites paragraphe 5.1.1.

Fin de prestation :

Le titulaire s’engage à laisser en fin de contrat les matériels ou équipements en parfait état d’entretien et de fonctionnement. Un document le constatant sera dressé contradictoirement au plus tard huit jours avant expiration du marché. Le cas échéant les travaux de remise en état des matériels ou équipements détériorés seront exécutés à la charge du titulaire.

5.5 - SIGNALISATION DES INTERVENTIONS

Le titulaire devra signaler toutes ses interventions sur le registre d’entretien de l’installation concernée, ainsi que dans la main courante du poste fixe de sécurité du site concerné par l’intervention. Un raccordement sur la GMAO des sites (Metz et Thionville) doit être proposé.

6 – reception des TRAVAUX

6.1 - Essais réglementaires et réception de l’ouvrage

Dans son offre, le PRESTATAIRE effectuera les essais réglementaires de remise en route, suite aux intervention (maintenance préventive, curative et dépannages).

Ces pièces seront communiquées au représentant de l’établissement.

6.2 - Mise en service

Sauf modalités particulières, la mise en service intervient normalement après exécution de la prestation, elle est réceptionnée par le technicien présent lors de l’intervention.

6.3 - Modalités chantier

6.3.1 - Exécution des travaux

Ces prestations peuvent être effectuées en dehors des heures ouvrées. Le PRESTATAIRE soumettra son planning à l’établissement qui décidera, en fonction des impératifs des services hospitaliers, des ajustements nécessaires (notamment en termes d’indisponibilité de l’installation).

Le PRESTATAIRE assume la direction et la responsabilité de l’exécution des travaux prévus dans le présent marché.

Il est le seul responsable des dommages que l’exécution des travaux peut causer directement ou indirectement à son personnel ou à des tiers.

Le PRESTATAIRE maîtrise en permanence tous les risques d’accident tant corporel que matériel inhérents aux chantiers en appliquant les mesures de protection nécessaires et en respectant les règles en vigueur, notamment en matière d'Hygiène et Sécurité.

Lors de la prise en charge des installations, le PRESTATAIRE est réputé avoir une parfaite connaissance de leur état et ne saurait de fait se prévaloir d’aucun supplément en cours d’exécution.

6.3.2 - Visites et investigations

Le PRESTATAIRE ne doit pas s’opposer aux visites, investigations et prélèvements que le Maître d’Ouvrage estime nécessaire de faire ou de faire réaliser pour s’assurer que les fournitures et les travaux sont conformes aux dispositions du marché.

6.3.3 - Propreté des locaux

Conformément à l’article 37 du CCAG Travaux, le PRESTATAIRE du présent marché prend à sa charge le nettoyage des ouvrages à réaliser au titre de ses interventions et la gestion des déchets du chantier, conformément aux procédures liées aux règles de bio-nettoyage de l’établissement.

Le cheminement de livraison sera convenu entre l’établissement et le PRESTATAIRE qui procédera, s’il y a lieu, au balisage et à la protection des sols par des matériaux conformes en tenue au feu aux exigences des ERP et aux règles d’hygiène des hôpitaux. Les livraisons se feront aux horaires convenus avec l’établissement afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’établissement et des soins qui y sont prodigués.

Le nettoyage des ouvrages sera effectué chaque jour de travail durant la période d’exécution et les gravois, déchets et emballages divers devront être évacués du chantier de façon continuelle.

6.3.4 - Sécurité sur le chantier - Hygiène et sécurité

L’attention du PRESTATAIRE et de ses éventuels sous-traitants est attirée sur le fait que ces travaux sont à effectuer dans un milieu hospitalier aux règles d’hygiène strictes.

La sécurité des intervenants et des usagers doit être particulièrement encadrée.

L’établissement aura toute autorité pour faire appliquer les mesures de sécurité préventive tout au long du chantier. Le PRESTATAIRE devra s’y conformer sans délai.

Tous les intervenants seront équipés d’Equipements de Protection Individuels (EPI) adaptés au chantier.

Chaque fois que cela est possible, les Equipements de Protection Collectives seront privilégiés et posés en début de chantier.

Si, lors des visites, une situation dangereuse était détectée, le chantier sera immédiatement arrêté et ne reprendra qu’à la correction du danger et sa validation par le Maître d’Ouvrage. Tous les frais supplémentaires ainsi occasionnés seront à la charge exclusive du PRESTATAIRE.

Le PRESTATAIRE respectera tous les règlements en vigueur. Il appartient au PRESTATAIRE de faire appliquer à son personnel et à tous ses sous-traitants les consignes de sécurité et les fiches de contrôle qu’il jugera utile de mettre en œuvre.

Tout le personnel affecté à la réalisation des travaux doit avoir reçu une information sur le travail en hauteur selon le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004.

6.3.5 - Amiante

L’établissement doit communiquer le dossier technique " Amiante "(DTA) à toute personne ou entreprise appelée à intervenir dans le bâtiment et conserver une attestation écrite de cette information, conformément aux dispositions de l’Article R1334-28 du code de la Santé Publique. En cas de présence de matériaux amiantés, le PRESTATAIRE pourra ainsi prendre les mesures de protections individuelles et collectives nécessaires.

L’établissement a procédé conformément à la réglementation à une recherche des matériaux amiantés dans le cadre d’un document technique amiante. Aucun surcout ne pourrait être demandé par le PRESTATAIRE en cas de méconnaissance des documents transmis dans la présente consultation.

Si, durant les travaux, le PRESTATAIRE découvre ou suspecte la présence de matériaux amiantés, il est tenu d'en informer l’établissement, et d’arrêter immédiatement toute intervention sur l’équipement.

L’établissement convoquera le PRESTATAIRE pour étudier les conditions de la poursuite des travaux.

6.3.6 - Normes et règlementations

Le PRESTATAIRE est tenu de respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs, normes homologuées, en vigueur au moment de la signature de son marché. Il est rappelé, ci-après, quelques textes de portée générale :

- utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, décret n° 2004-924 du 1/09/ 2004

- décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail

- directive Européenne 89/339/CEE

- arrêté travaux du 18/11/2004 et ses arrêtés modificatifs ultérieurs

- réglementation dans les bâtiments d’habitation et ERP existants : Arrêtés du 26/02/07 et 21/03/07

- règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public.

7 - CONTROLE DES TRAVAUX – EXECUTION

Le Directeur des Travaux du Patrimoine du Biomédical de la Maintenance de l’Environnement et de la Sécurité ou son représentant (pour chaque établissements) est chargé du contrôle de l’engagement et de la bonne exécution des travaux prévus.

7.1 - PERIODICITE

Selon le programme détaillé proposé par l’entreprise.

La Direction des Travaux du Patrimoine du Biomédical de la Maintenance de l’Environnement et de la Sécurité pourra exiger un renfort d’effectif ou le décalage d’une intervention, si elle le juge nécessaire.

7.2 - LA MAIN D’ŒUVRE

Elle sera de qualité. Elle sera astreinte à une bonne tenue tant de comportement que vestimentaire, en raison du milieu dans lequel elle évolue.

7.3 - QUALITE ET DELAIS D’EXECUTION

Si une diminution de la qualité, prestations et délais, était constatée le PRESTATAIRE en sera averti par mise en demeure d’y remédier dans un délai déterminé. Passé ce délai, comme indiqué précédemment, si la prestation n’est pas redevenue normale, des pénalités seront appliquées par déduction sur les sommes dues. Elles seront calculées sur la base indiquée au CCAP.

8 - ASSURANCES ET RESPONSABILITE

La société devra produire (pour chaque lot et à chaque membre du lot) une attestation d'assurance pour le couvrir des risques pouvant résulter de l'exécution des travaux d'entretien, de modifications ou d'adjonctions, en ce qui concerne les dommages susceptibles d'être causés tant aux personnes qu'aux biens, meubles et immeubles.

L'entreprise assurera également la sécurité de ses préposés et, par ailleurs, sa responsabilité en cas d'accident au cours de l'intervention.

Si, une nouvelle réglementation ou norme était en vigueur, le fournisseur serait tenu d'informer l'usager sur les modifications à apporter aux installations pour les mettre en conformité.

9 - VISITE PREALABLE DES INSTALLATIONS

Le candidat pourra effectuer une visite préalable des installations (elle n’est pas obligatoire pour répondre), nécessaire à la bonne compréhension du dossier et afin de fournir toutes les précisions possibles. Les attestations de visite (si visites effectuées) sont à inclure dans le dossier de réponse.

Les dates de visite seront prises auprès des chefs d’ateliers:

- Tous sites de Metz (CHR METZ), Fabian Braconnier 03.87.55.38.81

- Tous sites de Thionville (CHR THIONVILLE), Philippe Hitz 03.83.55.80.44

Chef des Ateliers Généraux des sites de METZ :

Monsieur Fabian Braconnier, fabian.braconnier@chr-metz-thionville.fr

Chef des Ateliers Généraux des sites de THIONVILLE :

Monsieur Philippe Hitz, philippe.hitz@chr-metz-thionville.fr

Le Directeur des Travaux, du Patrimoine, du Biomédical de la Maintenance de l’Environnement et de la Sécurité

Christophe DORIGNAC

#### ANNEXE 1

Synoptique METZ

#### ANNEXE 1

#### Synoptique THIONVILLE

#### ANNEXE 2

LOT 1 : SITES DE METZ

#### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Les montants indiqués doivent comprendre toutes les prestations demandées au présent CCTP (maintenance préventive et astreinte dépannage) Le prix est un prix annuel.

| N° Poste | DESIGNATION | QTE | PU HT | PT HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maintenance préventive |  |  |  |
| 1.1 | PC de commande y compris logiciels (actif + secours) | 2 U |  |  |
| 1.2 | Transfert 6 lignes | 1 ens |  |  |
| 1.3 | Turbines | 6 U |  |  |
| 1.4 | Aiguillages | 57 U |  |  |
| 1.5 | Station CP Bourg | 30 U |  |  |
| 1.6 | Station PTS TEC | 24 U |  |  |
| 1.7 | Clapets | 16 U |  |  |
| 1.8 | Station envois multiples | 7 U |  |  |
| 1.9 | Station d’envoi à coulisse | 6 U |  |  |
| 1.10 | Séparateur retour cartouches | 4 U |  |  |
| 1.11 | Cartouches | 250 U |  |  |
| 1.12 | Réseau de tubes | 1 ens |  |  |
| 1.13 | Alimentations | 6 U |  |  |
|  | Sous total maintenance préventive |  |  |  |
| 2 | Dépannage |  |  |  |
| 2.1 | Astreinte en journée du lundi au vendredi, intervention sous 4 h00 | 1 ens |  |  |
|  | Intervention de dépannage, tarif horaire de main d’œuvre pour 1 technicien: |  |  |  |
| 2.2 | - jours ouvrables | 1 H |  |  |
| 2.3 | - nuit | 1 H |  |  |
| 2.4 | - dimanche et jours fériés | 1 H |  |  |
| 2.5 | Forfait déplacement aller - retour | 1 |  |  |
|  | Sous total dépannage |  |  |  |
|  | Total HT |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total TTC |  |  |  |

#### ANNEXE 2

LOT 2 : SITE DE THIONVILLE

#### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Les montants indiqués doivent comprendre toutes les prestations demandées au présent CCTP (maintenance préventive et astreinte dépannage) Le prix est un prix annuel.

| N° Poste | DESIGNATION | QTE | PU HT | PT HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maintenance préventive |  |  |  |
| 1.1 | PC de commande y compris logiciels (actif + secours) | 1 U |  |  |
| 1.2 | Transfert 4 lignes | 1 ens |  |  |
| 1.3 | Turbines | 4 U |  |  |
| 1.4 | Aiguillages 132 | 9 U |  |  |
| 1.5 | Station CP Bourg 132 | 13 U |  |  |
| 1.6 | Clapets 132 | 1 U |  |  |
| 1.7 | Station multi-envois 132 | 1 U |  |  |
| 1.6 | Station SWISSLOG ou CP BOURG 110 | 39 U |  |  |
| 1.7 | Clapets 110 | 2 U |  |  |
| 1.8 | Station envois multiples 110 | 1 U |  |  |
| 1.9 | Aiguillages 110 | 14 |  |  |
| 1.10 | Cartouches 110 et 160 | 200 U |  |  |
| 1.11 | Réseau de tubes 132 et 110 | 1 ens |  |  |
| 1.12 | Alimentations | 4 U |  |  |
|  | Sous total maintenance préventive |  |  |  |
| 2 | Dépannage |  |  |  |
| 2.1 | Astreinte en journée du lundi au vendredi, intervention sous 4 h00 | 1 ens |  |  |
|  | Intervention de dépannage, tarif horaire de main d’œuvre pour 1 technicien: |  |  |  |
| 2.2 | - jours ouvrables | 1 H |  |  |
| 2.3 | - nuit | 1 H |  |  |
| 2.4 | - dimanche et jours fériés | 1 H |  |  |
| 2.5 | Forfait déplacement aller - retour | 1 |  |  |
|  | Sous total dépannage |  |  |  |
|  | Total HT |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total TTC |  |  |  |

ANNEXE 3 BPU SITE DE METZ

BPU à remplir, à renseigner et à compléter, les prix s’entendent HT en fourniture et pose.

| TPO Hôpital de Mercy |  |
| --- | --- |
| MARQUE |  |
| REFERENCE |  |
| ARTICLES | PRIX HT |
| Alimentation 48v |  |
| Aiguillage |  |
| Station |  |
| Tube de Ø 160 mm au ml |  |
| Coffret électrique |  |
| Turbine |  |
| PC station de gestion |  |
| Ecran |  |
| Fixation réseau |  |
| Manchette de réparation |  |
| Carte de communication |  |
| Cartouche (suivant code de couleur) |  |
| Filet de réception |  |

ANNEXE 3 BPU SITE DE THIONVILLE

BPU à remplir, à renseigner et à compléter, les prix s’entendent HT en fourniture et pose.

| TPO Hôpital Bel Air |  |
| --- | --- |
| MARQUE |  |
| REFERENCE |  |
| ARTICLES | PRIX HT (sans révision sur la durée du marché) |
| Alimentation 48v |  |
| Aiguillage |  |
| Station |  |
| Tube de Ø 110 mm au ml |  |
| Tube de Ø 132 mm au ml |  |
| Coffret électrique |  |
| Turbine |  |
| PC station de gestion |  |
| Ecran |  |
| Fixation réseau |  |
| Manchette de réparation |  |
| Carte de communication |  |
| Cartouche (suivant code de couleur) |  |
| Filet de réception |  |

ANNEXE 4 STOCK DE PIECES DE RECHANGE SITE DE METZ (LOT 1)

| REFERENCE | DESIGNATION | QUANTITE |
| --- | --- | --- |
| 9399 | E-Z-PipeNet centrale V3 | 1 |
| 8227 | Clavier de commande - afficheur | 1 |
| 9681 | E-NG-190 VA Alimentation V2 | 1 |
| 5240 | Carte de commande appareils E-PL-PipeNet-CANIO-269 | 2 |
| 5298 | Platine kit aiguillage, station, inverseur, appareils PTS PipeNet | 1 |
| 008427_kit | UB-W-TT- Upgrade kit aiguillage CP Bourg PipeNet | 1 |
| 013198-00 | UB-ST-TT-Upgrade kit FL CP BOURG PipeNet | 1 |
| 013431-15 | UB-ST-TT-Upgrade kit Multiexpédition PipeNet RFID 160 | 1 |
| 14098 | E-RSO-PNP-30V3P-t-matic Cellule avec platine et couvercle NW160 | 2 |
| W3-160-S05V01 | W3-160-S05V01- PipeNet aiguillage 3 voies | 1 |
| 2230 | Soupape NW 160 | 15 |
| 2132 | Soupape NW110 | 15 |
| 1583 | Bride inox NW160 | 3 |
| 1585 | Bride inox NW110 | 3 |

ANNEXE 5 SITE de METZ

Sites de METZ

Attestation de Visite

Monsieur :

Représentant :

Atteste que la société :

Représenté par Monsieur :

a visité tous les locaux et toutes les installations du CHR de Metz, concernés par le marché de MAINTENANCE des TPO.

Toutes les indications lui ont été fournies, au même titre que pour les autres entreprises soumissionnant au marché, pour qu’une offre correcte soit émise.

Le candidat a eu les mêmes informations que les autres entreprises.

Pour l’entreprise :	Pour le CHR :

Nom	Nom

Date	Date

Signature	Signature

ANNEXE 5 SITE de THIONVILLE

Sites de THIONVILLE

Attestation de Visite

Monsieur :

Représentant :

Atteste que la société :

Représenté par Monsieur :

a visité tous les locaux et toutes les installations du CHR de Thionville, concernés par le marché de MAINTENANCE des TPO.

Toutes les indications lui ont été fournies, au même titre que pour les autres entreprises soumissionnant au marché, pour qu’une offre correcte soit émise.

Le candidat a eu les mêmes informations que les autres entreprises.

Pour l’entreprise :	Pour le CHR :

Nom	Nom

Date	Date

Signature	Signature