## DPGF préventif
DPGF Maintenance Préventive du réseau des fluides médicaux CH DOUAI 2026-2029
| 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029
Désignation prestation | Qtité | prix U. €HT | Total HT | Qtité | prix U. €HT | Total HT | Qtité | prix U. €HT | Total HT | Qtité | prix U. €HT | Total HT
Entretien prise marque ALSF type BM avec changement Kit maintenance | 3863 |  |  | 1158 |  |  | 3863 |  |  | 1158
Entretien prise marque DKD avec changement Kit maintenance (y compris maintenance quinquennale à programmer fin 2027) | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
Maintenance Quinquénnale Tete + Embase de prise DKD | [9 empty] | 0
Contrôle prise toutes marque sans changement kit maintenance |  |  |  | 2705 |  |  | 0 |  |  | 2705
Total Prise tout modèle | 3893 |  |  | 3893 |  |  | 3893 |  |  | 3893
Entretien Unité de seconde détente marque ALS Type UD 4,5/80 ou DAMAO y compris kit et contôle des vannes de coupure en amont des UD | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90
Entretien Unité de seconde détente Type DAMAO double (en imagerie, aux urgences, au bioméd, en médecine 2, en orthogénie) | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
Total UD tout modèle | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98
Mise à jour du plan synoptique et du plan de masse des réseaux prix par plan ou document en 5 exemplaires | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Rapport de préconisation et commentaire | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Entretien centrale vide 4 pompes EVISA type E 200 selon préconisations constructeur (cout lissé) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Total autres prestations
Estimation annuelle Total HT
Tva 20%
Estimation annuelle Total TTC
Moyenne annuelle pour les 4 ans de contrat €HT
TVA 20%
Moyenne annuelle pour les 4 ans de contrat €TTC

## BPU curatif et travaux
Bordereau Maintenance Corrective et Prestation Travaux à l'attachement
Prestation | Coût €HT
Taux horaire de Main d'œuvre de 8h00 à 17h00 (fractionnable en 1/2 heure)
Taux horaire de Main d'œuvre de 17h00 à 8h00 (fractionnable en 1/2 heure)
Taux horaire de main d'œuvre week-end / jour férié (fractionnable en 1/2 heure)
Forfait déplacement CH Douai pour intervention de 8h00 à 17h00
Forfait déplacement CH Douai pour intervention de 17h00 à 8h00
Forfait déplacement CH Douai pour intervention week-end et jour férié
Délai d'intervention pour urgence (en heures ouvrées)
Délai d'intervention pour interventions non urgentes (en heures ouvrées)
Délai de transmission des devis (en jours ouvrés)
Délai de transmission des rapports d'intervention (en jours ouvrés)
Astreinte 24h / 24 : inclus (oui/non)
Coût horaire de l'astreinte en jours et heures ouvrables
Délai intervention astreinte
Coût horaire pour une intervention en dehors des heures ouvrables hors jours fériés et hors week-ends
Coût horaire pour une intervention durant un week-end
Coût horaire pour une intervention durant un jour férié
Tarif en €ht des pièces détachées "principales" :
UD double détente : - oxygène - air 3,5 bars - air 7 bars
Capteur de pression unité de détente côté primaire : - oxygène - air 3,5 bars - air 7 bars
Capteur de pression unité de détente côté secondaire : - oxygène - air 3,5 bars - air 7 bars
Manométre primaire : - 02 - Air 3,5 bars - Air 7 bars
Manométre secondaire : - 02 - Air 3,5 bars - Air 7 bars
Boitier principal des alarmes : - alarme 02 - alarme air - alarme vide
Boitier report d'alarmes : - alarme 02 - alarme air - alarme vide
Etanchéité fuite raccord primaire UD : - oxygène - air 3,5 bars - air 7 bars
Etanchéité fuite raccord vanne primaire UD : - oxygène - air 3,5 bars - air 7 bars
Etanchéité fuite manomètre primaire UD : - oxygène - air 3,5 bars - air 7 bars
Etanchéité fuite raccord secondaire UD : - oxygène - air 3,5 bars - air 7 bars
Etanchéité fuite raccord vanne secondaire UD : - oxygène - air 3,5 bars - air 7 bars
Etanchéité fuite manomètre secondaire UD : - oxygène - air 3,5 bars - air 7 bars
Canalisation cuivre CE méd diam 10 pour adaptation DAMAO
FLEXIBLE BASSE PRESSION : - O2 1,5M AFNOR - AIR 1,5M AFNOR - VIDE 1,5M AFNOR
FLEXIBLE HAUTE PRESSION : - O2 - AIR
Maintenance de l'organe de détente du secours O2 "côté morgue du MCO" (cf photo jointe), organe de secours qui permet de brancher 1 ou 2 flexibles hautes pression O2 pour réalimenter le bâtiment principal en cas de défaillance de la plateforme extérieure d'oxygène principale :
Crantage des prises de fluide murales à remplacer : - 02 - Air 3,5 bars - Air 7 bars - Vide + Prépa chantier, démontage GTL, remontage GTL :
Crantage des prises de fluide bras de fluides médicaux à remplacer : - 02 - Air 3,5 bars - Air 7 bars - Vide + Prépa chantier, démontage prise, remontage prise :
Crantage des prises de fluide colonnes de fluides médicaux à remplacer : - 02 - Air 3,5 bars - Air 7 bars - Vide + Prépa chantier, démontage prise, remontage prise :
Remplacement des flexibles des bras de fluides médicaux dans les points chauds (réalisés la dernière fois en 2019) : - flexible O2 - flexible air 3,5 bars - flexible air 7 bars - flexible de vide + Prépa chantier, démontage bras FM, remontage des bras FM :
Sachant que le CHD est équipé de 47 bras de fluides médicaux, chiffrer la prestation totale du remplacement des flexibles à l'intérieur des bras : + Prépa chantier, démontage bras FM et remontage des bras FM :
Autres pièces détachées éventuelles à lister ci-dessous : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Essai et mise en service : Etude & déplacement. Tests, contrôles et essais suivant NF EN ISO 7396-1 (Autocontrôle SDGM)
Essai et mise en service : Aide à la réception pharmaceutique, mise à disposition du DOE
Vérification des tuyaux / soudures des réseaux installés en caniveaux entre la plateforme extérieure et le batiment principal : à chiffrer au mètre linéaire
sachant que les réseaux enterrés sous caniveaux font environ 450 mètres entre la plateforme extérieure et le MCO, chiffrer le cout de la prestation totale :
Vérification des tuyaux / soudures des réseaux installés en toiture du batiment MCO : à chiffrer au mètre linéaire
sachant que les réseaux en toiture font environ 90 mètres, chiffrer le cout de la prestation totale :
(1) Disposition particulière pour le CH de Douai, pas de facturation autres que la MO, le déplacement et les éventuelles pièces détachées
0