| Type espace : | LOCAUX SPECIFIQUES |  |  |  | Local : |  |  |  | Point de contrôle |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 3 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 1 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 20 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | Vitrage SP15 avec hygiaphone et passe-document sur soubassement béton |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Porte acier 1/3 plein, 2/3 vitré Serrure bandeau ventouse 2x600kg |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lavable Circulations : protections murales et des angles sur 1,2m de hauteur par panneau PVC encollé, coloris selon ambiance |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P4 E2/3 C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Démontable et acoustique - Selon proposition du MOE, sans être inférieur à 60x60cm |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Robuste |  |  |  |  |  | Robuste |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | Tr ≤ 0,7 secondes |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 60 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | LnAT ≤ 38 dB(A) et NR 33 |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 25 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | 30 dB ≤ DnT,A,tr ≤ 42 dB |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Exigé |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 Sur plan de travail : 500 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | OUI Report vidéophonie entrée parking annexes + commande d'ouverture des accès véhicules et piétons |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | NON |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | OUI Report des images de vidéosurveillance de l'entrée piétons à l'annexe et des parkings |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 1 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | OUI Report des informations générales de l'annexe judiciaire, un retour d'alarme sera prévu mais la vigie est en charge du traitement de l'anti-intrusion |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | OUI |  |  | SSI : |  |  |  | OUI Report des informations générales de l'annexe judiciaire vers la vigie |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paillasson PMR Passe-document Portique de sécurité avec détecteur de métal, magnétomètre, rayon X type aéroport (personne et bagages) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x FAUT-01 1x BUR-01 1x CAISS-01 1x CORB-01 1x PAT-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | AUDIENCE |  |  |  | Local : |  |  |  | Salle d'audience - Tribunal Judiciaire (dont visioconférence) |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | pm |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 4 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 30 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | Pas de porte sur l'extérieur |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Rappel : 3 accès à prévoir : public/avocats ; retenus sous escorte ; magistrats Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | Ame pleine Serrure éléctromécanique 1P |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Protection en bas de porte |  |  |  | Contrôle d'accès entrée-sortie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lavable |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U3S P3 E1 C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition d du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste, traitement acoustique |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 45 dB circulation : DnTA ≥ 40 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | 0.5s ≤ Tr ≤ 0.8s |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 60 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 45 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 30 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Exigé |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 Sur plan de travail : 500 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | NON |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 2 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | Détection de fumée |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Alarme coup de poing sous le pupitreAlarme coup de poing sous le pupitre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x VISIO-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x AJ-01 1 x AJ-02 1 x AJ-03 1 x AJ-04 1 x AJ-05 1 x AJ-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | AUDIENCE |  |  |  | Local : |  |  |  | Salle d'audience - Cour d'appel (dont visioconférence) |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | pm |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 2 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 30 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | Pas de porte sur l'extérieur |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Rappel : 3 accès à prévoir : public/avocats ; retenus sous escorte ; magistrats Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | Ame pleine Serrure éléctromécanique 1P |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Protection en bas de porte |  |  |  | Contrôle d'accès entrée-sortie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lavable |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U3S P3 E1 C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste, traitement acoustique |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 45 dB circulation : DnTA ≥ 38 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | 0.5s ≤ Tr ≤ 0.8s |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 60 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 45 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 30 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Exigé |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 Sur plan de travail : 500 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | NON |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 2 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | Détection de fumée |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Alarme coup de poing sous le pupitreAlarme coup de poing sous le pupitre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x VISIO-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x AJ-01 1 x AJ-02 1 x AJ-03 1 x AJ-04 1 x AJ-05 1 x AJ-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | AUDIENCE |  |  |  | Local : |  |  |  | Salle d'audience - Tribunal Administratif (dont visioconférence) |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | pm |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 2 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 20 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | Pas de porte sur l'extérieur |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Rappel : 3 accès à prévoir : public/avocats ; retenus sous escorte ; magistrats Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | Ame pleine Serrure éléctromécanique 1P |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Protection en bas de porte |  |  |  | Contrôle d'accès entrée-sortie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lavable |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U3S P3 E1 C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste, traitement acoustique |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 45 dB circulation : DnTA ≥ 38 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | 0.5s ≤ Tr ≤ 0.8s |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 60 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 45 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 30 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Exigé |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 Sur plan de travail : 500 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | NON |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 2 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | Détection de fumée |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Alarme coup de poing sous le pupitreAlarme coup de poing sous le pupitre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x VISIO-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x AJ-01 1 x AJ-02 1 x AJ-03 1 x AJ-04 1 x AJ-05 1 x AJ-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | BUREAU |  |  |  | Local : |  |  |  | Bureau - Magistrat et greffier TJ |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 2 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 2 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 10 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lavable |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U2S P3 E1 C0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste, traitement acoustique |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 39 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | 0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 30 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 25 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Exigé |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 Sur plan de travail : 500 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | NON |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 2 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 1 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x FAUT-01 2x BUR-01 2x CAISS-01 1x ARM-02 1x ARM-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x PAT-01 2x CORB-01 1x TAB-02 4x CH-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | BUREAU |  |  |  | Local : |  |  |  | Bureau - Magistrat et greffier CA |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 2 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 2 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 10 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lavable |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U2S P3 E1 C0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste, traitement acoustique |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | 0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 30 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 25 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Exigé |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 Sur plan de travail : 500 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | NON |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 2 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 1 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | SOSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x FAUT-01 2x BUR-01 2x CAISS-01 1x ARM-02 1x ARM-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x PAT-01 2x CORB-01 1x TAB-02 4x CH-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | BUREAU |  |  |  | Local : |  |  |  | Bureau - Magistrat et greffier TA |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 2 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 2 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 10 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lavable |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U2S P3 E1 C0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste, traitement acoustique |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | 0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 30 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 25 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Exigé |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 Sur plan de travail : 500 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence + dimmable en fonction de la lumière du jour |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | NON |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 2 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 1 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x FAUT-01 2x BUR-01 2x CAISS-01 1x ARM-02 1x ARM-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x PAT-01 2x CORB-01 1x TAB-02 4x CH-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | LOCAUX SPECIFIQUES |  |  |  | Local : |  |  |  | Espace de liaison CRA-Annexe (dont copieur) |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 1 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 1 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 8 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lavable |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U2S P3 E1 C0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste, traitement acoustique |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | 0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 30 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 25 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Local aveugle |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Non |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 Sur plan de travail : 500 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence + dimmable |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | Suivant réglementation |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 1 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 1 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x FAUT-01 1x BUR-01 1x CORB-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | SANITAIRES |  |  |  | Local : |  |  |  | Sanitaires H/F PMR pour les magistrats / greffiers |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 0 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 0 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 4 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage |  |  |  |  |  | Carrelage en partie basse (1,5m) et peinture lavable jusqu'au plafond sur cloisonnement hydrofuge |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P3 E3 C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Démontable, avec traitement acoustique et résistant à l'humidité |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Revêtement anti-dérapant |  |  |  |  |  | Prévoir renforts dans les cloisons pour équipements PMR ou équipement sanitaire suspendu |  |  |  |  |  | Dalles 60cm x 60cm |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthes sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Non contrôlée |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | 19°C continu |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Régulation : |  | constant non modifiable |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 30m3/h + 15 xNbre d'appareils sanitaires |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | OUI |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Facultatif |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | OUI |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | OUI |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | SO |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 0 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Attentes pour sèche mains |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x POUB-WC-01 1x POUB-WC-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble des équipements sanitaires fixes prévus au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble des accessoires prévus au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | LOCAUX SPECIFIQUES |  |  |  | Local : |  |  |  | Salle d’accueil pour le public et les avocats |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 0 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 0 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 20 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage |  |  |  |  |  | Peinture satinée lessivable |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P3 E2 C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Robuste, soigné |  |  |  |  |  | Robuste, soigné |  |  |  |  |  | Robuste, soigné |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | 26°C |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | 19°C (abaissement à 16°C en inoccupation) |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 25m3/h/pers avec un minimum de 0,5 vol/h |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Suivant arrêté du 23 juillet 2013 |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | non |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Exigé |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | non |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Douche : |  | non |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | non |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | non |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | non |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | non |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | non |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | SO |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | OUI |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 0 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4x CH-ACC-01 1x POST-01 1x BANQU-01 RAY-POLY-01 1x TABLEAU-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | SANITAIRES |  |  |  | Local : |  |  |  | Sanitaires H/F PMR pour le public et avocats |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 0 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 0 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 4 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage |  |  |  |  |  | Carrelage en partie basse (1,5m) et peinture lavable jusqu'au plafond sur cloisonnement hydrofuge |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P3 E3 C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Démontable, avec traitement acoustique et résistant à l'humidité |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Revêtement anti-dérapant |  |  |  |  |  | Prévoir renforts dans les cloisons pour équipements PMR ou équipement sanitaire suspendu |  |  |  |  |  | Dalles 60cm x 60cm |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthes sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Non contrôlée |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | 19°C continu |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Régulation : |  | constant non modifiable |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 30m3/h + 15 xNbre d'appareils sanitaires |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | OUI |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Facultatif |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | OUI |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | OUI |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | SO |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 0 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Attentes pour sèche mains |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x POUB-WC-01 1x POUB-WC-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble des équipements sanitaires fixes prévus au programme technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble des accessoires prévus au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | BUREAU |  |  |  | Local : |  |  |  | Salle de replis police |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 4 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 0 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 10 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lavable |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P3 E2 C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste, traitement acoustique |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | 0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 30 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 30 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Facultatif |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Facultatif |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence – Dimmable |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Attente pour distributeurs boisssons chaudes et froides |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | NON |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 0 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Attente pour distributeurs boisssons chaudes et froidesAttente pour distributeurs boisssons chaudes et froides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x TAB-CONV-01 6x TAB-CONV-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | LOCAUX SPECIFIQUES |  |  |  | Local : |  |  |  | Salle d’attente pour les retenus |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 0 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 0 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 20 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Serrure éléctromécanique 1P |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lessivable |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P3 E3 C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Plaque très haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé Surface plane, lisse, neutre, très rigide, résistante aux charges, classement au feu M0, affaiblissant phonique, applicable en locaux humides (régulateur hygrométrique). |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Robuste, soigné |  |  |  |  |  | Robuste, soigné |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 25 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | 30 dB ≤ DnT,A,tr ≤ 45 dB |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | non |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Exigé |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | non |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |
| Douche : |  | non |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | non |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | non |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | non |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | non |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence et programmation horaire |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | non |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise antivandale ménage + 1 prise complémentaire antivandale par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | SO |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | OUI |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 0 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | OUI |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | OUI |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4x BANC-AR-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | SANITAIRES |  |  |  | Local : |  |  |  | Sanitaires H/F PMR pour les retenus |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 0 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 0 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 3 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Ouverture vers l'extérieur, pas de serrure, pas de possibilité d'enfermemet à l'intérieur |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage |  |  |  |  |  | Carrelage en partie basse (1,5m) et peinture lavable jusqu'au plafond sur cloisonnement hydrofuge |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P3 E3 C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Plaque très haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé Surface plane, lisse, neutre, très rigide, résistante aux charges, classement au feu M0, affaiblissant phonique, applicable en locaux humides (régulateur hygrométrique). |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Revêtement anti-dérapant |  |  |  |  |  | Prévoir renforts dans les cloisons pour équipements PMR ou équipement sanitaire suspendu |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthes sur le pourtour antidérapant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Non contrôlée |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | 19°C continu |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Régulation : |  | constant non modifiable |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 30m3/h + 15 xNbre d'appareils sanitaires |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | OUI WC à poser au sol pour montage en traversée de cloison pour gaine technique. Réhaussement PMR Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Bouton poussoir type PR |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Local aveugle |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | OUI Lavabo à accrocher au mur pour montage en traversée de cloison pour gaine technique. Avec plan intégré. Antivandalisme : lavabo fermé en dessous, évacuation cachée. Compatible PMR Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison Bec fixe chrom |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier étanche |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Surdimensionnement des réseaux EU/EV de 30% Pente supérieure à 2% |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | OUI Protections antivandales |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | SO |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 0 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x POUB-WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble des équipements sanitaires fixes prévus au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensemble des accessoires prévus au programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | LOCAUX SPECIFIQUES |  |  |  | Local : |  |  |  | Box d’entretien avocats équipés de visio |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | OUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 2 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 0 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 7 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Serrure 1P, demi-cylindre |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, isophonique 40dB(A) Occulus de 0,9m Verrouillable depuis l'extérieur Pas de béquille à l'intérieur, plaque de propreté |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lessivable |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P3 E3 C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Robuste |  |  |  |  |  | Robuste |  |  |  |  |  | Robuste |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 50 dB circulation : DnTA ≥ 42 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | 0.5s ≤ Tr ≤ 0.8s |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 30 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 25 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Suivant arrêté du 23 juillet 2013 |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Local aveugle |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier antivandale |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 Sur plan de travail : 500 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence – Dimmable par bouton poussoir sur dérogation |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | Anti-arrachement Visserie anti-vandale Absence d'éléments saillants |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | Suivant réglementation |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 0 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Alarme coup de poing sous le tableAlarme coup de poing sous le table |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISIO-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x BUR-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3x CH-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1xPAT-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | BUREAU |  |  |  | Local : |  |  |  | Salle de replis avocats/interprètes |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | Voir descriptif dans le programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 4 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 0 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 10 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imposte en vitrage SP510 fixe sur allège béton Châssis fixes Respect des exigences acoustiques et thermiques des fenêtres et vitrages (cf. programme environnemental) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame teinté dans la masse |  |  |  |  |  | Peinture satinée lavable |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P3 E2 C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste |  |  |  |  |  | Soigné, robuste, traitement acoustique |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Température de consigne : 26°en occupation |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | DnTA ≥ 44 dB circulation : DnTA ≥ 35 dB |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Température de consigne : 19°C Température de réduit : 17°C |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | 0.65s ≤ Tr ≤ 0.8s |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 30 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 30 m³/h/occupant |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Facultatif |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | Facultatif |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | A déterminer selon exigence de confort thermique (Cf. Programme environnemental) |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence – Dimmable par bouton poussoir sur dérogation |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Attente pour distributeurs boisssons chaudes et froides |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | NON |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 0 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | NON |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | Attente pour distributeurs boisssons chaudes et froidesAttente pour distributeurs boisssons chaudes et froides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x TAB-CONV-01 6x CH-CONV-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | LOCAUX TECHNIQUE |  |  |  | Local : |  |  |  | Local Sous-répartiteur pour Salle d’audience (1 baie) |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 17 / 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 0 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 0 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 4 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine, 3P Serrure éléctromécanique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Faux-plancher technique 20 cm de hauteur |  |  |  |  |  | Remontée en plinthe formant gorge sur le pourtour du plancher, antidérapant |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P3 E3 C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Dur et lessivable sur 1,20 m en soubassement Peinture satinée lessivable au-dessus |  |  |  |  |  | Démontable |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Anti-poussière et anti-statique |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Dalles 60cm x 60cm |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Entre 23 et 26 °C en été |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | Entre 20 et 24 °C en hiver |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | Suivant niveau sonore |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | Lnat ≤ 30 dB |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 1 vol/h |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Local aveugle |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | NON |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 Prise ménage + 1 prise supplémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | NON |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 0 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | OUI |  |  | SSI : |  |  |  | Détection de fumée |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baies informatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Type espace : | LOCAUX SUPPORT |  |  |  | Local : |  |  |  | Local Entretien |  |  |  |  |  |  |  |  | Code : | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accessibles aux retenus : | NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERISTIQUES GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description : |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif maximum : |  |  | 0 |  |  |  | Accessibilité au public : |  |  |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |
| Nombre de postes de travail |  |  | 0 |  |  |  | Nombre de locaux du même type : |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Surface utile (m²) : |  |  | 4 |  |  |  | Hauteur libre min. (m) : |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Charge d’exploitation (daN/m²) : |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCES - MENUISERIES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRINCIPAL |  |  |  | SECONDAIRE |  |  |  |  |  | MENUISERIES INTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
| Passage libre (m) : |  | 0,90 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Ame pleine Cylindre européen |  |  |  | SO |  |  |  |  |  | MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de vantaux : |  | 1 |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Stratifié, phonique |  |  |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SOLS |  |  |  |  |  | MURS |  |  |  |  |  | PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| Type : |  | Carrelage en grès cérame fin vitrifié (très faiblement poreux) ou grès étiré (porosité moyenne) |  |  |  |  |  | Plinthe à gorge sur le pourtour, antidérapant |  |  |  |  |  | Faux-plafond |  |  |  |  |  |
| Classement UPEC : |  | U4 P3 E3 C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finition : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Dur et lavable sur 1,2m en soubassement Peinture satinée lessivable au-dessus |  |  |  |  |  | Démontable et acoustique |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques : |  | Non émaillés et non polis, non-glissant et anti-dérapant |  |  |  |  |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Dalles 60cm x 60cm |  |  |  |  |  |
| Plinthes |  | Plinthe à gorge sur le pourtour Même typologie que le sol, avec une continuité de calepinage des joints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENT D’AMBIANCE |  |  |  |  |  |  |  | ACOUSTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T° été (°C) : |  | Non-contrôlé |  |  |  |  |  | Atténuation entre locaux : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| T° hiver (°C) : |  | 19° minimum constant |  |  |  |  |  | Réverbération : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Régulation : |  | DeltaT +/- 2°C modifiable par le personnel par rapport à la consigne |  |  |  |  |  | Bruit de choc : |  |  |  |  |  |  | L'n,T,w ≤ 63 dB |  |  |  |  |
| Mode de traitement : |  | Selon proposition du MOE |  |  |  |  |  | Bruit d’équipement : |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Renouvellement d’air : |  | 1 vol/h |  |  |  |  |  | Isolement vis-à-vis extérieur : |  |  |  |  |  |  | Selon classement sonore des voies routières à proximité DnTA,tr > 30 dB et L50 < 35 dB(A) |  |  |  |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE NATUREL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairage naturel : |  |  |  |  |  |  | Facultatif |  |  |  |  |
| Urinoir : |  | NON |  |  |  |  |  | Occultation : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Douche : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections solaires : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| Lavabo : |  | OUI |  |  |  |  |  | ECLAIRAGE ARTIFICIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siphon de sol : |  | NON |  |  |  |  |  | Type : |  |  |  |  |  |  | Plafonnier |  |  |  |  |
| Evier : |  | NON |  |  |  |  |  | Eclairement (lux) : |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Vidoir : |  | OUI |  |  |  |  |  | Commande : |  |  |  |  |  |  | Détection de présence |  |  |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | NON |  |  |  |  |  | Protections des éclairages |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asservissement : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attentes spécifiques : |  |  |  |  |  |  | NON |  |  |  |  |
| COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC 10/16 A+T : |  | 1 prise ménage + 1 prise complémentaire par tranche de 10 m² |  | PAB 2 WIFI : |  |  |  |  |  |  |  |  | Interphonie /vidéophonie : |  |  |  | NON |  |  |
| PC 10/16 A+T étanche |  | SO |  | PAB 3 VIDEO : |  |  |  |  |  | 0 |  |  | Vidéosurveillance : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Poste de travail : |  | 0 |  | Sonorisation : |  |  |  |  |  | NON |  |  | Anti-intrusion : |  |  |  | NON |  |  |
| PA1 Impres./réunion : |  | 0 |  | Contrôle d’accès : |  |  |  |  |  | NON |  |  | SSI : |  |  |  | Détection de fumée |  |  |
| Attentes spécifiques : |  | SO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NON PREVU AU MARCHE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAY-POLY-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |