## Versions
CODIFICATION CIEP - lot CFO - Courants Forts
Historique des Versions
Cette liste présente les points disponibles par équipement. Tout les points ne sont pas obligatoire, le choix dépendra des solutions techniques utilisées par les entreprises.
Numéro de version | Date | Modifié par | Vérifié par | Modifications
V1 | 2025-09-03 | Jean-Marie Beautru
V1.1 | 2025-09-05 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout TGBT - Présence tension GESU
V1.2 | 2025-09-12 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout ASI
V1.3 | 2025-10-15 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout radical BIM colonne I + Modification libellé Eclairage et suppression des TBH et RM + Ajout Eclairage Extérieur sur TD et TDHQ
V1.4 | 2025-10-29 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout de points suivant fourniture points chantier 10/2025 (Modifications / ajouts en jaune)
V1.5 | 2025-11-04 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout colonne Report Hypervision
V1.6 | 2025-11-20 | Jean-Marie Beautru |  | Insertion des versions de modification pour chaque variable.
V1.7 | 2025-12-04 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout objet Synthèse GTB

## CFO
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.4 | GAB | XXX | DBT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX-DBT-XXX-POS.F-TS | Position Disjoncteur XXX - Etage 1E (N° Disj. suivant charte CFO) | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX - Position Disjoncteur XXX - Etage 1E (N° Disj. suivant charte CFO) |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | GAB | XXX | DBT | XXX | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX-DBT-XXX-DECL-TA | Déclenchement Disjoncteur 09 - Etage 1E (N° Disj. suivant charte CFO) | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX - Déclenchement Disjoncteur 09 - Etage 1E (N° Disj. suivant charte CFO) | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Déclenché
1.4 | GAB | XXX | INV | 01 | PU | S1 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX-INV-01-PU.S1-TA | Absence Tension Source 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX - Absence Tension Source 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.4 | GAB | XXX | INV | 01 | PU | S2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX-INV-01-PU.S2-TA | Absence Tension Source 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX - Absence Tension Source 2 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.4 | GAB | XXX | INV | 01 | POS | 1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX-INV-01-POS.1-TS | Inverseur en position 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX - Inverseur en position 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | GAB | XXX | INV | 01 | POS | 2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX-INV-01-POS.2-TA | Inverseur en position 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX - Inverseur en position 2 | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | GAB | XXX | INV | 01 | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX-INV-01-POP-TA | Inverseur Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GAB-XXX - Inverseur Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.7 | TDHQ | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-TDHQ - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.0 | TDHQ | XXX | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-API-01-COM-TA | Défaut Communication Automate | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Défaut Communication Automate | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TDHQ | XXX | ESD | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-ESD-01-COM-TA | Défaut Communication ES Déportées | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Défaut Communication ES Déportées | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TDHQ | XXX | ECL | CIRCU | XX |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-ECL-CIRCU-XX-TC | Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Commande | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Commande |  |  | 1 : Allumer / 0 : Eteindre |  |  | x
1.0 | TDHQ | XXX | ECL | CIRCU | XX |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-ECL-CIRCU-XX-TBH | Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Table Horaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Table Horaire
1.3 | TDHQ | XXX | ECL | EXT | XX |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-ECL-EXT-XX-TC | Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Commande | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Commande |  |  | 1 : Allumer / 0 : Eteindre |  |  | x
1.3 | TDHQ | XXX | ECL | EXT | XX |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-ECL-EXT-XX-TBH | Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Table Horaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Table Horaire
1.0 | TDHQ | XXX | CPT | ECL | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-CPT-ECL-COM-TA | Compteur Eclairage - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Compteur Eclairage - Défaut de Communication | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.0 | TDHQ | XXX | CPT | ECL | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-CPT-ECL-ENA-TCP | Compteur Eclairage - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Compteur Eclairage - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.0 | TDHQ | XXX | CPT | ECL | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-CPT-ECL-P-TM | Compteur Eclairage - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Compteur Eclairage - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.0 | TDHQ | XXX | CPT | PC | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-CPT-PC-COM-TA | Compteur Prises - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Compteur Prises - Défaut de Communication | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.0 | TDHQ | XXX | CPT | PC | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-CPT-PC-ENA-TCP | Compteur Prises - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Compteur Prises - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.0 | TDHQ | XXX | CPT | PC | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-CPT-PC-P-TM | Compteur Prises - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Compteur Prises - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.0 | TDHQ | XXX | CPT | CVC | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-CPT-CVC-COM-TA | Compteur CVC - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Compteur CVC - Défaut de Communication | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.0 | TDHQ | XXX | CPT | CVC | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-CPT-CVC-ENA-TCP | Compteur CVC - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Compteur CVC - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.0 | TDHQ | XXX | CPT | CVC | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-CPT-CVC-P-TM | Compteur CVC - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Compteur CVC - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.0 | TDHQ | XXX | TDHQ | XXX | PARAF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-TDHQ-XXX-PARAF-TA | Défaut Parafoudre | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Défaut Parafoudre | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TDHQ | XXX | CPI | 01 | ISOL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-CPI-01-ISOL-TA | Défaut d'isolement - Salle OP XXX | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Défaut d'isolement - Salle OP XXX | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TDHQ | XXX | TRBT | 01 | TEMP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-TRBT-01-TEMP-TA | Défaut température transformateur - Salle OP XXX | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Défaut température transformateur - Salle OP XXX | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TDHQ | XXX | TRBT | 01 | SURCH |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-TRBT-01-SURCH-TA | Défaut Sucharge transformateur - Salle OP XXX | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Défaut Sucharge transformateur - Salle OP XXX | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TDHQ | XXX | INV | 01 | PU | S1 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-INV-01-PU.S1-TA | Absence Tension Source 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Absence Tension Source 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | TDHQ | XXX | INV | 01 | PU | S2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-INV-01-PU.S2-TA | Absence Tension Source 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Absence Tension Source 2 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | TDHQ | XXX | INV | 01 | POS | 1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-INV-01-POS.1-TS | Inverseur en position 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Inverseur en position 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TDHQ | XXX | INV | 01 | POS | 2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-INV-01-POS.2-TA | Inverseur en position 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Inverseur en position 2 | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TDHQ | XXX | INV | 01 | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-INV-01-POP-TA | Inverseur Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Inverseur Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.3 | TDHQ | XXX | ERF | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX-ERF-XXX-SYN-TA | Défaut Synthèse Enceintes réfrigérées N° XXX | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TDHQ-XXX - Défaut Synthèse Enceintes réfrigérées N° XXX | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.7 | TD | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-TD - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.0 | TD | XXX | ESD | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-ESD-01-COM-TA | Défaut Communication ES Déportées | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Défaut Communication ES Déportées | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TD | XXX | ECL | CIRCU | XX |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-ECL-CIRCU-XX-TC | Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Commande | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Commande |  |  | 1 : Allumer / 0 : Eteindre |  |  | x
1.0 | TD | XXX | ECL | CIRCU | XX |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-ECL-CIRCU-XX-TBH | Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Table Horaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Table Horaire
1.3 | TD | XXX | ECL | EXT | XX |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-ECL-EXT-XX-TC | Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Commande | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Commande |  |  | 1 : Allumer / 0 : Eteindre |  |  | x
1.3 | TD | XXX | ECL | EXT | XX |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-ECL-EXT-XX-TBH | Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Table Horaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Table Horaire
1.0 | TD | XXX | CPT | ECL | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-CPT-ECL-COM-TA | Compteur Eclairage - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Compteur Eclairage - Défaut de Communication | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.0 | TD | XXX | CPT | ECL | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-CPT-ECL-ENA-TCP | Compteur Eclairage - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Compteur Eclairage - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.0 | TD | XXX | CPT | ECL | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-CPT-ECL-P-TM | Compteur Eclairage - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Compteur Eclairage - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.0 | TD | XXX | CPT | PC | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-CPT-PC-COM-TA | Compteur Prises - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Compteur Prises - Défaut de Communication | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.0 | TD | XXX | CPT | PC | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-CPT-PC-ENA-TCP | Compteur Prises - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Compteur Prises - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.0 | TD | XXX | CPT | PC | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-CPT-PC-P-TM | Compteur Prises - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Compteur Prises - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.0 | TD | XXX | CPT | CVC | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-CPT-CVC-COM-TA | Compteur CVC - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Compteur CVC - Défaut de Communication | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.0 | TD | XXX | CPT | CVC | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-CPT-CVC-ENA-TCP | Compteur CVC - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Compteur CVC - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.0 | TD | XXX | CPT | CVC | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-CPT-CVC-P-TM | Compteur CVC - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Compteur CVC - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.0 | TD | XXX | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-API-01-COM-TA | Défaut Communication Automate | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Défaut Communication Automate | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TD | XXX | TD | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-TD-XXX-SYN-TA | Synthèse Défauts Disjoncteurs | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Synthèse Défauts Disjoncteurs | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TD | XXX | INV | 01 | PU | S1 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-INV-01-PU.S1-TA | Absence Tension Source 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Absence Tension Source 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | TD | XXX | INV | 01 | PU | S2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-INV-01-PU.S2-TA | Absence Tension Source 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Absence Tension Source 2 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | TD | XXX | INV | 01 | POS | 1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-INV-01-POS.1-TS | Inverseur en position 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Inverseur en position 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TD | XXX | INV | 01 | POS | 2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-INV-01-POS.2-TA | Inverseur en position 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Inverseur en position 2 | Basse | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TD | XXX | INV | 01 | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-INV-01-POP-TA | Inverseur Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Inverseur Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.0 | TD | XXX | TD | XXX | PARAF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-TD-XXX-PARAF-TA | Défaut Parafoudre | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Défaut Parafoudre | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.0 | TD | XXX | ERF | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-ERF-XXX-SYN-TA | Défaut Synthèse Enceintes réfrigérées N° XXX | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Défaut Synthèse Enceintes réfrigérées N° XXX | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.0 | TD | XXX | LAV | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX-LAV-XXX-SYN-TA | Défaut Synthèse Laveur N° XXX | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TD-XXX - Défaut Synthèse Laveur N° XXX | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.7 | TGS | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-TGS - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.0 | TGS | XXX | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX-API-01-COM-TA | Défaut Communication Automate | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX - Défaut Communication Automate | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TGS | XXX | TGS | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX-TGS-XXX-SYN-TA | Synthèse Défauts Disjoncteurs | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX - Synthèse Défauts Disjoncteurs | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TGS | XXX | INV | 01 | PU | S1 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX-INV-01-PU.S1-TA | Absence Tension Source 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX - Absence Tension Source 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | TGS | XXX | INV | 01 | PU | S2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX-INV-01-PU.S2-TA | Absence Tension Source 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX - Absence Tension Source 2 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | TGS | XXX | INV | 01 | POS | 1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX-INV-01-POS.1-TS | Inverseur en position 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX - Inverseur en position 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TGS | XXX | INV | 01 | POS | 2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX-INV-01-POS.2-TA | Inverseur en position 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX - Inverseur en position 2 | Basse | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TGS | XXX | INV | 01 | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX-INV-01-POP-TA | Inverseur Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX - Inverseur Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.3 | TGS | XXX | TGS | XXX | PARAF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX-TGS-XXX-PARAF-TA | Défaut Parafoudre | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGS-XXX - Défaut Parafoudre | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.7 | TR | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-TR - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.0 | TR | XXX | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX-API-01-COM-TA | Défaut Communication Automate | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX - Défaut Communication Automate | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TR | XXX | TR | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX-TR-XXX-SYN-TA | Synthèse Défauts Disjoncteurs | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX - Synthèse Défauts Disjoncteurs | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TR | XXX | TR | XXX | SYN |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX-TR-XXX-SYN-TS | Synthèse Ouverture Disjoncteurs | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX - Synthèse Ouverture Disjoncteurs |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TR | XXX | INV | 01 | PU | S1 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX-INV-01-PU.S1-TA | Absence Tension Source 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX - Absence Tension Source 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | TR | XXX | INV | 01 | PU | S2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX-INV-01-PU.S2-TA | Absence Tension Source 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX - Absence Tension Source 2 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | TR | XXX | INV | 01 | POS | 1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX-INV-01-POS.1-TS | Inverseur en position 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX - Inverseur en position 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TR | XXX | INV | 01 | POS | 2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX-INV-01-POS.2-TA | Inverseur en position 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX - Inverseur en position 2 | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TR | XXX | INV | 01 | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX-INV-01-POP-TA | Inverseur Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX - Inverseur Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.3 | TR | XXX | TR | XXX | PARAF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX-TR-XXX-PARAF-TA | Défaut Parafoudre | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TR-XXX - Défaut Parafoudre | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.7 | TRHQ | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-TRHQ - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.0 | TRHQ | XXX | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-API-01-COM-TA | Défaut Communication Automate | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Défaut Communication Automate | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TRHQ | XXX | TRHQ | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-TRHQ-XXX-SYN-TA | Synthèse Défauts Disjoncteurs | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Synthèse Défauts Disjoncteurs | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | TRHQ | XXX | TRHQ | XXX | SYN |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-TRHQ-XXX-SYN-TS | Synthèse Ouverture Disjoncteurs | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Synthèse Ouverture Disjoncteurs |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TRHQ | XXX | INV | 01 | PU | S1 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-INV-01-PU.S1-TA | Absence Tension Source 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Absence Tension Source 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | TRHQ | XXX | INV | 01 | PU | S2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-INV-01-PU.S2-TA | Absence Tension Source 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Absence Tension Source 2 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | TRHQ | XXX | INV | 01 | POS | 1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-INV-01-POS.1-TS | Inverseur en position 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Inverseur en position 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TRHQ | XXX | INV | 01 | POS | 2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-INV-01-POS.2-TA | Inverseur en position 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Inverseur en position 2 | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | TRHQ | XXX | INV | 01 | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-INV-01-POP-TA | Inverseur Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Inverseur Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TRHQ | XXX | ECL | CIRCU | XX |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-ECL-CIRCU-XX-TC | Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Commande | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Commande |  |  | 1 : Allumer / 0 : Eteindre |  |  | x
1.4 | TRHQ | XXX | ECL | CIRCU | XX |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-ECL-CIRCU-XX-TBH | Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Table Horaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Eclairage circulations (Intitulé Départ Schéma Elec) - Table Horaire
1.4 | TRHQ | XXX | TRHQ | XXX | PARAF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-TRHQ-XXX-PARAF-TA | Défaut Parafoudre | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Défaut Parafoudre | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TRHQ | XXX | CPT | ECL | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-CPT-ECL-COM-TA | Compteur Eclairage - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Compteur Eclairage - Défaut de Communication | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TRHQ | XXX | CPT | ECL | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-CPT-ECL-ENA-TCP | Compteur Eclairage - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Compteur Eclairage - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.4 | TRHQ | XXX | CPT | ECL | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-CPT-ECL-P-TM | Compteur Eclairage - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Compteur Eclairage - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.4 | TRHQ | XXX | CPT | PC | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-CPT-PC-COM-TA | Compteur Prises - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Compteur Prises - Défaut de Communication | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TRHQ | XXX | CPT | PC | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-CPT-PC-ENA-TCP | Compteur Prises - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Compteur Prises - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.4 | TRHQ | XXX | CPT | PC | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-CPT-PC-P-TM | Compteur Prises - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Compteur Prises - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.4 | TRHQ | XXX | CPT | CVC | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-CPT-CVC-COM-TA | Compteur CVC - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Compteur CVC - Défaut de Communication | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TRHQ | XXX | CPT | CVC | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-CPT-CVC-ENA-TCP | Compteur CVC - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Compteur CVC - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.4 | TRHQ | XXX | CPT | CVC | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-CPT-CVC-P-TM | Compteur CVC - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Compteur CVC - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.4 | TRHQ | XXX | IBT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX-IBT-XXX-POS.F-TS | Interrupteur de couplage XXX - Position Fermé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TRHQ-XXX - Interrupteur de couplage XXX - Position Fermé |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.7 | TGBT | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-TGBT - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.4 | TGBT | XXX | TGBT | XXX | PU |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-TGBT-XXX-PU-TA | Absence Tension | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Absence Tension | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.1 | TGBT | XXX | TGBT | XXX | PU | GESU | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-TGBT-XXX-PU.GESU-TS | Présence Tension GESU | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Présence Tension GESU |  |  | 1 : Présence / 0 : Hors
1.4 | TGBT | XXX | IBT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-IBT-XXX-POS.F-TS | Interrupteur de couplage XXX - Position Fermé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Interrupteur de couplage XXX - Position Fermé |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | TGBT | XXX | IBT | XXX | EMB |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-IBT-XXX-EMB-TS | Interupteur de couplage XXX - Embroché | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Interupteur de couplage XXX - Embroché |  |  | 1 : Embrocher / 0 : Débrocher
1.4 | TGBT | XXX | IBT | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-IBT-XXX-COM-TA | Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | TGBT | XXX | IBT | XXX | COM | IBT | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-IBT-XXX-COM.IBT-TA | Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-ENA-TCP | Centrale de Mesures 01 - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | ENR |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-ENR-TCP | Centrale de Mesures 01 - Energie Réactive | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Energie Réactive |  |  |  | 10 | kVARh | x
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | ENS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-ENS-TCP | Centrale de Mesures 01 - Energie Apparente | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Energie Apparente |  |  |  | 10 | kVAh | x
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-P-TM | Centrale de Mesures 01 - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | Q |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-Q-TM | Centrale de Mesures 01 - Puissance Réactive | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Puissance Réactive |  |  |  | 10 | kVAR
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | S |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-S-TM | Centrale de Mesures 01 - Puissance Apparente | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Puissance Apparente |  |  |  | 10 | kVA
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | V1 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-V1-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V1 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | V2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-V2-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V2 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | V3 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-V3-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V3 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | U12 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-U12-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U12 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U12 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | U23 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-U23-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U23 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U23 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | U31 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-U31-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U31 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U31 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | I1 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-I1-TM | Centrale de Mesures 01 - Intensité I1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Intensité I1 |  |  |  | 0.1 | A
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | I2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-I2-TM | Centrale de Mesures 01 - Intensité I2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Intensité I2 |  |  |  | 0.1 | A
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | I3 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-I3-TM | Centrale de Mesures 01 - Intensité I3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Intensité I3 |  |  |  | 0.1 | A
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | IN |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-IN-TM | Centrale de Mesures 01 - Intensité IN | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Intensité IN |  |  |  | 0.1 | A
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | FP |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-FP-TM | Centrale de Mesures 01 - Facteur de Puissance | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Facteur de Puissance |  |  |  | 0.05
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | H3 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-H3-TM | Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 3 |  |  |  | 5 | %
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | H5 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-H5-TM | Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 5 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 5 |  |  |  | 5 | %
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | H7 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-H7-TM | Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 7 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 7 |  |  |  | 5 | %
1.4 | TGBT | XXX | CMES | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-CMES-01-COM-TA | Centrale de Mesures 01 - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Centrale de Mesures 01 - Défaut de Communication | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | TGBT | XXX | TGBT | XXX | PARAF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-TGBT-XXX-PARAF-TA | Défaut Parafoudre | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Défaut Parafoudre | Basse | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | COM | DBT | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-COM.DBT-TA | Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Disjoncteur XXX - Défaut de Communication
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-POS.F-TS | Disjoncteur XXX - Position Fermé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Disjoncteur XXX - Position Fermé
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | EMB |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-EMB-TS | Disjoncteur XXX - Embroché | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Disjoncteur XXX - Embroché
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-DECL-TA | Disjoncteur XXX - Déclenché | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Disjoncteur XXX - Déclenché
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-COM-TA | Compteur XXX - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Compteur XXX - Défaut de Communication
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-ENA-TCP | Compteur XXX - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Compteur XXX - Energie Active | [5 empty] | x
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | ENR |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-ENR-TCP | Compteur XXX - Energie Réactive | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Compteur XXX - Energie Réactive | [5 empty] | x
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-P-TM | Compteur XXX - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Compteur XXX - Puissance Active
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | Q |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-Q-TM | Compteur XXX - Puissance Réactive | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Compteur XXX - Puissance Réactive
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | S |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-S-TM | Compteur XXX - Puissance Apparente | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Compteur XXX - Puissance Apparente
1.4 | TGBT | XXX | DBT | AUX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-AUX-POS.F-TS | Synthèse Auxiliaire - Positions Fermés | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Synthèse Auxiliaire - Positions Fermés |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | TGBT | XXX | DBT | AUX | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-AUX-DECL-TA | Synthèse Auxiliaire - Déclenchés | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Synthèse Auxiliaire - Déclenchés | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TGBT | XXX | DBT | XXX | AUTO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-DBT-XXX-AUTO-TS | Position Mode Auto Inverseur (composé d’un DBT et d’un IBT) | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Position Mode Auto Inverseur (composé d’un DBT et d’un IBT) |  |  | 1 : Auto / 0 : Manu
1.4 | TGBT | XXX | INV | 01 | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX-INV-01-POP-TA | Inverseur Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-XXX - Inverseur Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.7 | TGBT | HQXXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-TGBT - HQXXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.4 | TGBT | HQXXX | IBT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-IBT-XXX-POS.F-TS | Interrupteur XXX - Interrupteur 1 TGHQ - Position Fermé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Interrupteur XXX - Interrupteur 1 TGHQ - Position Fermé |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | TGBT | HQXXX | TGBT | HQXXX | PU |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-TGBT-HQXXX-PU-TA | Absence Tension | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Absence Tension | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.4 | TGBT | HQXXX | IBT | XXX | EMB |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-IBT-XXX-EMB-TS | Interupteur de couplage XXX - Embroché | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Interupteur de couplage XXX - Embroché |  |  | 1 : Embrocher / 0 : Débrocher
1.4 | TGBT | HQXXX | IBT | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-IBT-XXX-COM-TA | Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | TGBT | HQXXX | IBT | XXX | COM | IBT | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-IBT-XXX-COM.IBT-TA | Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-ENA-TCP | Centrale de Mesures 01 - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | ENR |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-ENR-TCP | Centrale de Mesures 01 - Energie Réactive | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Energie Réactive |  |  |  | 10 | kVARh | x
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | ENS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-ENS-TCP | Centrale de Mesures 01 - Energie Apparente | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Energie Apparente |  |  |  | 10 | kVAh | x
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-P-TM | Centrale de Mesures 01 - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | Q |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-Q-TM | Centrale de Mesures 01 - Puissance Réactive | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Puissance Réactive |  |  |  | 10 | kVAR
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | S |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-S-TM | Centrale de Mesures 01 - Puissance Apparente | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Puissance Apparente |  |  |  | 10 | kVA
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | V1 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-V1-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V1 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | V2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-V2-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V2 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | V3 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-V3-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Simple V3 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | U12 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-U12-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U12 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U12 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | U23 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-U23-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U23 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U23 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | U31 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-U31-TM | Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U31 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Tension Composé U31 |  |  |  | 0.1 | V
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | I1 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-I1-TM | Centrale de Mesures 01 - Intensité I1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Intensité I1 |  |  |  | 0.1 | A
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | I2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-I2-TM | Centrale de Mesures 01 - Intensité I2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Intensité I2 |  |  |  | 0.1 | A
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | I3 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-I3-TM | Centrale de Mesures 01 - Intensité I3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Intensité I3 |  |  |  | 0.1 | A
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | IN |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-IN-TM | Centrale de Mesures 01 - Intensité IN | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Intensité IN |  |  |  | 0.1 | A
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | FP |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-FP-TM | Centrale de Mesures 01 - Facteur de Puissance | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Facteur de Puissance |  |  |  | 0.05
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | H3 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-H3-TM | Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 3 |  |  |  | 5 | %
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | H5 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-H5-TM | Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 5 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 5 |  |  |  | 5 | %
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | H7 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-H7-TM | Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 7 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Harmoniques de Rang 7 |  |  |  | 5 | %
1.4 | TGBT | HQXXX | CMES | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-CMES-01-COM-TA | Centrale de Mesures 01 - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Centrale de Mesures 01 - Défaut de Communication | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | TGBT | HQXXX | TGBT | HQXXX | PARAF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-TGBT-HQXXX-PARAF-TA | Défaut Parafoudre | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Défaut Parafoudre | Basse | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TGBT | HQXXX | DBT | XXX | COM | DBT | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-DBT-XXX-COM.DBT-TA | Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Disjoncteur XXX - Défaut de Communication
1.4 | TGBT | HQXXX | DBT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-DBT-XXX-POS.F-TS | Disjoncteur XXX - Position Fermé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Disjoncteur XXX - Position Fermé
1.4 | TGBT | HQXXX | DBT | XXX | EMB |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-DBT-XXX-EMB-TS | Disjoncteur XXX - Embroché | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Disjoncteur XXX - Embroché
1.4 | TGBT | HQXXX | DBT | XXX | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-DBT-XXX-DECL-TA | Disjoncteur XXX - Déclenché | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Disjoncteur XXX - Déclenché
1.4 | TGBT | HQXXX | DBT | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-DBT-XXX-COM-TA | Compteur XXX - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Compteur XXX - Défaut de Communication
1.4 | TGBT | HQXXX | DBT | XXX | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-DBT-XXX-ENA-TCP | Compteur XXX - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Compteur XXX - Energie Active | [5 empty] | x
1.4 | TGBT | HQXXX | DBT | XXX | ENR |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-DBT-XXX-ENR-TCP | Compteur XXX - Energie Réactive | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Compteur XXX - Energie Réactive | [5 empty] | x
1.4 | TGBT | HQXXX | DBT | XXX | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-DBT-XXX-P-TM | Compteur XXX - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Compteur XXX - Puissance Active
1.4 | TGBT | HQXXX | DBT | XXX | Q |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-DBT-XXX-Q-TM | Compteur XXX - Puissance Réactive | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Compteur XXX - Puissance Réactive
1.4 | TGBT | HQXXX | DBT | XXX | S |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-DBT-XXX-S-TM | Compteur XXX - Puissance Apparente | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Compteur XXX - Puissance Apparente
1.4 | TGBT | HQXXX | INV | 01 | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX-INV-01-POP-TA | Inverseur Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGBT-HQXXX - Inverseur Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.7 | TGE | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-TGE - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.4 | TGE | XXX | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-API-01-COM-TA | Défaut Communication Automate | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Défaut Communication Automate |  | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | TGE | XXX | INV | 01 | PU | S1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-INV-01-PU.S1-TS | Inverseur 01 - Absence Tension Source 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Inverseur 01 - Absence Tension Source 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.4 | TGE | XXX | INV | 01 | PU | S2 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-INV-01-PU.S2-TS | Inverseur 01 - Absence Tension Source 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Inverseur 01 - Absence Tension Source 2 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.4 | TGE | XXX | INV | 01 | POS | 1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-INV-01-POS.1-TS | Inverseur 01 - Inverseur en position 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Inverseur 01 - Inverseur en position 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | TGE | XXX | INV | 01 | POS | 2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-INV-01-POS.2-TA | IInverseur 01 - nverseur en position 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - IInverseur 01 - nverseur en position 2 | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | TGE | XXX | INV | 01 | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-INV-01-POP-TA | Inverseur 01 - Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Inverseur 01 - Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TGE | XXX | INV | AUX | PU | S1 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-INV-AUX-PU.S1-TA | Inverseur AUX - Absence Tension Source 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Inverseur AUX - Absence Tension Source 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.4 | TGE | XXX | INV | AUX | PU | S2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-INV-AUX-PU.S2-TA | Inverseur AUX - Absence Tension Source 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Inverseur AUX - Absence Tension Source 2 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.4 | TGE | XXX | INV | AUX | POS | 1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-INV-AUX-POS.1-TS | Inverseur AUX - Inverseur en position 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Inverseur AUX - Inverseur en position 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | TGE | XXX | INV | AUX | POS | 2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-INV-AUX-POS.2-TA | Inverseur AUX - Inverseur en position 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Inverseur AUX - Inverseur en position 2 | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | TGE | XXX | INV | AUX | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-INV-AUX-POP-TA | Inverseur AUX - Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Inverseur AUX - Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TGE | XXX | TGE | XXX | PARAF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-TGE-XXX-PARAF-TA | Défaut Parafoudre | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Défaut Parafoudre | Basse | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TGE | XXX | DBT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-DBT-XXX-POS.F-TS | Disjoncteur XXX - Position Fermé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Disjoncteur XXX - Position Fermé |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | TGE | XXX | DBT | XXX | EMB |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-DBT-XXX-EMB-TS | Disjoncteur XXX - Embroché | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Disjoncteur XXX - Embroché |  |  | 1 : Embrocher / 0 : Débrocher
1.4 | TGE | XXX | DBT | XXX | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-DBT-XXX-DECL-TA | Disjoncteur XXX - Déclenché | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Disjoncteur XXX - Déclenché | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | TGE | XXX | DBT | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-DBT-XXX-COM-TA | Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Disjoncteur XXX - Défaut de Communication | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | TGE | XXX | DBT | XXX | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-DBT-XXX-ENA-TCP | Disjoncteur XXX - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Disjoncteur XXX - Energie Active |  |  |  | 10 | kWh | x
1.4 | TGE | XXX | DBT | XXX | ENR |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-DBT-XXX-ENR-TCP | Disjoncteur XXX - Energie Réactive | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Disjoncteur XXX - Energie Réactive |  |  |  | 10 | kVARh | x
1.4 | TGE | XXX | DBT | XXX | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-DBT-XXX-P-TM | Disjoncteur XXX - Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Disjoncteur XXX - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.4 | TGE | XXX | DBT | XXX | Q |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-DBT-XXX-Q-TM | Disjoncteur XXX - Puissance Réactive | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Disjoncteur XXX - Puissance Réactive |  |  |  | 10 | kVAR
1.4 | TGE | XXX | DBT | XXX | S |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-DBT-XXX-S-TM | Disjoncteur XXX - Puissance Apparente | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Disjoncteur XXX - Puissance Apparente |  |  |  | 10 | kVA
1.4 | TGE | XXX | IBT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX-IBT-XXX-POS.F-TS | Interrupteur XXX - Interrupteur Général - Position Fermé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-TGE-XXX - Interrupteur XXX - Interrupteur Général - Position Fermé |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.7 | PDL | XX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-PDL - XX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.4 | PDL | XX | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-API-01-COM-TA | Défaut Communication Automate | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX - Défaut Communication Automate |  | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | PDL | XX | IMHT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-IMHT-XXX-POS.F-TS | Cellule XXX - Position Inter Arrivée ENEDIS 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX - Cellule XXX - Position Inter Arrivée ENEDIS 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | PDL | XX | IMHT | XXX | PU |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-IMHT-XXX-PU-TA | Cellule XXX - Présence Tension ENEDIS Arrivée 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX - Cellule XXX - Présence Tension ENEDIS Arrivée 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Absence
1.4 | PDL | XX | TPHT | XXX | POS | F | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-TPHT-XXX-POS.F-TA | Cellule XXX - Synthèse Position HTA Transfo | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX - Cellule XXX - Synthèse Position HTA Transfo | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | PDL | XX | DM2HT | XXX | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-DM2HT-XXX-DECL-TA | Cellule XXX - Disjonction Disjoncteur Général HT | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX - Cellule XXX - Disjonction Disjoncteur Général HT | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Déclenché
1.4 | PDL | XX | DM2HT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-DM2HT-XXX-POS.F-TS | Cellule XXX - Position Disjoncteur Général HT | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX - Cellule XXX - Position Disjoncteur Général HT |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | PDL | XX | CFR | C13100 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-CFR-C13100-SYN-TA | Defaut Redresseur Batterie Coffret C13100 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX - Defaut Redresseur Batterie Coffret C13100 | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | PDL | XX | CFR | C13200 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-CFR-C13200-SYN-TA | Defaut Redresseur Batterie Coffret C13200 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX - Defaut Redresseur Batterie Coffret C13200 | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | PDL | XX | DM1HT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-DM1HT-XXX-POS.F-TS | Cellule XXX - Position Boucle 1 CDE | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX - Cellule XXX - Position Boucle 1 CDE |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | PDL | XX | DM1HT | XXX | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX-DM1HT-XXX-DECL-TA | Cellule XXX - Disjonction Boucle 1 CDE | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PDL-XX - Cellule XXX - Disjonction Boucle 1 CDE | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Déclenché
1.7 | PTR | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-PTR - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.4 | PTR | XXX | TRHT | XXX | T1 |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-TRHT-XXX-T1-TA | Transformateur HT N°XX - Détection Température seuil 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Transformateur HT N°XX - Détection Température seuil 1 | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | PTR | XXX | TRHT | XXX | T2 |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-TRHT-XXX-T2-TA | Transformateur HT N°XX - Détection Température seuil 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Transformateur HT N°XX - Détection Température seuil 2 | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | PTR | XXX | TRHT | XXX | GAZ |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-TRHT-XXX-GAZ-TA | Transformateur HT N°XX - Détection Gaz | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Transformateur HT N°XX - Détection Gaz | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | PTR | XXX | TRHT | XXX | PRESS |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-TRHT-XXX-PRESS-TA | Transformateur HT N°XX - Détection Pression | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Transformateur HT N°XX - Détection Pression | Urgente | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | PTR | XXX | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-API-01-COM-TA | Défaut Communication Automate | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Défaut Communication Automate |  |  | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | PTR | XXX | IMHT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-IMHT-XXX-POS.F-TS | Cellule XXX - Position Boucle HTA 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Cellule XXX - Position Boucle HTA 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | PTR | XXX | DM1HT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-DM1HT-XXX-POS.F-TS | Cellule XXX - Position Disjoncteur Protection Transformateur HT | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Cellule XXX - Position Disjoncteur Protection Transformateur HT |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | PTR | XXX | DM1HT | XXX | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-DM1HT-XXX-DECL-TA | Cellule XXX - Disjonction Disjoncteur Protection Transformateur HT | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Cellule XXX - Disjonction Disjoncteur Protection Transformateur HT | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Déclenché
1.4 | PTR | XXX | CHA | 01 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-CHA-01-SYN-TA | Defaut Chargeur Batterie 48V | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Defaut Chargeur Batterie 48V | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | PTR | XXX | CFR | 01 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-CFR-01-SYN-TA | Syntèse Defaut Coffret Poste | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Syntèse Defaut Coffret Poste | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.4 | PTR | XXX | DBT | 48V | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX-DBT-48V-SYN-TA | Synthèse positions disjoncteurs 48Vcc cellules HTA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PTR-XXX - Synthèse positions disjoncteurs 48Vcc cellules HTA | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.7 | GEHT | COM |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-GEHT - COM - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.0 | GEHT | COM | GEHT | COM | MODE | ESSAI | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-GEHT-COM-MODE.ESSAI-TC | Démarrage centrale en mode orage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Démarrage centrale en mode orage |  |  | 1 : Actif / 0 : Inactif
1.0 | GEHT | COM | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-API-01-COM-TA | Défaut Communication Automate Commun GEHT | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Défaut Communication Automate Commun GEHT | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | COM | GEHT | COM | SECU | INHIB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-GEHT-COM-SECU.INHIB-TA | Inhibition des sécurités GE | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Inhibition des sécurités GE | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | COM | GEHT | COM | MODE | ESSAI | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-GEHT-COM-MODE.ESSAI-TS | Centrale en mode orage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Centrale en mode orage |  |  | 1 : Actif / 0 : Inactif
1.0 | GEHT | COM | GEHT | COM | EFFAC |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-GEHT-COM-EFFAC-TA | Effacement réseau | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Effacement réseau | Basse | 1 | 1 : Actif / 0 : Inactif |  |  | x
1.0 | GEHT | COM | GEHT | COM | FUEL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-GEHT-COM-FUEL-TA | Synthèse défaut circuit fuel Centrale GE | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Synthèse défaut circuit fuel Centrale GE |  |  | 1 : Actif / 0 : Inactif
1.0 | GEHT | COM | CPT | CGA | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CPT-CGA-ENA-TCP | Compteur CGA - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Compteur CGA - Energie Active |  |  | 1 : Actif / 0 : Inactif |  |  | x
1.0 | GEHT | COM | CPT | CGB | ENA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CPT-CGB-ENA-TCP | Compteur CGB - Energie Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Compteur CGB - Energie Active |  |  | 1 : Actif / 0 : Inactif |  |  | x
1.0 | GEHT | COM | CUV | RJA | NIV | VB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-RJA-NIV.VB-TA | Niveau bas cuve fuel journalière RJA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Niveau bas cuve fuel journalière RJA | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | COM | CUV | RJA | NIV | VBS | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-RJA-NIV.VBS-TA | Niveau très bas cuve fuel journalière RJA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Niveau très bas cuve fuel journalière RJA | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | COM | CUV | RJA | VANNE | F | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-RJA-VANNE.F-TA | Position vanne police cuve fuel journalière RJA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Position vanne police cuve fuel journalière RJA | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | GEHT | COM | CUV | RJB | NIV | VB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-RJB-NIV.VB-TA | Niveau bas cuve fuel journalière RJB | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Niveau bas cuve fuel journalière RJB | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | COM | CUV | RJB | NIV | VBS | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-RJB-NIV.VBS-TA | Niveau très bas cuve fuel journalière RJB | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Niveau très bas cuve fuel journalière RJB | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | COM | CUV | RJB | VANNE | F | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-RJB-VANNE.F-TA | Position vanne police cuve fuel journalière RJB | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Position vanne police cuve fuel journalière RJB | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | GEHT | COM | CUV | CGA | NIV | VB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-CGA-NIV.VB-TA | Niveau bas cuve fuel principale CGA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Niveau bas cuve fuel principale CGA | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | COM | CUV | CGA | NIV |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-CGA-NIV-TM | Niveau cuve fuel principale CGA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Niveau cuve fuel principale CGA | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | COM | CUV | CGA | VANNE | F | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-CGA-VANNE.F-TA | Position vanne pompier cuve fuel principale CGA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Position vanne pompier cuve fuel principale CGA | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | GEHT | COM | CUV | CGB | NIV | VB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-CGB-NIV.VB-TA | Niveau bas cuve fuel principale CGB | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Niveau bas cuve fuel principale CGB | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | COM | CUV | CGB | NIV |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-CGB-NIV-TM | Niveau cuve fuel principale CGB | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Niveau cuve fuel principale CGB | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | COM | CUV | CGB | VANNE | F | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM-CUV-CGB-VANNE.F-TA | Position vanne pompier cuve fuel principale CGB | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-COM - Position vanne pompier cuve fuel principale CGB | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | GEHT | XXX | GEHT | XXX | ETAT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX-GEHT-XXX-ETAT-TS | Etat de marche | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX - Etat de marche |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt |  |  | x
1.0 | GEHT | XXX | GEHT | XXX | INDISPO |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX-GEHT-XXX-INDISPO-TA | GE indisponible en Auto | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX - GE indisponible en Auto | Haute | 1 | 1: Indisponible / 0 : Disponible
1.0 | GEHT | XXX | GEHT | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX-GEHT-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | XXX | GEHT | XXX | SECU |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX-GEHT-XXX-SECU-TA | Synthèse Sécurité Groupe | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX - Synthèse Sécurité Groupe | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GEHT | XXX | GEHT | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX-GEHT-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement du moteur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX - Temps de fonctionnement du moteur |  |  |  | 1 | H | x
1.0 | GEHT | XXX | DBT | ALT | POS | O | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX-DBT-ALT-POS.O-TS | Position du disjoncteur de protection de l'alternateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX - Position du disjoncteur de protection de l'alternateur |  |  | 1 : Ouvert / 0: Fermé
1.0 | GEHT | XXX | DBT | ALT | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX-DBT-ALT-DECL-TA | Déclenchement disjoncteur de protection de l'alternateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX - Déclenchement disjoncteur de protection de l'alternateur | Haute | 1 | 1 : Déclenché / 0 : Normal
1.0 | GEHT | XXX | CMES | 01 | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX-CMES-01-P-TM | Puissance active Totale | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX - Puissance active Totale |  |  |  | 10 | kW
1.0 | GEHT | XXX | TRHT | 01 | T1 |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX-TRHT-01-T1-TA | Transformateur élévateur - Alarme 1er seuil PTC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX - Transformateur élévateur - Alarme 1er seuil PTC | Haute | 1 | 1 : Déclenché / 0 : Normal
1.0 | GEHT | XXX | TRHT | 01 | T2 |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX-TRHT-01-T2-TA | Transformateur élévateur - Alarme 2e seuil PTC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GEHT-XXX - Transformateur élévateur - Alarme 2e seuil PTC | Haute | 1 | 1 : Déclenché / 0 : Normal
1.7 | ASID | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-ASID - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.0 | ASID | XXX | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-API-01-COM-TA | Défaut Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Défaut Communication | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | ASID | XXX | ASID | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-ASID-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | ASID | XXX | ASID | XXX | MODE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-ASID-XXX-MODE-TM | Mode de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Mode de fonctionnement
1.0 | ASID | XXX | ASID | XXX | CHARGE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-ASID-XXX-CHARGE-TM | Charge accumulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Charge accumulateur |  |  |  | 1 | %
1.0 | ASID | XXX | ASID | XXX | VOLANT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-ASID-XXX-VOLANT-TM | Energie Volant d'Inertie | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Energie Volant d'Inertie |  |  |  | 1 | %
1.0 | ASID | XXX | CMES | OUT | V1 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-CMES-OUT-V1-TM | Tension Simple V1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Tension Simple V1 |  |  |  | 5 | V
1.0 | ASID | XXX | CMES | OUT | V2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-CMES-OUT-V2-TM | Tension Simple V2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Tension Simple V2 |  |  |  | 5 | V
1.0 | ASID | XXX | CMES | OUT | V3 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-CMES-OUT-V3-TM | Tension Simple V3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Tension Simple V3 |  |  |  | 5 | V
1.0 | ASID | XXX | CMES | OUT | I1 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-CMES-OUT-I1-TM | Intensité I1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Intensité I1 |  |  |  | 5 | A
1.0 | ASID | XXX | CMES | OUT | I2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-CMES-OUT-I2-TM | Intensité I2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Intensité I2 |  |  |  | 5 | A
1.0 | ASID | XXX | CMES | OUT | I3 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-CMES-OUT-I3-TM | Intensité I3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Intensité I3 |  |  |  | 5 | A
1.0 | ASID | XXX | CMES | OUT | FR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-CMES-OUT-FR-TM | Fréquence | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Fréquence |  |  |  | 0.1 | Hz
1.0 | ASID | XXX | CMES | OUT | FP |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-CMES-OUT-FP-TM | Facteur de Puissance | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Facteur de Puissance |  |  |  | 0.05
1.0 | ASID | XXX | CMES | OUT | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX-CMES-OUT-P-TM | Puissance Active | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASID-XXX - Puissance Active |  |  |  | 10 | kW
1.7 | GESU | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-GESU - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.4 | GESU | XXX | API | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-API-XXX-COM-TA | Défaut Communication Automate | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Défaut Communication Automate | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.0 | GESU | XXX | GESU | XXX | ETAT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-GESU-XXX-ETAT-TS | Etat de marche | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Etat de marche |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.0 | GESU | XXX | GESU | XXX | INDISPO |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-GESU-XXX-INDISPO-TA | GE indisponible en Auto | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - GE indisponible en Auto | Basse | 1 | 1: Indisponible / 0 : Disponible
1.0 | GESU | XXX | GESU | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-GESU-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GESU | XXX | GESU | XXX | SECU |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-GESU-XXX-SECU-TA | Synthèse Sécurité Groupe | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Synthèse Sécurité Groupe | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GESU | XXX | GESU | XXX | FUEL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-GESU-XXX-FUEL-TA | Synthèse défaut circuit fuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Synthèse défaut circuit fuel | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GESU | XXX | GESU | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-GESU-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement du moteur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Temps de fonctionnement du moteur |  |  |  | 1 | H | x
1.0 | GESU | XXX | DBT | ALT | POS | O | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-DBT-ALT-POS.O-TS | Position du disjoncteur de protection de l'alternateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Position du disjoncteur de protection de l'alternateur |  |  | 1 : Ouvert / 0: Fermé
1.0 | GESU | XXX | DBT | ALT | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-DBT-ALT-DECL-TA | Déclenchement disjoncteur de protection de l'alternateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Déclenchement disjoncteur de protection de l'alternateur | Haute | 1 | 1 : Déclenché / 0 : Normal
1.0 | GESU | XXX | CMES | 01 | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-CMES-01-P-TM | Puissance active Totale | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Puissance active Totale |  |  |  | 10 | kW
1.4 | GESU | XXX | CUV | 01 | NIV | VB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-CUV-01-NIV.VB-TA | Niveau bas cuve fuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Niveau bas cuve fuel | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GESU | XXX | CUV | 01 | NIV | VBS | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-CUV-01-NIV.VBS-TA | Niveau très bas cuve fuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Niveau très bas cuve fuel | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | GESU | XXX | CUV | 01 | VANNE | F | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX-CUV-01-VANNE.F-TA | Position vanne pompier cuve fuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-GESU-XXX - Position vanne pompier cuve fuel | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.7 | PCGE | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-PCGE - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.4 | PCGE | XXX | API | 01 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX-API-01-COM-TA | Défaut Communication Automate | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX - Défaut Communication Automate | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.4 | PCGE | XXX | DM1HT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX-DM1HT-XXX-POS.F-TS | Cellule XXX- Position Disjoncteur DCGA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX - Cellule XXX- Position Disjoncteur DCGA |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | PCGE | XXX | DM1HT | XXX | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX-DM1HT-XXX-DECL-TA | Cellule XXX - Déclenchement Disjoncteur DCGA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX - Cellule XXX - Déclenchement Disjoncteur DCGA | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Déclenché
1.4 | PCGE | XXX | IMHT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX-IMHT-XXX-POS.F-TS | Cellule XXX - Position Couplage CGA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX - Cellule XXX - Position Couplage CGA |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | PCGE | XXX | QMHT | XXX | POS | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX-QMHT-XXX-POS.F-TS | Cellule XXX - Fusion Fusible Disjoncteur Homopolaire GHA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX - Cellule XXX - Fusion Fusible Disjoncteur Homopolaire GHA |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.4 | PCGE | XXX | QMHT | XXX | FUS |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX-QMHT-XXX-FUS-TA | Cellule XXX - Position Disjoncteur Homopolaire GHA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX - Cellule XXX - Position Disjoncteur Homopolaire GHA | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Déclenché
1.4 | PCGE | XXX | CHA | 01 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX-CHA-01-SYN-TA | Défaut Chargeur Batterie 48V | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-PCGE-XXX - Défaut Chargeur Batterie 48V | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut
1.7 | ASI | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-ASI - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | CHARGE |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-CHARGE-TS | Charge protégée | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Charge protégée |  |  | 1 : Charge Protégé / 0: Charge non protégé
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | BYPASS |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-BYPASS-TS | Utilisation sur by-pass automatique | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Utilisation sur by-pass automatique |  |  | 1 : Sur Bypass Automatique / 0 : Bypass Auto ouvert
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | BYPASS | MAINT | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-BYPASS.MAINT-TS | Utilisation sur by-pass de maintenance | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Utilisation sur by-pass de maintenance |  |  | 1 : Sur ByPass Maintenance / 0 : Bypass Maintenance ouvert
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | SYN | MAINT | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-SYN.MAINT-TS | Alerte de maintenance | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Alerte de maintenance |  |  | 1 : Alerte Maintenance / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | BATT | CHAR | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-BATT.CHAR-TS | Batterie chargée | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Batterie chargée |  |  | 1 : Batterie Chargée / 0 : Batterie non chargée
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | BATT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-BATT-TS | Charge de la batterie | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Charge de la batterie |  |  | 1 : Batterie en Charge
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | RED |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-RED-TS | Redresseur activé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Redresseur activé |  |  | 1 : Redresseur Actif / 0: Redresseur Inactif
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | CHAR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-CHAR-TS | Chargeur activé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Chargeur activé |  |  | 1 : Chargeur Actif / 0: Chargeur Inactif
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | OND |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-OND-TS | Onduleur activé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Onduleur activé |  |  | 1 : Onduleur Actif / 0 : Onduleur Inactif
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | IBT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-IBT-TS | Interrupteur statique by-pass fermé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Interrupteur statique by-pass fermé |  |  | 1 : Interrupteur Statique Bypass fermé / 0 :Interrupteur Statique Bypass ouvert
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | ARRET |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-ARRET-TA | Arrêt imminent | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Arrêt imminent | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | SURCH |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-SURCH-TA | Surcharge | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Surcharge | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-SYN-TA | Alarme générale | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Alarme générale | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | BATT | CHAR | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-BATT.CHAR-TA | Batterie déchargée | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Batterie déchargée | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | BATT |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-BATT-TA | Alarme batterie | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Alarme batterie | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | RED |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-RED-TA | Alarme critique redresseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Alarme critique redresseur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | ENTR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-ENTR-TA | Alimentation redresseur pas OK | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Alimentation redresseur pas OK | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | CHAR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-CHAR-TA | Alarme critique chargeur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Alarme critique chargeur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | OND |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-OND-TA | Alarme critique onduleur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Alarme critique onduleur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-COM-TA | Défaut Communication | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Défaut Communication | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | CHAR | L1 | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-CHAR.L1-TM | Taux de charge en sortie L1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Taux de charge en sortie L1 |  |  |  | 1 | %
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | CHAR | L2 | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-CHAR.L2-TM | Taux de charge en sortie L2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Taux de charge en sortie L2 |  |  |  | 1 | %
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | CHAR | L3 | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-CHAR.L3-TM | Taux de charge en sortie L3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Taux de charge en sortie L3 |  |  |  | 1 | %
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | P | SORT | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-P.SORT-TM | Puissance active de sortie | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Puissance active de sortie |  |  |  | 10 | kW
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | I1 | SORT | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-I1.SORT-TM | Courant de sortie L1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Courant de sortie L1 |  |  |  | 5 | A
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | I2 | SORT | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-I2.SORT-TM | Courant de sortie L2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Courant de sortie L2 |  |  |  | 5 | A
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | I3 | SORT | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-I3.SORT-TM | Courant de sortie L3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Courant de sortie L3 |  |  |  | 5 | A
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | V1 | SORT | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-V1.SORT-TM | Tension de sortie L1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Tension de sortie L1 |  |  |  | 5 | V
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | V2 | SORT | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-V2.SORT-TM | Tension de sortie L2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Tension de sortie L2 |  |  |  | 5 | V
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | V3 | SORT | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-V3.SORT-TM | Tension de sortie L3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Tension de sortie L3 |  |  |  | 5 | V
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | FR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-FR-TM | Fréquence de sortie | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Fréquence de sortie |  |  |  | 0.1 | Hz
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | BATT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-BATT-TM | Capacité de la batterie | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Capacité de la batterie |  |  |  | 1 | %
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | TEMPS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-TEMPS-TM | Temps d’autonomie de la batterie | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Temps d’autonomie de la batterie |  |  |  | 1 | Mn
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | TEMP |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-TEMP-TM | Température batterie | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Température batterie |  |  |  | 0.1 | °C
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | I1 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-I1-TM | Courant d'entrée redresseur L1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Courant d'entrée redresseur L1 |  |  |  | 5 | A
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | I2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-I2-TM | Courant d'entrée redresseur L2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Courant d'entrée redresseur L2 |  |  |  | 5 | A
1.2 | ASI | XXX | ASI | XXX | I3 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX-ASI-XXX-I3-TM | Courant d'entrée redresseur L3 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-ASI-XXX - Courant d'entrée redresseur L3 |  |  |  | 5 | A
Note on C7: Nom d la Gaine à barres
Note on E7: "étage du disjoncteur"."n° du disjoncteur" - étage : reprendre les mêmes codes utiliés dans le BIM - Numéro Disj sur schéma (mini 2 digits)
Note on C8: Nom d la Gaine à barres
Note on E8: "étage du disjoncteur"."n° du disjoncteur" - étage : reprendre les mêmes codes utiliés dans le BIM - Numéro Disj sur schéma (mini 2 digits)
Note on E40: N° d'alarme sur schémé électrique et plan d'étage
Note on J40: N° d'alarme sur schémé électrique et plan d'étage
Note on E65: N° d'alarme sur schémé électrique et plan d'étage
Note on J65: N° d'alarme sur schémé électrique et plan d'étage
Note on E66: N° d'alarme sur schémé électrique et plan d'étage
Note on J66: N° d'alarme sur schémé électrique et plan d'étage
Note on E110: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on C113: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Exemple: 17.L1
Note on E113: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Exemple: 17.L1
Note on E115: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E116: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E117: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E118: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E141: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E142: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E143: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E144: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E145: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E146: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E157: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E159: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E160: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E161: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E184: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E185: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E186: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E187: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E188: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E189: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on C197: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Exemple : CDE
Note on E210: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E211: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E212: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E213: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E214: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E215: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E216: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E217: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique
Note on E218: Numéro Disjoncteur sur Schéma électrique