## Versions
CODIFICATION CIEP - lot FME- Fluides Médicaux
Historique des Versions
Cette liste présente les points disponibles par équipement. Tout les points ne sont pas obligatoire, le choix dépendra des solutions techniques utilisées par les entreprises.
Numéro de version | Date | Modifié par | Vérifié par | Modifications
V1 | 2025-09-03 | Jean-Marie Beautru
V1.1 | 2025-10-01 | Jean-Marie Beautru |  | Correction et ajout des codes manquants
V1.2 | 2025-10-07 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout radical BIM colonne I
V1.3 | 2025-11-05 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout colonne Report Hypervision
V1.4 | 2025-11-20 | Jean-Marie Beautru |  | Insertion des versions de modification pour chaque variable.
V1.5 | 2025-12-03 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout objet Synthèse GTB
V1.6 | 2026-01-20 | Jean-Marie Beautru |  | Modification CAGA suite FITM "Réalisation d’un réseau d’aspiration MEOPA"

## FME
Compléments CIEP - Points exhaustifs FME
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | AFM | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-AFM - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.0 | AFM | XXX | INV | 001 | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX-INV-001-COM-TA | Défaut communication Inverseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX - Défaut communication Inverseur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | AFM | XXX | INV | 001 | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX-INV-001-POP-TA | Inverseur Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX - Inverseur Auto et Opérationnel | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | AFM | XXX | INV | 001 | POS | 1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX-INV-001-POS.1-TS | Inverseur en Position 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX - Inverseur en Position 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | AFM | XXX | INV | 001 | POS | 2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX-INV-001-POS.2-TA | Inverseur en Position 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX - Inverseur en Position 2 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.0 | AFM | XXX | INV | 001 | PU | S1 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX-INV-001-PU.S1-TA | Absence tension Source 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX - Absence tension Source 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | AFM | XXX | INV | 001 | PU | S2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX-INV-001-PU.S2-TA | Absence tension Source 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-AFM-XXX - Absence tension Source 2 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.0 | ARMS | XXX | ARMS | XXX | DECL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-ARMS-XXX-ARMS-XXX-DECL-TA | Déclenchement - Armoire de secours | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-ARMS-XXX - Déclenchement - Armoire de secours | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x
1.5 | CAGA | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CAGA-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-CAGA - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.6 | CAGA | XXX | CAGA | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CAGA-XXX-CAGA-XXX-SYN-TA | Défaut Synthèse - SEGA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CAGA-XXX - Défaut Synthèse - SEGA | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.6 | CAGA | XXX | PMP | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CAGA-XXX-PMP-XXX-SYN-TA | Défaut Pompe - SEGA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CAGA-XXX - Défaut Pompe - SEGA | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.6 | CAGA | XXX | EXT | XXX | RM |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CAGA-XXX-EXT-XXX-RM-TS | Retour de marche de l'extraction - MEOPA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAGA-XXX - Retour de marche de l'extraction - MEOPA |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.6 | CAGA | XXX | EXT | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CAGA-XXX-EXT-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement Extracteur - MEOPA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAGA-XXX - Temps de fonctionnement Extracteur - MEOPA |  |  |  | 1 | H
1.6 | CAGA | XXX | EXT | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CAGA-XXX-EXT-XXX-SYN-TA | Défaut Extracteur - MEOPA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CAGA-XXX - Défaut Extracteur - MEOPA | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CDG | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-CDG - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.0 | CDG | XXX | CDG | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-CDG-XXX-COM-TA | Défaut communication Centrale de Détection Gaz | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Défaut communication Centrale de Détection Gaz | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | CDG | XXX | DG | 001 | CO2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-001-CO2-TM | Mesure CO2 - Dioxyde - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure CO2 - Dioxyde - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.1 | CDG | XXX | DG | 001 | O2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-001-O2-TM | Mesure O2 - Azote - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure O2 - Azote - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.0 | CDG | XXX | DG | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-001-SYN-TA | Synthèse Défauts - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Synthèse Défauts - N° local | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | CDG | XXX | DG | 002 | CO2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-002-CO2-TM | Mesure CO2 - Dioxyde - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure CO2 - Dioxyde - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.1 | CDG | XXX | DG | 002 | O2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-002-O2-TM | Mesure O2 - Azote - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure O2 - Azote - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.0 | CDG | XXX | DG | 002 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-002-SYN-TA | Synthèse Défauts - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Synthèse Défauts - N° local | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CDG | XXX | DG | 003 | CO2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-003-CO2-TM | Mesure CO2 - Dioxyde - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure CO2 - Dioxyde - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.1 | CDG | XXX | DG | 003 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-003-SYN-TA | Synthèse Défauts - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Synthèse Défauts - N° local | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CDG | XXX | DG | 004 | CO2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-004-CO2-TM | Mesure CO2 - Dioxyde - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure CO2 - Dioxyde - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.1 | CDG | XXX | DG | 004 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-004-SYN-TA | Synthèse Défauts - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Synthèse Défauts - N° local | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CDG | XXX | DG | 005 | CO2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-005-CO2-TM | Mesure CO2 - Dioxyde - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure CO2 - Dioxyde - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.1 | CDG | XXX | DG | 005 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-005-SYN-TA | Synthèse Défauts - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Synthèse Défauts - N° local | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CDG | XXX | DG | 006 | CO2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-006-CO2-TM | Mesure CO2 - Dioxyde - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure CO2 - Dioxyde - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.1 | CDG | XXX | DG | 006 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-006-SYN-TA | Synthèse Défauts - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Synthèse Défauts - N° local | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CDG | XXX | DG | 007 | CO2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-007-CO2-TM | Mesure CO2 - Dioxyde - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure CO2 - Dioxyde - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.1 | CDG | XXX | DG | 007 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-007-SYN-TA | Synthèse Défauts - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Synthèse Défauts - N° local | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CDG | XXX | DG | 008 | CO2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-008-CO2-TM | Mesure CO2 - Dioxyde - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure CO2 - Dioxyde - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.1 | CDG | XXX | DG | 008 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-008-SYN-TA | Synthèse Défauts - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Synthèse Défauts - N° local | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CDG | XXX | DG | 009 | CO2 |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-009-CO2-TM | Mesure CO2 - Dioxyde - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Mesure CO2 - Dioxyde - N° local |  |  |  | 0.5 | %
1.1 | CDG | XXX | DG | 009 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX-DG-009-SYN-TA | Synthèse Défauts - N° local | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CDG-XXX - Synthèse Défauts - N° local | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPAC | XXX | COMP | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAC-XXX-COMP-XXX-SYN-TA | Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production d'Air Comprimé | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAC-XXX - Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production d'Air Comprimé | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x
1.1 | CPAD | XXX | COMP | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAD-XXX-COMP-XXX-SYN-TA | Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production Air comprimé dentaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAD-XXX - Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production Air comprimé dentaire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x
1.1 | CPAD | XXX | CPAD | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAD-XXX-CPAD-XXX-COM-TA | Défaut communication Centrale Production Air comprimé dentaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAD-XXX - Défaut communication Centrale Production Air comprimé dentaire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPAD | XXX | PT | XXX | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAD-XXX-PT-XXX-PRES-TM | Pression Réseau - Centrale Production Air comprimé dentaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAD-XXX - Pression Réseau - Centrale Production Air comprimé dentaire |  |  |  | 1 | Pa
1.1 | CPAI | XXX | COMP | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAI-XXX-COMP-XXX-SYN-TA | Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production d'Air Comprimé Isolateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAI-XXX - Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production d'Air Comprimé Isolateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPAI | XXX | HYG | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAI-XXX-HYG-XXX-SYN-TA | Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production d'Air Comprimé Isolateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAI-XXX - Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production d'Air Comprimé Isolateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPAL | XXX | COMP | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAL-XXX-COMP-XXX-SYN-TA | Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production Air comprimé laboratoire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAL-XXX - Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production Air comprimé laboratoire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x
1.1 | CPAL | XXX | CPAL | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAL-XXX-CPAL-XXX-COM-TA | Défaut communicationCentrale Production Air comprimé laboratoire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAL-XXX - Défaut communicationCentrale Production Air comprimé laboratoire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPAL | XXX | PT | XXX | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAL-XXX-PT-XXX-PRES-TM | Préssion Réseau - Centrale Production Air comprimé laboratoire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAL-XXX - Préssion Réseau - Centrale Production Air comprimé laboratoire |  |  |  | 1 | Pa
1.1 | CPAT | XXX | COMP | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAT-XXX-COMP-XXX-SYN-TA | Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production d'Air Comprimé Technique | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPAT-XXX - Défaut Compresseur N°COMP - Centrale Production d'Air Comprimé Technique | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x
1.1 | CPVD | XXX | CPVD | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVD-XXX-CPVD-XXX-COM-TA | Défaut communication Centrale Production Vide dentaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVD-XXX - Défaut communication Centrale Production Vide dentaire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPVD | XXX | CPVD | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVD-XXX-CPVD-XXX-SYN-TA | Défaut Synthèse - Centrale Production Vide dentaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVD-XXX - Défaut Synthèse - Centrale Production Vide dentaire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | CPVL | XXX | CPVL | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVL-XXX-CPVL-XXX-COM-TA | Défaut communication Centrale Production Vide Laboratoire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVL-XXX - Défaut communication Centrale Production Vide Laboratoire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPVL | XXX | PMP | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVL-XXX-PMP-XXX-SYN-TA | Défaut Pompe N° POMPE - Centrale Production Vide Laboratoire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVL-XXX - Défaut Pompe N° POMPE - Centrale Production Vide Laboratoire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x
1.0 | CPVL | XXX | PT | XXX | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVL-XXX-PT-XXX-PRES-TM | Préssion Réseau - Centrale Production Vide Laboratoire | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVL-XXX - Préssion Réseau - Centrale Production Vide Laboratoire |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | CPVME | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-CPVME - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.0 | CPVME | XXX | CPVME | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX-CPVME-XXX-COM-TA | Défaut communication Centrale Production Vide médical | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX - Défaut communication Centrale Production Vide médical | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | CPVME | XXX | PMP | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX-PMP-001-SYN-TA | Defaut Pompe 1 - Centrale Production Vide médical | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX - Defaut Pompe 1 - Centrale Production Vide médical | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | CPVME | XXX | PMP | 002 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX-PMP-002-SYN-TA | Defaut Pompe 2 - Centrale Production Vide médical | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX - Defaut Pompe 2 - Centrale Production Vide médical | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | CPVME | XXX | PMP | 003 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX-PMP-003-SYN-TA | Defaut Pompe 3 - Centrale Production Vide médical | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX - Defaut Pompe 3 - Centrale Production Vide médical | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPVME | XXX | PMP | 004 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX-PMP-004-SYN-TA | Defaut Pompe 4 - Centrale Production Vide médical | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX - Defaut Pompe 4 - Centrale Production Vide médical | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPVME | XXX | PMP | 005 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX-PMP-005-SYN-TA | Defaut Pompe 5 - Centrale Production Vide médical | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX - Defaut Pompe 5 - Centrale Production Vide médical | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | CPVME | XXX | PT | 001 | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX-PT-001-PRES-TM | Pression Réseau - Centrale Production Vide médical | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVME-XXX - Pression Réseau - Centrale Production Vide médical |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | CPVMO | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVMO-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-CPVMO - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.1 | CPVMO | XXX | CPVMO | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVMO-XXX-CPVMO-XXX-COM-TA | Défaut communication Centrale Production Vide morgue | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVMO-XXX - Défaut communication Centrale Production Vide morgue | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPVMO | XXX | PMP | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVMO-XXX-PMP-001-SYN-TA | Defaut Pompe 1 - Centrale Production Vide morgue | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVMO-XXX - Defaut Pompe 1 - Centrale Production Vide morgue | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPVMO | XXX | PMP | 002 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVMO-XXX-PMP-002-SYN-TA | Defaut Pompe 2 - Centrale Production Vide morgue | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVMO-XXX - Defaut Pompe 2 - Centrale Production Vide morgue | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.1 | CPVMO | XXX | PT | 001 | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVMO-XXX-PT-001-PRES-TM | Pression Réseau - Centrale Production Vide morgue | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CPVMO-XXX - Pression Réseau - Centrale Production Vide morgue |  |  |  | 1 | Pa
1.0 | CSGM | XXX | CSGM | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CSGM-XXX-CSGM-XXX-COM-TA | Défaut communication Centrale de Surveillance Gaz Médicaux | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CSGM-XXX - Défaut communication Centrale de Surveillance Gaz Médicaux | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.0 | CSGM | XXX | CSGM | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CSGM-XXX-CSGM-XXX-SYN-TA | Synthèse défauts - Centrale de Surveillance Gaz Médicaux | SITE-BAT-NIV-ZONE-FME-CSGM-XXX - Synthèse défauts - Centrale de Surveillance Gaz Médicaux | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x