## Versions
CODIFICATION CIEP - lot GCL - Génie Climatique - Points Aéraulique
Historique des Versions
Cette liste présente les points disponibles par équipement. Tout les points ne sont pas obligatoire, le choix dépendra des solutions techniques utilisées par les entreprises.
Numéro de version | Date | Modifié par | Vérifié par | Modifications
V1 | 2025-06-24 | Jean-Marie Beautru
V1.1 | 2025-06-24 | Jean-Marie Beautru |  | Mise en forme
V1.2 | 2025-08-05 | Jean-Marie Beautru |  | Mise à jour suivant fichiers déposés sur SOFYA
V1.3 | 2025-09-03 | Jean-Marie Beautru |  | Mise en forme
V1.4 | 2025-09-12 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout colonne "Libellé compilé"
V1.5 | 2025-10-17 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout de points suivant fourniture points chantier 09/2025 + Ajout radical BIM colonne I
V1.6 | 2025-10-29 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout de points suivant fourniture points chantier 10/2025 (Modifications / ajouts en jaune)
V1.7 | 2025-11-07 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout colonne Report Hypervision + Modif points Chantier semaine 45
V1.8 | 2025-11-24 | Jean-Marie Beautru |  | Insertion des versions de modification pour chaque variable + Ajout points CTA
V1.9 | 2025-11-27 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout Equipement RACH
V1.10 | 2025-12-04 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout objet Synthèse GTB
V1.11 | 2025-12-10 | Jean-Marie Beautru |  | Correction N° Sous équipement ('001)

## ATA
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour ATA
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | ATA | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-ATA - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | ATA | XXX | ATA | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-ATA-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | ATA | XXX | ATA | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-ATA-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | ATA | XXX | VEN | 001 | SOUF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-VEN-001-SOUF-TA | Défaut ventilateur de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Défaut ventilateur de soufflage | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | ATA | XXX | DFT | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-DFT-001-SYN-TA | Défaut fuite d'eau | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Défaut fuite d'eau | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | ATA | XXX | FLT | 001 | REPR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-FLT-001-REPR-TA | Encrassement filtre reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Encrassement filtre reprise | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | ATA | XXX | ATA | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-ATA-XXX-AUTOR-TBH | Autorisation Marche ATA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Autorisation Marche ATA |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.3 | ATA | XXX | TT | 003 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-TT-003-SOUF-TM | Sonde de température soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Sonde de température soufflage |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | ATA | XXX | TT | 004 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-TT-004-REPR-TM | Sonde de température reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Sonde de température reprise |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | ATA | XXX | VMC | 001 | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-VMC-001-CHAUD-TM | Vanne batterie chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Vanne batterie chaude |  |  |  | 5 | %
1.3 | ATA | XXX | VMF | 001 | FROID |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-VMF-001-FROID-TM | Vanne batterie froide | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Vanne batterie froide |  |  |  | 5 | %
1.3 | ATA | XXX | VEN | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-VEN-001-SOUF-TM | Commande ventilateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Commande ventilateur |  |  |  | 5 | %
1.3 | ATA | XXX | ATA | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-ATA-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H
1.3 | ATA | XXX | TH | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-TH-001-SOUF-TM | Sonde hygrométrie soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Sonde hygrométrie soufflage |  |  |  | 5 | %
1.3 | ATA | XXX | TT | 004 | REPR |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-TT-004-REPR-TR | Consigne température de reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Consigne température de reprise |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | ATA | XXX | TH | 001 | SOUF |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-TH-001-SOUF-TR | Consigne déshumidification au soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Consigne déshumidification au soufflage |  |  |  | 5 | %
1.3 | ATA | XXX | TT | 005 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-TT-005-AMBT-TM | Valeur Température ambiante (reprise) | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Valeur Température ambiante (reprise) |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | ATA | XXX | TT | 003 | SOUF | MIN | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-TT-003-SOUF.MIN-TM | Limite minimum température de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Limite minimum température de soufflage |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | ATA | XXX | COMUT | 001 | MANU |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-COMUT-001-MANU-TS | Mode manuel sur écran local | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Mode manuel sur écran local |  |  | 1 :Auto / 0: Manu
1.3 | ATA | XXX | TT | 005 | AMBT |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX-TT-005-AMBT-TR | Consigne température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATA-XXX - Consigne température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C

## ATHE
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour ATHE
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | ATHE | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-ATHE - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | ATHE | XXX | ATHE | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX-ATHE-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | ATHE | XXX | ATHE | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX-ATHE-XXX-SYN-TA | Synthèse Défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX - Synthèse Défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | ATHE | XXX | TT | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX-TT-001-SOUF-TM | Sonde de température soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX - Sonde de température soufflage |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | ATHE | XXX | TT | 001 | SOUF |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX-TT-001-SOUF-TR | Consigne température soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX - Consigne température soufflage |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | ATHE | XXX | VMC | 001 | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX-VMC-001-CHAUD-TM | Soignal vanne chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-ATHE-XXX - Soignal vanne chaude |  |  |  | 5 | %

## BATC
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour BATC
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | BATC | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-BATC - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | BATC | XXX | BATC | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-BATC-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | BATC | XXX | BATC | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-BATC-XXX-AUTOR-TBH | Autorisation marche terminal | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Autorisation marche terminal |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.3 | BATC | XXX | BDV | 001 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-BDV-001-REPR-TM | Commande boite à débit variable air repris | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Commande boite à débit variable air repris |  |  |  | 5 | %
1.3 | BATC | XXX | BDV | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-BDV-001-SOUF-TM | Commande boite à débit variable air soufflé et repris | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Commande boite à débit variable air soufflé et repris |  |  |  | 5 | %
1.3 | BATC | XXX | CO2 | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-CO2-001-AMBT-TM | Mesure Co2 en ambiance | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Mesure Co2 en ambiance |  |  |  | 100 | PPM
1.3 | BATC | XXX | DECON | 001 | MODE |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-DECON-001-MODE-TS | Mode Normal / Décontamination | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Mode Normal / Décontamination |  |  | 1 : Décontamination / 0 : Normal
1.3 | BATC | XXX | FEN | 001 | POS |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-FEN-001-POS-TS | Contact fenêtre ouverte | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Contact fenêtre ouverte |  |  | 1 : Fermée / 0 : Ouverte
1.3 | BATC | XXX | PT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-PT-001-AMBT-TM | Sonde de pression ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Sonde de pression ambiante |  |  |  | 10 | Pa
1.3 | BATC | XXX | SMR | 001 | DECON |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-SMR-001-DECON-TS | Etat registre décontamination | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Etat registre décontamination |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.3 | BATC | XXX | SMR | 001 | SOUF |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-SMR-001-SOUF-TS | Etat registres Soufflage et Reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Etat registres Soufflage et Reprise |  |  | 1 : Fermés / 0 : Ouverts
1.3 | BATC | XXX | TT | 001 | REPR |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-TT-001-REPR-TR | Consigne de température reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Consigne de température reprise |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | BATC | XXX | TT | 001 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-TT-001-REPR-TM | Sonde de température reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Sonde de température reprise |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | BATC | XXX | TT | 001 | SOUF |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-TT-001-SOUF-TR | Consigne de température soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Consigne de température soufflage |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | BATC | XXX | TT | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-TT-001-SOUF-TM | Sonde de température soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Sonde de température soufflage |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | BATC | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-TT-001-AMBT-TR | Consigne de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Consigne de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | BATC | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-TT-001-AMBT-TM | Sonde de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Sonde de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | BATC | XXX | VMC | 001 | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX-VMC-001-CHAUD-TM | Vanne batterie chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATC-XXX - Vanne batterie chaude |  |  |  | 5 | %

## BATE
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour BATE
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | BATE | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-BATE - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | BATE | XXX | BATE | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX-BATE-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | BATE | XXX | BATE | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX-BATE-XXX-AUTOR-TBH | Autorisation marche terminal | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX - Autorisation marche terminal |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.3 | BATE | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX-TT-001-AMBT-TR | Consigne de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX - Consigne de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | BATE | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX-TT-001-AMBT-TM | Sonde de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX - Sonde de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | BATE | XXX | FEN | 001 | POS |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX-FEN-001-POS-TS | Contact fenêtre ouverte | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX - Contact fenêtre ouverte |  |  | 1 : Fermée / 0 : Ouverte
1.3 | BATE | XXX | TRIAC | 001 | ELEC |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX-TRIAC-001-ELEC-TM | Commande du triac batterie électrique | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATE-XXX - Commande du triac batterie électrique |  |  |  | 5 | %

## BATF
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour BATF
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | BATF | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-BATF - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.6 | BATF | XXX | BATF | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-BATF-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.6 | BATF | XXX | BATF | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-BATF-XXX-AUTOR-TBH | Autorisation marche terminal | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Autorisation marche terminal |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.6 | BATF | XXX | BDV | 001 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-BDV-001-REPR-TM | Commande boite à débit variable air repris | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Commande boite à débit variable air repris |  |  |  | 5 | %
1.6 | BATF | XXX | BDV | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-BDV-001-SOUF-TM | Commande boite à débit variable air soufflé et repris | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Commande boite à débit variable air soufflé et repris |  |  |  | 5 | %
1.6 | BATF | XXX | CO2 | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-CO2-001-AMBT-TM | Mesure Co2 en ambiance | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Mesure Co2 en ambiance |  |  |  | 100 | PPM
1.6 | BATF | XXX | DECON | 001 | MODE |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-DECON-001-MODE-TS | Mode Normal / Décontamination | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Mode Normal / Décontamination |  |  | 1 : Décontamination / 0 : Normal
1.6 | BATF | XXX | FEN | 001 | POS |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-FEN-001-POS-TS | Contact fenêtre ouverte | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Contact fenêtre ouverte |  |  | 1 : Fermée / 0 : Ouverte
1.6 | BATF | XXX | PT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-PT-001-AMBT-TM | Sonde de pression ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Sonde de pression ambiante |  |  |  | 10 | Pa
1.6 | BATF | XXX | SMR | 001 | DECON |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-SMR-001-DECON-TS | Etat registre décontamination | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Etat registre décontamination |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.6 | BATF | XXX | SMR | 001 | SOUF |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-SMR-001-SOUF-TS | Etat registres Soufflage et Reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Etat registres Soufflage et Reprise |  |  | 1 : Fermés / 0 : Ouverts
1.6 | BATF | XXX | TT | 001 | REPR |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-TT-001-REPR-TR | Consigne de température reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Consigne de température reprise |  |  |  | 0.4 | °C
1.6 | BATF | XXX | TT | 001 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-TT-001-REPR-TM | Sonde de température reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Sonde de température reprise |  |  |  | 0.4 | °C
1.6 | BATF | XXX | TT | 001 | SOUF |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-TT-001-SOUF-TR | Consigne de température soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Consigne de température soufflage |  |  |  | 0.4 | °C
1.6 | BATF | XXX | TT | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-TT-001-SOUF-TM | Sonde de température soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Sonde de température soufflage |  |  |  | 0.4 | °C
1.6 | BATF | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-TT-001-AMBT-TR | Consigne de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Consigne de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.6 | BATF | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-TT-001-AMBT-TM | Sonde de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Sonde de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.6 | BATF | XXX | VMF | 001 | FROID |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX-VMF-001-FROID-TM | Vanne batterie froide | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BATF-XXX - Vanne batterie froide |  |  |  | 5 | %

## CAS
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | CAS
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | CAS | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-CAS - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | CAS | XXX | CAS | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX-CAS-XXX-AUTOR-TBH | Autorisation Marche Terminal | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX - Autorisation Marche Terminal |  |  | Arrêt / Auto
1.5 | CAS | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX-TT-001-AMBT-TR | Consigne de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX - Consigne de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | CAS | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX-TT-001-AMBT-TM | Valeur Température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX - Valeur Température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | CAS | XXX | VMC | 001 | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX-VMC-001-CHAUD-TM | Vanne batterie chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX - Vanne batterie chaude |  |  |  | 5 | %
1.5 | CAS | XXX | VMF | 001 | FROID |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX-VMF-001-FROID-TM | Vanne batterie froide | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX - Vanne batterie froide |  |  |  | 5 | %
1.5 | CAS | XXX | VEN | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX-VEN-001-SOUF-TM | Consigne ventilateur de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX - Consigne ventilateur de soufflage |  |  |  | 5 | %
1.5 | CAS | XXX | CAS | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX-CAS-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | Normal / Défaut
1.5 | CAS | XXX | FEN | 001 | POS |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX-FEN-001-POS-TS | Détecteur d'ouverture de la fenêtre | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CAS-XXX - Détecteur d'ouverture de la fenêtre |  |  | Ouverte / Fermée

## CTA
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour CTA
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | CTA | XXX | CTA | XXX |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-CTA-XXX-CTA-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-CTA - XXX - Objet Synthèse GTB | [5 empty] | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | CTA | XXX | BATE | 001 | AUTOR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-BATE-001-AUTOR-TS | Autorisation Marche batterie électrique hébergement | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Autorisation Marche batterie électrique hébergement |  |  | 1 :Marche / 0: Arrêt
1.3 | CTA | XXX | BDV | 001 | RECY |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-BDV-001-RECY-TM | Valeur marche boite à débit variable | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Valeur marche boite à débit variable |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | COMUT | 001 | AUTO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-COMUT-001-AUTO-TS | Position autocommutateur off / automatique | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Position autocommutateur off / automatique |  |  | 1 :Auto / 0: Arrêt
1.3 | CTA | XXX | CTA | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-CTA-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | CTA | XXX | AUTOR |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-CTA-XXX-AUTOR-TC | Autorisation Marche CTA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Autorisation Marche CTA |  |  | 1 :Marche / 0: Arrêt
1.3 | CTA | XXX | CTA | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-CTA-XXX-AUTOR-TBH | Table horaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Table horaire |  |  | 1 :Marche / 0: Arrêt
1.3 | CTA | XXX | CTA | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-CTA-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement CTA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Temps de fonctionnement CTA |  |  |  | 1 | H
1.3 | CTA | XXX | CTA | XXX | CPTEL |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-CTA-XXX-CPTEL-TCP | Comptage énergie électrique | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Comptage énergie électrique |  |  |  | 10 | kWh | x
1.3 | CTA | XXX | CTA | XXX | QUENCH |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-CTA-XXX-QUENCH-TS | Info quench du local | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Info quench du local |  |  | 1 : Présent / 0 : Absent
1.3 | CTA | XXX | DAD | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-DAD-001-SYN-TA | Défaut détection de fumées | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Défaut détection de fumées | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 001 | AN | M5 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-001-AN.M5-TA | Alarme encrassement filtre air neuf M5 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre air neuf M5 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 001 | AN | F7 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-001-AN.F7-TA | Alarme encrassement filtre air neuf M5 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre air neuf M5 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 001 | AN | F8 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-001-AN.F8-TA | Alarme encrassement filtre air neuf F8 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre air neuf F8 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 002 | AN | F7 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-002-AN.F7-TA | Alarme encrassement filtre air neuf F7 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre air neuf F7 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 002 | AN | F8 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-002-AN.F8-TA | Alarme encrassement filtre air neuf F8 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre air neuf F8 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 002 | AN | F9 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-002-AN.F9-TA | Alarme encrassement filtre air neuf F9 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre air neuf F9 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 002 | AN | E10 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-002-AN.E10-TA | Alarme encrassement filtre air neuf F8 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre air neuf F8 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 003 | SOUF | E10 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-003-SOUF.E10-TA | Alarme encrassement filtre soufflage E10 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre soufflage E10 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 003 | SOUF | F9 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-003-SOUF.F9-TA | Alarme encrassement filtre soufflage F9 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre soufflage F9 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 003 | SOUF | H14 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-003-SOUF.H14-TA | Alarme encrassement filtre soufflage E10 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre soufflage E10 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 004 | SOUF | CHA | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-004-SOUF.CHA-TA | Alarme encrassement filtre à charbon au soufflage en aval de la CTA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre à charbon au soufflage en aval de la CTA | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 004 | SOUF | H14 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-004-SOUF.H14-TA | Alarme encrassement filtre soufflage H14 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre soufflage H14 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 005 | REPR | F7 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-005-REPR.F7-TA | Alarme encrassement filtre reprise F7 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre reprise F7 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 005 | REPR | M5 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-005-REPR.M5-TA | Alarme encrassement filtre reprise M5 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre reprise M5 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 005 | REPR | H14 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-005-REPR.H14-TA | Alarme encrassement filtre reprise H14 - 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre reprise H14 - 1 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 005 | REPR | M6 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-005-REPR.M6-TA | Alarme encrassement filtre BOP M6 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre BOP M6 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 005 | REPR | F8 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-005-REPR.F8-TA | Encrassement filtre reprise F8 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Encrassement filtre reprise F8 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 006 | REPR | CHA | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-006-REPR.CHA-TA | Alarme encrassement filtre à charbon reprise CA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre à charbon reprise CA | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.6 | CTA | XXX | FLT | 006 | REPR | M6 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-006-REPR.M6-TA | Alarme encrassement filtre reprise M6 - 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre reprise M6 - 1 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | FLT | 006 | REPR | H14 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-FLT-006-REPR.H14-TA | Alarme encrassement filtre reprise H14 - 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme encrassement filtre reprise H14 - 2 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | PT | 002 | REPR | H14 | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PT-002-REPR.H14-TM | Sonde encrassement filtre terminal | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde encrassement filtre terminal |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | GEL | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-GEL-001-SYN-TA | Défaut thermostat antigel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Défaut thermostat antigel | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | HUM | 001 | SOUF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-HUM-001-SOUF-TA | Alarme humidificateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme humidificateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | HUM | 001 | SOUF | VH | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-HUM-001-SOUF.VH-TA | Alarme hygrométrie haute soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme hygrométrie haute soufflage | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | HUM | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-HUM-001-SOUF-TM | Valeur marche humidificateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Valeur marche humidificateur |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | PMP | 001 | RECUP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PMP-001-RECUP-TA | Alarme pompe de récupération | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme pompe de récupération | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | PMP | 001 | RECUP |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PMP-001-RECUP-TS | Marche pompe de récupération | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Marche pompe de récupération |  |  | 1 :Marche / 0: Arrêt
1.3 | CTA | XXX | PMP | 001 | PSL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PMP-001-PSL-TA | Alarme manque d'eau circuit de récupération | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Alarme manque d'eau circuit de récupération | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | PT | 001 | SOUF | HP | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PT-001-SOUF.HP-TA | Défaut HP CCF soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Défaut HP CCF soufflage | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | PT | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PT-001-SOUF-TM | Sonde de pression soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde de pression soufflage |  |  |  | 10 | Pa
1.3 | CTA | XXX | PT | 001 | SOUF | CONS | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PT-001-SOUF.CONS-TM | Consigne pression de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne pression de soufflage |  |  |  | 10 | Pa
1.3 | CTA | XXX | PT | 001 | SOUF |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PT-001-SOUF-TR | Consigne pression de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne pression de soufflage |  |  |  | 10 | Pa
1.3 | CTA | XXX | PT | 002 | REPR | BP | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PT-002-REPR.BP-TA | Défaut BP CCF reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Défaut BP CCF reprise | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | PT | 002 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PT-002-REPR-TM | Sonde de pression reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde de pression reprise |  |  |  | 10 | Pa
1.3 | CTA | XXX | PT | 002 | REPR | CONS | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PT-002-REPR.CONS-TM | Consigne pression de reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne pression de reprise |  |  |  | 10 | Pa
1.3 | CTA | XXX | PT | 002 | REPR |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PT-002-REPR-TR | Consigne pression de reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne pression de reprise |  |  |  | 10 | Pa
1.3 | CTA | XXX | PT | 003 | SOP |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-PT-003-SOP-TM | Sonde de pression différentielle entre SOP et circulation | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde de pression différentielle entre SOP et circulation |  |  |  | 1 | Pa
1.3 | CTA | XXX | SMR | 001 | ANRJSOUF | O | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-001-ANRJSOUF.O-TS | Etat registre air neuf, rejet et soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat registre air neuf, rejet et soufflage |  |  | 1 : Ouverts
1.3 | CTA | XXX | SMR | 001 | ANRJSOUF | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-001-ANRJSOUF.F-TS | Etat registre air neuf position férmée | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat registre air neuf position férmée |  |  | 1 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 001 | ANRJSOUF |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-001-ANRJSOUF-TS | Etat registre air neuf, rejet et soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat registre air neuf, rejet et soufflage |  |  | 1 : Ouverts / 0 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 001 | ANSOUF |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-001-ANSOUF-TS | Etat registre air neuf et soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat registre air neuf et soufflage |  |  | 1 : Ouverts / 0 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 001 | SOUF |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-001-SOUF-TS | Etat registre soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat registre soufflage |  |  | 1 : Ouverts / 0 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 002 | BYPASS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-002-BYPASS-TM | registre by-pass échangeur à plaque | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - registre by-pass échangeur à plaque |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | SMR | 002 | BYPASS |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-002-BYPASS-TS | Etat registre by pass échangeur à plaque | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat registre by pass échangeur à plaque |  |  | 1 : Ouverts / 0 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 002 | MEL |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-002-MEL-TM | Etat registre de mélange | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat registre de mélange |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | SMR | 003 | RECY | O | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-003-RECY.O-TS | Etat registre soufflage et rejet position ouverte | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat registre soufflage et rejet position ouverte |  |  | 1 : Ouverts
1.3 | CTA | XXX | SMR | 003 | RECY | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-003-RECY.F-TS | Etat registre soufflage et rejet position férmée | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat registre soufflage et rejet position férmée |  |  | 1 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 003 | MEL |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-003-MEL-TS | Etat registre de mélange | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat registre de mélange |  |  | 1 : Ouverts / 0 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 004 | REPR | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-004-REPR.F-TS | Etat fermeture registres amont / aval reprise filtre 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat fermeture registres amont / aval reprise filtre 1 |  |  | 1 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 004 | REPR | O | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-004-REPR.O-TS | Etat ouverture registres amont / aval reprise filtre 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat ouverture registres amont / aval reprise filtre 1 |  |  | 1 : Ouverts
1.3 | CTA | XXX | SMR | 005 | REPR | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-005-REPR.F-TS | Etat fermeture registres amont / aval reprise filtre 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat fermeture registres amont / aval reprise filtre 2 |  |  | 1 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 005 | REPR | O | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-005-REPR.O-TS | Etat ouverture registres amont / aval reprise filtre 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat ouverture registres amont / aval reprise filtre 2 |  |  | 1 : Ouverts
1.3 | CTA | XXX | SMR | 006 | REPR | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-006-REPR.F-TS | Etat fermeture registres amont / aval VEX 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat fermeture registres amont / aval VEX 1 |  |  | 1 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 006 | REPR | O | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-006-REPR.O-TS | Etat ouverture registres amont / aval VEX 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat ouverture registres amont / aval VEX 1 |  |  | 1 : Ouverts
1.3 | CTA | XXX | SMR | 007 | REPR | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-007-REPR.F-TS | Etat fermeture registres amont / aval VEX 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat fermeture registres amont / aval VEX 2 |  |  | 1 : Fermés
1.3 | CTA | XXX | SMR | 007 | REPR | O | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-SMR-007-REPR.O-TS | Etat ouverture registres amont / aval VEX 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Etat ouverture registres amont / aval VEX 2 |  |  | 1 : Ouverts
1.3 | CTA | XXX | TH | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TH-001-SOUF-TM | Sonde hygrométrie air soufflé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde hygrométrie air soufflé |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | TH | 001 | SOUF |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TH-001-SOUF-TR | Consigne hygrométrie de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne hygrométrie de soufflage |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | TH | 002 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TH-002-REPR-TM | Sonde hygrométrie air repris | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde hygrométrie air repris |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | TT | 001 | AN |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-001-AN-TM | Sonde de température air neuf | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde de température air neuf |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 002 | RECUP |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-002-RECUP-TM | Sonde de température air neuf après batterie de récupération | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde de température air neuf après batterie de récupération |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 003 | SOUF | FROID | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-003-SOUF.FROID-TR | Consigne température de soufflage chaud | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne température de soufflage chaud |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 003 | SOUF | CALC | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-003-SOUF.CALC-TM | Consigne température de soufflage calculée | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne température de soufflage calculée |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 003 | SOUF | CHAUD | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-003-SOUF.CHAUD-TM | Consigne température de soufflage calculée chaud | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne température de soufflage calculée chaud |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 003 | SOUF | FROID | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-003-SOUF.FROID-TM | Consigne température de soufflage calculée froid | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne température de soufflage calculée froid |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 003 | SOUF | CHAUD | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-003-SOUF.CHAUD-TR | Consigne température de soufflage chaud | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne température de soufflage chaud |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 003 | SOUF |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-003-SOUF-TR | Consigne température de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne température de soufflage |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 003 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-003-SOUF-TM | Sonde de température air soufflé | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde de température air soufflé |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 003 | SOUF | ETE | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-003-SOUF.ETE-TR | Consigne température de soufflage été | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne température de soufflage été |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 003 | SOUF | HIVER | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-003-SOUF.HIVER-TR | Consigne température de soufflage hiver | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne température de soufflage hiver |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 004 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-004-REPR-TM | Sonde de température air repris | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde de température air repris |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | CTA | XXX | TT | 004 | REPR |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-004-REPR-TR | Consigne de température air repris | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne de température air repris |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | CTA | XXX | TT | 004 | REPR | ETE | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-004-REPR.ETE-TR | Consigne de température air repris été | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne de température air repris été |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | CTA | XXX | TT | 004 | REPR | HIVER | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-004-REPR.HIVER-TR | Consigne de température air repris hiver | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne de température air repris hiver |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 004 | REPR | FROID | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-004-REPR.FROID-TR | Consigne température de reprise froid | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne température de reprise froid |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | TT | 004 | REPR | CHAUD | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TT-004-REPR.CHAUD-TR | Consigne température de reprise chaud | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Consigne température de reprise chaud |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | CTA | XXX | VEN | 001 | SOUF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VEN-001-SOUF-TA | Défaut ventilateur de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Défaut ventilateur de soufflage | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | VEN | 001 | SOUF | DISCO | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VEN-001-SOUF.DISCO-TA | Discordance retour de marche ventilateur de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Discordance retour de marche ventilateur de soufflage | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | VEN | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VEN-001-SOUF-TM | Valeur marche ventilateur soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Valeur marche ventilateur soufflage |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | VEN | 002 | REPR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VEN-002-REPR-TA | Défaut ventilateur de reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Défaut ventilateur de reprise | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | VEN | 002 | REPR | DISCO | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VEN-002-REPR.DISCO-TA | Discordance retour de marche ventilateur de reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Discordance retour de marche ventilateur de reprise | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | VEN | 002 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VEN-002-REPR-TM | Valeur marche ventilateur reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Valeur marche ventilateur reprise |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | VEN | 003 | REPR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VEN-003-REPR-TA | Défaut ventilateur de reprise 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Défaut ventilateur de reprise 2 | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | VEN | 003 | REPR | DISCO | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VEN-003-REPR.DISCO-TA | Discordance retour de marche ventilateur de reprise 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Discordance retour de marche ventilateur de reprise 2 | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | CTA | XXX | VEN | 003 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VEN-003-REPR-TM | Valeur marche ventilateur reprise 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Valeur marche ventilateur reprise 2 |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | VMC | 001 | CHAUD |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VMC-001-CHAUD-TCP | Comptage énergie thermique chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Comptage énergie thermique chaude |  |  |  | 10 | kWh | x
1.3 | CTA | XXX | VMC | 001 | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VMC-001-CHAUD-TM | Vanne batterie chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Vanne batterie chaude |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | VMF | 001 | FROID |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VMF-001-FROID-TM | Vanne batterie froide | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Vanne batterie froide |  |  |  | 5 | %
1.3 | CTA | XXX | VMF | 001 | FROID |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VMF-001-FROID-TCP | Comptage énergie thermique froide | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Comptage énergie thermique froide |  |  |  | 10 | kWh | x
1.5 | CTA | XXX | CO2 | 001 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-CO2-001-REPR-TM | Sonde de CO2 reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Sonde de CO2 reprise |  |  |  | 5 | %
1.5 | CTA | XXX | VMC | 002 | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-VMC-002-CHAUD-TM | Vanne batterie chaude secondaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - Vanne batterie chaude secondaire |  |  |  | 5 | %
1.5 | CTA | XXX | TRIAC | 001 | ELEC |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX-TRIAC-001-ELEC-TM | TRIAC batterie électrique de secours | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-CTA-XXX - TRIAC batterie électrique de secours |  |  |  | 5 | %

## RAC
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour RAC
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | RAC | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-RAC - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | RAC | XXX | RAC | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX-RAC-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | RAC | XXX | RAC | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX-RAC-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | RAC | XXX | FLT | 001 | REPR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX-FLT-001-REPR-TA | Encrassement filtre reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX - Encrassement filtre reprise | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | RAC | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX-TT-001-AMBT-TR | Consigne de température | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX - Consigne de température |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | RAC | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX-TT-001-AMBT-TM | Sonde de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX - Sonde de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | RAC | XXX | RAC | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX-RAC-XXX-AUTOR-TBH | Autorisation marche terminal | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX - Autorisation marche terminal |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.3 | RAC | XXX | RAC | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX-RAC-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RAC-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H

## RACH
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour RACH
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | RACH | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-RACH - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.9 | RACH | XXX | RACH | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX-RACH-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.9 | RACH | XXX | RACH | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX-RACH-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.9 | RACH | XXX | FLT | 001 | REPR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX-FLT-001-REPR-TA | Encrassement filtre reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX - Encrassement filtre reprise | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.9 | RACH | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX-TT-001-AMBT-TR | Consigne de température | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX - Consigne de température |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | RACH | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX-TT-001-AMBT-TM | Sonde de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX - Sonde de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | RACH | XXX | RACH | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX-RACH-XXX-AUTOR-TBH | Autorisation marche terminal | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX - Autorisation marche terminal |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.9 | RACH | XXX | RACH | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX-RACH-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H
1.9 | RACH | XXX | VMC | 001 | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX-VMC-001-CHAUD-TM | Vanne batterie chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-RACH-XXX - Vanne batterie chaude |  |  |  | 5 | %

## SORB
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour SORB
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | SORB | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-SORB - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | SORB | XXX | SORB | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX-SORB-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | SORB | XXX | SORB | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX-SORB-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | SORB | XXX | PT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX-PT-001-AMBT-TM | Pression ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX - Pression ambiante |  |  |  | 10 | Pa
1.3 | SORB | XXX | BDV | 001 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX-BDV-001-REPR-TM | Commande boite à débit variable | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX - Commande boite à débit variable |  |  |  | 5 | %
1.3 | SORB | XXX | DECON | 001 | MODE |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX-DECON-001-MODE-TS | Mode Normal / Décontamination | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SORB-XXX - Mode Normal / Décontamination |  |  | 1 : Décontamination / 0 : Normal

## BDVL
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour BDVL
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | BDVL | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-BDVL - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | BDVL | XXX | BDVL | XXX | MODE | REDUIT | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-BDVL-XXX-MODE.REDUIT-TC | Mode Normal / Réduit | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX - Mode Normal / Réduit |  |  | 1 : Réduit / 0 : Normal
1.3 | BDVL | XXX | BDVL | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-BDVL-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | BDVL | XXX | PT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-PT-001-AMBT-TM | Sonde de pression ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX - Sonde de pression ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | BDVL | XXX | PT | 001 | AMBT | CONS | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-PT-001-AMBT.CONS-TM | Consigne compensation BDV | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX - Consigne compensation BDV |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | BDVL | XXX | BDVL | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-BDVL-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | BDVL | XXX | BDVL | XXX | MODE |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-BDVL-XXX-MODE-TC | Mode Positif / Négatif | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX - Mode Positif / Négatif |  |  | 1 : Positif / 0 : Négatif
1.3 | BDVL | XXX | SORB | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-SORB-001-SYN-TA | Défaut sorbonne 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX - Défaut sorbonne 1 | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | BDVL | XXX | SORB | 002 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-SORB-002-SYN-TA | Défaut sorbonne 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX - Défaut sorbonne 2 | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | BDVL | XXX | DECON | 001 | MODE |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-DECON-001-MODE-TC | Mode Normal / Décontamination | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX - Mode Normal / Décontamination |  |  | 1 : Fermés / 0 : Ouverts
1.3 | BDVL | XXX | BDVL | XXX | PRES | CONS | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX-BDVL-XXX-PRES.CONS-TM | Consigne compensation BDV | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-BDVL-XXX - Consigne compensation BDV |  |  | 1 : Décontamination / 0 : Normal | 10 | Pa

## SSUI
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour SSUI
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | SSUI | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SSUI-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-SSUI - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | SSUI | XXX | SSUI | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SSUI-XXX-SSUI-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SSUI-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | SSUI | XXX | SSUI | XXX | AUTOR |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SSUI-XXX-SSUI-XXX-AUTOR-TC | Autorisation marche terminal | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SSUI-XXX - Autorisation marche terminal |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.3 | SSUI | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SSUI-XXX-TT-001-AMBT-TM | Sonde de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SSUI-XXX - Sonde de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | SSUI | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SSUI-XXX-TT-001-AMBT-TR | Consigne température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-SSUI-XXX - Consigne température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C

## VEC
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour VEC
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | VEC | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-VEC - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | VEC | XXX | BDV | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-BDV-001-SOUF-TM | Commande boite à débit variable air soufflé et repris | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Commande boite à débit variable air soufflé et repris |  |  |  | 5 | %
1.3 | VEC | XXX | BDV | 001 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-BDV-001-REPR-TM | Commande boite à débit variable air repris | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Commande boite à débit variable air repris |  |  |  | 5 | %
1.3 | VEC | XXX | CO2 | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-CO2-001-AMBT-TM | Mesure Co2 en ambiance | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Mesure Co2 en ambiance |  |  |  | 100 | PPM
1.3 | VEC | XXX | FEN | 001 | POS |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-FEN-001-POS-TS | Contact fenêtre ouverte | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Contact fenêtre ouverte |  |  | 1 : Fermée / 0 : Ouverte
1.3 | VEC | XXX | PT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-PT-001-AMBT-TM | Sonde de pression ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Sonde de pression ambiante |  |  |  | 10 | Pa
1.3 | VEC | XXX | SMR | 001 | SOUF |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-SMR-001-SOUF-TS | Etat registres air soufflé et repris | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Etat registres air soufflé et repris |  |  | 1 : Fermés / 0 : Ouverts
1.3 | VEC | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-TT-001-AMBT-TR | Consigne de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Consigne de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | VEC | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-TT-001-AMBT-TM | Sonde de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Sonde de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | VEC | XXX | TT | 001 | REPR |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-TT-001-REPR-TR | Consigne de température reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Consigne de température reprise |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | VEC | XXX | TT | 001 | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-TT-001-REPR-TM | Sonde de température reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Sonde de température reprise |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | VEC | XXX | VEC | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-VEC-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | VEC | XXX | VEC | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-VEC-XXX-AUTOR-TBH | Autorisation marche terminal | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Autorisation marche terminal |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.3 | VEC | XXX | VEN | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-VEN-001-SOUF-TM | Commande ventilateur de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Commande ventilateur de soufflage |  |  |  | 5 | %
1.3 | VEC | XXX | VMC | 001 | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-VMC-001-CHAUD-TM | Vanne batterie chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Vanne batterie chaude |  |  |  | 5 | %
1.3 | VEC | XXX | VMF | 001 | FROID |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX-VMF-001-FROID-TM | Vanne batterie froide | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VEC-XXX - Vanne batterie froide |  |  |  | 5 | %

## VPK
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour VEDPK
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | VPK | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-VPK - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | VPK | XXX | VPK | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX-VPK-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | VPK | XXX | VPK | XXX | PV |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX-VPK-XXX-PV-TS | Marche ventilateur PV | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX - Marche ventilateur PV |  |  | 1 : PV
1.3 | VPK | XXX | VPK | XXX | GV |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX-VPK-XXX-GV-TS | Marche ventilateur GV | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX - Marche ventilateur GV |  |  | 1 : GV
1.3 | VPK | XXX | VPK | XXX | POS |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX-VPK-XXX-POS-TS | Position désenfumage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX - Position désenfumage |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.7 | VPK | XXX | DG | XXX | CONO |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX-DG-XXX-CONO-TM | Concentration CO/NO | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX - Concentration CO/NO |  |  |  | 5 | %
1.7 | VPK | XXX | CDPK | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX-CDPK-001-SYN-TA | Synthèse défaut centrale CO/NO | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX - Synthèse défaut centrale CO/NO | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | VPK | XXX | VPK | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX-VPK-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-VPK-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H

## EXT
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour EXT
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | EXT | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-EXT - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | EXT | XXX | EXT | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-EXT-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | EXT | XXX | EXT | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-EXT-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H
1.3 | EXT | XXX | EXT | XXX | ANOXIE |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-EXT-XXX-ANOXIE-TA | Défaut anoxie | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Défaut anoxie | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | EXT | XXX | PDZ | 001 | REPR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-PDZ-001-REPR-TA | Discordance pressostat manque débit d'air | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Discordance pressostat manque débit d'air | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | EXT | XXX | EXT | XXX | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-EXT-XXX-REPR-TM | Commande ventilateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Commande ventilateur |  |  |  | 5 | %
1.3 | EXT | XXX | PT | 001 | VEX |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-PT-001-VEX-TA | Discordance pressostat manque débit d'air | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Discordance pressostat manque débit d'air | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | EXT | XXX | EXT | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-EXT-XXX-AUTOR-TBH | Marche ventilateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Marche ventilateur |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.3 | EXT | XXX | EXT | XXX | REPR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-EXT-XXX-REPR-TS | Valeur Marche ventilateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Valeur Marche ventilateur |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.3 | EXT | XXX | COMUT | 001 | MANU |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-COMUT-001-MANU-TS | Position autocommutateur manuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Position autocommutateur manuel |  |  | 1 : Manu
1.3 | EXT | XXX | COMUT | 001 | AUTO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-COMUT-001-AUTO-TS | Position autocommutateur automatique | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Position autocommutateur automatique |  |  | 1 : Auto
1.3 | EXT | XXX | COMUT | LOCAL | PV |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-COMUT-LOCAL-PV-TS | Position commutateur local PV | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Position commutateur local PV |  |  | 1 : PV
1.3 | EXT | XXX | COMUT | LOCAL | GV |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-COMUT-LOCAL-GV-TS | Position commutateur local GV | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Position commutateur local GV |  |  | 1 : GV
1.3 | EXT | XXX | COMUT | LOCAL | DESENF |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-COMUT-LOCAL-DESENF-TS | Position commutateur local Désenfumage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Position commutateur local Désenfumage |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.3 | EXT | XXX | PT | 002 | REPR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-PT-002-REPR-TA | Discordance pressostat manque débit d'air | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Discordance pressostat manque débit d'air | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | EXT | XXX | SORB | XXX | REPR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-SORB-XXX-REPR-TS | Marche ventilateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Marche ventilateur |  |  | 1 : Marche / 0 Arrêt
1.5 | EXT | XXX | SORB | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-SORB-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H
1.5 | EXT | XXX | SORB | XXX | REPR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-SORB-XXX-REPR-TM | Valeur Marche ventilateur reprise | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Valeur Marche ventilateur reprise |  |  |  | 5 | %
1.5 | EXT | XXX | SORB | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX-SORB-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-EXT-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal

## UTA
Compléments CIEP - Points exhaustifs pour EXT
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.10 | UTA | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-AEL-UTA - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.3 | UTA | XXX | UTA | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX-UTA-XXX-AUTOR-TBH | Autorisation Marche Terminal | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX - Autorisation Marche Terminal |  |  | 1 :Marche / 0: Arrêt
1.3 | UTA | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX-TT-001-AMBT-TR | Consigne de température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX - Consigne de température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | UTA | XXX | TT | 001 | AMBT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX-TT-001-AMBT-TM | Température ambiante | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX - Température ambiante |  |  |  | 0.4 | °C
1.3 | UTA | XXX | VMC | 001 | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX-VMC-001-CHAUD-TM | Vanne batterie chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX - Vanne batterie chaude |  |  |  | 5 | %
1.3 | UTA | XXX | VMF | 001 | FROID |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX-VMF-001-FROID-TM | Vanne batterie froide | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX - Vanne batterie froide |  |  |  | 5 | %
1.6 | UTA | XXX | VEN | 001 | SOUF |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX-VEN-001-SOUF-TM | Consigne ventilateur de soufflage | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX - Consigne ventilateur de soufflage |  |  |  | 5 | %
1.5 | UTA | XXX | UTA | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX-UTA-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX - Défaut de communication régulateur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.3 | UTA | XXX | FLT | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX-FLT-001-SYN-TA | Synthèse défaut Filtres encrassés et défau moteur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-UTA-XXX - Synthèse défaut Filtres encrassés et défau moteur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal