## Versions
CODIFICATION CIEP - lot GCL - Génie Climatique - Points Hydraulique et Plomberie
Historique des Versions
Cette liste présente les points disponibles par équipement. Tout les points ne sont pas obligatoire, le choix dépendra des solutions techniques utilisées par les entreprises.
Numéro de version | Date | Modifié par | Vérifié par | Modifications
V1 | 2025-06-13 | Jean-Marie Beautru
V1.1 | 2025-06-20 | Jean-Marie Beautru |  | Mise à jour suite réunions
V1.2 | 2025-07-08 | Jean-Marie Beautru |  | Mise à jour suite - ajout d'équipements
V1.3 | 2025-08-14 | Jean-Marie Beautru |  | Mise à jour suivant fichiers déposés sur SOFYA
V1.4 | 2025-08-18 | Jean-Marie Beautru |  | Mise à jour suite - correction équipement
V1.5 | 2025-09-03 | Jean-Marie Beautru |  | Mise en forme
V1.6 | 2025-09-04 | Jean-Marie Beautru |  | Mise à jour réunion CHU/EDEIS
V1.7 | 2025-09-12 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout colonne "Libellé compilé"
V1.8 | 2025-10-15 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout de points suivant fourniture points chantier 09/2025 + Ajout radical BIM colonne I Ajout des points Cuves Azotes liquides CAL
V1.9 | 2025-10-27 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout de points suivant fourniture points chantier 10/2025 (Modifications / ajouts en jaune)
V2.0 | 2025-11-07 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout colonne Report Hypervision + Modif points Chantier semaine 45
V2.1 | 2025-11-13 | Jean-Marie Beautru |  | suppression des doublons consignes et mesures sur GF et TFP
V2.2 | 2025-11-25 | Jean-Marie Beautru |  | Insertion des versions de modification pour chaque variable + Modif points chantier Semaine 48
V2.3 | 2025-12-05 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout objet Synthèse GTB
V2.4 | 2025-12-08 | Jean-Marie Beautru |  | Corrections Erreurs + suppression points CPTD
V2.5 | 2025-12-10 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout points suite fourniture points AXIMA
V2.6 | 2025-12-15 | Jean-Marie Beautru |  | Ajout points Tracage Electrique sur ARM

## ADO
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | ADO
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | ADO | XXX | ADO | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ADO-XXX-ADO-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut Adoucisseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ADO-XXX - Synthèse défaut Adoucisseur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x
1.5 | ADO | XXX | ADO | XXX | CPT |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ADO-XXX-ADO-XXX-CPT-TCP | Comptage de débit d'eau froide Adoucisseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ADO-XXX - Comptage de débit d'eau froide Adoucisseur |  |  |  |  | m3/h | x

## ARM
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | ARM
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | ARM | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.9 | ARM | XXX | LZ | XXX | NIV | VBS | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX-LZ-XXX-NIV.VBS-TA | Alarme niveau très bas | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX - Alarme niveau très bas | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.9 | ARM | XXX | LZ | XXX | NIV | VHS | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX-LZ-XXX-NIV.VHS-TA | Alarme niveau très haut | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX - Alarme niveau très haut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.9 | ARM | XXX | LZ | XXX | NIV | VB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX-LZ-XXX-NIV.VB-TA | Alarme niveau bas | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX - Alarme niveau bas | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.9 | ARM | XXX | LZ | XXX | NIV | VH | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX-LZ-XXX-NIV.VH-TA | Alarme niveau haut | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX - Alarme niveau haut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | ARM | XXX | ARM | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX-ARM-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut - Effluents Labo | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX - Synthèse défaut - Effluents Labo | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | ARM | XXX | ARM | XXX | PU |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX-ARM-XXX-PU-TA | Défaut d'alimentation pompe de relevage rétention en cas de fuite | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX - Défaut d'alimentation pompe de relevage rétention en cas de fuite | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | ARM | XXX | CUV | XXX | DECR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX-CUV-XXX-DECR-TS | Cuve en cours de décroissance | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX - Cuve en cours de décroissance |  |  | 1 : En décroissance
2.6 | ARM | XXX | TE | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX-TE-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut traçages électriques - cordons chauffants | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ARM-XXX - Synthèse défaut traçages électriques - cordons chauffants | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal

## BACG
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | BACG
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | BACG | XXX | BACG | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-BACG-XXX-BACG-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut Bac à graisses | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-BACG-XXX - Synthèse défaut Bac à graisses | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal

## CAL
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | CAL | Cuve Azote Liquide
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.8 | CAL | XXX | CAL | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-CAL-XXX-SYN-TA | Synthèse alarme N° - Cuves Azotes Liquides - Local N° | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Synthèse alarme N° - Cuves Azotes Liquides - Local N° | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
2.3 | CAL | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLBR-CAL-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.8 | CAL | XXX | CAL | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-CAL-XXX-COM-TA | Défaut de Com | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Défaut de Com | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | CAL | XXX | CAL | XXX | MAINT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-CAL-XXX-MAINT-TS | Maintenance | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Maintenance |  |  | 1 : Maintenance / 0 : Normal
1.8 | CAL | XXX | CAL | XXX | REMP |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-CAL-XXX-REMP-TC | Commande Remplissage | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Commande Remplissage |  |  | 1 : Remplissage / 0 : Normal
1.8 | CAL | XXX | CAL | XXX | REMP | SMINI | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-CAL-XXX-REMP.SMINI-TS | Remplissage sur seuil mini | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Remplissage sur seuil mini |  |  | 1 : Remplissage / 0 : Normal
1.8 | CAL | XXX | TN | 001 | BAS |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TN-001-BAS-TA | Défaut Niveau Bas | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Défaut Niveau Bas | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x
1.8 | CAL | XXX | EV | 001 | OUV |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-EV-001-OUV-TS | Electrovanne Ouverte | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Electrovanne Ouverte |  |  | 1 : Ouverte / 0 : Fermée
1.8 | CAL | XXX | COUV | 001 | OUV |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-COUV-001-OUV-TS | Couvercle Ouvert | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Couvercle Ouvert |  |  | 1 : Ouvert / 0 : Fermé
1.8 | CAL | XXX | TT | 001 | HAUT |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TT-001-HAUT-TA | Défaut Température Haute | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Défaut Température Haute | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x
1.8 | CAL | XXX | TN | 001 | DEBOR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TN-001-DEBOR-TA | Défaut Débordement | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Défaut Débordement | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | CAL | XXX | TN | 001 | HAUT |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TN-001-HAUT-TA | Défaut Niveau Haut | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Défaut Niveau Haut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | CAL | XXX | TN | 001 | NIV |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TN-001-NIV-TM | Niveau d'Azote | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Niveau d'Azote |  |  |  | 5 | %
1.8 | CAL | XXX | TN | 001 | BAS | CONS | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TN-001-BAS.CONS-TM | Consigne Défaut Niveau Bas | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Consigne Défaut Niveau Bas |  |  |  | 5 | %
1.8 | CAL | XXX | TT | 001 | HAUT | CONS | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TT-001-HAUT.CONS-TM | Consigne Défaut Niveau Haut | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Consigne Défaut Niveau Haut |  |  |  | 0.4 | °C
1.8 | CAL | XXX | TT | 002 | HAUT | CONS | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TT-002-HAUT.CONS-TM | Consigne Défaut Température Haute - Sonde 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Consigne Défaut Température Haute - Sonde 2 |  |  |  | 0.4 | °C
1.8 | CAL | XXX | TT | 002 | TEMP |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TT-002-TEMP-TM | Température - Sonde 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Température - Sonde 2 |  |  |  | 0.4 | °C
1.8 | CAL | XXX | TN | 001 | HAUT | CONS | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TN-001-HAUT.CONS-TM | Consigne Défaut Température Haute - Sonde 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Consigne Défaut Température Haute - Sonde 1 |  |  |  | 5 | %
1.8 | CAL | XXX | TN | 001 | BAS | REG | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TN-001-BAS.REG-TM | Consigne Régulation Niveau Bas | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Consigne Régulation Niveau Bas |  |  |  | 5 | %
1.8 | CAL | XXX | TT | 001 | HAUT | REG | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TT-001-HAUT.REG-TM | Consigne Régulation Niveau Haut | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Consigne Régulation Niveau Haut |  |  |  | 0.4 | °C
1.8 | CAL | XXX | TT | 1_2 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TT-1_2-SYN-TA | Défaut Sondes Température | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Défaut Sondes Température | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | CAL | XXX | TT | 001 | TEMP |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX-TT-001-TEMP-TM | Température - Sonde 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-PLB-CAL-XXX - Température - Sonde 1 |  |  |  | 0.4 | °C
Note on C6: BEAUTRU Jean-Marie: Type : AL08

## CFR
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | CFR
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | CFR | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | CFR | XXX | CFR | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-CFR-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | LZ | XXX | EFF | VH | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-LZ-XXX-EFF.VH-TA | Niveau haut remplissage cuve | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Niveau haut remplissage cuve | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | LZ | XXX | EFF | VB | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-LZ-XXX-EFF.VB-TS | Niveau bas remplissage cuve | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Niveau bas remplissage cuve |  |  | 1 :Niveau Bas
2.3 | CFR | XXX | CPT | XXX | GEO |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-CPT-XXX-GEO-TCP | Compteur d'eau rejet vers VRD | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Compteur d'eau rejet vers VRD |  |  |  | 1 | m3 | x
2.3 | CFR | XXX | CPT | XXX | DEB | MAX | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-CPT-XXX-DEB.MAX-TA | Débit Max 250 m3/h | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Débit Max 250 m3/h | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
2.3 | CFR | XXX | CPT | XXX | VOL | MOIS | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-CPT-XXX-VOL.MOIS-TA | Moyenne glissante du volume de rejet sur un mois | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Moyenne glissante du volume de rejet sur un mois | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
2.3 | CFR | XXX | CPT | XXX | VOL | AN | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-CPT-XXX-VOL.AN-TA | Moyenne glissante du volume de rejet sur un an | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Moyenne glissante du volume de rejet sur un an | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | ACP | XXX | CONDUCT |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-ACP-XXX-CONDUCT-TA | Sonde de conductivité - Alarme limite basse | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Sonde de conductivité - Alarme limite basse | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | ACP | XXX | PH | VB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-ACP-XXX-PH.VB-TA | Sonde de pH - Alarme limite basse | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Sonde de pH - Alarme limite basse | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | ACP | XXX | PH | VH | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-ACP-XXX-PH.VH-TA | Sonde de pH - Alarme limite haute | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Sonde de pH - Alarme limite haute | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | CFR | XXX | REJ |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-CFR-XXX-REJ-TA | Rejet NON conforme - Synthèse d'analyse | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Rejet NON conforme - Synthèse d'analyse | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
2.5 | CFR | XXX | LZ | XXX | GEO |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-LZ-XXX-GEO-TM | Niveau haut de sécurité bâche de rejet | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Niveau haut de sécurité bâche de rejet | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | LZ | XXX | GEO |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-LZ-XXX-GEO-TA | Niveau haut de sécurité bâche de rejet | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Niveau haut de sécurité bâche de rejet | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | PMP | XXX | GEO |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-PMP-XXX-GEO-TA | Défaut pompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Défaut pompe | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | CPT | XXX | DEB |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-CPT-XXX-DEB-TM | Débit instantanné | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Débit instantanné |  |  |  | 1 | m3/h | x
1.5 | CFR | XXX | CPT | XXX | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-CPT-XXX-P-TM | Puissance électrique instantannée | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Puissance électrique instantannée |  |  |  | 10 | kW
1.5 | CFR | XXX | CPT | XXX | CPTEL |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-CPT-XXX-CPTEL-TCP | Consommation électrique cumulée | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Consommation électrique cumulée |  |  |  | 10 | kWh | x
1.5 | CFR | XXX | PMP | XXX | RM |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-PMP-XXX-RM-TS | Etat de fonctionnement pompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Etat de fonctionnement pompe |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | CFR | XXX | LZS | XXX | EP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-LZS-XXX-EP-TA | Niveau haut bâche - Alarme débordement | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Niveau haut bâche - Alarme débordement | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | CFR | XXX | PU |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-CFR-XXX-PU-TA | Alarme - Défaut alimentation électrique | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Alarme - Défaut alimentation électrique | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CFR | XXX | LZ | XXX | EP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-LZ-XXX-EP-TA | Niveau haut volume de rétention | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Niveau haut volume de rétention | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | CFR | XXX | LZ | XXX | NIV | VHS | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-LZ-XXX-NIV.VHS-TA | Niveau bas de sécurité bâche de rejet | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Niveau bas de sécurité bâche de rejet | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | CFR | XXX | LZ | XXX | NIV | VBS | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-LZ-XXX-NIV.VBS-TA | Niveau haut critique de sécurité regard VRD | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Niveau haut critique de sécurité regard VRD | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | CFR | XXX | LZ | XXX | NIV |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX-LZ-XXX-NIV-TM | Niveau d'eau dans la bâche de rejet | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CFR-XXX - Niveau d'eau dans la bâche de rejet |  |  |  | 5 | %

## CHAUF
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | CHAUF
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | CHAUF | XXX | CHAUF | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHAUF-XXX-CHAUF-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut Chaufferie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHAUF-XXX - Synthèse défaut Chaufferie | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x
1.5 | CHAUF | XXX | CHAUF | XXX | SYN | NB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHAUF-XXX-CHAUF-XXX-SYN.NB-TA | Synthèse défaut non bloquant Chaufferie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHAUF-XXX - Synthèse défaut non bloquant Chaufferie | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal

## CHD
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | CHD
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | CHD | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | CHD | XXX | CHD | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-CHD-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Synthèse défaut chaudière | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CHD | XXX | CHD | XXX | SYN | NB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-CHD-XXX-SYN.NB-TA | Synthèse défaut non bloquant chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Synthèse défaut non bloquant chaudière | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CHD | XXX | CHD | XXX | COMUT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-CHD-XXX-COMUT-TS | Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt |  |  | 1 : Auto / 0 : Arrêt
1.9 | CHD | XXX | CHD | XXX | AUTOR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-CHD-XXX-AUTOR-TS | Autorisation marche Chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Autorisation marche Chaudière |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | CHD | XXX | TT | 001 | EC | ENTR | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-TT-001-EC.ENTR-TM | Température entrée EC chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Température entrée EC chaudière |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | CHD | XXX | TT | 002 | EC | SORT | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-TT-002-EC.SORT-TM | Température sortie EC chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Température sortie EC chaudière |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | CHD | XXX | TT | 002 | SORT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-TT-002-SORT-TM | Consigne température sortie chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Consigne température sortie chaudière |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | CHD | XXX | CHD | XXX | ETAT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-CHD-XXX-ETAT-TS | Commande marche chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Commande marche chaudière |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | CHD | XXX | CHD | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-CHD-XXX-COM-TA | Alarme communication avec la chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Alarme communication avec la chaudière | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CHD | XXX | CHD | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-CHD-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Temps de fonctionnement chaudière |  |  |  | 1 | H
1.5 | CHD | XXX | BRU | 001 | FUEL |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-BRU-001-FUEL-TM | type de carburant actuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - type de carburant actuel |  |  | A renseigner par Entreprise
1.5 | CHD | XXX | BRU | 001 | CHARGE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-BRU-001-CHARGE-TM | Valeur de télé-réglage chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Valeur de télé-réglage chaudière |  |  | A renseigner par Entreprise
1.5 | CHD | XXX | BRU | 001 | FLAM |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-BRU-001-FLAM-TM | Valeur de télé-réglage de la flame | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Valeur de télé-réglage de la flame |  |  | A renseigner par Entreprise
1.5 | CHD | XXX | BRU | 001 | DEB |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX-BRU-001-DEB-TM | Valeur de débit actuel de carburant | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CHD-XXX - Valeur de débit actuel de carburant |  |  |  | 1 | m3/h

## CIRC
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | CIRC
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | CIRC | XXX | CIRC | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CIRC-XXX-CIRC-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut - Pompe Jockey | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CIRC-XXX - Synthèse défaut - Pompe Jockey | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | CIRC | XXX | CIRC | XXX | RM |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CIRC-XXX-CIRC-XXX-RM-TS | Retour marche pompe de vidange | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CIRC-XXX - Retour marche pompe de vidange |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt

## CPT
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | CPT
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | CPT | XXX | CPT | XXX | GAZ |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-GAZ-TCP | Compteur Gaz | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Compteur Gaz |  |  |  | 1 | m3 | x
1.5 | CPT | XXX | CPT | XXX | ECS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-ECS-TCP | Compteur Eau Chaude Sanitaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Compteur Eau Chaude Sanitaire |  |  |  | 1 | m3 | x
1.5 | CPT | XXX | CPT | XXX | EFA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-EFA-TCP | Compteur Eau Froide Adoucie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Compteur Eau Froide Adoucie |  |  |  | 1 | m3 | x
1.9 | CPT | XXX | CPT | XXX | REJ | GEO | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-REJ.GEO-TCP | Comptage Volume D'Eau | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Comptage Volume D'Eau |  |  |  | 1 | m3 | x
1.5 | CPT | XXX | CPT | XXX | EFS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-EFS-TCP | Compteur Aeau Froide Sanitaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Compteur Aeau Froide Sanitaire |  |  |  | 1 | m3 | x
1.5 | CPT | XXX | CPT | XXX | INC |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-INC-TCP | Compteur Eau Froide Incendie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Compteur Eau Froide Incendie |  |  |  | 1 | m3 | x
1.5 | CPT | XXX | CPT | XXX | RIA |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-RIA-TCP | Compteur Eau Robinet Incendie Armé | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Compteur Eau Robinet Incendie Armé |  |  |  | 1 | m3 | x
1.5 | CPT | XXX | CPT | XXX | ARR |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-ARR-TCP | Compteur Eau Froide Arrosage | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Compteur Eau Froide Arrosage |  |  |  | 1 | m3 | x
1.5 | CPT | XXX | CPT | XXX | EU |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-EU-TCP | Compteur Eau Usée | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Compteur Eau Usée |  |  |  | 1 | m3 | x
1.5 | CPT | XXX | CPT | XXX | EFT |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-EFT-TCP | Comptage Eau Froide Technique | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Comptage Eau Froide Technique |  |  |  | 1 | m3 | x
1.5 | CPT | XXX | CPT | XXX | EF |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX-CPT-XXX-EF-TCP | Compteur Eau Froide | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPT-XXX - Compteur Eau Froide |  |  |  | 1 | m3 | x

## CPTEC- CPTEG
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | CPTEC - CPTEG
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | CPTEC | XXX | CPTEC | XXX | CPT |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX-CPTEC-XXX-CPT-TCP | Comptage énergie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX - Comptage énergie |  |  |  | 10 | kWh | x
1.5 | CPTEC | XXX | CPTEC | XXX | DEB |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX-CPTEC-XXX-DEB-TM | Compteur débit | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX - Compteur débit |  |  |  | 1 | m3/h
1.5 | CPTEC | XXX | CPTEC | XXX | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX-CPTEC-XXX-P-TM | Puissance active | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX - Puissance active |  |  |  | 10 | kW
1.9 | CPTEC | XXX | TT | 001 | CHAUD | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX-TT-001-CHAUD.ALL-TM | Température aller EC N°xxx | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX - Température aller EC N°xxx |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | CPTEC | XXX | TT | 002 | CHAUD | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX-TT-002-CHAUD.RET-TM | Température retour EC N°xxx | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX - Température retour EC N°xxx |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | CPTEC | XXX | V2V | XXX | POS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX-V2V-XXX-POS-TM | Consigne V2V primaire EC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEC-XXX - Consigne V2V primaire EC |  |  |  | 5 | %
1.5 | CPTEG | XXX | CPTEG | XXX | CPT |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX-CPTEG-XXX-CPT-TCP | Comptage énergie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX - Comptage énergie |  |  |  | 10 | kWh | x
1.5 | CPTEG | XXX | CPTEG | XXX | DEB |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX-CPTEG-XXX-DEB-TM | Compteur débit | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX - Compteur débit |  |  |  | 1 | m3/h
1.5 | CPTEG | XXX | CPTEG | XXX | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX-CPTEG-XXX-P-TM | Puissance active | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX - Puissance active |  |  |  | 10 | kW
1.5 | CPTEG | XXX | TT | 001 | FROID | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX-TT-001-FROID.ALL-TM | Température aller EG N°xxx | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX - Température aller EG N°xxx |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | CPTEG | XXX | TT | 002 | FROID | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX-TT-002-FROID.RET-TM | Température retour EG N°xxx | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX - Température retour EG N°xxx |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | CPTEG | XXX | V2V | XXX | POS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX-V2V-XXX-POS-TM | Consigne V2V primaire EG | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEG-XXX - Consigne V2V primaire EG |  |  |  | 5 | %

## CPTEL
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | CPTEL
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | CPTEL | XXX | CPTEL | XXX | CPT |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEL-XXX-CPTEL-XXX-CPT-TCP | Compteur d'énergie électrique | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CPTEL-XXX - Compteur d'énergie électrique |  |  |  | 1 | kWh

## CUV
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | CUV
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.9 | CUV | XXX | CIRC | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CUV-XXX-CIRC-XXX-SYN-TA | Synthèse Pompe de dosage | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-CUV-XXX - Synthèse Pompe de dosage | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x

## DES
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | DES
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | DES | XXX | COMUT | 001 | MANU |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-DES-XXX-COMUT-001-MANU-TS | Commutateur Désemboueur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-DES-XXX - Commutateur Désemboueur |  |  | 1 : Manuel/ 0 : Off
1.5 | DES | XXX | COMUT | 001 | AUTO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-DES-XXX-COMUT-001-AUTO-TS | Commutateur Désemboueur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-DES-XXX - Commutateur Désemboueur |  |  | 1 : Auto / 0 : Off
1.9 | DES | XXX | DES | XXX | AUTOR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-DES-XXX-DES-XXX-AUTOR-TS | Ordre de marche Désemboueur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-DES-XXX - Ordre de marche Désemboueur |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | DES | XXX | DES | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-DES-XXX-DES-XXX-SYN-TA | Alarme Désemboueur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-DES-XXX - Alarme Désemboueur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x

## DFT
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | DFT
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | DFT | XXX | DFT | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-DFT-XXX-DFT-XXX-SYN-TA | Détection de fuite | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-DFT-XXX - Détection de fuite | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x

## ECHEC
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | ECHEC
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | ECHEC | XXX | COMUT | 001 | MANU |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ECHEC-XXX-COMUT-001-MANU-TS | Forçage échangeur 1 off / Auto | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ECHEC-XXX - Forçage échangeur 1 off / Auto |  |  | 1 : Manuel/ 0 : Off
1.5 | ECHEC | XXX | COMUT | 001 | AUTO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ECHEC-XXX-COMUT-001-AUTO-TS | Forçage échangeur 1 off/ Manuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ECHEC-XXX - Forçage échangeur 1 off/ Manuel |  |  | 1 : Auto / 0 : Off

## ERENA
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | ERENA
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | ERENA | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | ERENA | XXX | ERENA | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX-ERENA-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX - Synthèse défaut | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | ERENA | XXX | ERENA | XXX | SYN | NB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX-ERENA-XXX-SYN.NB-TA | Synthèse défaut non bloquant | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX - Synthèse défaut non bloquant | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | ERENA | XXX | ERENA | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX-ERENA-XXX-COM-TA | Alarme de communication régulateur échangeur ERENA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX - Alarme de communication régulateur échangeur ERENA | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | ERENA | XXX | ERENA | XXX | DEB |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX-ERENA-XXX-DEB-TM | Débit primaire échangeur ERENA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX - Débit primaire échangeur ERENA |  |  |  | 1 | m3/h | x
1.5 | ERENA | XXX | ERENA | XXX | P |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX-ERENA-XXX-P-TM | Puissance | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX - Puissance |  |  |  | 10 | kW
1.5 | ERENA | XXX | ERENA | XXX | CPT |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX-ERENA-XXX-CPT-TCP | Index énergie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX - Index énergie |  |  |  | 10 | kWh | x
1.5 | ERENA | XXX | ERENA | XXX | AUTOR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX-ERENA-XXX-AUTOR-TS | Autorisation de marche | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX - Autorisation de marche |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | ERENA | XXX | TT | XXX | PRI | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX-TT-XXX-PRI.ALL-TM | Température aller primaire échangeur ERENA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX - Température aller primaire échangeur ERENA |  |  |  | 0.4 | °C | x
1.5 | ERENA | XXX | TT | XXX | PRI | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX-TT-XXX-PRI.RET-TM | Température retour primaire échangeur ERENA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-ERENA-XXX - Température retour primaire échangeur ERENA |  |  |  | 0.4 | °C

## GF
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | GF
Extraction des points FITM 0083
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Adresse Modbus table d'échange | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [10 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | GF | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF - XXX - Objet Synthèse GTB | [5 empty] | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | GF | XXX | GF | XXX | SORT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-GF-XXX-SORT-TM | Consigne de température d’eau glacée en sortie de groupe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Consigne de température d’eau glacée en sortie de groupe | 10 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | GF | XXX | EVAP | 001 | ENTR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-EVAP-001-ENTR-TM | Température de l’eau en entrée de l’évaporateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Température de l’eau en entrée de l’évaporateur | 22 |  |  |  | 5 | %
1.5 | GF | XXX | EVAP | 001 | SORT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-EVAP-001-SORT-TM | Température de l’eau en sortie de l’évaporateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Température de l’eau en sortie de l’évaporateur | 24 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | GF | XXX | TT | 001 | EXT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-TT-001-EXT-TM | Température extérieure | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Température extérieure | 26 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | GF | XXX | GF | XXX | CHARGE | IMAX | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-GF-XXX-CHARGE.IMAX-TM | Intensité électrique en temps réel (% de l’intensité maximale) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Intensité électrique en temps réel (% de l’intensité maximale) | 36 |  |  |  | 5 | %
1.5 | GF | XXX | CIRCT | 001 | DEB |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-CIRCT-001-DEB-TM | Pourcentage du débit d’air sur circuit 1 (% débit d’air maximal) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Pourcentage du débit d’air sur circuit 1 (% débit d’air maximal) | 38 |  |  |  | 5 | %
1.5 | GF | XXX | CIRCT | 001 | BULLE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-CIRCT-001-BULLE-TM | Température bulle et pression associée sur le circuit 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Température bulle et pression associée sur le circuit 1 | 46 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | GF | XXX | CIRCT | 001 | ROSE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-CIRCT-001-ROSE-TM | Température de rosée et pression associée sur le circuit 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Température de rosée et pression associée sur le circuit 1 | 48 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | GF | XXX | COMP | 01A | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-COMP-01A-TEMPS-TCP | Nombre d’heures de fonctionnement du compresseur 1A | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Nombre d’heures de fonctionnement du compresseur 1A | 58 |  |  |  | 1 | H
1.5 | GF | XXX | CIRCT | 002 | DEB |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-CIRCT-002-DEB-TM | Pourcentage du débit d’air sur circuit 2 (% débit d’air maximal) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Pourcentage du débit d’air sur circuit 2 (% débit d’air maximal) | 60 |  |  |  | 5 | %
1.5 | GF | XXX | CIRCT | 002 | BULLE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-CIRCT-002-BULLE-TM | Température bulle et pression associée sur le circuit 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Température bulle et pression associée sur le circuit 2 | 68 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | GF | XXX | CIRCT | 002 | ROSE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-CIRCT-002-ROSE-TM | Température de rosée et pression associée sur le circuit 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Température de rosée et pression associée sur le circuit 2 | 70 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | GF | XXX | COMP | 01B | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-COMP-01B-TEMPS-TCP | Nombre d’heures de fonctionnement du compresseur 1B | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Nombre d’heures de fonctionnement du compresseur 1B | 84 |  |  |  | 1 | H
1.5 | GF | XXX | COMP | 02A | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-COMP-02A-TEMPS-TCP | Nombre d’heures de fonctionnement du compresseur 2A | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Nombre d’heures de fonctionnement du compresseur 2A | 88 |  |  |  | 1 | H
1.5 | GF | XXX | COMP | 02B | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-COMP-02B-TEMPS-TCP | Nombre d’heures de fonctionnement du compresseur 2B | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Nombre d’heures de fonctionnement du compresseur 2B | 96 |  |  |  | 1 | H
1.5 | GF | XXX | GF | XXX | CHARGE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-GF-XXX-CHARGE-TM | Lecture de la charge (% charge maximale) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Lecture de la charge (% charge maximale) | 242 |  |  |  | 5 | %
1.5 | GF | XXX | PMPEG | 001 | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-PMPEG-001-TEMPS-TCP | Nombre d’heures de fonctionnement de la pompe 1 EG | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Nombre d’heures de fonctionnement de la pompe 1 EG | 244 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | GF | XXX | PMPEG | 002 | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-PMPEG-002-TEMPS-TCP | Nombre d’heures de fonctionnement de la pompe 2 EG | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Nombre d’heures de fonctionnement de la pompe 2 EG | 246 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | GF | XXX | GF | XXX | RM |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-GF-XXX-RM-TS | Retour de marche du groupe frigorifique | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Retour de marche du groupe frigorifique | 3013 |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | GF | XXX | EVAP | 001 | DEB |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-EVAP-001-DEB-TS | Présence débit évaporateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Présence débit évaporateur | 3017 |  |  | 1 : Présent / 0 : Absent
1.5 | GF | XXX | GF | XXX | COMUT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-GF-XXX-COMUT-TS | Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt | 3018 |  |  | 1 : Présent / 0 : Absent
1.5 | GF | XXX | GF | XXX | SYN | NB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-GF-XXX-SYN.NB-TA | Synthèse défaut non bloquant | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Synthèse défaut non bloquant | 3019 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | GF | XXX | GF | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-GF-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut bloquant | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Synthèse défaut bloquant | 3020 | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | GF | XXX | CIRCT | 001 | VERR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-CIRCT-001-VERR-TA | Alarme – Verrouillage Circuit N°1. (*) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Alarme – Verrouillage Circuit N°1. (*) | 3043 | Haute | 1 | 1 : Verrouillé/ 0 : Normal
1.5 | GF | XXX | CIRCT | 002 | VERR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-CIRCT-002-VERR-TA | Alarme – Verrouillage Circuit N°2. (*) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Alarme – Verrouillage Circuit N°2. (*) | 3044 | Haute | 1 | 1 : Verrouillé/ 0 : Normal
1.5 | GF | XXX | PMP | EVAP | RM |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-PMP-EVAP-RM-TS | Retour de marche pompe évaporateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Retour de marche pompe évaporateur | 3053 |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | GF | XXX | GF | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-GF-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Défaut de communication régulateur |  | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | GF | XXX | GF | XXX | LIM |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX-GF-XXX-LIM-TC | Limitation de puissance | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GF-XXX - Limitation de puissance |  |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
(*Réarmement manuel, laisse la machine en fonctionnement si un seul défaut. Si défaut sur les 2 circuits, démarre la 2nde machine de la cascade.)

## GMP
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | GMP
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | GMP | XXX | COMUT | 001 | AUTO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GMP-XXX-COMUT-001-AUTO-TS | Commutateur Maintien de pression | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GMP-XXX - Commutateur Maintien de pression |  |  | 1 : Auto / 0 : Manu
1.5 | GMP | XXX | GMP | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GMP-XXX-GMP-XXX-SYN-TA | Alarme Maintien de pression | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-GMP-XXX - Alarme Maintien de pression | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x

## LSL
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | LSL
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.7 | LSL | XXX | LSL | XXX | FROID | SEC | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LSL-XXX-LSL-XXX-FROID.SEC-TA | Défaut manque d'eau secondaire EG | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LSL-XXX - Défaut manque d'eau secondaire EG | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.7 | LSL | XXX | LSL | XXX | CHAUD | SEC | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LSL-XXX-LSL-XXX-CHAUD.SEC-TA | Défaut manque d'eau secondaire EC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LSL-XXX - Défaut manque d'eau secondaire EC | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.7 | LSL | XXX | LSL | XXX | FROID |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LSL-XXX-LSL-XXX-FROID-TA | Défaut manque d'eau EG | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LSL-XXX - Défaut manque d'eau EG | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.7 | LSL | XXX | LSL | XXX | CHAUD |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LSL-XXX-LSL-XXX-CHAUD-TA | Défaut manque retour EC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LSL-XXX - Défaut manque retour EC | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal

## LZ- LZS
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | LZ - LZS
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.9 | LZ | XXX | LZ | XXX | NIV |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX-LZ-XXX-NIV-TM | Sonde de niveau | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX - Sonde de niveau |  |  |  | 10 | L
1.5 | LZ | XXX | LZ | XXX | NIV | VHS | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX-LZ-XXX-NIV.VHS-TA | Sonde de niveau - Niveau très haut cuve | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX - Sonde de niveau - Niveau très haut cuve | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | LZ | XXX | LZ | XXX | NIV | VH | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX-LZ-XXX-NIV.VH-TA | Sonde de niveau - Niveau haut cuve | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX - Sonde de niveau - Niveau haut cuve | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | LZS | XXX | LZS | XXX | EFF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZS-XXX-LZS-XXX-EFF-TA | Alarme niveau très haut cuve | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZS-XXX - Alarme niveau très haut cuve | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | LZ | XXX | LZ | XXX | EU | VH | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX-LZ-XXX-EU.VH-TA | Transmetteur de niveau - Niveau très haut bâche | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX - Transmetteur de niveau - Niveau très haut bâche | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | LZ | XXX | LZ | XXX | EU | VB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX-LZ-XXX-EU.VB-TA | Transmetteur de niveau - Niveau très bas bâche | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX - Transmetteur de niveau - Niveau très bas bâche | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
2.2 | LZ | XXX | LZ | XXX | AC |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX-LZ-XXX-AC-TA | Alarme débordement bâche | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-LZ-XXX - Alarme débordement bâche | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal

## PDT
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | PDT
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | PDT | XXX | PDT | XXX | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PDT-XXX-PDT-XXX-PRES-TM | Delta Pression - PMP - 001 - 002 - 003 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PDT-XXX - Delta Pression - PMP - 001 - 002 - 003 |  |  |  | 1 | Pa

## PECS
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | PECS
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | PECS | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | PECS | XXX | TSH | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX-TSH-001-SYN-TA | Défaut Thermostat de sécurité | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Défaut Thermostat de sécurité | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | PMPEC | 001 | PRI |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PMPEC-001-PRI-TA | Défaut Pompe 1 primaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX - Défaut Pompe 1 primaire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | PMPEC | 002 | PRI |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PMPEC-002-PRI-TA | Défaut Pompe 2 primaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX - Défaut Pompe 2 primaire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | PMPEC | 001 | SEC |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PMPEC-001-SEC-TA | Défaut Pompe 1 secondaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Défaut Pompe 1 secondaire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | PRI | ALL | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-PRI.ALL-TA | Alarmes Température départ primaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX - Alarmes Température départ primaire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | SEC | ALL | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-SEC.ALL-TA | Alarmes Température départ ECS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Alarmes Température départ ECS | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | SEC | RET | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-SEC.RET-TA | Alarmes Température retour ECS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Alarmes Température retour ECS | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | STOP | 001 | EC |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-STOP-001-EC-TA | Alarmes Température ballon eau chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Alarmes Température ballon eau chaude | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | BOU | RET | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-BOU.RET-TA | Alarmes Température retour boucle | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Alarmes Température retour boucle | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | PRI | RET | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-PRI.RET-TA | Alarmes Température retour primaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX - Alarmes Température retour primaire | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | STOP | 001 | TEMP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-STOP-001-TEMP-TA | Alarmes Température ballon | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Alarmes Température ballon | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PECS | XXX | CHOC | 001 | RM |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-CHOC-001-RM-TS | Clé choc thermique actif | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Clé choc thermique actif |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | PECS | XXX | PMPEC | 001 | PRI |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PMPEC-001-PRI-TS | Etat de la commande Pompe 1 primaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX - Etat de la commande Pompe 1 primaire |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | PECS | XXX | PMPEC | 002 | PRI |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PMPEC-002-PRI-TS | Etat de la commande Pompe 2 primaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX - Etat de la commande Pompe 2 primaire |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | PECS | XXX | PMPEC | 001 | SEC |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PMPEC-001-SEC-TS | Etat de la commande Pompe 1 secondaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Etat de la commande Pompe 1 secondaire |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | PRI | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-PRI.ALL-TM | Température départ primaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX - Température départ primaire |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | SEC | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-SEC.ALL-TM | Température départ ECS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Température départ ECS |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | SEC | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-SEC.RET-TM | Température retour ECS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Température retour ECS |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | STOP | 001 | EC |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-STOP-001-EC-TM | Température ballon EC | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Température ballon EC |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | BOU | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-BOU.RET-TM | Température retour boucle | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Température retour boucle |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | PRI | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-PRI.RET-TM | Température retour primaire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX - Température retour primaire |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | CONS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-CONS-TM | Lecture Consigne ECS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Lecture Consigne ECS |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | LIM |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-LIM-TM | Lecture Consigne limite haute | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Lecture Consigne limite haute |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | CHOC | 001 | CONS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-CHOC-001-CONS-TM | Lecture Consigne Choc Thermique | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Lecture Consigne Choc Thermique |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | CHOC | 001 | LIM |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-CHOC-001-LIM-TM | Lecture Consigne limite haute Choc Thermique | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Lecture Consigne limite haute Choc Thermique |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | CHOC | 001 | TEMPS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-CHOC-001-TEMPS-TM | Lecture temps maxi Choc Thermique | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Lecture temps maxi Choc Thermique |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | CONS | CALC | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-CONS.CALC-TM | Lecture consigne régulation | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Lecture consigne régulation |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | PECS | XXX | PMPEC | 001 | VIT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PMPEC-001-VIT-TM | Lecture % signal variateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Lecture % signal variateur |  |  |  | 5 | %
1.5 | PECS | XXX | V3V | 001 | CONS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-V3V-001-CONS-TM | Lecture % signal vanne | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Lecture % signal vanne |  |  |  | 5 | %
1.5 | PECS | XXX | PECS | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-PECS-XXX-SYN-TA | Synthèse Défaut PECS | SITE-BAT-NIV-ZONE-CVC-PECS-XXX - Synthèse Défaut PECS | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | PECS | XXX | CPT | 001 | CPT |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX-CPT-001-CPT-TCP | Comptage volume (m3) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PECS-XXX - Comptage volume (m3) |  |  |  | 1 | m3 | x

## PEO
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | PEO
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | PEO | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | PEO | XXX | PEO | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX-PEO-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut Osmoseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX - Synthèse défaut Osmoseur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PEO | XXX | PEO | XXX | CPT |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX-PEO-XXX-CPT-TCP | Comptage de débit d'eau froide Osmoseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX - Comptage de débit d'eau froide Osmoseur |  |  |  | 1 | m3/h | x
1.5 | PEO | XXX | ADO | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX-ADO-001-SYN-TA | Synthèse défaut Adoucisseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX - Synthèse défaut Adoucisseur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PEO | XXX | PMP | 001 | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX-PMP-001-SYN-TA | Synthèse défaut Pompe Osmoseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX - Synthèse défaut Pompe Osmoseur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PEO | XXX | PT | 001 | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX-PT-001-PRES-TM | Pression réseau Osmoseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PEO-XXX - Pression réseau Osmoseur |  |  |  | 1 | Pa

## PMP
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | PMP
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | PMPB | XXX | COMUT | 001 | MANU |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX-COMUT-001-MANU-TS | Commutateur Manu | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX - Commutateur Manu |  |  | 1 : MANUEL / 0 : OFF
1.5 | PMPB | XXX | COMUT | 001 | AUTO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX-COMUT-001-AUTO-TS | Commutateur Auto | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX - Commutateur Auto |  |  | 1 : AUTO / 0 : OFF
1.5 | PMPB | XXX | PMPB | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX-PMPB-XXX-SYN-TA | Défaut pompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX - Défaut pompe | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PMPB | XXX | PMPB | XXX | AUTOR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX-PMPB-XXX-AUTOR-TS | Autorisation de marche | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX - Autorisation de marche |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | PMPB | XXX | PMPB | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX-PMPB-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H
2.2 | PMPB | XXX | PMPB | XXX | CONS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX-PMPB-XXX-CONS-TM | Signal variateur pompe (%) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPB-XXX - Signal variateur pompe (%) |  |  |  | 5 | %
1.5 | PMPEC | XXX | COMUT | 001 | MANU |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX-COMUT-001-MANU-TS | Commutateur Manu | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX - Commutateur Manu |  |  | 1 : Manuel/ 0 : Off
1.5 | PMPEC | XXX | COMUT | 001 | AUTO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX-COMUT-001-AUTO-TS | Commutateur Auto | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX - Commutateur Auto |  |  | 1 : Auto / 0 : Off
1.5 | PMPEC | XXX | PDT | XXX | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX-PDT-XXX-PRES-TM | Delta Pression | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX - Delta Pression |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | PMPEC | XXX | PMPEC | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX-PMPEC-XXX-SYN-TA | Défaut pompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX - Défaut pompe | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PMPEC | XXX | PMPEC | XXX | CONS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX-PMPEC-XXX-CONS-TM | Signal variateur pompe (%) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX - Signal variateur pompe (%) |  |  |  | 5 | %
1.5 | PMPEC | XXX | PMPEC | XXX | COMUT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX-PMPEC-XXX-COMUT-TS | Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX - Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt |  |  | 1 : Auto / 0 : Arrêt
1.5 | PMPEC | XXX | PMPEC | XXX | AUTOR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX-PMPEC-XXX-AUTOR-TS | Commande marche pompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX - Commande marche pompe |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | PMPEC | XXX | PMPEC | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX-PMPEC-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEC-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H
1.5 | PMPEF | XXX | PMPEF | XXX | AUTOR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX-PMPEF-XXX-AUTOR-TS | Autorisation de marche | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX - Autorisation de marche |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
2.1 | PMPEF | XXX | COMUT | XXX | MANU |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX-COMUT-XXX-MANU-TS | Commutateur Manu | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX - Commutateur Manu |  |  | 1 : Manuel/ 0 : Off
2.1 | PMPEF | XXX | COMUT | XXX | AUTO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX-COMUT-XXX-AUTO-TS | Commutateur Auto | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX - Commutateur Auto |  |  | 1 : Auto / 0 : Off
1.5 | PMPEF | XXX | PMPEF | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX-PMPEF-XXX-SYN-TA | Défaut pompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX - Défaut pompe | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PMPEF | XXX | PDT | XXX | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX-PDT-XXX-PRES-TM | Delta Pression | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX - Delta Pression |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | PMPEF | XXX | PMPEF | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX-PMPEF-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEF-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H
1.5 | PMPEG | XXX | COMUT | 001 | MANU |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX-COMUT-001-MANU-TS | Commutateur Manu | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX - Commutateur Manu |  |  | 1 : Manuel/ 0 : Off
1.5 | PMPEG | XXX | COMUT | 001 | AUTO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX-COMUT-001-AUTO-TS | Commutateur Auto | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX - Commutateur Auto |  |  | 1 : Auto / 0 : Off
1.5 | PMPEG | XXX | PDT | XXX | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX-PDT-XXX-PRES-TM | Delta Pression | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX - Delta Pression |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | PMPEG | XXX | PMPEG | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX-PMPEG-XXX-SYN-TA | Défaut pompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX - Défaut pompe | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PMPEG | XXX | PMPEG | XXX | AUTOR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX-PMPEG-XXX-AUTOR-TS | Commande marche pompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX - Commande marche pompe |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | PMPEG | XXX | PMPEG | XXX | CONS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX-PMPEG-XXX-CONS-TM | Signal variateur pompe (%) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX - Signal variateur pompe (%) |  |  |  | 5 | %
1.5 | PMPEG | XXX | PMPEG | XXX | COMUT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX-PMPEG-XXX-COMUT-TS | Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX - Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt |  |  | 1 : Auto / 0 : Arrêt
1.5 | PMPEG | XXX | PMPEG | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX-PMPEG-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPEG-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H
1.5 | PMPF | XXX | PMPF | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPF-XXX-PMPF-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut pompe N°XX fuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPF-XXX - Synthèse défaut pompe N°XX fuel | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PMPF | XXX | PMPF | XXX | COMUT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPF-XXX-PMPF-XXX-COMUT-TS | Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt fuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPF-XXX - Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt fuel |  |  | 1 : Auto / 0 : Arrêt
1.5 | PMPF | XXX | PMPF | XXX | AUTOR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPF-XXX-PMPF-XXX-AUTOR-TS | Commande marche pompe N°XX fuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPF-XXX - Commande marche pompe N°XX fuel |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | PMPF | XXX | PMPF | XXX | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPF-XXX-PMPF-XXX-TEMPS-TCP | Temps de fonctionnement pompe N°XX fuel | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPF-XXX - Temps de fonctionnement pompe N°XX fuel |  |  |  | 1 | H
1.5 | PMPR | XXX | PMPR | XXX | EP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPR-XXX-PMPR-XXX-EP-TA | Défaut Pompe submersible EP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPR-XXX - Défaut Pompe submersible EP | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PMPR | XXX | PMPR | XXX | RM |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPR-XXX-PMPR-XXX-RM-TS | Retour marche Pompe submersible | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPR-XXX - Retour marche Pompe submersible |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | PMPR | XXX | PMPR | XXX | AC |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPR-XXX-PMPR-XXX-AC-TA | Défaut pompe Anti-Crue | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPR-XXX - Défaut pompe Anti-Crue | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PMPR | XXX | PMPR | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPR-XXX-PMPR-XXX-SYN-TA | Défaut Pompe de relevage | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPR-XXX - Défaut Pompe de relevage | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PMPREJ | XXX | PMPREJ | XXX | SYN | GEO | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPREJ-XXX-PMPREJ-XXX-SYN.GEO-TA | Défaut Pompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPREJ-XXX - Défaut Pompe | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | PMPREJ | XXX | PMPREJ | XXX | TEMPS | GEO | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPREJ-XXX-PMPREJ-XXX-TEMPS.GEO-TCP | Temps de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPREJ-XXX - Temps de fonctionnement |  |  |  | 1 | H
1.5 | PMPREJ | XXX | PMPREJ | XXX | COMUT | GEO | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPREJ-XXX-PMPREJ-XXX-COMUT.GEO-TS | Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPREJ-XXX - Etat Bouton Soft IHM Auto/Arrêt |  |  | 1 : Auto / 0 : Arrêt
1.5 | PMPREJ | XXX | PMPREJ | XXX | AUTOR | GEO | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPREJ-XXX-PMPREJ-XXX-AUTOR.GEO-TS | Commande marche pompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPREJ-XXX - Commande marche pompe |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | PMPREJ | XXX | PMPREJ | XXX | CONS | GEO | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPREJ-XXX-PMPREJ-XXX-CONS.GEO-TM | Signal variateur pompe (%) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PMPREJ-XXX - Signal variateur pompe (%) |  |  |  | 5 | %
Note on E23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Par défaut doit être 001, 002 si pompe double
Note on E24: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Par défaut doit être 001, 002 si pompe double

## PT
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | PT
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | PT | XXX | PT | XXX | PRES | GEO | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PT-XXX-PT-XXX-PRES.GEO-TM | Mesure pression d'eau en sortie du puits | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-PT-XXX - Mesure pression d'eau en sortie du puits |  |  |  | 1 | Pa

## SEP
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | SEP
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | SEP | XXX | SEP | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SEP-XXX-SEP-XXX-SYN-TA | IDN-H-1S-Z01-PLB-SEP-001 - Synthèse défaut Fosse Hydrocarbures | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SEP-XXX - IDN-H-1S-Z01-PLB-SEP-001 - Synthèse défaut Fosse Hydrocarbures | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal

## SERVICE
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | SERVICE
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.9 | TD | XXX | SERVICE | XXX | CONS | ETE | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TD-XXX-SERVICE-XXX-CONS.ETE-TR | Consigné été - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TD-XXX - Consigné été - sous-service N°XX |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | TD | XXX | SERVICE | XXX | CONS | HIVER | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TD-XXX-SERVICE-XXX-CONS.HIVER-TR | Consigné hiver - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TD-XXX - Consigné hiver - sous-service N°XX |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | TD | XXX | SERVICE | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TD-XXX-SERVICE-XXX-AUTOR-TBH | Planning Marche Arrêt - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TD-XXX - Planning Marche Arrêt - sous-service N°XX |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.9 | TD | XXX | SERVICE | XXX | AUTOR |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TD-XXX-SERVICE-XXX-AUTOR-TC | Forçage arrêt - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TD-XXX - Forçage arrêt - sous-service N°XX |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.9 | TDHQ | XXX | SERVICE | XXX | CONS | ETE | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TDHQ-XXX-SERVICE-XXX-CONS.ETE-TR | Consigné été - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TDHQ-XXX - Consigné été - sous-service N°XX |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | TDHQ | XXX | SERVICE | XXX | CONS | HIVER | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TDHQ-XXX-SERVICE-XXX-CONS.HIVER-TR | Consigné hiver - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TDHQ-XXX - Consigné hiver - sous-service N°XX |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | TDHQ | XXX | SERVICE | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TDHQ-XXX-SERVICE-XXX-AUTOR-TBH | Planning Marche Arrêt - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TDHQ-XXX - Planning Marche Arrêt - sous-service N°XX |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.9 | TDHQ | XXX | SERVICE | XXX | AUTOR |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TDHQ-XXX-SERVICE-XXX-AUTOR-TC | Forçage arrêt - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TDHQ-XXX - Forçage arrêt - sous-service N°XX |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.9 | TR | XXX | SERVICE | XXX | CONS | ETE | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TR-XXX-SERVICE-XXX-CONS.ETE-TR | Consigné été - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TR-XXX - Consigné été - sous-service N°XX |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | TR | XXX | SERVICE | XXX | CONS | HIVER | TR | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TR-XXX-SERVICE-XXX-CONS.HIVER-TR | Consigné hiver - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TR-XXX - Consigné hiver - sous-service N°XX |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | TR | XXX | SERVICE | XXX | AUTOR |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TR-XXX-SERVICE-XXX-AUTOR-TBH | Planning Marche Arrêt - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TR-XXX - Planning Marche Arrêt - sous-service N°XX |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.9 | TR | XXX | SERVICE | XXX | AUTOR |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TR-XXX-SERVICE-XXX-AUTOR-TC | Forçage arrêt - sous-service N°XX | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TR-XXX - Forçage arrêt - sous-service N°XX |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt

## SST
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | SST
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | SST | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | SST | XXX | LSL | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-LSL-XXX-SYN-TA | Manque d'eau Primaire EG | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Manque d'eau Primaire EG | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SST | XXX | LSL | XXX | CHAUD |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-LSL-XXX-CHAUD-TA | Manque d'eau Primaire EC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Manque d'eau Primaire EC | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SST | XXX | LSL | XXX | PLCR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-LSL-XXX-PLCR-TA | anque d'eau PLCR | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - anque d'eau PLCR | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SST | XXX | LSL | XXX | FROID |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-LSL-XXX-FROID-TA | Manque d'eau EG bat B - ## | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Manque d'eau EG bat B - ## | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SST | XXX | LSL | XXX | GF |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-LSL-XXX-GF-TA | Manque d'eau Groupe Froid | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Manque d'eau Groupe Froid | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SST | XXX | LSL | XXX | EFS |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-LSL-XXX-EFS-TA | Manque d'eau Froide Générale EAP n°## | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Manque d'eau Froide Générale EAP n°## | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SST | XXX | PT | XXX | AMONT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-PT-XXX-AMONT-TM | Pression amont groupe 3x Pompes EG | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Pression amont groupe 3x Pompes EG |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | SST | XXX | PT | XXX | AVAL |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-PT-XXX-AVAL-TM | Pression aval groupe 3x Pompes EG | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Pression aval groupe 3x Pompes EG |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | SST | XXX | PT | XXX | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-PT-XXX-CHAUD-TM | Pression amont groupe 3x Pompes EC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Pression amont groupe 3x Pompes EC |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | SST | XXX | PT | XXX | EFS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-PT-XXX-EFS-TM | Pression entrée Eau Froide générale AEP n°## | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Pression entrée Eau Froide générale AEP n°## |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | SST | XXX | PT | XXX | INC |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-PT-XXX-INC-TM | Pression réseau Incendie AEP n°## | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Pression réseau Incendie AEP n°## |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | SST | XXX | PT | XXX | AEP |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-PT-XXX-AEP-TM | Pression réseau Eau Froide Générale AEP n°## | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Pression réseau Eau Froide Générale AEP n°## |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | SST | XXX | SST | XXX | RAD |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-RAD-TBH | Autorisation de marche Réseau Radiateurs | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Autorisation de marche Réseau Radiateurs |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | SST | XXX | SST | XXX | GEO |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-GEO-TS | Autorisation du rejet en géothermie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Autorisation du rejet en géothermie |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | SST | XXX | SST | XXX | AUTOR |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-AUTOR-TC | Ordre de marche | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Ordre de marche |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.8 | SST | XXX | SST | XXX | AUTOR | EG | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-AUTOR.EG-TBH | Autorisation de marche réseau EG | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Autorisation de marche réseau EG |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.8 | SST | XXX | SST | XXX | AUTOR | EC | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-AUTOR.EC-TBH | Autorisation de marche réseau EC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Autorisation de marche réseau EC |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | SST | XXX | SST | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut bloquant | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Synthèse défaut bloquant | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SST | XXX | SST | XXX | SYN | NB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-SYN.NB-TA | Synthèse défaut non bloquant | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Synthèse défaut non bloquant | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SST | XXX | SST | XXX | FROID |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-FROID-TBH | Autorisation de marche FROID | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Autorisation de marche FROID |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | SST | XXX | SST | XXX | CHAUD |  | TBH | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-CHAUD-TBH | Autorisation de marche CHAUD | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Autorisation de marche CHAUD |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | SST | XXX | SST | XXX | CPTEL |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-CPTEL-TCP | Compteur d'énergie électrique | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Compteur d'énergie électrique |  |  |  | 10 | kWh
1.5 | SST | XXX | SST | XXX | AUTOR |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-AUTOR-TS | Autorisation marche | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Autorisation marche |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | SST | XXX | SST | XXX | CPTEL | PC | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-SST-XXX-CPTEL.PC-TCP | Comptage énergie électrique - pompe sde charge | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Comptage énergie électrique - pompe sde charge |  |  |  | 10 | kWh
1.5 | SST | XXX | TE | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TE-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut tracage électrique | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Synthèse défaut tracage électrique | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SST | XXX | TT | XXX | PLCR | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-PLCR.RET-TM | Température retour PLCR bat ## | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température retour PLCR bat ## |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | SST | XXX | TT | XXX | PLCR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-PLCR-TA | Thermostat de sécurité PLCR bat ## | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Thermostat de sécurité PLCR bat ## | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SST | XXX | TT | XXX | PLCR | AMBT | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-PLCR.AMBT-TM | Température ambiante du Hall avec plancher chauffant | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température ambiante du Hall avec plancher chauffant |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | SST | XXX | TT | XXX | PRI | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-PRI.ALL-TM | Température Aller primaire Echangeur ECH-### | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température Aller primaire Echangeur ECH-### |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | SST | XXX | TT | XXX | PRI | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-PRI.RET-TM | Température Retour primaire Echangeur ECH-### | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température Retour primaire Echangeur ECH-### |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | SST | XXX | TT | XXX | SEC | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-SEC.RET-TM | Température Retour secondaire Echangeur ECH-### | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température Retour secondaire Echangeur ECH-### |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | SST | XXX | TT | XXX | EXT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-EXT-TM | Température extérieure | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température extérieure |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | SST | XXX | TT | XXX | FROID | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-FROID.RET-TM | Température retour TFP A ### | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température retour TFP A ### |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | SST | XXX | TT | XXX | CHAUD | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-CHAUD.RET-TM | Température retour TFP A ### | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température retour TFP A ### |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | SST | XXX | TT | XXX | EFS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-EFS-TM | Température départ Eau Froide Générale AEP n°## | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température départ Eau Froide Générale AEP n°## |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | SST | XXX | TT | XXX | ECS | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-ECS.ALL-TM | Température Aller ECS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température Aller ECS |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | SST | XXX | TT | XXX | ECS | BOU | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-TT-XXX-ECS.BOU-TM | Température Retour Boucle ECS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX - Température Retour Boucle ECS |  |  |  | 0.4 | °C
1.9 | SST | XXX | INV | XXX | PU | S1 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-INV-XXX-PU.S1-TA | Inverseur 01 - Absence Tension Source 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-SST-XXX - Inverseur 01 - Absence Tension Source 1 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.9 | SST | XXX | INV | XXX | PU | S2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-INV-XXX-PU.S2-TA | Inverseur 01 - Absence Tension Source 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-SST-XXX - Inverseur 01 - Absence Tension Source 2 | Haute | 0 | 1 : Présence / 0 : Hors
1.9 | SST | XXX | INV | XXX | POS | 1 | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-INV-XXX-POS.1-TS | Inverseur 01 - Inverseur en position 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-SST-XXX - Inverseur 01 - Inverseur en position 1 |  |  | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.9 | SST | XXX | INV | XXX | POS | 2 | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-INV-XXX-POS.2-TA | IInverseur 01 - nverseur en position 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-SST-XXX - IInverseur 01 - nverseur en position 2 | Haute | 1 | 1 : Fermé / 0 : Ouvert
1.9 | SST | XXX | INV | XXX | POP |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SST-XXX-INV-XXX-POP-TA | Inverseur 01 - Auto et Opérationnel | SITE-BAT-NIV-ZONE-CFO-SST-XXX - Inverseur 01 - Auto et Opérationnel | Haute | 0 | 1 : Normal / 0 : Défaut

## STR
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | STR
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | STR | XXX | STR | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-STR-XXX-STR-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut station de relevage EU/EV | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-STR-XXX - Synthèse défaut station de relevage EU/EV | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal

## SUR
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | SUR
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | SUR | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | SUR | XXX | SUR | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX-SUR-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut surpresseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX - Synthèse défaut surpresseur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SUR | XXX | SUR | XXX | PSL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX-SUR-XXX-PSL-TA | Défaut manque d'eau surpresseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX - Défaut manque d'eau surpresseur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SUR | XXX | SUR | XXX | SYN |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX-SUR-XXX-SYN-TS | Etat marche/arrêt surpresseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX - Etat marche/arrêt surpresseur |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | SUR | XXX | LSL | XXX | ARR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX-LSL-XXX-ARR-TA | Défaut manque d'eau Arrossage | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX - Défaut manque d'eau Arrossage | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SUR | XXX | SUR | XXX | CPT |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX-SUR-XXX-CPT-TCP | Compteur de débit Arrosage | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SUR-XXX - Compteur de débit Arrosage |  |  |  | 1 | m3/h

## SURI
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | SUR
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | SURI | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SURI-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SURI - XXX - Objet Synthèse GTB |  |  |  |  | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | SURI | XXX | SURI | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SURI-XXX-SURI-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut - Surpresseur incendie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SURI-XXX - Synthèse défaut - Surpresseur incendie | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SURI | XXX | SURI | XXX | PSL |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SURI-XXX-SURI-XXX-PSL-TA | Défaut manque d'eau surpresseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SURI-XXX - Défaut manque d'eau surpresseur | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | SURI | XXX | SURI | XXX | SYN |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SURI-XXX-SURI-XXX-SYN-TS | Etat Surpresseur Incendie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-SURI-XXX - Etat Surpresseur Incendie |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt

## TCY
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | TCY
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | TCY | XXX | TCY | XXX | SORT | GEO | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TCY-XXX-TCY-XXX-SORT.GEO-TM | Sonde de conductivité de l'eau en sortie du puits | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TCY-XXX - Sonde de conductivité de l'eau en sortie du puits |  |  |  | 0.1 | S/m
1.5 | TCY | XXX | TCY | XXX | REJ | GEO | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TCY-XXX-TCY-XXX-REJ.GEO-TM | Sonde de conductivité de l'eau eau rejet vers Loire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TCY-XXX - Sonde de conductivité de l'eau eau rejet vers Loire |  |  |  | 0.1 | S/m

## TFP
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | TFP
Extraction des points FITM 0083
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Adresse Modbus table d'échange | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [10 empty] | Pour Lot Hypervision
2.3 | TFP | XXX |  |  |  |  | Synthese | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-Synthese | Objet Synthèse GTB | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP - XXX - Objet Synthèse GTB | [5 empty] | Objet de Synthese de l'équipement généré par la GTB | x
1.5 | TFP | XXX | TFP | XXX | SORT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-TFP-XXX-SORT-TM | Consigne de température d’eau glacée et eau chaude en sortie de TFP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Consigne de température d’eau glacée et eau chaude en sortie de TFP | 10 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TFP | XXX | EVAP | 001 | ENTR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-EVAP-001-ENTR-TM | Température de l’eau en entrée de l’évaporateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Température de l’eau en entrée de l’évaporateur | 14 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TFP | XXX | EVAP | 001 | SORT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-EVAP-001-SORT-TM | Température de l’eau en sortie de l’évaporateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Température de l’eau en sortie de l’évaporateur | 16 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TFP | XXX | TFP | XXX | CHARGE | IMAX | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-TFP-XXX-CHARGE.IMAX-TM | Intensité électrique en temps réel (% de l’intensité maximale) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Intensité électrique en temps réel (% de l’intensité maximale) | 28 |  |  |  | 5 | %
1.5 | TFP | XXX | CIRCT | 001 | BULLE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-CIRCT-001-BULLE-TM | Température de bulle et pression associée sur le circuit 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Température de bulle et pression associée sur le circuit 1 | 38 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TFP | XXX | CIRCT | 001 | ROSE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-CIRCT-001-ROSE-TM | Température de rosée et pression associée sur le circuit 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Température de rosée et pression associée sur le circuit 1 | 40 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TFP | XXX | COMP | 01A | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-COMP-01A-TEMPS-TCP | Durée de fonctionnement compresseur 1A | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Durée de fonctionnement compresseur 1A | 48 |  |  |  | 1 | H
1.5 | TFP | XXX | CIRCT | 002 | BULLE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-CIRCT-002-BULLE-TM | Température de bulle et pression associée sur le circuit 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Température de bulle et pression associée sur le circuit 2 | 58 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TFP | XXX | CIRCT | 002 | ROSE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-CIRCT-002-ROSE-TM | Température de rosée et pression associée sur le circuit 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Température de rosée et pression associée sur le circuit 2 | 60 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TFP | XXX | COMP | 01B | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-COMP-01B-TEMPS-TCP | Durée de fonctionnement compresseur 1B | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Durée de fonctionnement compresseur 1B | 74 |  |  |  | 1 | H
1.5 | TFP | XXX | COMP | 02A | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-COMP-02A-TEMPS-TCP | Durée de fonctionnement compresseur 2A | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Durée de fonctionnement compresseur 2A | 78 |  |  |  | 1 | H
1.5 | TFP | XXX | COMP | 02B | TEMPS |  | TCP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-COMP-02B-TEMPS-TCP | Durée de fonctionnement compresseur 2B | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Durée de fonctionnement compresseur 2B | 86 |  |  |  | 1 | H
1.5 | TFP | XXX | COND | 001 | ENTR |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-COND-001-ENTR-TM | Température de l’eau entrant dans le condenseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Température de l’eau entrant dans le condenseur | 100 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TFP | XXX | COND | 001 | SORT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-COND-001-SORT-TM | Température de l’eau sortant du condenseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Température de l’eau sortant du condenseur | 102 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TFP | XXX | TFP | XXX | CHARGE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-TFP-XXX-CHARGE-TM | Lecture de la charge (% charge maximale) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Lecture de la charge (% charge maximale) | 194 |  |  |  | 5 | %
1.5 | TFP | XXX | TFP | XXX | RM |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-TFP-XXX-RM-TS | Retour de marche de la thermofrigopompe | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Retour de marche de la thermofrigopompe | 3013 |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | TFP | XXX | EVAP | 001 | DEB |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-EVAP-001-DEB-TS | Présence de débit à travers l’évaporateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Présence de débit à travers l’évaporateur | 3017 |  |  | 1 : Présent / 0 : Absent
1.5 | TFP | XXX | TFP | XXX | SYN | NB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-TFP-XXX-SYN.NB-TA | Synthèse défaut non bloquant | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Synthèse défaut non bloquant | 3018 | Basse | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | TFP | XXX | TFP | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-TFP-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut bloquant | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Synthèse défaut bloquant | 3019 | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | TFP | XXX | COND | 001 | DEB |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-COND-001-DEB-TS | Présence d’un débit à travers le condenseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Présence d’un débit à travers le condenseur | 3033 |  |  | 1 : Présent / 0 : Absent
1.5 | TFP | XXX | TFP | XXX | COMUT |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-TFP-XXX-COMUT-TS | Arrêt depuis le tableau électrique | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Arrêt depuis le tableau électrique | 3034 |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
1.5 | TFP | XXX | CIRCT | 001 | VERR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-CIRCT-001-VERR-TA | Alarme – Verrouillage Circuit N°1. (*) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Alarme – Verrouillage Circuit N°1. (*) | 3042 | Haute | 1 | 1 : Verrouillé/ 0 : Normal
1.5 | TFP | XXX | CIRCT | 002 | VERR |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-CIRCT-002-VERR-TA | Alarme – Verrouillage Circuit N°2. (*) | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Alarme – Verrouillage Circuit N°2. (*) | 3043 | Haute | 1 | 1 : Verrouillé/ 0 : Normal
1.5 | TFP | XXX | TFP | XXX | MODE |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-TFP-XXX-MODE-TM | Mode de priorité de fonctionnement | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Mode de priorité de fonctionnement | 2011 |  |  | A renseigner par Entreprise
1.5 | TFP | XXX | TFP | XXX | COM |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-TFP-XXX-COM-TA | Défaut de communication régulateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Défaut de communication régulateur |  | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.8 | TFP | XXX | TFP | XXX | LIM |  | TC | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX-TFP-XXX-LIM-TC | Limitation de puissance | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TFP-XXX - Limitation de puissance |  |  |  | 1 : Marche / 0 : Arrêt
(*Réarmement manuel, laisse la machine en fonctionnement si un seul défaut. Si défaut sur les 2 circuits, démarre la 2nde machine de la cascade.)

## TPD
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | TPD
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | TPD | XXX | TPD | XXX | INC |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TPD-XXX-TPD-XXX-INC-TM | Pression réseau poteaux incendie | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TPD-XXX - Pression réseau poteaux incendie |  |  |  | 1 | Pa
1.5 | TPD | XXX | TPD | XXX | PRES |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TPD-XXX-TPD-XXX-PRES-TM | Transmetteur de pression | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TPD-XXX - Transmetteur de pression |  |  |  | 1 | Pa

## TT
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | TT
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | FROID | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-FROID.ALL-TM | Température départ EG générale | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Température départ EG générale |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | FROID | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-FROID.RET-TM | Température retour EG générale | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Température retour EG générale |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | CHAUD | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-CHAUD.ALL-TM | Température départ EC vers échangeurs | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Température départ EC vers échangeurs |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | CHAUD | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-CHAUD.RET-TM | Sonde de température retour EC depuis échangeurs | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Sonde de température retour EC depuis échangeurs |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | SEC | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-SEC.ALL-TM | Température entrée secondaire échangeur 202-007 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Température entrée secondaire échangeur 202-007 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | SEC | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-SEC.RET-TM | Température sortie secondaire échangeur 202-007 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Température sortie secondaire échangeur 202-007 |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | SORT | VH | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-SORT.VH-TA | Valeur haute température de l'eau en sortie du puits | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Valeur haute température de l'eau en sortie du puits | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | SORT | VB | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-SORT.VB-TA | Valeur basse température de l'eau en sortie du puits | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Valeur basse température de l'eau en sortie du puits | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | SORT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-SORT-TM | Température de l'eau en sortie du puits | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Température de l'eau en sortie du puits |  |  |  | 0.4 | °C | x
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | REJ | GEO | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-REJ.GEO-TM | Température de l'eau vers rejet Loire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Température de l'eau vers rejet Loire |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | CHAUD | CONS | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-CHAUD.CONS-TM | Consigne température sortie chaudière | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Consigne température sortie chaudière |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | EXT |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-EXT-TM | Température extérieure | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Température extérieure |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | SEC | CONS | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-SEC.CONS-TM | Consigne température aller primaire échangeur ERENA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Consigne température aller primaire échangeur ERENA |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | PRI | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-PRI.ALL-TM | Température entrée primaire échangeur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Température entrée primaire échangeur |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | PRI | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-PRI.RET-TM | Température sortie primaire échangeur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Température sortie primaire échangeur |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | EFS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-EFS-TM | Transmetteur de température arrivée eau froide | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Transmetteur de température arrivée eau froide |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | ECS | ALL | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-ECS.ALL-TM | Transmetteur de température départ eau chaude | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Transmetteur de température départ eau chaude |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | BECS | RET | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-BECS.RET-TM | Transmetteur de température retour bouclage | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Transmetteur de température retour bouclage |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | EFA |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-EFA-TM | Sonde de température | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Sonde de température |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | ECS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-ECS-TM | Sonde de température | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Sonde de température |  |  |  | 0.4 | °C
1.5 | TT | XXX | TT | XXX | BECS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-BECS-TM | Sonde de température | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Sonde de température |  |  |  | 0.4 | °C
2.2 | TT | XXX | TT | XXX | BEG |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX-TT-XXX-BEG-TM | Sonde Ballon Eau Glacé | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TT-XXX - Sonde Ballon Eau Glacé |  |  |  | 0.4 | °C

## TTE
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | TT
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | TTE | XXX | TTE | XXX | SYN |  | TA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TTE-XXX-TTE-XXX-SYN-TA | Synthèse défaut traitement d'eau | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-TTE-XXX - Synthèse défaut traitement d'eau | Haute | 1 | 1 : Défaut / 0 : Normal |  |  | x

## VANNES
| Compléments CIEP - Points exhaustifs pour : | [5 empty] | TT
Version | Code équipement BIM | N° Equipement | Complément Code CIEP |  |  |  |  | Radical BIM + Complément CIEP (BACNET : Object Name) | Libellé | Libellé compilé = Radical BIM + Libellé (BACNET : Description) | Priorité d'Alarme | Alarmes Statut | Activ / inactive text | CoV Increment | Units | Report Hypervision
|  | A renseigner par Entreprise | Sous-équipement | Numéro sous-équipement | Désignation simplifiée Point CIEP |  | Type Point CIEP
[5 empty] | Libellé | Qualif | [9 empty] | Pour Lot Hypervision
1.5 | V2V | XXX | V2V | XXX | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-CHAUD-TM | Télé Réglage vanne V2V EC TFP by-pass géothermie 202 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Télé Réglage vanne V2V EC TFP by-pass géothermie 202 |  |  |  | 5 | %
1.5 | V2V | XXX | V2V | XXX | CHAUD | O | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-CHAUD.O-TS | Vanne 2 voies isolement Ouverte / Vanne rejet en Géothermie Froid Ouverte | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Vanne 2 voies isolement Ouverte / Vanne rejet en Géothermie Froid Ouverte |  |  | 1 : Ouverte
1.5 | V2V | XXX | V2V | XXX | CHAUD | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-CHAUD.F-TS | Vanne 2 voies isolement Fermée / Vanne rejet en Géothermie Froid Fermée | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Vanne 2 voies isolement Fermée / Vanne rejet en Géothermie Froid Fermée |  |  | 1 : Fermée
1.9 | V2V | XXX | V2V | XXX | FROID | O | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-FROID.O-TS | Vanne 2 voies isolement Ouverte / Vanne rejet en Géothermie Froid Ouverte | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Vanne 2 voies isolement Ouverte / Vanne rejet en Géothermie Froid Ouverte |  |  | 1 : Ouverte
1.9 | V2V | XXX | V2V | XXX | FROID | F | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-FROID.F-TS | Vanne 2 voies isolement Fermée / Vanne rejet en Géothermie Froid Fermée | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Vanne 2 voies isolement Fermée / Vanne rejet en Géothermie Froid Fermée |  |  | 1 : Fermée
1.5 | V2V | XXX | V2V | XXX | PRI |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-PRI-TM | Position de la vanne motorisée échangeur ERENA | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Position de la vanne motorisée échangeur ERENA |  |  |  | 5 | %
1.5 | V2V | XXX | V2V | XXX | ECS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-ECS-TM | Consigne V2V primaire ECS batiment B - CPTEC-B251 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Consigne V2V primaire ECS batiment B - CPTEC-B251 |  |  |  | 5 | %
2.5 | V2V | XXX | V2V | XXX | FROID |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-FROID-TM | Vanne 2 voies Eau Glacée | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Vanne 2 voies Eau Glacée |  |  |  | 5 | % |  | à verifier si utilisé ou non
1.5 | V2V | XXX | V2V | XXX | FROID | 001 | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-FROID.001-TM | Vannes de sélection du rejet en goéthermie FROID 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Vannes de sélection du rejet en goéthermie FROID 1 |  |  |  | 5 | % |  | à verifier si utilisé ou non
1.5 | V2V | XXX | V2V | XXX | FROID | 002 | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-FROID.002-TM | Vannes de sélection du rejet en goéthermie FROID 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Vannes de sélection du rejet en goéthermie FROID 2 |  |  |  | 5 | % |  | à verifier si utilisé ou non
1.5 | V2V | XXX | V2V | XXX | CHAUD | 001 | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-CHAUD.001-TM | Vannes de sélection du rejet en goéthermie CHAUD 1 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Vannes de sélection du rejet en goéthermie CHAUD 1 |  |  |  | 5 | % |  | à verifier si utilisé ou non
1.5 | V2V | XXX | V2V | XXX | CHAUD | 002 | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX-V2V-XXX-CHAUD.002-TM | Vannes de sélection du rejet en goéthermie CHAUD 2 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V2V-XXX - Vannes de sélection du rejet en goéthermie CHAUD 2 |  |  |  | 5 | % |  | à verifier si utilisé ou non
2.5 | V3V | XXX | V3V | XXX | FROID |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V3V-XXX-V3V-XXX-FROID-TM | Vanne 3 voies Eau Glacée | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V3V-XXX - Vanne 3 voies Eau Glacée |  |  |  | 5 | %
1.5 | V3V | XXX | V3V | XXX | CHAUD |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V3V-XXX-V3V-XXX-CHAUD-TM | V3V bouclage EC TFP | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V3V-XXX - V3V bouclage EC TFP |  |  |  | 5 | %
1.5 | V3V | XXX | V3V | XXX | POS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V3V-XXX-V3V-XXX-POS-TM | Vanne 3 voies du plancher V3V-B291 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V3V-XXX - Vanne 3 voies du plancher V3V-B291 |  |  |  | 5 | %
1.5 | V3V | XXX | V3V | XXX | GEO |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V3V-XXX-V3V-XXX-GEO-TM | V3V EG TFP vers géothermie A351 | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V3V-XXX - V3V EG TFP vers géothermie A351 |  |  |  | 5 | %
1.5 | V6V | XXX | V6V | XXX | POS |  | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V6V-XXX-V6V-XXX-POS-TM | Vanne 6 voies du plancher V6V-B291 : mode chaud/mode froid | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-V6V-XXX - Vanne 6 voies du plancher V6V-B291 : mode chaud/mode froid |  |  |  | 5 | %
1.5 | VMF | XXX | VMF | XXX | COND |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-VMF-XXX-VMF-XXX-COND-TS | Vanne isolemen TFP - sortie condenseur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-VMF-XXX - Vanne isolemen TFP - sortie condenseur |  |  | 1 : Ouverte / 0 : Fermée
1.5 | VMF | XXX | VMF | XXX | EVAP |  | TS | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-VMF-XXX-VMF-XXX-EVAP-TS | Vanne isolement TFP - sortie évaporateur | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-VMF-XXX - Vanne isolement TFP - sortie évaporateur |  |  | 1 : Ouverte / 0 : Fermée
1.5 | VMF | XXX | VMF | XXX | REJ | GEO | TM | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-VMF-XXX-VMF-XXX-REJ.GEO-TM | Vanne de rejet eau vers Loire | SITE-BAT-NIV-ZONE-METIER-VMF-XXX - Vanne de rejet eau vers Loire |  |  |  | 5 | %