## Liste des gammes
EL | Electricité
CFO | Gestion du lot Courants forts
HT | Poste Haute Tension - Distribution
TGBT | Tableau Général Basse Tension
TD | Tableau divisionnaire
FO | Protection contre la foudre
EN | Eclairage normal
ES | Eclairage de sécurité
OND | Onduleur – Alimentation sans interruption
Cfa | Gestion du lot Courants faibles
TEL | Téléphonie
INF | Structure informatique hors éléments actifs
TV | Télévision
INT | Interphonie
CA | Contrôle d’accès
VID | Vidéoprotection
GTB | Gestion technique du bâtiment – Gestion technique centralisée

## Accueil
mode
Présentation
Ce module offre pour les domaines techniques abordés, des gammes de maintenance préventive d’installations ou d’équipements techniques, avec des propositions d’actions et de périodicité lorsqu’elles ne sont pas réglementaires. Ces gammes ne visent pas à imposer un modèle de maintenance. Elles doivent permettre, dans une première approche, aux établissements d’avoir une vision globale des actes de maintenance à réaliser avec leur périodicité. Aussi, leur utilisation et exploitation nécessitent au préalable une connaissance exhaustive des installations avant d’être adaptées en fonction des équipements techniques, de leurs usages et du type de bâtiment concerné (catégorie, type, activités…). L’onglet nommé ‘liste des gammes’ répertorie l’ensemble des gammes de maintenance préventive proposées et permet en cliquant sur un équipement technique d’afficher automatiquement la gamme de maintenance préventive correspondante.
Horizons Maintenance
Gammes de maintenance préventive

## EL-CA
Gamme de maintenance préventive | [7 empty] | EL CFA | CA
[8 empty] | n° version | O
MARCHE 2026 - 007 Lot n° 06 Contrôle d'accès | [7 empty] | date de révision | 2025-12-02
[8 empty] | Gamme n° | 2026
Libellé opération | Périodicité | [5 empty] | Niveau de compétence | Observations - Outillage spécifique - Pièces détachées | Temps moyen requis (heure)
| H | M | T | S | A | autres
Gestion di lot Electricité Courants faibles
Maintenance du local/gaine
Nettoyer intégralement le local/gaine |  |  |  | O |  |  | TPM
Vérifier l'éclairage, les prises de courant et les sorties de câbles, et réaliser un examen visuel |  |  |  | O |  |  | TPM
Maintenance de l'installation
Dépoussiérer l'équipement central (informatique) |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.5
Resserrer ou reprendre la connectique cuivre (et optique suivant installations) |  |  |  |  | O |  | S |  | 0.5
Contrôler le fonctionnement |  |  |  |  | O |  | S |  | 1
Vérifier les alimentations électriques et les mises à la terre |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.1
Vérifier la complétude de la documentation (schémas, notices techniques,…) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.2
Vérifier le fonctionnement de la source de secours |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Remplacer les batteries de la source de secours | [5 empty] | O | T | tous les 4 ou 5 ans | 1
Réaliser les essais fonctionnels de chaque lecteurs, claviers |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.25
Contrôler le fonctionnement et sauvegarder logiciel |  |  |  |  | O |  | T |  | 1
Contrôler le bon fonctionnement des asservissement (porte, ventouses...) |  |  |  |  | O |  | T |  | 0.5
Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [5 empty] | O |  | après chaque intervention
Observations générales (sécurité, accès, environnement) :
| Périodicité : |  |  | X | selon réglementation
|  |  |  | O | selon préconisations (technique ou interne)
Niveau de compétence
TPM : Technicien professionnel de maintenance (généraliste)
T : Technicien (électricien)
S : Spécialiste (expert formé)