CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

DE

CLERMONT-FERRAND

CCTP

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT N° 4 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

Etablissement : CHU CLERMONT FERRAND

Site : ESTAING

Localisation : BATIMENT I - 2ème ETAGE - SOINS CRITIQUES PEDIATRIQUES

Objet : REAMENAGEMENT DU SERVICE - PHASE 1

N° opération : 7/CHUE/16251

DIRECTION des TRAVAUX, de l’ENVIRONNEMENT et de la SECURITE

Département SECURITE

DIRECTION des SERVICES NUMERIQUES

Novembre 2025

Règlementation

Toutes les entreprises seront soumises :

Pour la partie « Système de Sécurité Incendie » :

* à l’ensemble des règlements, arrêtés, décrets, circulaires, DTU, normes, avis techniques, règlement, etc, en vigueur à la date de remise des offres et applicables aux Etablissements Recevant du Public (type U), avec en particulier :

- La Norme NF – C 15 100 concernant les installations électrique « installations électriques basse tension – règles » et ses additifs.

- L’arrêté du 25 juin 1980, portant approbations des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

- L’arrêté du 23 mai 1989 avec l’ensemble de ses arrêtés modificatifs (avec en particulier l’arrêté du 10 décembre 2004) relatif aux dispositions particulières concernant les établissements du type U.

- L’arrêté du 2 février 1993 dans son ensemble modifiant le règlement de sécurité du 25 juin 1980, en particulier dans les articles MS 56 à MS 69.

- Les normes NF-S 61 950, NF-S 61 962, NF-S 61 970 et NF-S 61 930 à 61 940,

- Les instructions techniques IT 246 et 247 relatives au désenfumage dans les établissements recevant du public.

Pour la partie « Câblage VDI » :

* l’ensemble des préceptes édictés dans la charte de câblage informatique du CHU de Clermont-Ferrand « Charte_Cablage_VDI_2021 » annexée au présent CCTP.

* l’ensemble des règlements, arrêtés, décrets, circulaires, DTU, normes, avis techniques, règlements, etc., en vigueur à la date de remise des offres et applicables aux Etablissements Recevant du Public (type U), avec en particulier :

- La norme NF-C 15 100 concernant les installations électrique « installations électriques basse tension - règles » et ses additifs ;

- Les normes EN 50167 (Câble de distribution horizontale), EN 50168 (Cordon), EN 50169 (Câble de distribution verticale, rocade), EN 50173-1 (Chaîne de liaison ISO 11801 Ed 2.1), EN 55022 (CEM : Compatibilité Electro Magnétique).

Pour l’ensemble du lot :

* au Respect des mesures d’hygiène et de sécurité pour les travaux de bâtiments et les travaux publics et tous travaux concernant les immeubles,

* aux Consignes particulières du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont - Ferrand.

Cette liste n’est aucunement limitative, tout règlement concernant ces installations devra être respecté.

Tout en ayant pour objectif de réaliser des ouvrages correspondant au descriptif remis, chaque soumissionnaire devra vérifier la conformité aux règlements énumérés ci-dessus. En cas de contradiction ou d’incompatibilité avec le CCTP, la priorité devra toujours être donnée à la réglementation en vigueur que l’entrepreneur s’engage à observer de façon stricte, même si elle correspond pour lui à une solution plus onéreuse.

PLANS FOURNIS

Plan projet :

Plan n° 7/CHUE/16251-4.1 : Plan projet - Système de Sécurité Incendie

Plan n° 7/CHUE/16251-4.2 : Plan projet - Contrôle d’accès

Plan n° 7/CHUE/16251-4.3 : Plan projet - VDI

BUT DU CHANTIER

Le présent dossier concerne la première phase du réaménagement du service des Soins Critiques de Pédiatrie situé au 2ème étage des bâtiments H et I.

Cette première phase consiste au réaménagement de plusieurs locaux situés dans le bâtiment I.

Ces travaux nécessiteront notamment :

- d’adapter le système de sécurité incendie à la nouvelle configuration des locaux ;

- d’étendre le système de contrôle d’accès ;

- d’adapter le réseau informatique (déplacement, ajout de prises RJ45, ...).

# 1. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Il sera prévu dans le cadre des présents travaux l’adaptation de la détection incendie à la nouvelle configuration des locaux ainsi que l’asservissement des portes coupe-feu des locaux à risques afin de permettre leur bonne fermeture en cas d’incendie.

## 1.1 DEPLACEMENT DETECTEURS INCENDIE

DESCRIPTION

Suite à la modification de cloisonnements et/ou faux-plafond, il sera prévu la dépose/repose et/ou déplacement pour recentrage dans les locaux réaménagés de 10 détecteurs automatiques d’incendie optiques type Sinteso réf. FDO221 de marque Siemens.

Ces détecteurs seront éloignés de plus de 50 cm de tout obstacle (luminaire, mur, …).

La dépose / repose s’entend par dévisser le détecteur du plafond, le refixer de manière provisoire pendant toute la durée du chantier de manière à maintenir son fonctionnement pour couvrir en détection incendie la totalité de la zone en travaux pendant toute la durée du chantier puis le refixer définitivement une fois le faux-plafond mis en place. Il ne pourra pas être accepté une dépose de l’ensemble des détecteurs en début de chantier et une repose à la fin.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/CHUE/16251-4.1 joint, dépose/repose et recentrage dans le local nouvellement recloisonné des détecteurs nos :

- ZDA79/DA043 et ZDA79/DA044 dans la nouvelle réserve n° 2714 / 2715 ;

- ZDA79/DA018 dans le nouveau local extraction n° 2674/2675 ;

- ZDA79/DA041 et DA042 dans le vestiaire n° 2716 ;

- ZDA79/DA014 dans la lingerie n° 2677 ;

- ZDA80/DA055 dans la nouvelle chambre de garde 1 n° 2693 ;

- ZDA80/DA058 dans la nouvelle chambre de garde 3 n° 2692 ;

- ZDA80/DA061 dans la nouvelle salle de détente du personnel paramédical n° 2687/2700/2701 ;

- ZDA80/DA065 dans la nouvelle salle de détente du personnel médical n° 2685.

## 1.2 SUPPRESSION DETECTEURS INCENDIE

DESCRIPTION

Suite à la modification de cloisonnements, il sera prévu la suppression de 3 détecteurs automatiques d’incendie optiques de type Sinteso réf. FDO221 de marque Siemens et de l’ensemble des câblages n’ayant plus lieu d’être.

Il sera prévu la reconstitution de la boucle de détection suite à la dépose de ces équipements.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/CHUE/16251-4.1 joint, suppression des détecteurs nos :

- ZDA79/DA017 (ancien local n° 2675) ;

- ZDA80/DA057 (ancien local n° 2701) ;

- ZDA80/DA064 (ancien local n° 2686).

## 1.3 SUPPRESSION INDICATEUR D’ACTION

DESCRIPTION

Suite à la suppression de détecteurs incendie et à la modification de cloisonnements, il sera prévu la suppression d’un indicateur d’action et de l’ensemble des câblages n’ayant plus lieu d’être.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/CHUE/16251-4.1 joint, suppression de l’indicateur d’action permettant le report du détecteur ZDA80/DA057 (ancien local 2701) au-dessus de la porte d’accès à ce local dans la circulation n° 2706.

## 1.4 AJOUT INDICATEURS D’ACTION

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement de deux indicateurs d’action dans la circulation au-dessus des portes d’accès aux locaux permettant le report des détecteurs installés dans ces derniers.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/CHUE/16251-4.1 joint, fourniture, pose et raccordement d’un indicateur d’action :

- dans la circulation n° 2706, au-dessus de la porte d’accès à la nouvelle chambre de garde 1 n° 2693 permettant de reporter le détecteur ZDA80/DA055 ;

- dans la circulation n° 2706, au-dessus de la porte d’accès à la nouvelle chambre de garde 3 n° 2692 permettant de reporter le détecteur ZDA80/DA058.

## 1.5 AJOUT FERMES-PORTES DEBRAYABLES ASSERVIS

DESCRIPTION

Il sera prévu la fourniture, pose, raccordement et asservissement à la détection incendie de cinq fermes-portes avec bras à glissière débrayable asservis conforme à la norme NF S 61.937 référence TS99 de marque Dorma ou similaire.

Il sera prévu le boitier d’alimentation spécifique à cet équipement (y compris abaisseur de tension, …).

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/CHUE/16251-4.1 joint, fourniture, pose, raccordement et asservissement :

- de deux fermes-portes débrayables asservis (un par vantail) sur la porte d’accès double vantail à la nouvelle réserve n° 2714 / 2715 depuis la circulation n° 2707 ;

- de deux fermes-portes débrayables asservis (un par vantail) sur la porte d’accès double vantail au nouveau local extraction n° 2674/2675 depuis la circulation n° 2719 ;

- d’un ferme-porte débrayable asservi sur la porte d’accès simple vantail au nouveau local lingerie n° 2677 depuis la circulation n° 2719.

## 1.6 AJOUT VENTOUSES DE MAINTIEN OUVERT ASSERVIES

DESCRIPTION

 Il sera prévu la fourniture, pose, raccordement et asservissement à la détection incendie de deux ventouses incendie magnétiques type EFF ou similaire, y compris console de fixation, permettant de maintenir une porte ouverte et de la fermer en cas de détection incendie.

Ces ventouses seront à rupture de courant et pourront être alimentées aussi bien en 24 ou 48 volts.

 Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement de deux boutons poussoirs inverseurs avec porte étiquette de la série Mosaïc 45 de marque LEGRAND ou similaire permettant de déporter le déverrouillage de ces ventouses et permettre ainsi la fermeture de la porte.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/CHUE/16251-4.1 joint, fourniture, pose, raccordement et asservissement :

- d’une ventouse de maintien ouvert avec son bouton poussoir déporté sur la porte d’accès à la nouvelle réserve n° 2713 depuis la circulation n° 2707 ;

- d’une ventouse de maintien ouvert avec son bouton poussoir déporté sur la porte d’accès au nouveau local ASH / Prestataire n° 2688 depuis la circulation n° 2691.

## 1.7 ENSEMBLE CABLAGE

Détecteurs automatiques d’incendie et indicateurs d’action :

Le câblage des détecteurs sera réalisé au moyen d'un câble téléphonique 1 paire 9/10ème type SYS1 de couleur rouge.

Asservissements portes coupe-feu :

Le câblage des ventouses et ferme-porte débrayable asservi sera réalisé au moyen d'un câble U1000 RO2V x 1,5mm² (câble de catégorie C2).

Passage des câbles :

Le passage des câbles se fera dans les faux plafonds dans le chemin câble « courant faible - incendie » lorsqu’il est présent, sinon sous tube IRO correctement étiqueté ou en apparent dans une goulotte plastique blanche lorsque cela est nécessaire.

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu 1 heure des ouvertures créées par le présent lot dans ces dernières lors du passage des câbles ou du matériel.

## 1.8 ASSISTANCE TECHNIQUE / MISE EN SERVICE

L’assistance technique du constructeur du matériel sera impérativement exigée.

Sous la responsabilité et à la charge du constructeur cette assistance technique inclura :

 la collaboration avec l’entreprise à l’étude du projet, la rédaction et la fourniture des plans d’exécution,

 les supports techniques nécessaires en cours de chantier,

 la mise en service et le contrôle de l’installation en fin de chantier (avec fourniture d’un P.V.*),

 la prise en charge des obligations de l’installateur lors des essais et contrôle de l’installation,

 la collaboration avec l’entreprise retenue à la mise à jour du dossier d’identité SSI et l’élaboration du certificat APSAD si l’adjudicataire est certifié,

 la formation des utilisateurs.

Cette assistance inclura en particulier :

 la programmation du S.S.I. conformément au Cahier des Charges Fonctionnel réalisés par le Coordinateur S.S.I. ;

 la mise à jour des textes de l’ensemble des locaux dans la zone concernée par le chantier (y compris détecteurs non impactés par le chantier mais dont le local à changer de destination) ; les textes devront être validés d’un commun accord avec le CHU ;

 la mise à jour (modification des cloisonnements, implantation des détecteurs, … ) du plan du niveau concerné sur l’Unité d’Aide à l’Exploitation (U.A.E.) présente au PC Sécurité.

* Le procès-verbal établi devra être précis et détaillé ; les résultats obtenus pour chaque détecteur devront être notifiés (textes sur l’unité de signalisation du SDI, DAS asservis, etc.…).

## 1.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Il sera prévu la mise à jour des plans de détection incendie et d’asservissements incendie du niveau 2ème étage du secteur PTH à partir du support Autocad, représentant la totalité du matériel incendie installé (localisation des détecteurs automatiques, ventouses et fermes-portes débrayables asservis, ...).

Ces documents seront fournis sur support informatique (support Autocad).

# 2. SYSTEME DE CONTRÔLE D’ACCES

Il sera prévu dans le cadre des présents travaux l’extension du système de contrôle d’accès existant actuellement par badges au local vestiaire du service.

Le présent lot aura à sa charge la fourniture, pose et raccordement de l’ensemble des équipements (de verrouillage, commande, …) nécessaires à ce fonctionnement.

Ces nouveaux équipements seront raccordés à l’UTL 3 située dans le local technique SR12 au 2ème étage du bâtiment I (local VDI n° 2679).

## 2.1 VENTOUSES MAGNETIQUES DE SURETE

DESCRIPTION

Il sera prévu, sur chaque porte à équiper, la fourniture, pose et raccordement en applique, sans diminuer la hauteur de passage libre actuelle, d’une ventouse 350 kg de marque EFF ou similaire pour porte simple action.

Ces ventouses seront équipées d’un dispositif lumineux permettant de savoir si elles sont alimentées ou non ainsi que d’un contact de position permettant de rapporter leur position sur le système de contrôle d’accès.

Ces ventouses seront alimentées par l’A.E.S. existante et pilotées par l’UTL SR12 - UTL3.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/CHUE/16251-4.2 joint, il sera prévu, la pose et raccordement :

- d’une ventouse magnétique 350 kg sur la porte 2.90 permettant d’accéder au vestiaire n° 2716 depuis la circulation n° 2719 ;

- d’une ventouse magnétique 350 kg sur la porte 2.91 permettant d’accéder au vestiaire n° 2716 depuis la circulation n° 2707.

## 2.2 LECTEURS DE BADGES

DESCRIPTION

Il sera prévu, sur chaque porte à équiper, la fourniture, pose et raccordement à l’UTL existante (SR12 - UTL3) d’un lecteur de badges multifréquence hydride de marque STid disposant d’un module de lecture 13,56 MHz permettant de lire aussi bien la technologie Mifare Classique (technologie des badges actuels) que la technologie Mifare Desfire Ev3 (technologie des badges qui seront déployés au 2ème semestre sur le site).

Ces lecteurs possèderont une signalisation visuelle et sonore (état de veille, passage autorisé, passage non autorisé).

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/CHUE/16251-4.2 joint, il sera prévu, la pose et raccordement :

- d’un lecteur de badges sur la porte 2.90 permettant d’accéder au vestiaire n° 2716 depuis la circulation n° 2719 ;

- d’un lecteur de badges sur la porte 2.91 permettant d’accéder au vestiaire n° 2716 depuis la circulation n° 2707.

## 2.3 BOUTONS POUSSOIRS

DESCRIPTION

Il sera prévu, sur chaque porte à équiper, la fourniture, pose et raccordement d’un bouton poussoir inverseur avec porte étiquette de la série Mosaïc 45 de marque LEGRAND ou similaire permettant la décondamnation du système de déverrouillage afin de sortir du local.

Ces boutons poussoirs seront montés soit en encastré dans la cloison, soit en saillie selon possibilité et emplacements définitifs validés au moment du chantier.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/CHUE/16251-4.2 joint, il sera prévu, la pose et raccordement :

- d’un bouton poussoir sur la porte 2.90 permettant de sortir du vestiaire n° 2716 dans la circulation n° 2719 ;

- d’un lecteur de badges sur la porte 2.91 permettant de sortir du vestiaire n° 2716 dans la circulation n° 2707.

## 2.4 DECLENCHEURS MANUELS D’OUVERTURE D’URGENCE

DESCRIPTION

Il sera prévu, sur chaque porte à équiper, la fourniture, pose et raccordement d’un dispositif de commande manuelle de déverrouillage d’urgence référence RCP310G de marque IZYX-Systems ou similaire.

Ces dispositifs seront constitués d’un déclencheur manuel de couleur verte installé en semi-encastré dans la cloison et devront émettre une alarme sonore et lumineuse en cas d’activation.

Le déclenchement devra se faire par pression au centre de la membrane déformable avec visualisation de l’état du système et réarmement par clef spécifique.

Ces déclencheurs devront être équipés d’un capot de protection transparent plombable. Une pré-alarme sonore devra également pouvoir être émise dès lors que ce capot de protection sera soulevé et avant même que le déclencheur soit activé.

LOCALISATION

Selon le plan n° 7/CHUE/16251-4.2 joint, il sera prévu, la pose et raccordement :

- d’un déclencheur manuel d’ouverture d’urgence sur la porte 2.90 permettant de sortir du vestiaire n° 2716 dans la circulation n° 2719 ;

- d’un déclencheur manuel d’ouverture d’urgence sur la porte 2.91 permettant de sortir du vestiaire n° 2716 dans la circulation n° 2707.

## 2.5 ENSEMBLE CABLAGE

Il sera prévu à la charge du présent lot l’ensemble du câblage nécessaire entre l’UTL et les différents terminaux (équipements de verrouillage, contacts de position, lecteurs de badges, boutons poussoirs, …).

Le câblage et le raccordement des lecteurs de proximité installés jusqu’à l’UTL sera réalisé en câble 3p 9/10ème blindé.

Le passage des câbles se fera dans les faux plafonds dans le chemin câble « courant faible - contrôle d’accès » lorsqu’il est présent, sinon sous tube IRO correctement étiqueté ou en apparent dans une goulotte plastique blanche lorsque cela est nécessaire.

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu du degré de la cloison des ouvertures créées par le présent lot dans ces dernières lors du passage des câbles ou du matériel.

## 2.6 ASSISTANCE TECHNIQUE / MISE EN SERVICE

Il sera impérativement exigé une assistance technique et une mise en service de l’installation par le fournisseur du matériel (Chubb Delta).

Cette assistance inclura notamment :

- La collaboration à l’étude du projet la rédaction et la fourniture des plans d’exécution,

- La participation aux réunions de chantier selon besoin, en fonction de l’avancement du chantier,

- Les supports techniques nécessaires en cours de chantier,

- La mise en service et le contrôle du système par intégration dans le système existant et programmation au niveau du logiciel de l’ensemble des équipements qu’elle pilotera (la programmation des profils et des badges sera prise en charge par le CHU).

Cette mise en service donnera lieu à un Procès-Verbal de réception précis et détaillé.

## 2.7 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Il sera prévu par l’entreprise titulaire de ce lot la remise, en fin de travaux et avant réception, la mise à jour du plan de contrôle d’accès du niveau 2ème étage du secteur PTH sur support Autocad, représentant la totalité du matériel installé (lecteurs, boutons poussoirs, cheminement des câblages, …).

Ces documents seront remis sur support informatique au format Autocad.

# 3. CABLAGE INFORMATIQUE

## 3.1 – DEPOSE / REPOSE ET CABLAGE DE PRISES RJ45

Pour permettre le réaménagement et les travaux dans différents locaux du service, il est prévu dans un premier temps la dépose et le repérage soigneux des prises existantes afin de les reposer dans un second temps soit en lieu et place, soit à proximité dans la même pièce ou dans une pièce voisine, conformément au plan projet et selon le descriptif ci-dessous.

Selon les cas, les prises seront reposées en goulotte d’appareillage (existantes ou fournies au lot CFO) ou encastrées en cloison.

Les noyaux des prises concernés seront remplacés aux 2 extrémités : côté poste de travail et côté baie au SR12.

PRISES RJ45 A DEPOSER / REPOSER

Préalablement aux interventions des autres lots techniques, l’entreprise titulaire devra assurer la dépose et le repérage soigneux des 28 prises RJ45 existantes.

A l’issue, le titulaire assurera la repose de ces 28 prises conformément au descriptif ci-dessous et au plan projet.

Pièce 2685 :

Dépose des 8 prises RJ45 existantes puis repose dans cette même pièce en fin de chantier.

Pièce 2700 :

Dépose des 9 prises RJ45 existantes puis repose dans cette même pièce en fin de chantier.

Pièce 2705 :

Dépose des 3 prises RJ45 existantes puis repose dans cette même pièce en fin de chantier.

Pièce 2688 :

Dépose des 3 prises RJ45 existantes puis repose dans cette même pièce en fin de chantier.

Pièce 2692 :

Dépose de la prise RJ45 existante puis repose dans cette même pièce en fin de chantier.

Pièce 2693 :

Dépose de 4 prises RJ45 existantes puis repose dans cette même pièce en fin de chantier.

PRISES RJ45 A CREER

Implantation de 4 nouvelles prises RJ45 conformément au Plan-projet-VDI depuis le SR12.

Pièce 2714 :

Installation de 4 nouvelles prises RJ45.

## 3.2 - CONNECTEURS RJ45 + SUPPORTS ADAPTABLES DANS BAIE DE BRASSAGE

Dans la baie informatique du SR12, il sera prévu la fourniture et la pose de 32 noyaux RJ45 : 4 nouvelles prises + 28 noyaux neufs en lieu et place des anciens noyaux.

## 3.3 - ENSEMBLE CABLAGE EN CABLE F/FTP Cat.6a

Le câblage des prises RJ45 sera réalisé au moyen de câble 4 paires F/FTP Cat.6a.

Les câbles relieront chaque prise terminale RJ45 aux panneaux de brassage de la baie informatique située au SR12.

## 3.4 - GAINE ICT ET PERCEMENT / REBOUCHAGE

Le passage des câbles en cloison se fera sous gaine ICT adaptée.

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu des ouvertures créées par le présent lot au même degré coupe-feu que celui de la cloison.

## 3.5 - CHEMIN DE CABLES

Le passage des câbles se fera en chemin de câble dédié VDI dans les faux plafonds ou sous tube IRO correctement étiqueté pour moins de 5 câbles ou en apparent dans une goulotte plastique blanche lorsque cela est nécessaire.

Lorsque les cloisons sont coupe-feu, il sera prévu le rebouchage coupe-feu des ouvertures créées par le présent lot au même degré coupe-feu que celui de la cloison.

## 3.6 - REPERAGE ET FOURNITURE DU CAHIER DE RECETTE

Chaque prise sera étiquetée dans la continuité de la nomenclature adoptée aux LT VDI, côté prise murale et côté panneau de brassage.

Le test de l’ensemble de l’installation donnera lieu à la fourniture d’un cahier de recette.

## 3.7 - FOURNITURE DES PLANS ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Il sera prévu par l’entreprise titulaire de ce lot la remise, en fin de travaux et avant réception, d’un dossier en deux exemplaires comprenant la mise à jour du plan VDI représentant la totalité de l’installation livrée.

Le support informatique au format Autocad sera également fourni.