## DPGF Lot Electricité
| C.D.P.G.F RENOVATION DU TGBT CCI NICE COTE D'AZUR |  |  |  | DCE Date : 04/02/26
LOT RENOVATION DU TGBT Dossier de Consultation des Entreprises
RAPPEL : L'entreprise doit renseigner la colonne "Q Entreprise" suite à l'élaboration de ses métrés pour la remise de son offre. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. L'entreprise devra chiffrer toutes les prestations nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ne pourra pas se prévaloir d'une omission dans ce document.
Art. | DESIGNATION | U | Q CCTP | Q Ent. | PU € HT | TOTAL
1 | PRESENTATION DE L' OPERATION
1.1 | O B J E T D E L ' O P E R A T I O N
1.1.1 | BATIMENT
1.1.2 | ETUDE ET REALISATION
1.2 | C L A S S E M E N T D E L ’ E T A B L I S S E M E N T
1.2.1 | GENERALITES
1.3 | E N U M E R A T ION S O M M A I R E D E S T R A V A U X
1.3.1 | A CHARGE DU PRESENT LOT
| Dépose et évacuation de l'ancien TGBT | ens | 1
1.4 | T R A N C H E D E T R A V A U X / O P T I O N S
1.4.1 | TRANCHE DE TRAVAUX |  |  |  |  | Sans Objet
1.4.2 | OPTIONS |  |  |  |  | Sans Objet
1.5 | S Y N T H E S E C O R P S D ’ E T AT T E C H N I Q U E S |  |  |  |  | Sans Objet
1.6 | O R G A N I S A T I O N E T I N S T A L L A T I O N D E C H A N T I E R
1.7 | N E T T O Y A G E D E C H A N T I E R | ens | 1
1.8 | C O M P T E I N T E R E N T R E P R I S E S |  |  |  |  | Sans Objet
1.9 | D E C O M P O S I T I O N D E S P R I X
1.10 | C O M P A T I B I L I T E E L E C T R O M A G N E T I Q U E C . E . M .
Sous-total §1 Présentation de l'opération | [5 empty] | 0
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES
2.1 | S P E C I F I C A T I O N S G E N E R A L E S
2.1.1 | OBJET DU DOCUMENT
2.1.2 | OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
2.1.2.1 | CONNAISSANCE DES LIEUX
2.1.2.2 | RESPONSABILITE
2.1.2.3 | ERREURS OU OMISSIONS DANS LES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRE
2.1.3 | RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS, LES COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES ET OPERATEURS
2.1.4 | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
2.1.4.1 | AVEC LA PROPOSITION
2.1.4.2 | AVANT SIGNATURE DES MARCHES
2.1.4.3 | AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX
| Plans d'exécution P.A.C - P.E.O | ens | 1
| Relation avec le controleur technique | ens | 1
2.1.4.4 | EN COURS DE TRAVAUX
| Relation avec le contrôleur technique pour mise à jour des plans EXE | ens | 1
2.1.4.5 | EN PHASE FINALE DE TRAVAUX
| Plans et dossier D.O.E - Dossier DIUO réglementaire | ens | 1
2.1.4.6 | EN FIN DE TRAVAUX
2.1.5 | QUALITE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION
2.1.6 | TRACES D'IMPLANTATION
2.1.7 | PROTECTION DU MATERIEL
2.1.7.1 | PROTECTION CONTRE LA CORROSION - PEINTURE
2.1.7.2 | PROTECTION CONTRE LES INDUCTIONS
2.1.8 | REPERAGE DES APPAREILS, CANALISATIONS ET CABLES
2.1.8.1 | ÉTIQUETAGE CHEMINS DE CABLES
2.1.8.2 | REPERAGE TABLEAUX
2.1.8.3 | TEINTES CONVENTIONNELLES
2.1.9 | GARANTIE
2.1.9.1 | GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
2.1.9.2 | GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
2.2 | E S S A I S
2.2.1 | ESSAIS, CONTROLES ET TOLERANCES
2.2.2 | EXAMEN DE CONFORMITE ET ESSAIS DE FONCTIONNEMENT ELEMENTAIRE
2.2.3 | ESSAIS D’ENSEMBLE
| Essais de l'ensemble des installations | ens | 1
2.2.4 | ESSAIS DES PROTECTIONS, VERROUILLAGES ET SECURITES
2 . 3 | R E G L E M E N T S G E N E R A U X E T D O C U M E N T S D E R E F E R E N C E
2.3.1 | REGLEMENTS ET DIRECTIVES EUROPEENNES
2.3.2 | REGLEMENTS GENERAUX
2.3.3 | MARCHES PUBLICS
2.3.4 | NORMES ET REGLEMENTS
2.4 | TRAVAUX EN 3/8 ET HORS JOURS OUVRES – CONSIGNATIONS - COUPURES | ens | 1
2.5 | O B L I G A T I O N D E R E S U L T A T S
2.6 | M A T E R I E L S
2.7 | C O N T E S T A T I O N S
2.8 | C O O R D I N A T I O N D ' I N S T A L L A T I O N S | ens | 1
2.9 | F O R M A T I O N D U P E R S O N N E L T E C H N I Q U E |  |  |  |  | CF 3.8.2
2.10 | L I M I T E S D E P R E S T A T I O N S |  |  |  |  | Sans Objet
Sous-total §2 Spécifications Techniques | [5 empty] | 0
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D’ELECTRICITE
3.1 | G E N E R A L I T E S
3.1.1 | REGIME DE NEUTRE
3.1.2 | CONSISTANCE DES TRAVAUX
3.1.3 | FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS EXISTANTES
3.1.4 | OBJECTIF DU PROJET
3.2 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
3.2.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | ens | 1
3.2.2 | REPERAGE EXHAUSTIF DES INTALLATIONS EXISTANTES
| Travaux de repérage exhaustif de l'ensemble des protections et câbles d'alimentation issus du TGBT existants y compris relevés des calibres,nombre de pôles, section, type et longueurs des câbles installés | ens | 1
3.3 | MISE A LA T E R R E / E Q U I P O T E N T I A L I T E
3.3.1 | CONSISTANCE DES TRAVAUX
| Réalisation d'une mesure de la terre existante de l'établissement | ens | 1
| Création d'une nouvelle barette de terre dans le nouveau local TGBT comprenant : Barette de coupure réglementaire, dévoiement de la liaison de terre existante (ancien TGBT) en cable cuivre isolé V/J 50mm², repérage de la nouvelle installation | ens | 1
3.3.2 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE CHEMINEMENT
| Liaison d'équipotentialité en câble cuivre nu 25mm² pour l'ensemble des cheminements réalisés dans le cadre de l'opération. | ens | 1
3.3.3 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES LOCALES
| Liaison d'équipotentialité en câble cuivre nu 6mm² pour l'ensemble des éléments métalliques du nouveau local TGBT. | ens | 1
3.4 | CHEMINEMENT COURANTS FORTS
3.4.1 | GENERALITES
3.4.2 | CHEMIN DE CABLES
| Fourniture, pose et raccordement d'un chemin de câble 400x50 pour le dévoiement des câbles du TGBT existant vers le nouveau local TGBT. | ml | 30
3.4.3 | CONDUITS ISOLANTS
| Fourniture, pose et raccordement de conduits isolants pour les appareillages terminaux du local TBGT | ens | 1
3.4.4 | REBOUCHAGE DES TREMIES
| Rebouchage des trémies réalisées à la mousse Coupe-feu 2h pour tous les passage de câbles | ens | 1
3.6 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION ( T . G . B . T . )
3.5.1 | GENERALITES
3.5.2 | SPECIFICATIONS TGBT
3.5.3 | COMPOSITION DU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
3.5.3.1 | CELLULE ARRIVEE SOURCE NORMALE
| Cellule arrivée source NORMAL composée de : - 1 interrupteur 4x1000A avec bobine MX, OF - Un ensemble de relais de contrôle des tensions et phases avec report de défaut, - Un jeu de voyant de présence tension composés de trois lampes à diode électroluminescente sur chaque la source d’alimentation protégé par fusibles, - Une centrale de mesure multifonction type PMD DIRIS A40 raccordée sur jeu de TC, protection de la prise de tension par disjoncteur 4x4A, boites à essais tension et courant, fonction délestage des départ identifiés sur fonctionnement sur source GE. - Un jeu de barre principal vertical protégé, - Ensemble des équipements auxiliaires (relais, contacteur, etc.), - Les borniers de raccordements, - Tous les contacts de signalisation et défauts câblés sur bornes sectionnables orange. - Les alimentations des équipements de sécurité seront prises en amont de la coupure générale suivant Article EL.12 | ens | 1
3.5.3.2 | CELLULE(S) DEPARTS EXISTANTS
| Cellule(s) départs existants composée de : - Dans chaque cellule de départ un jeu de barre vertical, - Des disjoncteurs 2 ou 4 pôles, avec contacts OF/SD pour l’alimentation des départs existants suivant liste de protections donnée au CCTP, - Des disjoncteurs avec dispositifs DDR 300mA/30mA pour l'alimentation des départs éclairage, PC et divers force de la zone du nouveau local TGBT, dont la répartition suivra les prescriptions des tableaux divisionnaires, - Ensemble des équipements auxiliaires nécessaires (horloge multicanaux, interrupteur crépusculaire, relais auxiliaires, bobine MX etc.), - Les borniers de raccordement, - Télécommande BAES - Tous les contacts de signalisation et défauts câblés sur bornes sectionnables orange. Suivant liste des protections jointe au présent CCTP et suivant relevés contradictoires réalisés par le présent lot | ens | 1
| Réserve équipée du TGBT : Le présent lot prévoit la fourniture et pose dans le TGBT de réserve équipée pour les évolutions future de l'établissement comprenant : - 1 général disjoncteur 4x40A différentiel 30mA - 3 disjoncteurs 2x10A - 5 disjoncteur 2x16A - 1 disjoncteur 4x40A différentiel 300mA - 1 disjoncteur 4x63A différentiel 300mA | ens | 1
3.5.4 | COMPOSITION DU TABLEAU AGBT
3.5.4.1 | CELLULE ARRIVEE TRANSFORMATEUR
| Cellule arrivée Transformateur composée de : - Un disjoncteur débrochable de calibre 1000A + auxiliaires MX / OF / SD, - Un ensemble de relais de contrôle des tensions et phases avec report de défaut, - Un jeu de voyant de présence tension composés de trois lampes à diode électroluminescente sur chaque la source d’alimentation protégé par fusibles, - Des disjoncteurs avec dispositifs DDR 300mA/30mA pour l'alimentation des auxiliaires du poste HTA tels que éclairage, prises, etc, - Ensemble des équipements auxiliaires (relais, contacteur, etc.), - Les borniers de raccordements, - Tous les contacts de signalisation et défauts câblés sur bornes sectionnables orange. | ens | 1
3.5.4.2 | LIAISON AGBT VERS NOUVEAU TGBT
| Fourniture pose et raccordement d'une liaison de puissance en câble U1000AR2V de section 4x4x240° + 1x95°PE | ens | 1
3.5.5 | CARACTERISTIQUES DES DISJONCTEURS
3.5.6 | CABLAGE INTERNE
3.5.7 | RACCORDEMENTS
| Dévoiement des câbles existants vers le nouveau local TGBT comprenant : - Rallongement des câbles existants avec la même section - Boite de dérivation simple pour les câble de section inférieure à 6mm - Boite de raccordement avec plage et cosses serties pour les sections supérieures à 6mm² - Repérage exhaustif des boitier de dévoiement - Câbles et repérage | ens | 1
3.5.8 | CONTROLE - COMMANDE - SIGNALISATION
3.5.9 | CONTACTEURS - DISCONTACTEUR
3.5.10 | COUPE - CIRCUIT
3.5.11 | MINUTERIES ET TELERUPTEURS
3.5.12 | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | ens | 1
3.6 | ARRETS D’URGENCE
| La prestation du présent lot comprend : - identification et recâblage des arrêts d'urgence existants sur le nouveau TGBT tels que Arrêt d'urgence Général Electricité, Arrêt d'urgence Général Ventilation - Suivant l’article EL.11, le présent lot s’assurera que l’action sur l’arrêt d’urgence « Général Electricité » ne coupe pas les installations de sécurité et notamment le désenfumage | ens | 1
3.7 | P R O T E C T I O N C O N T R E L E S S U R T E N S I O N S
3.7.1 | GENERALITES
3.7.2 | PROTECTION AU TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| Fourniture, pose et raccordement d'un parafoudre type 1 dans le nouveau TGBT | ens | 1
3.7.3 | PROTECTION DES EQUIPEMENTS SENSIBLES
3.7.4 | COORDINATION ENTRE PARAFOUDRES
3.7.5 | SIGNALISATION DE DECLENCHEMENT | ens | 1
3.8 | TRAVAUX DIVERS
3.8.1 | TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU NOUVEAU LOCAL TGBT
| Création du nouveau local TGBT suivant CCTP : - Murs coupe-feu 2h EI120 min (Carreaux de platre ou Ossature métallique BA13 PREGYFLAM ou équivalent) - Enduit de intérieur/extéreur prêt à peindre - Mise en peinture murs et plafond - Fourniture et pose d'un porte 100 x204 Coupe-feu 1h EI60min | ens | 1
3.8.2 | TRAVAUX ELECTRIQUES DU NOUVEAU LOCAL TGBT
| Fourniture, pose et raccordement des installations électriques du local TGBT comprenant : - Eclairage de la zone par 6 réglettes étanches LED 30W type ParkChoc ou équivalent - Commande par simple allumage étanche PLEXO ou équivalent - 2 Prises de service 16A 2P+T étanche PLEXO ou équivalent - Cheminement en tube IRL en apparent - 1 BAES 45L - 1 bloc portable d'intervention BAPI - Câblage et raccordement de l’ensemble | ens | 1
3.8.2 | ASSISTANCE TECHNIQUE & FORMATION DES UTILISATEURS
| Formation du personnel technique sur la nouvelle installation et fonctionnement | ens | 1
Sous-total §3 Description des Ouvrages | [5 empty] | 0
4 | PHASAGE ET MODE OPERATOIRE
4 . 1 | PHASAGE DE PRINCIPE Y COMPRIS DEPOSE ET EVACUTION DU TGBT EXISTANT | ens | 1
4 . 2 | MODE OPERATOIRE | ens | 1
4 . 3 | SOURCE D’ALIMENTATION, TRAVAUX SOUS TENSION & COUPURES | ens | 1
Sous-total §4 Phasage et Mode Opératoire | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF GENERAL LOT RENOVATION DU TGBT
| SOUS TOTAL § 1 - PRESENTATION DE L'OFFRE | 0
| SOUS TOTAL § 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES | 0
| SOUS TOTAL § 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES | 0
| SOUS TOTAL § 4 - PHASAGE ET MODE OPERATOIRE | 0
|  | TOTAL HT |  | 0
|  | TVA 20% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  | 0
| L'entrepreneur (cachet et signature) : | Date :