## Production chaud froid>
ANNEXE 2 DU CCTP "FREQUENCE D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS THERMIQUES"
Production chaud et froid

## Chaudières
Chaudière (gaz, fioul, électrique)
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Biénnale | Selon besoins
Contrôle du niveau d'eau |  |  |  |  | x
Contrôle des températures d'eau de départ et de retour |  |  | x
Contrôle du circuit combustible |  |  |  |  | x
Contrôle de l'étanchéité du circuit eau |  |  |  |  | x
Contrôle des débits d'eau |  |  |  | x
Resserrage des connexions électriques |  |  |  |  | x
Contrôle et relevé des intensités et tensions |  |  |  |  | x
Contrôle de l'état des réfractaires et des étanchéités des portes et trappes de visite |  |  |  | x
Réfection de la garniture réfractaire | [5 empty] | x
Reprise de peinture antirouille si nécessaire |  |  |  |  | x
Test du détecteur de gaz chaufferie (si existant) |  |  |  |  | x
Inspection des organes électriques |  |  |  |  | x
Inspection des organes de régulation (aquastats, électrovannes…) |  |  |  |  | x
Brüleur :
Vérification de la sonde d'ionisation |  |  |  | x
Graissage des parties mécaniques |  |  |  |  | x
Vérification de la régulation et des consignes |  |  |  | x
Contrôle de la flamme, réglage si nécessaire |  |  | x
Contrôle et analyse de la combustion (CO2, CO, Température de fumée, indice de noircissement, rendement) |  | x
Démontage et nettoyage du brûleur, remplacement des filtres encrassés |  |  |  |  | x
Essai des sécurités |  |  |  |  | x
Conduits de fumée :
Nettoyage des carneaux |  |  |  |  | x
Ramonage des conduits de fumée et prises d'air |  |  |  | x
Vérification de la ventilation du conduit de fumée |  |  |  | x
Nettoyage des prises d'air, grilles et gaines |  |  |  | x
Vérification du tirage à la buse d'extraction par absence de refoulement au coupe-tirage |  |  |  | x
Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée |  |  |  | x
Générateur :
Contrôle des pressions de fonctionnement |  |  |  |  | x
Contrôle du bon fonctionnement des systèmes de régulation et de sécurité des générateurs |  |  |  | x
Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion |  |  |  |  | x
Vérification et essai des soupapes |  |  |  | x
Ramonage des générateurs |  |  |  |  | x
Nettoyage du corps de chauffe et détartrage si nécessaire |  |  |  |  | x
Contrôle de l'état du calorifuge |  |  |  |  | x
Contrôle et manœuvre des vannes |  |  | x
Maintien en propreté du local et des matériels |  |  |  |  | x

## Pompe à chaleur
Pompes à chaleur
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Contrôle des pressions |  | x
Contrôle des températures d'air (condenseur et/ou évaporateur) |  |  | x
Contrôle des températures d'eau |  | x
Contrôle des débits d'eau |  | x
Vérification niveau d'huile |  | x
Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène |  | x
Vérification de l'évacuation des condensats |  |  | x
Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité |  |  |  | x
Nettoyage des batteries (condenseur et/ou évaporateur) |  |  |  | x
Purge des circuits hydrauliques |  |  |  | x
Remplacement des filtres |  |  |  | x
Réglage de système de dégivrage |  |  |  | x
Contrôle de sécurité pompe et circulation huile |  |  |  | x
Nettoyage ou échange des filtres à eau |  |  |  | x
Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètre, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) |  |  |  | x
Contrôle électrique et mesure des intensités absorbées |  |  |  | x
Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement |  |  |  | x
Vérification des clapets aspiration et refoulement |  |  |  |  | x
Vérification des performances |  |  |  | x
Vérification du fonctionnement du flow switch |  | x
Vérification du fonctionnement de la résistance de carter |  | x
Serrage de toutes les bornes, contrôle de la filerie |  |  |  |  | x
Resserrage des supports anti-vibratiles |  |  |  | x
Contrôle des bourrages |  |  | x
Entretien des paliers |  |  |  | x
Remplacement des petites pièces défectueuses (pressostat, manomètre) | [5 empty] | x
Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  |  |  | x
Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur |  |  | x
Inspection des condenseurs à eau (vidange et nettoyage mécanique ou chimique) | [5 empty] | x
Grande révision mécanique du compresseur (vis ou turbo) | [5 empty] | x
Analyse des tubes d'échangeurs par courants de Foucault | [5 empty] | x

## Groupes froids
Groupes froids (split système ou débits variables)
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Vérification des températures (départ et retour) |  | x
Contrôle des niveaux d'huile |  | x
Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  |  | x
Production de froid
Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  | x
Contrôle des températures d'huile |  | x
Contrôle des ventilateurs |  | x
Vérifier et nettoyer les condenseurs à air et batteries |  |  |  | x
Contrôler les résistances du carter |  |  | x
Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène |  |  |  | x
Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  | x
Contrôle des fonctions du module de gestion à microprocesseur |  |  |  | x
Contrôle et réglage des appreils d'automatisme et de sécurité |  |  |  | x
Contrôle de l'isolement électrique |  |  |  | x
Contrôle des sécurités électrique |  |  |  |  | x
Analyse d'huile (DPH) |  |  |  | x
Appoint et vidange huile si besoin |  |  |  |  | x
Contrôle des approches des échangeurs |  |  |  | x
Contrôle électrique et mesure des intensités absorbées |  |  |  | x
Contrôle des pressostats de régulation, purge éventuelle et vérification manomètre |  |  |  | x
Vérification des performances |  |  |  |  | x
Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement (compresseur à piston) |  |  |  |  | x
Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement |  |  |  |  | x
Resserrer les connexions électriques et mécaniques |  |  |  |  | x
Contrôle de la charge de réfrigérant avec appoint si besoin |  |  |  |  | x
Remplacement des cartouches déshydratantes |  |  |  |  | x
Remplacement des filtres à air sur condenseurs |  |  |  | x
Changement des déshydrateurs des groupes à pistons et vis uniquement (si réalisable) | [5 empty] | Selon consignes
Contrôle des lampes et voyants |  | x
Contrôle de sécurité huile et pompe à huile |  |  |  |  | x
Vérification générale des sécurités et asservissement |  |  |  |  | x
Réalisation de test acide |  |  |  |  | x
Remplacement des filtres et pré-filtres à huile si besoin |  |  |  |  | x
Nettoyage général du groupe |  |  |  |  | x
Vérification des groupes moto-ventilateurs (condenseur à air) |  |  |  |  | x
Vérification mécanique générale |  |  |  |  | x
Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur |  |  |  |  | x
Inspection des condenseurs à eau (vidange et nettoyage mécanique ou chimique) | [5 empty] | x
Réseaux d'eau glacée
Contrôler la régulation de l'eau glacée |  | x
Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  |  |  |  | x
Contrôler le calorifuge (problème de condensation) |  |  |  |  | x
Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée |  |  |  |  | x
Vérifier les traceurs électriques antigel |  |  |  |  | x
Analyse des tubes d'échangeurs par courants de Foucault | [5 empty] | x

## Disconnecteurs et filtres
Disconnecteur
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Vérifier la conformité d’installation (identification du réseau aval, présence des vannes d’isolement amont/aval, présence d’un filtre avec robinet de rinçage, hauteur d’installation, ...) |  |  |  |  | x
Réaliser des opérations de vérification (manoeuvre et vérification de l’étanchéité des vannes, rinçage (éventuellement démontage) du filtre, branchement de l’appareil de contrôle, ...) |  |  |  |  | x
Vérifier l’étanchéité des organes dans l’ordre suivant : vanne amont, clapet amont et membrane, soupape d’évacuation, vanne avale, clapet aval |  |  |  |  | x
Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne amont |  |  |  |  | x
Contrôle de l'obturateur et de la membrane |  |  |  |  | x
Contrôle du fonctionnement de la soupape |  |  |  |  | x
Contrôle de la pression et du débit de fuite |  |  |  |  | x
Contrôle des DP |  |  |  |  | x
Contrôle par un technicien qualifié |  |  |  |  | x

## DISTRIBUTION HYDAULIQUE>
ANNEXE 3 DU CCTP "FREQUENCE D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS THERMIQUES" (LOTS 1 ET 2)
Distribution hydraulique

## Pompes
Pompes
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Essais ou permutation des pompes |  | x
Relevé temps de fonctionnement |  | x
Vérification hauteur manométrique |  | x
Manœuvre des vannes d'isolement |  |  |  |  | x
Contrôle échauffement moteur |  |  |  |  | x
Vérification manchons et plots antivibratiles |  |  |  |  | x
Inspecter les fixations et les supports |  |  |  |  | x
Vérification accouplement / alignement |  |  |  |  | x
Nettoyage grille de ventilation moteur |  |  |  |  | x
Vérifier les garnitures mécaniques |  |  |  |  | x
Graissage des paliers et roulement |  |  |  |  | x
Vérifier le serrage des connexions électriques et l'état du câblage |  |  |  |  | x
Mesurer les intensités absorbées |  |  |  |  | x
Contrôler les protection électriques des moteurs |  |  |  |  | x
Remplacement des garnitures mécaniques | [5 empty] | x
Réfection presse-étoupe | [5 empty] | x

## Vase d'expansion
Vase d'expansion
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Remplacement des membranes | [5 empty] | x
Contrôle des pressions |  |  | x
Appoint de gaz nécessaire |  |  | x
Contrôle soupapes de décharge, fuites |  |  |  |  | x
Contrôle fonctionnement de l'expansion |  |  |  |  | x
Contrôle du fonctionnement des soupapes |  |  |  |  | x
Fonctionnement des organes électriques |  |  |  |  | x
Contrôler les manchons anti-vibratiles |  |  |  |  | x
Contrôler les plots anti-vibratiles |  |  |  |  | x
Inspecter les fixations et les supports |  |  |  |  | x
Vérifier les garnitures mécaniques, les remplacer si nécessaire |  |  |  |  | x
Contrôler et faire l'entretien des contrôleurs et régulateurs |  |  |  |  | x

## Vannes
Vannes
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Vérification des joints et presse-étoupe |  |  |  |  | x
Manœuvre et graissage des vannes et robinets |  |  |  |  | x
Resserrage des joints et presse-étoupe |  |  |  |  | x
Vérification de l'étanchéité |  |  |  |  | x
Contrôle des connexions |  |  |  |  | x
Rééquilibrage ponctuel d'une antenne |  |  |  |  | x
Contrôle du débit |  |  |  |  | x
Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | [5 empty] | x
Remplacement partiel (bride, siège, presse-étoupe, etc.) | [5 empty] | x

## Réseaux de distribution
Réseaux de distribution
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Purges |  |  | x
Relevé des niveaux + pression |  |  | x
Contrôle d'étanchéité |  |  | x
Contrôle de l'encrassement des tubes si présence de manchette témoin |  |  |  |  | x
Filtre : nettoyage suivant perte de charge |  |  |  |  | x
Canalisation : contrôle de l'état de surface extérieure des canalisations |  |  |  |  | x
Canalisation : contrôle des supports |  |  |  |  | x
Canalisation : contrôle de l'état du calorifuge |  |  |  | x
Canalisation : hydrocurage des canalisations des évacuations (verticales et horizontales) |  |  |  | x
Manchon de dilatation : contrôle du réglage |  |  |  |  | x
Pot à boues : évacuation des boues par chasses |  |  |  |  | x
Haut de colonne : contrôle de l'existance d'une surpression |  |  |  | x
Haut de colonne : purge des réseaux (si absence de purgeur automatique) |  |  |  | x
Hydrocurage des évacuations | [5 empty] | x

## TRAITEMENT D'AIR>
ANNEXE 3 DU CCTP "FREQUENCE D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS THERMIQUES" (LOTS 1 ET 2)
Traitement d'air

## Centrale de traitement d'air
Centrale de traitement d'air
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Contrôle sensoriel | x
Vérification des températures de soufflage |  | x
Vérification de l'intensité absorbée |  |  |  | x
Vérification de l'isolement électrique |  |  |  |  | x
Vérification des températures d'entrée et de sortie |  | x
Vérification de l'hygrométrie ambiante |  | x
Vérification de la pression d'air |  |  |  | x
Contrôle et essai des organes de sécurité |  | x
Contrôle de l'échauffement des paliers |  |  | x
Contrôle de l'état des courroies |  | x
Alignement des poulies |  |  |  | x
Purge d'air |  |  | x
Vérification des peintures |  |  |  |  | x
Caissons :
Remplacer les filtres et pré-filtres |  |  |  |  | x
Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) |  |  |  |  | x
Nettoyage des cellules (média régénérable) |  |  |  | x
Vérification du fonctionnement des leviers et registres |  |  |  | x
Contrôle et fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs |  |  |  | x
Lubrification de la tringlerie et des axes |  |  |  | x
Resserrage de la boulonnerie apparente |  |  |  |  | x
Groupes moto-ventilateurs : cf. gammes correspondantes |  |  |  |  | x
Nettoyage des hublots |  |  |  |  | x
Contrôler les manchettes souples |  |  |  |  | x
Nettoyer et désinfecter les caissons |  |  |  |  | x
Batteries chaudes et froides :
Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité |  |  |  | x
Vérification de la propreté et du colmatage (par mesure de la perte de charge) |  |  |  | x
Vérification de l'écoulement des eaux condensées |  |  | x
Nettoyage du bac de condensats |  |  |  | x
Régulation :
Contrôler les thermostats antigel |  |  |  | x
Contrôler les points de consigne |  |  | x
Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V) et les registres |  |  | x
Contrôle des scénarios de fonctionnement (normaux et dégradés) de la chaîne de régulation |  |  | x
Remplacement des filtres et pré-filtres | [5 empty] | x
Remplacement sonde, pressostat ou manomètre | [5 empty] | x
Mise à jour du dossier de maintenance de l'équipement |  |  |  |  | x
Contrôle périodique des débits (selon nature des locaux - pollution spécifique ou non) |  |  |  |  | x
Actualisation des mesures à prendre en cas de panne ou de dysfonctionnement | [5 empty] | x

## Aération locaux à pollution
Aération - assainissement locaux à pollution spécifique ou non spécifique
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Verification conformément à l'arrêté du 08/10/1987 |  |  |  | x
Verification conformément à l'arrêté du 08/10/1987 |  | x

## Régulation de débit
Régulation de débit
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Contrôle et relevé de fonctionnement et des ambiances |  |  | x
Contrôle général de l'état des matériel |  |  |  |  | x
Nettoyage des matériels |  |  |  |  | x
Vérification de l'état de propreté des batteries terminales éventuelles |  |  |  |  | x
Vérification mécaniques |  |  |  |  | x
Lubrification des parties mécaniques |  |  |  |  | x
Contrôle des organes de régulation |  |  |  |  | x
Vérification de l'étanchéité des circuits d'air |  |  |  |  | x
Contrôle de fonctionnement des volets |  |  |  |  | x
Contrôle et réglage des organes de commande et de sécurité |  |  |  |  | x

## Bouche
Bouche à débit fixe ou auto-réglable sur réseau de soufflage ou d'extraction
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Contrôle des ancrages et fixations |  |  |  |  | x
Nettoyage de la bouche et du registre |  |  |  | x
Lessivage de la membrane de régulation |  |  |  | x
Réglage si besoin des flux d'air par action sur les ailettes ou registre |  |  |  |  | x

## Gaine aéraulique
Gaine aéraulique
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Vérification de l'absence de vibration, état des fixations et réglage des suspentes |  |  |  |  | x
Nettoyage des grilles extérieures |  |  |  | x
Remplacement ponctuel de joints et raccords pour maintien de l'étanchéité si besoin |  |  |  | x
Reprise de calorifuge si besoin |  |  |  |  | x

## Volet
Volet ou registre de dosage ou d'équilibrage
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Vérification de débits |  |  |  |  | x
Vérification d'étanchéité |  |  |  |  | x
Vérification de fixation |  |  |  |  | x
Nettoyage si besoin |  |  |  |  | x
Réequilibrage réseau si besoin |  |  |  |  | x

## Détection gaz-CO
Détection gaz / CO
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Contrôle de l'étalonnage des détecteurs par gaz étalon |  |  |  | x
Contrôle de la centrale de détection CO |  |  |  | x
Remplacement des filtres |  |  |  | x
Contrôle des reports d'alarmes et asservissements extracteurs |  |  |  | x
Contrôle de fixation du socle |  |  |  | x
Contrôle de l'état et du fonctionnement LED visualisation |  |  |  | x
Essai de détection |  |  |  | x
Nettoyage |  |  |  | x

## EQUIPEMENTS TERMINAUX>
ANNEXE 3 DU CCTP "FREQUENCE D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS THERMIQUES" (LOTS 1 ET 2)
Equipements terminaux

## Aérotherme
Aérotherme
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Purge d'air batterie |  |  |  | x
Contrôle régulation et programmation |  |  |  |  | x
Vérification étanchéité |  |  |  | x
Vérification protection antigel |  |  |  | x
Contrôle électrique |  |  |  |  | x
Nettoyage et vérification batterie |  |  |  |  | x
Nettoyage ventilateur et moteur (graissage….) |  |  |  |  | x
Vérification du fonctionnement des registres (graissage…) |  |  |  |  | x
Analyse des fumées de combustion avec appareil étalonné |  |  |  | x
Essai des vannes d'échauffement |  |  |  |  | x
Aérotherme avec batterie chaude électrique : vérification du thermostat de sécurité |  |  |  |  | x
Remplacement composants de l'équipement (roulements, accouplements,…) | [5 empty] | x
Bouches ventilation / extraction | [5 empty] | x
Contrôler le cône de soufflage et le débit d’air du diffuseur | [5 empty] | x
Nettoyage réseau de gaine | [5 empty] | x

## Climatiseur
Climatiseur autonome, à détente directe, système VRV
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Unité intérieure
Réglage consigne, vérification de la commande |  |  |  | x
Contrôle du filtre et nettoyage |  |  |  | x
Nettoyage de la batterie |  |  |  | x
Vérification de l'évacuation des condensats |  |  |  | x
Contrôle de charge |  |  |  | x
Dépoussiérage et nettoyage |  |  |  |  | x
Nettoyage bac a condensat et vérification évacuation des condensats |  |  |  |  | x
Unité extérieure
Vérification des fonctionnements ventilateur et moteur |  |  |  | x
Nettoyage surface d'échange |  |  |  | x
Dépoussiérage et nettoyage |  |  |  |  | x
Compresseur hermétique
Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage) |  |  |  | x
Relevé des températures de fonctionnement (refoulement, aspiration, surchauffe, refroidissement)
Vérification électrique (serrage des connexions, résistance "Klixon") |  |  |  |  | x
Dépoussiérage |  |  |  |  | x
Entretien
Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale) |  |  |  |  | x
Vérification absence de fuites fluide frigorigène |  |  |  |  | x
Réparation des fuites de fluide frigorigène et appoint si besoin | [5 empty] | x
Contrôle des fixations (tôle, compresseur…) |  |  |  |  | x

## Ventilo convecteur-Cassette
Ventilo convecteur et cassette plafonnière
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Remplacement des filtres |  |  |  | x
Contrôle électrique |  |  |  |  | x
Contrôle régulation et programmation |  |  |  |  | x
Nettoyage turbine et moteur (graissage) |  |  |  | x
Vérification du fonctionnement des registres (graissage) des ventilo-convecteurs |  |  |  |  | x
Purge d'air batterie à eau |  |  |  |  | x
Vérification évacuation des condensats |  |  |  | x
Nettoyage bac à condensats antibactérien |  |  |  | x
Nettoyage et vérification des batteries |  |  |  | x
Vérification du thermostat d'ambiance / commande |  |  |  | x
Vérification d'étanchéité |  |  |  |  | x

## Convecteur électrique
Convecteur électrique
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Contrôle des éléments chauffants |  |  |  |  | x
Contrôle de fonctionnement des organes de commande et de sécurité |  |  |  |  | x
Vérification du fonctionnement du thermostat d'ambiance et de la programmation s'ils existent |  |  |  |  | x
Nettoyage des éléments chauffants, du corps et des grilles |  |  |  |  | x

## ALIMENTATION ET DISTRIBUTION>
ANNEXE 3 DU CCTP "FREQUENCE D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS THERMIQUES" (LOTS 1 ET 2)
Alimentation et distribution

## Adoucisseur
Adoucisseur
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Contrôle du niveau de sel et approvisionnement |  | x
Contrôle du titre hydrotimétrique |  | x
Contrôle des consommations entre cycles de régénération |  | x
Contrôle du bon fonctionnement |  |  |  |  | x
Nettoyage de l'ensemble du matériel et du bac |  |  |  |  | x
Contrôle électrique et de la régulation |  |  |  |  | x
Contrôle d'étanchéité des vannes |  |  |  |  | x
Remplacement des résines | [5 empty] | Quinquénnale
Grattage et petite réfection de peinture des tuyauteries | [5 empty] | x

## Anti-bélier
Anti-bélier
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Vérification de fonctionnement |  |  |  |  | x
Vérification d'étanchéité |  |  |  |  | x

## Appareils ctrl_mes
Appareils de contrôles et de mesures (thermomètres, manomètre…)
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Nettoyage |  | x
Relevé des valeurs |  | x
Vérification d'étanchéité |  | x
Contrôle des manomètres, thermomètres, indicateurs de mesures |  |  |  |  | x

## Compteur volumétrique
Compteur volumétrique
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Contrôle du bon fonctionnement |  |  | x
Contrôle d'étanchéité |  |  | x
Nettoyage du filtre amont éventuel |  |  |  |  | x
Nettoyage et brossage du corps |  |  |  |  | x

## Clapet antiretour
Clapet antiretour
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Vérification d'étanchéité |  |  |  |  | x
Nettoyage et brossage du corps |  |  |  |  | x

## Détendeur
Détendeur
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Contrôle des pressions amont et aval |  |  |  | x
Réglage |  |  |  | x
Contrôle d'étanchéité |  |  |  | x
Nettoyage du filtre |  |  |  | x
Remplacement de la membrane si besoin |  |  |  | x

## Disconnecteur
Disconnecteur hydraulique
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Nettoyage du filtre éventuel |  |  |  |  | x
Contrôle d'étanchéité |  |  |  |  | x
Vérification de l'écoulement de la vidange |  |  |  |  | x
Contrôle réglementaire par un technicien qualifié |  |  |  |  | x
Diffusion d'un certificat de maintenance aux autorités sanitaires |  |  |  |  | x

## Filtre à tamis
Filtre à tamis
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Vérification des pressions amont et aval |  |  |  |  | x
Nettoyage du filtre |  |  |  |  | x
Vérification de l'étanchéité |  |  |  |  | x
Elimination des dépôts par nettoyage et brossage |  |  |  |  | x

## Tuyauterie et calorifuge
Tuyauterie et calorifuge EF/ECS
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Canalisation :
Vérification de l'étanchéité (présence d'eau au sol ou en caniveau) |  |  |  |  | x
Vérification des états de surface extérieure |  |  |  |  | x
Vérification de l'état des peintures et calorifuge |  |  |  |  | x
Hydrocurage des canalisations des évacuations | [5 empty] | x
Manchon de dilatation :
Contrôle de l'état |  |  |  |  | x
Robinet de réglage de débit :
Contrôle du réglage |  |  |  |  | x
Pot à boue :
Evacuation des boues par chasses |  |  |  |  | x
Haut de colonne :
Contrôle de l'existence d'une surpression |  |  |  | x
Pure des réseaux (si absence de purgeurs automatiques) |  |  |  | x

## Vanne d'isolement
Vanne d'isolement
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Manœuvre complète ouverture/fermeture et graissage si besoin |  |  |  |  | x
Contrôle du bon fonctionnement |  |  |  |  | x
Vérification de l'étanchéité |  |  |  |  | x
Vérification et resserrage des joints et presse-étoupe si besoin |  |  |  |  | x
Nettoyage et brossage du corps de vanne |  |  |  |  | x

## Ballon préparation
Ballon de stockage, préparation centralisée
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Chasse en point bas |  | x
Contrôle de l'étanchéité |  | x
Contrôle de la soupape de sécurité |  | x
Contrôle de la température d'eau chaude |  | x
Analyse de potabilité et de Légionellose |  |  |  | x
Nettoyage de toutes les pièces |  |  |  |  | x
Contrôle de l'état du calorifuge |  |  |  |  | x
Manœuvre des vannes |  |  |  |  | x
Contrôle des épingles électriques |  |  |  |  | x
Détartrage des éléments chauffants |  |  |  |  | x
Contrôle du thermostat et réglage |  |  |  |  | x
Remplacement de ballon < 300 litres | [5 empty] | x

## E.C.S>
ANNEXE 3 DU CCTP "FREQUENCE D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS THERMIQUES" (LOTS 1 ET 2)
Eau chaude sanitaire

## Chauffe eau
Chauffe-eau électrique
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Vérification du groupe de sécurité |  |  |  |  | x
Vérification des connexions électriques |  |  |  |  | x
Vérification de l'étanchéité |  |  |  |  | x
Vérification du fonctionnement du thermostat (commande et sécurité) et asservissement éventuel aux informations de changement de tarif (délestage) |  |  |  |  | x
Analyse de potabilité et de Légionellose |  |  |  | x
Détartrage si besoin |  |  |  |  | x
Remplacement de l'anode sacrificielle si besoin | [5 empty] | x

## Bouclage ECS
Maintien de la température par bouclage
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Permutation des pompes |  |  |  | x
Vérification des températures de puisage |  |  |  | x
Vérification des pompes |  |  |  | x
Equilibrage des débits d'antenne si besoin |  |  |  | x

## Station de relevage
Pompe de relevage
Fréquence d'exécution minimale
Opérations à réaliser | Hebdomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Selon besoins
Vérification des alarmes |  |  |  | x
Permutation des pompes |  |  | x
Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes |  |  | x
Nettoyage du panier ou crépine |  |  |  |  | x
Nettoyage de la fosse |  |  |  |  | x
Contrôle des intensités absorbées |  |  |  |  | x
Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes |  |  |  |  | x
Opération de remplacements des roulements et des garnitures mécaniques | [5 empty] | x