## SOMMAIRE
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
SOMMAIRE
Domaine | Sous-domaine | Type de composant | Code (à venir) | Element | Accès
Clos et couvert | Enveloppe extérieure | Revêtements de façade |  | Bardage en Bacs Métalliques
|  | Revêtements de façade |  | Matériaux Collés ou Scellés
|  | Revêtements de façade |  | Murs Rideaux
|  | Revêtements de façade |  | Pierre en Façade
|  | Fenêtres extérieures, baies vitrés, verrières |  | Menuiseries Extérieures Alumi.
|  | Fenêtres extérieures, baies vitrés, verrières |  | Menuiseries Extérieures Bois
|  | Fenêtres extérieures, baies vitrés, verrières |  | Menuiseries Extérieures PVC
|  | Volets extérieurs |  | Rideaux Métalliques
| Aménagement extérieur | Clôtures et barrières |  | Clôtures
| Toit | Couverture |  | Couverture en Bacs Métalliques
|  | Couverture |  | Couverture en Bardeaux Bitum.
|  | Couverture |  | Couverture en Zinc
|  | Couverture |  | Terrasse avec Etanchéité
|  | Gouttières, descentes de toit, réseau de drainage pluvial |  | Chêneau, Gouttière et Chute EP
|  | Equipement de sécurité et de protection collective |  | Ligne de vie, point d'ancrage, garde-corps
Multiservice | Ronde | Ronde de l'ensemble bâtiment |  | Ensemble des équipements
Plomberie et VRD | Appareils sanitaires | Appareils sanitaires |  | Appareil Sanitaire
| Alimentation et distribution d'eau | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques, calorifuges |  | Clapet anti-retour
|  | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques, calorifuges |  | Disconnecteurs Hydrauliques
|  | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques, calorifuges |  | Tuyauterie et Calorifuge E.G.
|  | Robinetterie, vannes, hydrants, valves, détendeurs |  | Détendeurs Eau Froide
|  | Robinetterie, vannes, hydrants, valves, détendeurs |  | Vanne de Réglage
|  | Robinetterie, vannes, hydrants, valves, détendeurs |  | Vanne d'Isolement et Vidange
|  | Robinetterie, vannes, hydrants, valves, détendeurs |  | Vannes
|  | Production de l'eau chaude sanitaire |  | Chauffe-eau Electrique
|  | Compteurs (volumiques, d'energie) |  | Compteurs
| Évacuation des eaux sanitaires | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques |  | Tuyauterie Eau Sanitaire
|  | Robinetterie, vannes, valves, détendeurs |  | Robinetterie Sanitaire
| Réseaux extérieurs | Égout sanitaire |  | Fosse Séparation Hydrocarbures
|  | Pompes de circulation et de distribution |  | Pompe de Relevage Eaux Pluie
|  | Pompes de circulation et de distribution |  | Pompe de Relevage Eaux Usées
|  | Conduits de ventilation (y.c. grilles de soufflage et d'extraction, calorifuges) |  | Collecteur EP
|  | Égout sanitaire |  | Réseau Eaux Usées Eaux Vannes
C.V.C. |  | Échangeurs |  | Echangeur à Plaques
|  | Échangeurs |  | Echangeur Multi-Tubulaire
| Ventilation | Ventilateurs |  | Vent. Méca. Contr. Double Flux
|  | Ventilateurs |  | Vent. Méca. Contr. Simple Flux
|  | Ventilateurs |  | Ventilateur - Groupe Moto-Ven.
|  | Ventilateurs |  | Ventilo-Conv. 2 ou 4 Tubes
|  | Conduits de ventilation (y.c. grilles de soufflage et d'extraction, calorifuges) |  | Bouche Grille Souffl. Extract.
| Climatisation | Production de froid |  | Armoire de Climatisation
|  | Production de froid |  | Climatiseur Individuel
|  | Production de froid |  | Condenseur à air
|  | Production de froid |  | Dry-cooler
|  | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Air Centr
|  | Production de froid |  | Système V.R.V.
|  | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Air Pist.
|  | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Air Scroll
|  | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Eau Centr.
|  | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Eau Pist.
|  | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Eau Scroll
|  | Production de froid |  | Gr. Prod. EG Cond. Eau Vis
|  | Centrales de traitement d'air |  | Centrale de Traitement d'Air
|  | Tuyauteries et conduits de climatisation |  | Gaine Aéraulique
| Régulation et instrumentation | Moyens de mesure (thermomètres, manomètres, compteurs volumiques et d'énergie) |  | Boîte Détente - Boî. Déb. Var
|  | Moyens de mesure (thermomètres, manomètres, compteurs volumiques et d'énergie) |  | Régulation
|  | Armoires électriques de commande et de régulation |  | Armoire Elec. Chau./Ven./Clim.
|  | Armoires électriques de commande et de régulation |  | Armoire Electrique Plomberie

## Ronde de l'ensemble bâtiment
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Ronde de l'ensemble bâtiment
Description : Ronde de l'ensemble des bâtiments France Travail
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Relevé d'index de l'ensemble des compteurs énergétique | Mensuelle
- Vérification visuel de l'état des ouvrages extérieurs : clos, couvert, menuiserie etc… | Mensuelle

## Rideaux Métalliques
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Rideaux Métalliques
Description :Rideaux à lames acier galvanisé, aluminium double paroi ou grilles à enroulements en alliage aluminium
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
VERIFICATIONS
- De l'état et de l'aspect des constituants (état des lames, mécanisme de manœuvre) | Semestrielle
- Fonctionnement des moteurs éventuels et réglage | Semestrielle
INTERVENTIONS LEGERES
- Nettoyage et traitement anti-corrosion si présence de salissures diverses et d'une légère oxydation | Semestrielle
- En cas d'ouverture difficile, vérification du bon fonctionnement | Semestrielle
- Lubrification des organes de manœuvre, y compris moteurs | Semestrielle

## Ventilo-Conv. 2 ou 4 Tubes
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Ventilo-Conv. 2 ou 4 Tubes
Description :Ventilo-convecteurs avec batterie à eau glacée et batterie à eau chaude (ou 1 batterie change-over), compris régulation et robinetterie
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique | Annuelle
- Nettoyage et vérification batteries | Annuelle
- Nettoyage turbine et moteur (graissage) | Annuelle
- Vérification du fonctionnement des registres (graissage) | Annuelle
- Remplacement du filtre | Annuelle
- Vérification étanchéité | Semestrielle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Semestrielle
- Nettoyage et désinfection du filtre si besoin | Semestrielle
- Vérification des filtres (nettoyage si nécessaire) | Semestrielle
- Purge d'air batterie | Semestrielle
- Contrôle régulation et programmation (change-over ou régime été/hiver) | Semestrielle
- Vérification de la protection antigel | Semestrielle

## Ventilateur - Groupe Moto-Ven.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Ventilateur - Groupe Moto-Ven.
Description :Ventilateurs de reprise, de soufflage, d'extraction type centrifuges, axiaux, à tourelles
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification et réglage des débits | Annuelle
- Vérification du clavetage des poulies et turbines | Annuelle
- Vérification de l'équilibrage des turbines | Annuelle
- Vérification de l'état des paliers et roulements | Annuelle
- Lessivage des turbines et des volutes de ventilateurs | Annuelle
- Vérification de l'état de la peinture et si nécessaire, grattage et application d'une couche de peinture antirouille au chromate de zinc | Annuelle
- Nettoyage complet | Annuelle
- Contrôle électrique (resserrage connexion) | Annuelle
- Equilibrage turbine si besoin | Annuelle
- Remplacement partiel si besoin (courroies, roulements, accouplements, …) | Annuelle
- Contrôle des puissances et tensions absorbées | Annuelle
- Contrôle des performances (débit, pression) | Annuelle
- Vérification de l'échauffement des moteurs | Semestrielle
- Vérification de l'échauffement des paliers et roulements | Semestrielle
- Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et de refoulement des moteurs | Semestrielle
- Vérification de l'état et de tension des courroies | Semestrielle
- Contrôle et relevé des temps de fonctionnement | Semestrielle
- Nettoyage des courroies au tétrachlorure de carbone | Semestrielle
- Réglage de la tension des courroies | Semestrielle
- Graissage des paliers et roulements | Semestrielle
- Vérification de l'alignement des poulies | Semestrielle
- Vérification et reprise de l'alignement moteurs et ventilateurs | Semestrielle
- Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation | Semestrielle
- Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation des moteurs | Semestrielle
- Contrôle de la vitesse de rotation des moteurs | Semestrielle

## Vent. Méca. Contr. Simple Flux
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Vent. Méca. Contr. Simple Flux
Description :Systèmes d'extraction d'air vicié comprenant : . entrée d'air en menuiserie . bouche d'extraction autoréglable . réseau de gaine . Extracteur
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage et lessivage entrée d'air | Annuelle
- Nettoyage et lessivage bouche d'extraction | Annuelle
- Ramonage des réseaux | Annuelle
- Vérification des débits | Annuelle
- Vérification connexions électriques | Annuelle
- Vérification alarmes de fonctionnement (dépressostat) | Annuelle
- Vérification des courroies | Semestrielle
- Vérification moteur | Semestrielle

## Vent. Méca. Contr. Double Flux
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Vent. Méca. Contr. Double Flux
Description :Systèmes de soufflage air neuf et d'extraction d'air vicié comprenant : . bouche d'extraction autoréglable . bouche de soufflage débit réglable . réseau de gaine (soufflage et reprise) . Extracteur
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage et lessivage bouche d'extraction | Annuelle
- Ramonage du réseau d'extraction | Annuelle
- Vérification des débits | Annuelle
- Ramonage du réseau d'extraction | Annuelle
- Vérification des courroies | Semestrielle
- Vérification moteur | Semestrielle
- Vérification de protection antigel et dispositif de régulation | Semestrielle
CAISSONS (SOUFFLAGE ET EXTRACTION)
- Vérification connexions électriques | Annuelle
- Vérification alarmes de fonctionnement | Annuelle
- Vérification et nettoyage batterie de préchauffage (purge d'air, vérification de l'étanchéité, connexions électriques, etc.) | Annuelle

## Vannes
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Vannes
Description :Vannes à bille ou papillon pour isolement des réseaux et système de distribution d'eau froide (EF) et d'eau chaude sanitaire (ECS)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification d'étanchéité | Annuelle
- Manœuvre ouverture / fermeture | Annuelle
- Graissage si besoin | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Nettoyage et brossage corps de vanne si besoin | selon besoins

## Vanne d'Isolement et Vidange
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Vanne d'Isolement et Vidange
Description :Vannes et robinetterie de vidange Clapet anti-retour
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle de fonctionnement du clapet | Annuelle
- Manœuvre et graissage des vannes et robinets | Annuelle
- Resserrage des joints et presse-étoupe | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement partiel (bride, siège, presse-étoupe, etc.) | selon besoins
- Remplacement complet vannes ou robinets inopérants | selon besoins
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | selon besoins

## Vanne de Réglage
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Vanne de Réglage
Description :Vannes et robinetterie de réglage de débit de circuit de chauffage
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Manœuvre et graissage des vannes et robinets | Annuelle
- Resserrage des joints et presse-étoupe | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité | Annuelle
- Contrôle du débit | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement partiel (bride, siège, presse-étoupe, etc.) | selon besoins
- Remplacement complet vannes ou robinets inopérants | selon besoins
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | selon besoins

## Tuyauterie et Calorifuge E.G.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Tuyauterie et Calorifuge E.G.
Description :Canalisation de distribution eau glacée, compris supportage, calorifuge à cellule fermée et peinture
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des états de surface extérieure | Semestrielle
- Vérification de l'état des peintures et calorifuge | Semestrielle
- Vérification de l'apparition de condensation et traitement | Semestrielle
- Analyse d'eau et suivi pour diagnostic et proposition de traitement | Semestrielle
- Vérification de l'étanchéité (présence d'eau au sol ou en caniveau) ou moisissure du calorifuge | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
- Réfection peinture et/ou calorifuge (ou revêtement) si besoin | selon besoins
- Désembouage si besoin | selon besoins

## Tuyauterie Eau Sanitaire
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Tuyauterie Eau Sanitaire
Description :Tuyauteries acier galvanisé, cuivre ou PVC "pression" Calorifuge en local non chauffé ou faux-plafond
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Observation de la manchette témoin | Annuelle
- Analyse biologique et chimique de l'eau | Annuelle
- Vérification du calorifuge | Annuelle
- Contrôle des manchettes | Annuelle

## Terrasse avec Etanchéité
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Terrasse avec Etanchéité
Description :Etanchéité multicouche avec feutre bitumeux Etanchéité monocouche ou bicouche en bitume élastomère Etanchéité asphalte coulé Etanchéité membrane PVC Protection terrasses inaccessibles : . feuilles métalliques ou granulats minéraux . gravillons lavés Protection terrasses accessibles : dalles sur plots ou sur sable
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
INTERVENTIONS LEGERES
- Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | Annuelle
- Contrôle visuel de l'étanchéité | Annuelle

## Système V.R.V.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Système V.R.V.
Description :Systèmes de climatisation comprenant : . une ou plusieurs unités extérieures (compresseur, condenseur à air) . les unités intérieures terminales . les boîtes de distribution . la distribution de fluide frigorigène en tube cuivre
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
COMPRESSEUR HERMETIQUE
- Vérification électrique (serrage connexions, résistance, Klixon) | Annuelle
- Dépoussiérage | Semestrielle
- Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage) | Semestrielle
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale) | Annuelle
UNITES INTERIEURES
- Réglage consigne, vérification de la commande | Semestrielle
- Nettoyage et désinfection du filtre | Annuelle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Annuelle
- Nettoyage de la batterie | Semestrielle
- Contrôle de charge | Semestrielle
UNITES EXTERIEURES
- Vérification des fonctionnements ventilateurs et moteurs | Annuelle
- Nettoyage surface d'échange | Semestrielle
- Nettoyage surface d'échange Agence OCEAN | Mensuelle
- Nettoyage surface d'échange Agence EPERON | Trimestrielle
BOITES DE DISTRIBUTION
- Vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Relevé de pression de fonctionnement | Semestrielle
CIRCUIT DE DISTRIBUTION
- Vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Vérification du calorifuge | Semestrielle
Maintenance préventive 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale) | selon besoins
- Réparation des fuites de fluide frigorigène et appoint si besoin | selon besoins

## Robinetterie Sanitaire
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Robinetterie Sanitaire
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification d'étanchéité | Annuelle
- Détartrage ou remplacement aérateur (mousseur) | Annuelle
- Réglage des temporisations | Annuelle
- Vérification de fixation | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacements joints si nécessaire | selon besoins

## Réseau Eaux Usées Eaux Vannes
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Réseau Eaux Usées et Eaux Pluviale
Description :Réseau gravitaire en tube PVC ou fonte
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification d'étanchéité | Annuelle
- Nettoyage des regards | Annuelle
- Vérification des éventuels systèmes de disconnection de réseau public | Annuelle
- Curage des réseaux EU et EP avant la période cyclonique | Annuelle

## Régulation
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Régulation
Description :Ensemble de régulation comprenant : . les capteurs (sondes, thermostats, etc.) . les régulateurs (numérique, analogique, etc.) . les actionneurs (électriques, hydrauliques, etc.)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage général | Annuelle
- Etalonnage | Annuelle
- Contrôle électrique | Annuelle
- Vérification des presse-étoupe des vannes | Annuelle
- Vérification des alimentations électriques ou pneumatiques | Annuelle
- Contrôle des fonctions d'alarmes et de sécurité | Annuelle
- Vérification et relevé des conditions climatiques intérieures et extérieures (températures, pression, humidité) | Annuelle
- Adaptation des lois de chauffe et des points de consigne | Annuelle
- Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat, hygrostat) | Annuelle
- Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consigne et des systèmes de programmation | Annuelle
- Vérification de fonctionnement (ouverture, fermeture, course) | Annuelle

## Pompe de Relevage Eaux Usées
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Pompe de Relevage Eaux Usées
Description :Pompes de relevage eaux usées immergées ou hors d'eau, y compris fosse, tuyauterie de refoulement, clapet anti-retour, panier à grille, crépine, accessoires de manutention et armoire électrique
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des alarmes | Annuelle
- Vérification du secours par groupe électrogène (éventuellement) | Annuelle
- Nettoyage du panier ou crépine | Annuelle
- Nettoyage de la fosse | Annuelle
- Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes | Annuelle
- Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes | Annuelle
- Permutation des pompes | Annuelle
- Vérification armoire électrique | Annuelle
- Contrôle des intensités absorbées | Annuelle

## Pompe de Relevage Eaux Pluie
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Pompe de Relevage Eaux Pluie
Description :Pompes de relevage eaux pluviales immergées ou hors d'eau, y compris fosse, tuyauterie de refoulement, clapet anti-retour, panier à grille, crépine, accessoires de manutention et armoire électrique
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des alarmes | Annuelle
- Vérification d'un éventuel secours par groupe électrogène | Annuelle
- Nettoyage du panier ou crépine | Annuelle
- Nettoyage de la fosse | Annuelle
- Réglage des niveaux de flotteurs et de déclenchement de pompes | Annuelle
- Vérification des clapets anti-retour et étanchéité des vannes | Annuelle
- Permutation des pompes | Annuelle
- Vérification armoire électrique | Annuelle
- Contrôle des intensités absorbées | Annuelle

## Pierre en Façade
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Pierre en Façade
Description :Façades revêtues de pierre mince agrafée, de pierre semi épaisse autoportée ou constituées de pierre porteuse
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification visuelle de l'état | Annuelle

## Ligne de vie et garde corps
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Ligne de vie et garde corps
Description : Ligne de vie, point d'ancrage, garde corps
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Entretien et vérification périodique réglementaire (code du travail et normes liés à chaque équipement dont NF EN 795, NF EN 363) | Annuelle

## Murs Rideaux
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Murs Rideaux
Description :'Façade avec murs rideaux composé d'une ossature acier ou aluminium fixée sur la structure du bâtiment, renfermant des châssis fixes et ouvrants
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Inspection visuelle | Annuelle

## Menuiseries Extérieures PVC
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Menuiseries Extérieures PVC
Description :Toutes fenêtres, portes ou châssis PVC comprenant le bâti dormant, les vantaux et le vitrage isolant
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des fonctionnements | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des châssis, des joints et des vitrages | Annuelle
- Graissage des parties mobiles | Annuelle
- Nettoyage des bouches d'entrée d'air | Annuelle
- Nettoyage des glissières de coulissant | Annuelle
- Débouchage des gorges de récupération et des canaux de drainage | Annuelle

## Menuiseries Extérieures Bois
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Menuiseries Extérieures Bois
Description :'Toutes fenêtres, portes ou châssis en bois comprenant les vantaux, le bâti dormant et le vitrage simple ou isolant
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des fonctionnements | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des châssis, des joints et des vitrages | Annuelle
- Graissage des parties mobiles | Annuelle
- Nettoyage des bouches d'entrée d'air | Annuelle
- Nettoyage des glissières de coulissant | Annuelle
- Débouchage des gorges de récupération et des canaux de drainage | Annuelle

## Menuiseries Extérieures Alumi.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Menuiseries Extérieures Alumi.
Description :Toutes fenêtres, portes ou châssis Aluminium comprenant le bâti dormant, les vantaux ouvrants ou coulissants et le vitrage isolant
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des fonctionnements | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des châssis, des joints et des vitrages | Annuelle
- Graissage des parties mobiles | Annuelle
- Nettoyage des bouches d'entrée d'air | Annuelle
- Nettoyage des glissières de coulissant | Annuelle
- Débouchage des gorges de récupération et des canaux de drainage | Annuelle

## Matériaux Collés ou Scellés
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Matériaux Collés ou Scellés
Description :Façade avec revêtement muraux scellés ou collés en carreaux de faïence ou de grès cérame Façade avec revêtement muraux scellés ou collés en carreaux de grès émaillé ou de terre cuite Façade avec revêtement muraux scellés ou collés en dalles de pierre naturelle ou reconstituée
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Inspection visuelle et recollage de carreaux si nécessaire | Annuelle

## Gr. Prod. EG Cond. Eau Vis
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Gr. Prod. EG Cond. Eau Vis
Description :Groupe de production d'eau glacée à condensation à eau constitué de : . 1 compresseur à vis . 1 condenseur à eau . 1 évaporateur multitubulaire
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
CONTROLES
- Analyse d'huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité pompe à huile | Annuelle
- Echange des filtres à eau | Annuelle
- Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | Annuelle
- Régulation eau glacée | Semestrielle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Température entrée et sortie eau glacée | Semestrielle
- Vérification niveau d'huile | Semestrielle
- Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | Semestrielle
- Appoint fluide frigorigène si besoin | Semestrielle
- Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur et du condenseur | Semestrielle
- Recherche des fuites | Semestrielle
- Resserrage de la boulonnerie | Semestrielle
- Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | Semestrielle
MOTEUR
- Contrôle électrique | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Contrôle des puissances et intensités absorbées | Annuelle
- Vérification des performances | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des cartouches déshydratantes | selon besoins
- Réparation fuites fluide frigorigène si besoin | selon besoins

## Gr. Prod. EG Cond. Eau Scroll
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Gr. Prod. EG Cond. Eau Scroll
Description :Générateur eau glacée à condensation à eau Compresseurs spiraux orbitaux (SCROLL)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique (serrage, connexions) | Annuelle
- Contrôle des intensités absorbées | Annuelle
- Contrôle de régulation et consigne (simulations) | Annuelle
- Surveillance des pressions et températures de fluides frigorigènes | Semestrielle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Contrôle de charge | Semestrielle
- Contrôle de fuite | Semestrielle
- Contrôle des températures d'eau à l'évaporateur condenseur | Semestrielle
- Contrôle des températures d'eau au condenseur | Semestrielle
- Contrôle des points de consigne de régulation | Semestrielle

## Gr. Prod. EG Cond. Eau Pist.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Gr. Prod. EG Cond. Eau Pist.
Description :Groupe de production d'eau glacée à condensation à eau constitué de : . 1 ou plusieurs compresseurs à piston . 1 condenseur à eau . 1 évaporateur multitubulaire
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
CONTROLES
- Remplacement de l'huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité pompe à huile | Annuelle
- Echange des filtres à eau | Annuelle
- Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) | Annuelle
- Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | Annuelle
- Régulation eau glacée | Semestrielle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Température entrée et sortie eau glacée | Semestrielle
- Température eau entrée et sortie condenseur | Semestrielle
- Vérification du niveau d'huile | Semestrielle
- Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | Semestrielle
- Appoint fluide frigorigène si besoin | Semestrielle
- Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur et du condenseur | Semestrielle
- Recherche des fuites | Semestrielle
- Resserrage de la boulonnerie | Semestrielle
- Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | Semestrielle
MOTEURS
- Contrôle électrique | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Contrôle des puissances et intensités absorbées | Annuelle
- Vérification des performances | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des cartouches déshydratantes | selon besoins
- Réparation fuites fluide frigorigène si besoin | selon besoins

## Gr. Prod. EG Cond. Eau Centr.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Gr. Prod. EG Cond. Eau Centr.
Description :Groupe de production d'eau glacée à condensation à eau constitué de : . 1 compresseur centrifuge . 1 condenseur à eau . 1 évaporateur multitubulaire
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
CONTROLES
- Analyse d'huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité pompe à huile | Annuelle
- Echange des filtres à eau | Annuelle
- Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | Annuelle
- Entretien condenseur (tour de refroidissement, dry-coller) (Cf. CVC 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1) | Annuelle
- Analyse de l'eau | Annuelle
- Régulation eau glacée | Semestrielle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Température entrée et sortie eau glacée | Semestrielle
- Température d'eau entrée et sortie condenseur | Semestrielle
- Vérification niveau d'huile | Semestrielle
- Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | Semestrielle
- Appoint fluide frigorigène si besoin | Semestrielle
- Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur et du condenseur | Semestrielle
- Recherche des fuites | Semestrielle
- Resserrage de la boulonnerie | Semestrielle
- Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | Semestrielle
MOTEUR
- Contrôle électrique | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Contrôle des puissances et intensités absorbées | Annuelle
- Vérification des performances | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des cartouches déshydratantes | selon besoins
- Réparation fuites fluide frigorigène si besoin | selon besoins

## Gr. Prod. EG Cond. Air Scroll
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Gr. Prod. EG Cond. Air Scroll
Description :Générateur eau glacée à condensation à air Compresseurs spiraux orbitaux (SCROLL)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle électrique (serrage, connexions) | Annuelle
- Contrôle des intensités absorbées | Annuelle
- Surveillance des pressions et températures de fluides frigorigènes | Semestrielle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Contrôle de charge | Semestrielle
- Contrôle de fuite | Semestrielle
- Contrôle des températures d'eau à l'évaporateur condenseur | Semestrielle
- Contrôle des températures d'air au condenseur | Semestrielle
- Contrôle des températures extérieures | Semestrielle
- Contrôle des ventilateurs (graissage, poulies, …) | Semestrielle
- Contrôle des points de consigne de régulation | Semestrielle
- Contrôle de régulation et consigne (simulations) | Semestrielle
- Contrôle pressostat de régulation | Semestrielle
- Nettoyage des batteries | Semestrielle

## Gr. Prod. EG Cond. Air Pist.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Gr. Prod. EG Cond. Air Pist
Description :'Groupe de production d'eau glacée à condensation à air constitué de : . 1 ou plusieurs compresseurs à piston . 1 condenseur à eau . 1 évaporateur multitubulaire
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
CONTROLES
- Remplacement de l'huile | Annuelle
- Contrôle des groupes moto-ventilateurs | Annuelle
- Contrôle de sécurité huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité pompe à huile | Annuelle
- Echange des filtres à eau | Annuelle
- Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) | Annuelle
- Vérification des clapets d'aspiration et de refoulement | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | Annuelle
- Régulation eau glacée | Semestrielle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Température entrée et sortie eau glacée | Semestrielle
- Vérification du niveau d'huile | Semestrielle
- Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | Semestrielle
- Appoint fluide frigorigène si besoin | Semestrielle
- Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur et du condenseur | Semestrielle
- Recherche des fuites | Semestrielle
- Resserrage de la boulonnerie | Semestrielle
- Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | Semestrielle
MOTEURS
- Contrôle électrique | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Contrôle des puissances et intensités absorbées | Annuelle
- Vérification des performances | Annuelle
CONDENSEUR
- Contrôle des températures d'air au condenseur | Semestrielle
- Contrôle des températures extérieures | Semestrielle
- Contrôle des ventilateurs | Semestrielle
- Contrôle des pressostats de régulation | Semestrielle
- Nettoyage des batteries | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des cartouches déshydratantes | selon besoins
- Réparation fuites fluide frigorigène si besoin | selon besoins

## Gr. Prod. EG Cond. Air Centr
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Gr. Prod. EG Cond. Air Centr
Description :Groupe de production d'eau glacée à condensation à air constitué de : . 1 ou plusieurs compresseurs centrifuge . 1 condenseur à air intégré à la machine . 1 évaporateur multitubulaire
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
CONTROLES
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle des groupes moto-ventilateurs | Annuelle
- Contrôle de sécurité huile | Annuelle
- Contrôle de sécurité pompe à huile | Annuelle
- Echange des filtres à eau | Annuelle
- Vérification générale des sécurités et asservissements (système de purge, tableaux de commande, manomètres, voyants lumineux, systèmes de contrôles électroniques, pressostats, thermostats, micro-contacts, klixons, minuteries, relais, circuit électrique) | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des vannes de sectionnement | Annuelle
- Vérification des clapets aspiration et refoulement | Annuelle
- Régulation eau glacée | Semestrielle
- Pression de sécurité HP-BP | Semestrielle
- Température entrée et sortie eau glacée | Semestrielle
- Vérification du niveau d'huile | Semestrielle
- Vérification de l'état anhydre du circuit frigorigène | Semestrielle
- Appoint fluide frigorigène si besoin | Semestrielle
- Nettoyage et détartrage si nécessaire de l'évaporateur | Semestrielle
- Recherche des fuites | Semestrielle
- Analyse d'huile | Semestrielle
- Resserrage de la boulonnerie | Semestrielle
- Contrôle des appareils d'automatisme et de sécurité | Semestrielle
MOTEURS
- Contrôle électrique | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Contrôle des puissances et intensités absorbées | Annuelle
- Vérification des performances | Annuelle
CONDENSEUR
- Contrôle des températures d'air au condenseur | Semestrielle
- Contrôle des températures extérieures | Semestrielle
- Contrôle des ventilateurs | Semestrielle
- Contrôle des pressostats de régulation | Semestrielle
- Nettoyage des batteries | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Remplacement des cartouches déshydratantes | selon besoins
- Réparation fuites fluide frigorigène si besoin | selon besoins

## Gaine Aéraulique
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Gaine Aéraulique
Description :Réseau de gaines en acier galvanisé, y compris calorifuges, pièces de transformation et de supportage. Réseau d'extraction ou de soufflage d'air
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification de l'absence de vibration, état des fixations et réglage des suspentes | Annuelle
- Nettoyage des grilles extérieures (air neuf et refoulement) | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement ponctuel de joints et raccords pour maintien de l'étanchéité si besoin | selon besoins
- Reprise de calorifuge si besoin | selon besoins

## Fosse Séparation Hydrocarbures
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Fosse Séparation Hydrocarbures
Description :Fosses de collecte et de séparation des hydrocarbures des eaux de cours ou de parkings, associées ou non à des pompes de relevage
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Curage et nettoyage | Annuelle
- Vérification bon fonctionnement des pompes de relevage | Annuelle
VERIFICATIONS
- Examen visuel :
. de l'état du dispositif de fermeture | Annuelle
. des parois latérales | Annuelle
. du radier | Annuelle
. des pénétrations | Annuelle
. des dispositifs d'accès (échelons, crosses, etc.) | Annuelle
. des alarmes | Annuelle
. de l'obturateur automatique | Annuelle

## Echangeur Multi-Tubulaire
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Echangeur Multi-Tubulaire
Description :Echangeurs de chaleur multitubulaires vapeur haute pression
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification des raccordements électriques | Annuelle
- Vérification d'étanchéité (échangeurs, vannes, ...) | Annuelle
- Contrôle température et pertes de charge | Annuelle
- Contrôle des pressions | Annuelle
- Vérification des régulations (consignes) | Annuelle
- Vérification des soupapes et pressostat de sécurité | Annuelle
- Vérification des purges (manuelles et automatiques) | Annuelle
- Vérification du fonctionnement du relevage | Annuelle
- Vérification de la ventilation du local et remplacement partiel | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Détartrage | selon besoins

## Echangeur à Plaques
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Echangeur à Plaques
Description :Échangeurs à plaques à eau chaude basse pression pour chauffage ou production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification étanchéité | Annuelle
- Vérification température et pression | Annuelle
- Vérification de la régulation | Annuelle
- Vérification de la perte de charge (encrassement) | Annuelle

## Dry-cooler
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Dry-cooler
Description :Aéroréfrigérant à air sec d'un circuit fermé d'eau ou d'eau glycolée issue d'un groupe de production d'eau glacée
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage des batteries | Semestrielle
- Vérification dosage antigel | Annuelle
- Entretien du châssis et carrosserie si besoin | Semestrielle
- Vérification intensité absorbée | Annuelle
- Contrôle régulation des fonctionnements des moteurs | Semestrielle
- Vérification connexions électriques | Annuelle
- Contrôle moteur et ventilateurs (graissage) | Semestrielle
- Contrôle température d'eau | Semestrielle

## Disconnecteurs Hydrauliques
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Disconnecteurs Hydrauliques
Description :Disconnecteurs
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage de filtre éventuellement | Annuelle
- Contrôle d'étanchéité | Annuelle
- Vérification de l'écoulement de la vidange | Annuelle
- Contrôle pression amont et aval | Annuelle
- Diffusion d'un certificat de maintenance aux autorités sanitaires | Annuelle

## Détendeurs Eau Froide
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Détendeurs Eau Froide
Description :Régulateurs de pression
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle des pressions amont et aval | Annuelle
- Réglage | Annuelle
- Contrôle d'étanchéité | Annuelle
- Nettoyage filtre | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement de la membrane si besoin | selon besoins

## Centrale de Traitement d'Air
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Centrale de Traitement d'Air
Description :Bouches à débit fixe ou bouches auto-réglables sur réseau de soufflage ou d'extraction
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle de fonctionnement | Semestrielle
- Contrôle et relevé des températures, hygrométrie, pressions, débits, temps de fonctionnement | Semestrielle
- Ecoute du bruit de fonctionnement | Semestrielle
CAISSONS Caissons de mélange et registres
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs | Semestrielle
- Vérification du fonctionnement des leviers et registres | Semestrielle
- Contrôle de fonctionnement des servo-moteurs et des motoréducteurs | Semestrielle
- Lubrification de la tringlerie et des axes | Semestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | Semestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage des lames | Semestrielle
- Resserrage des vis de blocage des lames | Semestrielle
BATTERIES CHAUDES - FROIDES - DE RECUPERATION
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs | Semestrielle
- Contrôle du glycol et appoint si nécessaire | Semestrielle
- Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité | Semestrielle
- Contrôle et relevé des températures amont et aval | Semestrielle
- Vérification de la propreté et du colmatage (par mesure de la perte de charge) | Semestrielle
- Vérification de l'écoulement des eaux condensées | Semestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | Semestrielle
- Nettoyage du bac de condensats | Semestrielle
- Dépoussiérage à l'aspirateur et nettoyage si nécessaire à l'eau additionnée de détergent | Semestrielle
CAISSONS D'HUMIDIFICATION
- Vérification des peintures et revêtements intérieurs | Semestrielle
- Vérification d'alimentation en eau | Semestrielle
- Vérification du fonctionnement de la pompe de pulvérisation | Semestrielle
- Vérification de la pulvérisation correcte de l'eau | Semestrielle
- Vérification éclairage du caisson | Semestrielle
- Nettoyage des filtres d'aspiration des pompes | Semestrielle
- Vérification de la qualité de l'eau | Semestrielle
- Vérification de la concentration du bac d'air | Semestrielle
- Vérification de l'écoulement des eaux | Semestrielle
- Contrôle et réglage de fonctionnement du trop plein | Semestrielle
- Nettoyage des hublots | Semestrielle
- Vérification du parallélisme de l'axe des pulvérisations et de l'écoulement de l'eau | Semestrielle
- Démontage complet des pulvérisateurs : démontage des rampes, dévissage, nettoyage et débouchage éventuel des atomiseurs | Semestrielle
- Nettoyage du jet du séparateur de gouttes et du sac | Semestrielle
- Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons | Semestrielle
CAISSONS DE FILTRATION
- Vérification de l'état des filtres et de l'étanchéité entre les cellules | Semestrielle
- Vérification et relevé de la perte de charge des filtres | Semestrielle
- Remplacement des filtres | Semestrielle
CAISSONS D'INSONORISATION
- Nettoyage du caisson | Semestrielle
- Contrôle de l'état des coulisses | Semestrielle

## Couverture en Zinc
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Couverture en Zinc
Description :Couvertures des combles des bâtiments avec des éléments métalliques en feuilles de zinc
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification visuelle de l'état général | Annuelle
INTERVENTIONS LEGERES
- Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | Annuelle
- Brossage et balayage de la couverture | Annuelle
- Vérification et entretien des chatières et des grilles de ventilation | Annuelle

## Couverture en Bacs Métalliques
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Couverture en Bacs Métalliques
Description :Couverture en plaques nervurées d'acier galvanisé ou d'aluminium prélaqué ou non ou d'acier inoxydable
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification visuelle de l'état général | Annuelle
INTERVENTIONS LEGERES
- Enlèvement des herbes, mousses, végétations et autres dépôts | Annuelle
- Brossage et balayage de la couverture | Annuelle
- Vérification et maintien en bon état des grilles de ventilation | Annuelle

## Couverture en Bardeaux Bitum.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Couverture en Bardeaux Bitum.
Description :Couvertures en bardeaux bitumeux cloués et collés
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification visuelle de l'état général | Annuelle
- Enlèvement périodique des mousses, végétations et débris divers | Annuelle

## Condenseur à air
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Condenseur à air
Description :Aéroréfrigérant à air sec d'un circuit frigorigène d'un groupe de production d'eau glacée Ce dispositif est intégré ou séparé du groupe
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage des batteries | Annuelle
- Vérification connexions électriques | Annuelle
- Entretien du châssis si besoin | Annuelle
- Contrôle régulation des moteurs des ventilateurs | Annuelle
- Contrôle moteur et ventilateurs (graissage) | Annuelle
- Contrôle des pressions | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée | Annuelle

## Compteurs
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Compteurs
Description :Bouches à débit fixe ou bouches auto-réglables sur réseau de soufflage ou d'extraction
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage des grilles et des registres | Annuelle
- Lessivage des membranes de régulation | Annuelle
- Réglage si besoin des flux d'air par action sur les ailettes ou registre | Annuelle

## Collecteur EP
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Collecteur EP
Description : collecteur eau pluviale
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification d'étanchéité (avant période cyclonique) | Annuelle
- Vérification d'un éventuel système de disconnection (avant période cyclonique) | Annuelle
- Nettoyage des regards (avant période cyclonique) | Annuelle
- Curage (avant période cyclonique) | Annuelle

## Clôtures
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Clôtures
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Vérification de l'absence de corrosion et de l'état de la peinture | Annuelle
Désherbage chimique | Annuelle
Petites réparations | Annuelle

## Climatiseur Individuel
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Climatiseur Individuel
Description :Climatiseur à détente directe (unité intérieure) à condenseur à air (unité extérieure), ou type Windows
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
UNITE INTERIEURE
- Nettoyage de la batterie | Semestrielle
- Contrôle de charge | Semestrielle
- Réglage consigne, vérification de la commande | Semestrielle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Semestrielle
UNITE EXTERIEURE
- Nettoyage surface d'échange | Semestrielle
- Vérification des fonctionnements ventilateur et moteur | Annuelle
COMPRESSEUR HERMETIQUE
- Dépoussiérage | Semestrielle
- Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage) | Semestrielle
- Vérification électrique (serrage des connexions, résistance "Klixon") | Annuelle
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale) | Annuelle

## Clapet anti-retour
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Clapet anti-retour
Description :Clapets anti-retour à battant, à boule ou à ressort sur réseau eau froide (EF) ou eau chaude sanitaire (ECS)
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification d'étanchéité | Annuelle
- Nettoyage et brossage corps de clapets si besoin | Annuelle

## Chêneau, Gouttière et Chute EP
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Chêneau, Gouttière et Chute EP
Description :Chêneaux, gouttières et chutes de collecte eaux pluviales, en tube PVC ou en zinc
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage (feuilles, mousses, ...) | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité | Annuelle
- Vérification des trop-pleins | Annuelle
- Nettoyage des regards | Annuelle

## Chauffe-eau Electrique
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Chauffe-eau Electrique
Description :Chauffe-eau électrique instantané ou à accumulation avec résistance électrique blindée ou sous fourreau stéatite, y compris thermostat, groupe de sécurité et anode de protection
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
Vérification du groupe de sécurité | Annuelle
Vérification des connexions électriques | Annuelle
Vérification de l'étanchéité | Annuelle
Vérification du fonctionnement du thermostat (commande et sécurité) et asservissement éventuel aux informations de changement de tarif (délestage) | Annuelle

## Bouche Grille Souffl. Extract.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Bouche Grille Souffl. Extract
Description :Bouches à débit fixe ou bouches auto-réglables sur réseau de soufflage ou d'extraction
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage des grilles et des registres | Semestrielle
- Lessivage des membranes de régulation | Semestrielle
- Réglage si besoin des flux d'air par action sur les ailettes ou registre | Semestrielle
- Contrôle des débits d'air extrait et insufflé. Comparaison du débit mesuré avec le débit théorique réglementaire définit suivant la typologie de la pièce. | Semestrielle

## Boîte Détente - Boî. Déb. Var
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Boîte Détente - Boî. Déb. Var
Description :Organes de régulation de débit (variable ou constant) en fonction des consignes de pression ou de température
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle général de l'état des matériels | Annuelle
- Nettoyage des matériels | Annuelle
- Vérification de l'état de propreté des batteries terminales éventuelles | Annuelle
- Vérification mécanique | Annuelle
- Lubrification des parties mécaniques | Annuelle
- Contrôle des organes de régulation | Annuelle
- Vérification de l'étanchéité des circuits d'air | Annuelle
- Contrôle de fonctionnement des volets | Annuelle
- Contrôle et réglage des organes de commande et de sécurité | Annuelle
- Contrôle et relevé de fonctionnement et des ambiances | Annuelle

## Bardage en Bacs Métalliques
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Bardage en Bacs Métalliques
Description :Bardage des façades en plaques nervurées d'acier ou d'alu prélaqué
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Vérification et maintien en bon état des grilles de ventilation | Annuelle
- Vérification et maintien en bon état de fonctionnement des descentes d'eaux pluviales | Annuelle

## Armoire Elec. Chau. Ven. Clim.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Armoire Elec. Chau./Ven./Clim.
Description :Armoires électriques de locaux techniques dédiés aux installations de chauffage, ventilation, climatisation Installations basse tension
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires | Annuelle
- Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance | Annuelle
- Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles | Annuelle
- Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires | Annuelle
- Mesure de résistance de prise de terre | Annuelle
- Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis | Annuelle
- Vérification des protections (fusibles - thermiques) | Annuelle
- Contrôle d'isolement | Annuelle
- Mesure des intensités et tension sur les 3 phases | Annuelle
- Contrôle des relais et asservissement | Annuelle
- Vérification des organes de temporisation et de relayage | Annuelle
- Essais de signalisation | Annuelle
- Vérification et serrage des connexions | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Remplacement unitaire de relais de commande si besoin | Annuelle
- Remplacement des consommables et des pièces d'usure | Annuelle
- Remplacement des lampes de signalisation si besoin | Annuelle

## Appareil Sanitaire
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Appareil Sanitaire
Description :
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Nettoyage des siphons | Annuelle
Vérification de raccordements EU | Annuelle
Vérification des trop-pleins | Annuelle
Vérification des fixations | Annuelle
Vérification de remplissage et isolement (WC) | Annuelle
Réglage des vidages | Annuelle

## Armoire de Climatisation
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Armoire de Climatisation
Description :Armoires autonomes de traitement d'air à condenseur à air
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
COMPRESSEUR HERMETIQUE
- Vérification électrique (serrage connexions, résistance "Klixon") | Annuelle
- Dépoussiérage | Semestrielle
- Relevé des pressions de fonctionnement (HP, BP, réglage) | Semestrielle
GROS ENTRETIEN
- Vérification intensité absorbée (démarrage et marche normale) | Semestrielle
ARMOIRES DE TRAITEMENT D'AIR
- Nettoyage filtres et vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Nettoyage diffuseur et grilles | Semestrielle
- Nettoyage des batteries et vérification d'étanchéité | Semestrielle
- Vérification de l'évacuation des condensats | Annuelle
- Entretien ventilateur (graissage, courroies, fixation, nettoyage) | Semestrielle
- Réglage consigne et vérification de la commande | Semestrielle
- Etat général de l'habillage | Semestrielle
- Vérification de l'état général de l'habillage | Semestrielle
- Contrôle de charge | Semestrielle
UNITE EXTERIEURE
- Vérification des fonctionnements ventilateur et moteur | Semestrielle
- Nettoyage surface d'échange | Semestrielle
Maintenance corrective 1 à 3
GROS ENTRETIEN
- Réparation des fuites de fluide frigorigène et appoint si besoin | Annuelle
- Remplacement des filtres | Semestrielle

## Armoire Electrique Plomberie
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL LA REUNION
Armoire Electrique Plomberie
Description :Armoires électriques de locaux techniques dédiées aux installations de plomberie sanitaire. Installations basse tension et leurs liaisons
Retour au SOMMAIRE
Opérations à Réaliser | Périodicité
Maintenance préventive 1 à 3
- Contrôle des relais et asservissement | Annuelle
- Vérification des organes de temporisation et de relayage | Annuelle
- Essais de signalisation | Annuelle
- Vérification et serrage des connexions | Annuelle
- Vérification des protections (fusibles - thermiques) | Annuelle
- Nettoyage et dépoussiérage des tableaux et/ou des armoires | Annuelle
- Vérification des organes de coupure, de protection de commande, de puissance | Annuelle
- Vérification des dispositifs de protection contre les surintensités (relais, échauffement des fusibles) et protections différentielles | Annuelle
- Examen de la câblerie à l'intérieur des tableaux et armoires pour vérification de la conformité | Annuelle
- Mesure de résistance de prise de terre | Annuelle
- Vérification des liaisons tableaux, armoires, appareils ou matériels desservis | Annuelle
- Contrôle d'isolement | Annuelle
- Mesure des intensités et tension sur les 3 phases | Annuelle
Maintenance corrective 1 à 3
- Changement sources lumineuses dans les locaux techniques si besoin | Annuelle
- Remplacement des pièces d'usure | Annuelle
- Remplacement unitaire des relais de commande si besoin | Annuelle
- Remplacement des lampes de signalisation si besoin | Annuelle