## Devis type 1
DESAMIANTAGE
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Marchés subséquents inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 1 : Réhabilitation d'un local
1. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
1.1. Organisation de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Organisation du chantier incluant fermeture temporaire, périmètres de chantier, balisage, signalétique, viabilisation (eau + électricité y compris maintenance durant la totalité du chantier, Amené, repli et enlèvement des installations et matériels en fin de chantier ; gestion des accès au chantier et prise en compte des contraintes du site hospitalier) - Toutes mises en place incluses.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.3 -1 | - Organisation de chantier | ENS | 1 |  | 0
1.2. Nettoyage |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Nettoyage de la zone à désamianter après fermeture des accès à la zone. Tous les aspirateurs et toutes les centrales d’aspiration utilisés pour le nettoyage de surfaces et la captage des poussières d’amiante doivent impérativement être équipés de filtres de classe H13 minimum selon la norme NF EN 1822.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.5 -3 | - Nettoyage de surface comprise entre 101 à 200 m² | m² | 135.66 |  | 0 | ART | 010-C737
1.3. Confinements |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Confinement « statique » par mise en œuvre d’un double film plastique très soigneusement fixé par bandes adhésives compris aménagements d’accès - toutes fournitures - sujétions et façons - par m² de surface (sol+murs/cloisons+plafonds). Les rubans adhésifs ne doivent pas endommager la surface existante (décollage peinture, etc...).
- Confinement « dynamique » par mise de polyane étanche et installation avec mise en dépression de la zone à désamianter par la fourniture et installation d’extracteurs équipés au minimum d’un préfiltre (ou filtre primaire), d’un filtre secondaire et d’un filtre à très haute efficacité (filtres absolus) de classe H13 selon la norme NF EN 1822, compris toutes fournitures – sujétions et façons.
La mise en dépression devra être garantie en toutes circonstances
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.6 -1 | - Confinement statique - Surface de plancher avec HSP < 3,00m ht | m² | 30 |  | 0 | ART | 010-C743
2.8 -1 | - Confinement dynamique - volume de la pièce | m3 | 87.3 |  | 0 | ART | 010-C744
1.4. Tests de fumées |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Test à la fumée, d'une zone pour vérifier l'étanchéité d'un confinement.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.7 -1 | - Tests de fumées de zone | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C745
2. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH3
2.1. Revêtements de sols amiantés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Dépose de revêtement de sol en vinyle amiante de tous formats, compris la dépose d'accessoires divers (seuils, couvre-joints, cornières, etc...), le décollage du revêtement par la technique la plus appropriée au type de revêtement (tel chauffage), le décapage de la colle de pose, la suppression de tous les résidus divers, le grattage du subjectile y compris toutes fournitures, sujétions, façons et nettoyage de la zone.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.2 -1 | - Dépose de dalles de sol et colle | m² | 30 |  | 0 | ART | 010-L370
2.2. Plafonds |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Dépose de plafonds suspendus contenant de l’amiante ou contaminés avec de la poussière d'amiante, en dalles de tous formats, compris consignation et dépose des ouvrages encastrés ou fixés dans les dalles (luminaires, spots, détecteurs, grilles de ventilation, etc...), dépose des dalles et de l’ensemble des ossatures (suspentes, cornières de rive, porteurs primaires et secondaires, etc...), nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.19 -1 | - Faux-plafond constitué de matériaux amiantés | m² | 30 |  | 0 | ART | 010-B969
2.3. Porte amiantée |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Dépose des joints et du vantail de porte coulissante métallique de compartimentage contenant de l’amiante, compris dépose et repose des tôles d'habillage, dépose des fixations, des coulisses et des butées d'about, nettoyage de la zone, découpages si nécessaires pour la manutention, toutes manutentions, mise en conditionnement en vue du transport, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.13 -1 | - Pour porte coulissante de compartimentage de largeur < 2,20 m | U | 1 |  | 0 | ART | 010-B774
4.9 -1 | - Plus-value pour dépose de capotage devant porte coulissante | m² | 4 |  | 0 | ART | 010-B774
2.4. Ouvrages amiantés sur réseaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose de calorifugeage amiante et de la gaine, compris la dépose des ouvrages gênant les travaux (réseaux, colliers et suspentes de fixations, etc...), la dépose de la gaine avec son calorifugeage, le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. | [5 empty] | CH5
- Dépose de clapet coupe feu, compris descellement avec soin, manutentions nécessaires pour sa pose sur le sol au droit du lieu de dépose, échafaudage réglementaire, toutes fournitures, sujétions et façons.
- Interventions sur des ouvrages électriques (câble pyrolions), compris la dépose des colliers et fixations, la dépose des câbles, le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.24 -1 | - Calorifugeage amianté - Sur réseaux / conduits / gaines de Diamètre Ø < 300 mm (ou 300 x 300 mm) | ML | 6.3 |  | 0 | ART | 010-B980
3.25 -1 | - Dépose de clapet CF | U | 2 |  | 0 | ART | 010-B974
3.22 -1 | - Dépose des câbles pyrolion | ML | 6.3 |  | 0 | ART | 010-K257
3. ANALYSES | [5 empty] | CH3
3.1. Métrologie pendant les travaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Pour une opération de travaux de désamiantage : Projet de stratégie d'échantillonnage (sur la base de la norme NF EN ISO 1000-7 et son guide d’application GA X 46-033), il comprend successivement l'établissement de la stratégie d'échantillonnage, la réalisation des prélèvements, l'analyse des échantillons prélevés, et l'établissement du rapport des résultats du mesurage. | [5 empty] | CH4
Il est effectué par un organisme de contrôle accrédité (à préciser dans l'offre), le rapport est ensuite transmis à la maîtrise d'ouvrage. | [5 empty] | CH4
En dehors des prélèvements prévus par la législation et/ou dans les protocoles, et de ce fait implicitement contenu dans les prix des articles ci-avant, il pourra être demandé à l’entreprise (sur demande expresse et écrite du Maître d’ouvrage) de procéder à une ou des analyses complémentaires de fibres d’amiante. | [5 empty] | CH4
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.5 -4 | - Mesure par META sur opérateur | U | 2 |  | 0 | ART | 010-C579
5.5 -5 | - Mesure par META environnementale chantier | U | 2 |  | 0 | ART | 010-C579
4. TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
4.1. Conditionnement des déchets |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Conditionnement de déchets (compris mise sur palettes et conditionnement des ouvrages contenants de l'amiante dans des emballages fermés étanches (double ensachage) et fermés au moyen d’un scellé numéroté, chargement sur véhicule en vue du transport vers le site de récupération et de traitement des déchets, toutes fournitures, sujétions et façons) et transports des déchets d’amiante conformément aux règlements concernant le transport des matières dangereuses (par route ADR – par voie ferrée RID, ou autres).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.2 -3 | - Conditionnement des déchets - Quantité des déchets conditionnés 100 kg < Q < 250 kg | ens | 1 |  | 0 | ART | 010-A668
4.2. Enfouissement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Enfouissement dans une installation de classe 1 ou classe 2, concerne :
- tous les déchets contenants de l'amiante brut ou ceux pollués par de l’amiante, seul accepté pour les matériaux contenant de l’amiante friable,
- les déchets contenant de l’amiante libre, comme les E.P. I., les films plastiques et les matériaux de confinement non pollués, les filtres, les brisures de matériaux contenant de l’amiante, etc... et l’amiante lié à des matériaux qui, lorsqu’ils deviennent des déchets sont classés "déchets industriels dangereux".
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.4 -1 | - Quantité des déchets conditionnés Q < 1 Tonne | T | 0.2 |  | 0 | ART | 010-A675
5. RESTITUTION DE ZONE | [5 empty] | CH3
5.1. Mesures libératoires |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) par un organisme spécialisé, suivant norme NF X 43-050, en fin de travaux de retrait ou de confinement de matériaux friables, avant de démanteler l'enceinte de confinement.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.6 -1 | - Rapport de Fin de Travaux, compris résultats des mesures point zéro et 1ère restitution | ens | 1 |  | 0 | ART | 010-C796
| Montant HT du Lot DESAMIANTAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Devis type 2
DESAMIANTAGE
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Marchés subséquents inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 2 : Dépose d'un ensemble menuisé extérieur
1. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
1.1. Intervention en SS4 |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Protection des ouvrages existants non concernés, confinement et nettoyage, suivant le protocole à mettre en place.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.1 -1 | - Mode opératoire SS4 | U | 1 |  | 0
4.2 -1 | - Protections, confinement et nettoyage des locaux de Surface de 0 à 20 m² | m² | 14.8 |  | 0
1.2. Travaux préparatoires |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation, et dépose en fin de chantier, d'une salle blanche pour travaux de désamiantage, par mise en place de polyane étanche sur structure porteuse et installation avec mise en dépression de la zone à désamianter par la fourniture et installation d’extracteurs.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.9 -2 | - Salle blanche de 10 à 50 m² | ens | 1 |  | 0
2. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH3
2.1. Menuiseries extérieures aluminium |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose de mastics amiantés des menuiseries aluminium, compris la dépose soignée des ouvrants et châssis fixes, et le grattage soignée des joints amiantés sur les vitrages, les panneaux de remplissage et les parecloses déposés. Dépose et descellement du cadre dormant, des traverses et meneau central, compris découpe sur site des coins de la menuiserie, grattage soignée des joints amiantés sur les profilés aluminium déposés et en seuil, et dépollution des profilés et des vitrages. Mise en sachet et nettoyage, manutention, évacuation des vitrages et profilés menuisés dans les bennes du CHU. | [5 empty] | CH5
- Fourniture et pose de panneaux de fermeture en OSB sur une structure porteuse, mis en place en lieu et place de l'ensemble menuisé déposé.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.16 -2 | - Désamiantage d'ensemble menuisé formant "châssis double grande aile" | U | 1 |  | 0 | ART | 010-B969
4.13 -1 | - Panneaux OSB de fermeture | m² | 8.82 |  | 0 | ART | 010-B969
3. TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
3.1. Conditionnement des déchets |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation du conditionnement des déchets suivant 2 catégories (déchets "liés" ou déchets "libres"), par conditionnement dans des emballages fermés étanches (double ensachage) décontaminés extérieurement, mise sur palette, manutentions, chargement sur véhicule vers le site de traitement des déchets.
Tout conditionnement de déchets sera identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté, suivant réglementation.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.2 -1 | - Quantité des déchets conditionnés < 50 kg | ens | 1 |  | 0 | ART | 010-A668
3.2. Enfouissement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Les déchets doivent être confiés à des centres d’enfouissements techniques de classe I ou II, selon le type de déchets, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.4 -1 | - Quantité des déchets conditionnés Q < 1 Tonne | T | 0.05 |  | 0 | ART | 010-A675
4. RESTITUTION DE ZONE | [5 empty] | CH3
4.1. Mesures libératoires |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) par un organisme spécialisé, suivant norme NF X 43-050, en fin de travaux de retrait ou de confinement de matériaux friables, avant de démanteler l'enceinte de confinement.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.6 -1 | - Rapport de Fin de Travaux, compris résultats des mesures point zéro et 1ère restitution | ens | 1 |  | 0 | ART | 010-C796
| Montant HT du Lot DESAMIANTAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Devis type 3
DESAMIANTAGE
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Marchés subséquents inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 3 : Travaux de réaménagement de sanitaires
1. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
1.1. Plan de retrait de matériaux amiante |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Plan de retrait de matériaux Amiante, selon le PGC du Coordonnateur SPS, comprenant à minima (liste non exhaustive) :
- l’adresse du chantier, date de début et fin des travaux, planning avec phasages successifs des confinements.
- la nature des matériaux contenant de l’amiante, raison du retrait.
- la fonction et la configuration des locaux à traiter avec plan à l’appui indiquant la localisation des vestiaires, base-vie, bennes, etc…
- les modes opératoires choisis.
- la description des protections individuelles.
- le nombre de salariés prévus et leur fonction, les horaires prévisionnels, l’organisation d’une journée de travail type.
- le nom et les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise où auront lieu les travaux.
- le nom et les coordonnées de l’inspecteur du travail et agents des services de prévention auxquels ce plan sera transmis.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.1 -1 | - Plan de retrait | ENS | 1 |  | 0
1.2. Mesures d'empoussièrement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Mesure réalisée avant le début du chantier de désamiantage pour déterminer l’empoussièrement initial en fibres d’amiante, sur une durée de 24 heures.
Analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique nf x 43-050 (META).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.4 -1 | Mesure META point zéro | U | 1 |  | 0 | ART | 010-C737
1.3. Installation de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Installations de chantier compris balisage, signalétique, éclairage, durant la durée du désamiantage. Repli et enlèvement des installations et matériels en fin de chantier.
L’installation de chantier est composée de sas « personnel » de 5 compartiments distincts et d’un sas « déchet ».
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.3 -1 | Installation de chantier | F | 1 |  | 0 | ART | 010-A661
1.4. Confinements |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Fourniture et réalisation d'un confinement "statique" de zone, compris pose de films polyane (ou polyane liquide) fixés sur les parois rigides et le sol, avec réalisation d'une issue de secours et de fenêtres/hublots de visite (surfaces transparentes résistantes) à des endroits judicieusement choisis. Démontage en fin de chantier.
- Fourniture et réalisation d'un confinement "dynamique" par mise en dépression avec extracteurs (avec préfiltre, filtre secondaire et filtre à très haute efficacité de classe H13) de la zone à désamianter. La dépression constante sera de 20Pa minimum, avec un contrôleur de pression instantané. Démontage en fin de chantier.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.6 -1 | Polyane - pour étage dont la Hauteur sous Plancher < 3,00 m ht | m² | 25.6 |  | 0 | ART | 010-C743
2.8 -1 | Confinement dynamique | m3 | 10.6 |  | 0 | ART | 010-C744
1.5. Tests de fumées |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation des tests de fumée et d'un bilan aéraulique, avant le commencement des travaux de retrait de matériaux amiantés. Les résultats des tests seront communiqués à la maîtrise d’ouvrage.
Ces tests doivent valider :
- la circulation de l’air dans les sas personnel et déchets / matériels,
- l’absence de zone morte,
- le taux de renouvellement de l’air,
- l’étanchéité des sas et de la zone confinée.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.7 -1 | Tests de fumées de zone | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C745
2. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH3
2.1. Parois |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose soignée des équipements sanitaires associés à la faïence (WC, lavabo, miroir, etc...) non amiantés en SS4, avant l'enlèvement de la faïence murale, , compris coupure d'eau, dépose de tous ouvrages pouvant gêner (fixation tuyaux, etc…), le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
- Dépose de faïence et de sa colle amiantée (par la colle et/ou les joints), compris le décapage de la colle de pose, la suppression de tous les résidus divers, le grattage du subjectile y compris toutes fournitures, sujétions, façons et nettoyage de la zone.
- Dépose de plâtre contenant de l’amiante, compris décapage du plâtre en parois et/ou plancher haut pour mise à nu, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.3 -1 | - Dépose de cuvette WC avec chasse d'eau | U | 2 |  | 0 | ART | 010-C565
4.3 -2 | - Dépose d'un lavabo | U | 2 |  | 0 | ART | 010-C565
4.3 -3 | - Dépose d'un miroir | U | 2 |  | 0 | ART | 010-C565
4.3 -4 | - Dépose de distributeurs de papier WC, savon et d'essuie-mains | U | 6 |  | 0 | ART | 010-C565
3.9 -1 | - Dépose de faïence avec colle amiantée | m² | 15.3 |  | 0 | ART | 010-C565
3.6 -1 | - Dépose de plâtre amianté | m² | 4.71 |  | 0 | ART | 010-C565
3. ANALYSES | [5 empty] | CH3
3.1. Métrologie pendant les travaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Réalisation de mesures par Microscope Electronique à Transmission Analytique (META), selon la norme NF X43-050, mise en œuvre par un établissement agréé, afin de déterminer les dimensions, nature et concentration des fibres d’amiante. | [5 empty] | CH4
Elles sont effectuées avant le démarrage du chantier (point zéro), en cours de chantier et en fin de chantier (avant déconfinement et après restitution de la zone).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.5 -1 | Mesure par META zone récupération | U | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
5.5 -2 | Mesure par META zone approche | U | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
5.5 -3 | Mesure par META sortie extracteur | U | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
5.5 -5 | Mesure par META environnementale | U | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
5.5 -4 | Mesure par META opérateur | U | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
4. TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
4.1. Conditionnement des déchets |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation du conditionnement des déchets suivant 2 catégories (déchets "liés" ou déchets "libres"), par conditionnement dans des emballages fermés étanches (double ensachage) décontaminés extérieurement, mise sur palette, manutentions, chargement sur véhicule vers le site de traitement des déchets.
Tout conditionnement de déchets sera identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté, suivant réglementation.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.2 -2 | Conditionnement des déchets - Quantité des déchets conditionnés 50 kg < Q < 100 kg | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A668
4.2. Enfouissement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Les déchets doivent être confiés à des centres d’enfouissements techniques de classe I ou II, selon le type de déchets, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.4 -1 | - Quantité des déchets conditionnés Q < 1 Tonne | T | 0.2 |  | 0 | ART | 010-A675
5. RESTITUTION DE ZONE | [5 empty] | CH3
5.1. Nettoyage après traitement et déconfinement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'un nettoyage du chantier après exécution des travaux de désamiantage et d’évacuation des déchets (la zone étant toujours en dépression), comprenant : | [5 empty] | CH4
- contrôle visuel, destiné à vérifier l’absence de résidus,
- aspiration (avec des embouts adaptés) de la totalité des surfaces et des matériels utilisés pour la réalisation des travaux,
- contrôle visuel des films (et réparations éventuelles),
- lavage à l’eau des parois et équipements sur lesquels des matériaux amiantés ont été retirés, des films et des matériels utilisés pendant les travaux (les eaux de lavage étant filtrées avant rejet),
- pulvérisation d’un produit fixateur sur les films,
- dépose de la première couche de film,
- lavage et pulvérisation de la deuxième couche de film,
- vérification de la teneur en fibres résiduelles dans l’atmosphère de la zone confinée,
- contrôle visuel par le donneur d’ordre,
- dépose de la deuxième couche de film (sous dépression minimale de 10 Pa),
- nettoyage par aspiration ou au chiffon humide des zones qui auraient pu être sous les films en plastique,
- toute autre action de nettoyage ou de vérification, selon les recommandations de la règlementation.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.5 -1 | Nettoyage après traitement et déconfinement | M² | 4.24 |  | 0 | ART | 010-C750
5.2. Mesures libératoires et Documents de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) par un organisme spécialisé, suivant norme NF X 43-050, en fin de travaux de retrait ou de confinement de matériaux friables, avant de démanteler l'enceinte de confinement.
L’entreprise doit tenir sur le chantier l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation des travaux, à la vérification des matériels utilisés, à l’utilisation et la surveillance des équipements.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.6 -1 | - Rapport de Fin de Travaux, compris résultats des mesures point zéro et 1ère restitution | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C796
| Montant HT du Lot DESAMIANTAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Devis type 4
DESAMIANTAGE
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Marchés subséquents inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 4 : Sécurisation des joints de dilatation
1. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
1.1. Intervention en SS4 |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Protection des ouvrages existants non concernés, confinement et nettoyage, suivant le protocole à mettre en place.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.1 -1 | - Mode opératoire SS4 | U | 1 |  | 0
4.2 -1 | - Protections, confinement et nettoyage des locaux de Surface de 0 à 20 m² | m² | 4.5 |  | 0
2. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE EN SS4 | [5 empty] | CH3
2.1. Plafonds |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Dépose et repose en fin de travaux de dalles de plafonds suspendus non contaminés, compris dépose et repose en fin de travaux des ouvrages encastrés ou fixés dans les dalles (luminaires, spots, détecteurs, grilles de ventilation, etc...), dépose des dalles et repose en fin de travaux, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.14 -1 | Dépose et repose des dalles de plafonds suspendus non pollués | m² | 2.55 |  | 0 | ART | 010-B969
2.2. Joints de dilatation |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Joint coupe-feu de dilatation, pour le remplissage du fond de joint par boudin mousse à cellules fermées, classées au feu M1 et conservant ses qualités de compression et de dilatation dans le temps, chaque élément sera toujours d'une seule longueur et nettoyage de la zone de travaux. | [5 empty] | CH5
- Sécurisation des joints de dilatation horizontaux en plancher haut, par la fourniture et pose d'un couvre-joints de dilatation par un profilé en tôle plié ou acier galvanisé de 200 mm de largeur, collé et fixé par visserie sur un côté (élément d'une seule longueur), compris étanchéité à l'air par joints en silicone de 1ère catégorie, nettoyage de la zone de travaux.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
4.21 -2 | Joint Coupe-feu horizontal de dilatation en plancher haut | ML | 2.12 |  | 0 | ART | 010-B969
4.22 -2 | Couvre-joint horizontal de dilatation en tôle de 200 mm de large, en plancher haut | ML | 2.12 |  | 0 | ART | 010-B969
| Montant HT du Lot DESAMIANTAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC

## Devis type 5
DESAMIANTAGE
Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - Marchés subséquents inférieurs à 20 000,00 € HT
CHANTIER TYPE 5 : Travaux de modification dans plénums
1. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER | [5 empty] | CH3
1.1. Plan de retrait de matériaux amiante |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Plan de retrait de matériaux Amiante, selon le PGC du Coordonnateur SPS, comprenant à minima (liste non exhaustive) :
- l’adresse du chantier, date de début et fin des travaux, planning avec phasages successifs des confinements.
- la nature des matériaux contenant de l’amiante, raison du retrait.
- la fonction et la configuration des locaux à traiter avec plan à l’appui indiquant la localisation des vestiaires, base-vie, bennes, etc…
- les modes opératoires choisis.
- la description des protections individuelles.
- le nombre de salariés prévus et leur fonction, les horaires prévisionnels, l’organisation d’une journée de travail type.
- le nom et les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise où auront lieu les travaux.
- le nom et les coordonnées de l’inspecteur du travail et agents des services de prévention auxquels ce plan sera transmis.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.1 -1 | - Plan de retrait | ENS | 1 |  | 0
1.2. Mesures d'empoussièrement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Mesure réalisée avant le début du chantier de désamiantage pour déterminer l’empoussièrement initial en fibres d’amiante, sur une durée de 24 heures.
Analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique nf x 43-050 (META).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.4 -1 | Mesure META point zéro | U | 3 |  | 0 | ART | 010-C737
1.3. Installation de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Installations de chantier compris balisage, signalétique, éclairage, durant la durée du désamiantage. Repli et enlèvement des installations et matériels en fin de chantier.
L’installation de chantier est composée de sas « personnel » de 5 compartiments distincts et d’un sas « déchet ».
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.3 -1 | Installation de chantier | F | 1 |  | 0 | ART | 010-A661
1.4. Confinements |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Fourniture et réalisation d'un confinement "statique" de zone, compris pose de films polyane (ou polyane liquide) fixés sur les parois rigides et le sol, avec réalisation d'une issue de secours et de fenêtres/hublots de visite (surfaces transparentes résistantes) à des endroits judicieusement choisis. Démontage en fin de chantier.
- Fourniture et réalisation d'un confinement "dynamique" par mise en dépression avec extracteurs (avec préfiltre, filtre secondaire et filtre à très haute efficacité de classe H13) de la zone à désamianter. La dépression constante sera de 20Pa minimum, avec un contrôleur de pression instantané. Démontage en fin de chantier.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.6 -2 | Confinement statique de zone - Polyane - pour étage dont la Hauteur sous Plancher > 3,00 m ht | m² | 53 |  | 0 | ART | 010-C743
2.8 -1 | Confinement dynamique | m3 | 159 |  | 0 | ART | 010-C744
1.5. Tests de fumées |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation des tests de fumée et d'un bilan aéraulique, avant le commencement des travaux de retrait de matériaux amiantés. Les résultats des tests seront communiqués à la maîtrise d’ouvrage.
Ces tests doivent valider :
- la circulation de l’air dans les sas personnel et déchets / matériels,
- l’absence de zone morte,
- le taux de renouvellement de l’air,
- l’étanchéité des sas et de la zone confinée.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.7 -1 | Tests de fumées de zone | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C745
2. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE | [5 empty] | CH3
2.1. Plafonds suspendus |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose de plafonds suspendus pollués par des fibres d'amiante, compris dépose d'ouvrages divers (luminaires, détecteurs, signalétique, etc....) liés directement aux plafonds, dépose des dalles polluées, ossatures et suspentes de plafonds suspendus, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.19 -3 | Dépose et enlèvement des plafonds suspendus pollués par des fibres d'amiante - Plénum pollué de plus de 1 m ht | m3 | 58.3 |  | 0 | ART | 010-B969
2.2. Joints de dilatation amiantés |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Dépose soignée des joints tombants coupe-feu en mousse grise dans joints de dilatation horizontaux en plancher haut, compris emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. - Fourniture et mise en place en remplacement d'un joint coupe-feu de dilatation, par boudin mousse à cellules fermées, classées au feu M1 et conservant ses qualités de compression et de dilatation dans le temps. | [5 empty] | CH5
- Sécurisation du joint de dilatation horizontal en plancher haut, par la fourniture et pose d'un couvre-joints de dilatation par un profilé en tôle plié de 200 mm de largeur, collé et fixé par visserie sur un côté (élément d'une seule longueur), compris étanchéité à l'air par joints en silicone de 1ère catégorie, nettoyage de la zone de travaux.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.29 -2 | Dépose des joints horizontaux de dilatation amiantés, en plancher haut | ML | 4.24 |  | 0 | ART | 010-B969
4.21 -2 | Joints Coupe-feu horizontaux de dilatation, en plancher haut | ML | 4.24 |  | 0 | ART | 010-B969
4.22 -2 | Couvre-joints horizontaux de dilatation en tôle de 200 mm de large, en plancher haut | ML | 4.24 |  | 0 | ART | 010-B969
2.3. Ouvrages amiantés sur réseaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Nettoyage par aspiration et nettoyage à la lingette de l'ensemble des réseaux, chemins de câbles et suspensions circulants dans le plénum, compris mise en place de barrières physiques en plénum entre chacune des zones polluées / non polluées et enlèvement en fin de chantier, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
- Dépose de calorifugeage amianté et de gaine, compris dépose d'ouvrages adjacents gênants le désamiantage, dépose des gaines avec un calorifugeage amianté avec dépose des colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
- Dépose des câbles électriques type pyrolion amiantés, compris dépose des colliers et fixations, emballage et évacuation, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
3.18 -1 | Dépollution du plénum, par nettoyage de câbles et réseaux | m² | 53 |  | 0 | ART | 010-B969
3.24 -2 | Dépose du calorifugeage amianté de gaine - Sur réseaux / conduits / gaines de Diamètre 300 mm (ou 300 x 300 mm) < Ø < 800 mm (ou 800 x 800 mm) | ML | 12 |  | 0 | ART | 010-B980
3.22 -3 | Dépose des câbles pyrolion | ML | 20 |  | 0 | ART | 010-K257
3. ANALYSES | [5 empty] | CH3
3.1. Métrologie pendant les travaux |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
- Réalisation de mesures par Microscope Electronique à Transmission Analytique (META), selon la norme NF X43-050, mise en œuvre par un établissement agréé, afin de déterminer les dimensions, nature et concentration des fibres d’amiante. | [5 empty] | CH4
Elles sont effectuées avant le démarrage du chantier (point zéro), en cours de chantier et en fin de chantier (avant déconfinement et après restitution de la zone).
- Réalisation de mesures d'analyse d'eau MEST, selon la norme NF EN 872, afin de mesurer la quantité de matières en suspension totale dans les eaux de rejet. Elles sont effectuées avant le démarrage du chantier (point zéro, en cours de chantier et en fin de chantier après restitution de la zone).
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.5 -1 | Mesure par META zone récupération | U | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
5.5 -2 | Mesure par META zone approche | U | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
5.5 -3 | Mesure par META sortie extracteur | U | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
5.5 -5 | Mesure par META environnementale | U | 1 |  | 0 | ART | 010-C579
5.5 -4 | Mesure par META opérateur | U | 2 |  | 0 | ART | 010-C579
4. TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | CH3
4.1. Conditionnement des déchets |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation du conditionnement des déchets suivant 2 catégories (déchets "liés" ou déchets "libres"), par conditionnement dans des emballages fermés étanches (double ensachage) décontaminés extérieurement, mise sur palette, manutentions, chargement sur véhicule vers le site de traitement des déchets.
Tout conditionnement de déchets sera identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté, suivant réglementation.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.2 -3 | Conditionnement des déchets - Quantité des déchets conditionnés 100 kg < Q < 250 kg | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-A668
4.2. Enfouissement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Les déchets doivent être confiés à des centres d’enfouissements techniques de classe I ou II, selon le type de déchets, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.4 -1 | Enfouissement - Quantité des déchets conditionnés Q < 1 Tonne | T | 0.2 |  | 0 | ART | 010-A675
5. RESTITUTION DE ZONE | [5 empty] | CH3
5.1. Nettoyage après traitement et déconfinement |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'un nettoyage du chantier après exécution des travaux de désamiantage et d’évacuation des déchets (la zone étant toujours en dépression). | [5 empty] | CH4
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
2.5 -2 | Nettoyage après traitement et déconfinement | M² | 53 |  | 0 | ART | 010-C750
5.2. Mesures libératoires et Documents de chantier |  |  |  |  | 0 | ART | 010-C561
Réalisation d'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) par un organisme spécialisé, suivant norme NF X 43-050, en fin de travaux de retrait ou de confinement de matériaux friables, avant de démanteler l'enceinte de confinement.
L’entreprise doit tenir sur le chantier l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation des travaux, à la vérification des matériels utilisés, à l’utilisation et la surveillance des équipements.
Code | Prestation | U | Quantité | PU Fourniture et pose | Total HT
5.6 -1 | - Rapport de Fin de Travaux, compris résultats des mesures point zéro et 1ère restitution | ENS | 1 |  | 0 | ART | 010-C796
| Montant HT du Lot DESAMIANTAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC