## PGARDE
APHP.Nord
Secteur Centre : hôpitaux Lariboisière, Bretonneau, Fernand Widal, Paul Doumer
Secteur Est : hôpitaux Saint-Louis, Robert Debré
MARCHE TRAVAUX D'ENTRETIEN
Bordereau de Prix
LOT N° 09
Fluides Médicaux

## BPU LOT 09
Consultation n°xxxx
Marchés d'entretien d'agencement de 5 sites de l'APHP GHU. NORD Université de Paris
Sites Lariboisière-Fernand Widal, Bretonneau, Saint-Louis, Robert Debré
LOT N° 09 - FLUIDES MÉDICAUX
N° Article | Libellé | Unité | Prix unitaire € H.T | Référence | Lot | Chapitre | Sous-chapitre | Article
9A | A - INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | 9A | 9 | A
9A1 | PROTECTIONS INTERIEURES DE CHANTIER |  |  | 9A1 | 9 | A | 1
Nota sur les protections : Les prix comprennent la fourniture et pose, la vérification quoditienne de l'étanchéité et au besoin la réparation ponctuelle du cloisonnement ainsi que le repli en fin de chantier. 1° Le cloisonnement souple de chantier sera réalisé par film polyane double couche d'épaisseur 200µm. L'étanchéité sera réalisée toute hauteur par pose de perches téléscopiques, zip de fermeture éclair, calfeutrements au ruban adhésif. 2° La protection des sols sera assurée par la pose de revêtement étanches tels que les plaques d'ISOREL ou une bâche antidérapante de type GRIPTEC des établissements WURTH ou équivalent. Les interstices seront calfeutrés par ruban adhésifs.
9A1005 | F&P&R : protections en film polyane double couche 200 µm | m² |  | 9A1005 | 9 | A | 1 | 005
9A1006 | F&P&R : tapis de sol adhésifs anti-poussières | U |  | 9A1006 | 9 | A | 1 | 006
9A1007 | F&P&R : plaque de protection de sol type ISOREL | m² |  | 9A1007 | 9 | A | 1 | 007
9A1008 | F&P&R : plaque de protection de sol type bâche antidérapante | m² |  | 9A1008 | 9 | A | 1 | 008
9A3 | MOYENS ELEVATEURS - LEVAGE - MANUTENTION |  |  | 9A3 | 9 | A | 3
Nota sur les moyens élévateurs : La Location de moyens élévateurs pour travaux dont la hauteur de travail est supérieure à 4m. Les moyens élévateurs nécessaires pour tout travail à une hauteur infériereure à 4m sont inclus dans les prix unitaires. Le prix comprend la location, l'amenée, le déploiement, la vérification du matériel, les équipements de protection et de signalisation et le repli en fin de chantier.
9A3001 | F&P&R : nacelle | Journée |  | 9A3001 | 9 | A | 3 | 001
9A3002 | F&P&R : plateforme mobile/échaffaudages roulants | Journée |  | 9A3002 | 9 | A | 3 | 002
9B | B - DEPOSES AVEC ET SANS REEMPLOI |  |  | 9B | 9 | B
Nota sur la dépose : Les prix ci-dessous comprennent la dépose les fixations, les raccords, les coudes, le calorifuge, toutes les sujétions de découpe, le bouchonnage par vanne de sectionnement, le transport et l'évacuation des déchets. La coupure est réalisée par les services techniques, le titulaire devra les essais de fonctionnement et la mise en service.
9B0001 | D : Tubes et canalisations en CUIVRE < DN 22 | ml |  | 9B0001 | 9 | B | 0 | 001
9B0002 | D : Tubes et canalisations en CUIVRE > DN 22 | ml |  | 9B0002 | 9 | B | 0 | 002
9B0003 | D : Robinets d'arrêts, vannes d'isolement < D20/27 | U |  | 9B0003 | 9 | B | 0 | 003
9B0004 | D : Robinets d'arrêts, vannes d'isolement > D20/27 | U |  | 9B0004 | 9 | B | 0 | 004
9B0005 | R : Robinets d'arrêts, vannes d'isolement < D20/27 | U |  | 9B0005 | 9 | B | 0 | 005
9B0006 | R : Robinets d'arrêts, vannes d'isolement > D20/27 | U |  | 9B0006 | 9 | B | 0 | 006
9B0007 | R : Nourrices, disconnecteurs d'alimentation | U |  | 9B0007 | 9 | B | 0 | 007
9B0008 | D : Armoire seconde détente comprenant plusieurs gazs | U |  | 9B0008 | 9 | B | 0 | 008
9B0009 | D : Prises en saillie tous types de gaz | U |  | 9B0009 | 9 | B | 0 | 009
9B0010 | D : Détendeur simple ou double, tous types de gazs | U |  | 9B0010 | 9 | B | 0 | 010
9B0011 | D : Toutes centrales, vide, ACM, UMS | U |  | 9B0011 | 9 | B | 0 | 011
9C | C - TRAVAUX NEUFS |  |  | 9C | 9 | C
9C1 | PRODUCTION DE FLUIDES MEDICAUX |  |  | 9C1 | 9 | C | 1
Nota sur les groupes de production : Tous les prix ci-dessous comprennent les sujétions de pose, raccordement aux fluides, fixation, transport, manutention, essais et mise en service en présence des services techniques. 1° Pompes à vides : Pompes à vide à palettes lubrifiées de la gamme EVISA des établissements MIL'S ou équivalent. 2° Centrale de vide modulable : Centrale de vide modulable avec pompes à vide à palettes lubrifiées, régulation FLEXO vide stable, coffret de pilotage et régulation type CYCLIC 2020 VIDE en option. Avec filtration. Produit de la gamme HOSPIVAC G des établissements MIL'S. 3° Centrale de vide triplex : Centrale de vide triplex avec pompes à vide à palettes lubrifiées, régulation FLEXO vide stable, coffret de pilotage et régulation type CYCLIC 2020 VIDE en option. Avec filtration. Produit de la gamme HOSPIVAC V3 des établissements MIL'S. 4° Compresseur d'air industriel : Compresseur à pistons secs mono-étagés. Format compact. Produit des établissements MIL'S ou équivalent. 5° Centrale d'air industriel : Centre d'air industriel à pistons lubrifiés, mono ou bi-étagés de la gamme AIRMIL'S G des établissements MIL'S ou équivalent. 7° Coffret de pilotage : Produit type CYCLIC 2020 VIDE ou PROCOM 2 des établissements MIL'S ou équivalent. 8° UMS : Armoire fixe accessible de face par l'ouverture de deux portes battantes (également disponible en version mobile). Dispositif “pression” oxygène/air constitué de deux bouteilles équipées d’un détenteur avec une capacité respective de 20 et 50 litres (bouteilles non incluses).Dispositif “vide médical” constitué d’un groupe electro-pompe de 25 ou 40Nm3/h à palettes sèches avec filtration bactérienne et pot de purge. Afficheur LCD permettant la visualisation des états logiques, des mesures et alarmes. Eclairages direct et indirect incorporés. Produit des établissements NOVAIR, AIR LIQUIDE ou équivalent.
9C1001 | F&P : Production - Pompe à VIDE - débit < 50m3/h | U |  | 9C1001 | 9 | C | 1 | 001
9C1002 | F&P : Production - Pompe à VIDE - débit entre 50m3/h et 150 m3/h | U |  | 9C1002 | 9 | C | 1 | 002
9C1003 | F&P : Production - Pompe à VIDE - débit entre 200 m3/h et 300m3/h | U |  | 9C1003 | 9 | C | 1 | 003
9C1004 | F&P : Production - Pompe à VIDE - débit > 300m3/h | U |  | 9C1004 | 9 | C | 1 | 004
9C1005 | F&P : Production - Centrale de VIDE modulable - débit 65 m3/h | U |  | 9C1005 | 9 | C | 1 | 005
9C1006 | F&P : Production - Centrale de VIDE modulable - débit 100 m3/h | U |  | 9C1006 | 9 | C | 1 | 006
9C1007 | F&P : Production - Centrale de VIDE modulable - débit 200 m3/h | U |  | 9C1007 | 9 | C | 1 | 007
9C1008 | F&P : Production - Centrale de VIDE modulable - débit 300 m3/h | U |  | 9C1008 | 9 | C | 1 | 008
9C1009 | F&P : Production - Centrale de VIDE modulable - débit >300 m3/h | U |  | 9C1009 | 9 | C | 1 | 009
9C1010 | F&P : Production - Centrale de VIDE Triplex - débit 65 m3/h | U |  | 9C1010 | 9 | C | 1 | 010
9C1011 | F&P : Production - Centrale de VIDE Triplex - débit 100 m3/h | U |  | 9C1011 | 9 | C | 1 | 011
9C1012 | F&P : Production - Centrale de VIDE Triplex - débit 200 m3/h | U |  | 9C1012 | 9 | C | 1 | 012
9C1013 | F&P : Production - Centrale de VIDE Triplex - débit 300 m3/h | U |  | 9C1013 | 9 | C | 1 | 013
9C1014 | F&P : Production - Centrale de VIDE Triplex - débit >300 m3/h | U |  | 9C1014 | 9 | C | 1 | 014
9C1015 | F&P : Production - Compresseur d'AIR INDUSTRIEL - débit de 3,6 m3/h - pression 7 bars | U |  | 9C1015 | 9 | C | 1 | 015
9C1016 | F&P : Production - Compresseur d'AIR INDUSTRIEL - débit de 9 m3/h - pression 7 bars | U |  | 9C1016 | 9 | C | 1 | 016
9C1017 | F&P : Production - Centrale d'AIR INDUSTRIEL - débit 33 m3/h - pression 10 bars | U |  | 9C1017 | 9 | C | 1 | 017
9C1018 | F&P : Production - Centrale d'AIR INDUSTRIEL - débit 58 m3/h - pression 10 bars | U |  | 9C1018 | 9 | C | 1 | 018
9C1019 | F&P : Production - Coffret de pilotage et régulation pour centrale de vide / centrale d'air industriel | U |  | 9C1019 | 9 | C | 1 | 019
9C1020 | F&P : Production - Unité médicale de secours (UMS) | U |  | 9C1020 | 9 | C | 1 | 020
9C2 | RESEAUX DE FLUIDES MEDICAUX - AIR MEDICAL et OXYGENE |  |  | 9C2 | 9 | C | 2
Nota sur la réalisation d'un réseau d'air médical et d'oxygène : 1° Tubes : Tubes de cuivre écroui de grande pureté (>99,90% de cuivre), conforme à la réglementation AFNOR FDS 90-155 et à la norme NF EN 737. 2° Robinets : Robinets à boisseau sphérique conforme réglementation AFNOR FDS 90-155 et à la norme NF EN 737, tous raccords (MM, MF, FF). 3° Panoplies SIMPLE : Panoplie complète "double sécurité" pour gaz comprimé avec entrée à gauche ou à droite, détendeur, 1 manomètre sur réseau primaire, 1 manomètre sur réseau secondaire, 2 vannes pour isolement du détendeur, 2 prises rapides normalisées selon gaz, 1 coffret plastique plombable avec étiquette d'identification. Produit type DAMAO des établissements AIR LIQUIDE SANTE ou ROTAREG des établissements CAHOUET ou équivalent. 4° Panoplies DOUBLE : Panoplie complète "double sécurité" pour gaz comprimé avec entrée à gauche ou à droite, détendeur, 1 manomètre sur réseau primaire, 1 manomètre sur réseau secondaire, 2 vannes pour isolement du détendeur, 2 prises rapides normalisées selon gaz, 1 coffret plastique plombable avec étiquette d'identification. Produit type 2R40 des établissements DKD ou type D300 des établissements CAHOUET ou équivalent. 5° Filtres : Filtre avec by-pass incorporé jusqu'à 22 m3/h. 6° Report d'alarme : Centrale d'alarme avec capteur de pression et son boitirer de report issus de la gamme SECURIDYS 816 des établissements TLV ou équivalent.
9C2014 | F&P : AM/O2 - Fourreau pour tube cuivre tout diamètre | ml |  | 9C2014 | 9 | C | 2 | 014
9C2001 | F&P : AM/O2 - Tubes CUIVRE "TEMIX" pour O2 Diam. 8/10 | ml |  | 9C2001 | 9 | C | 2 | 001
9C2002 | F&P : AM/O2 - Tubes CUIVRE "TEMIX" pour O2 Diam. 10/12 | ml |  | 9C2002 | 9 | C | 2 | 002
9C2003 | F&P : AM/O2 - Tubes CUIVRE "TEMIX" pour O2 Diam. 12/14 | ml |  | 9C2003 | 9 | C | 2 | 003
9C2004 | F&P : AM/O2 - Tubes CUIVRE "TEMIX" pour O2 Diam. 14/16 | ml |  | 9C2004 | 9 | C | 2 | 004
9C2005 | F&P : AM/O2 - Tubes CUIVRE "TEMIX" pour O2 Diam. 16/18 | ml |  | 9C2005 | 9 | C | 2 | 005
9C2006 | F&P : AM/O2 - Tubes CUIVRE "TEMIX" pour O2 Diam. 18/20 | ml |  | 9C2006 | 9 | C | 2 | 006
9C2007 | F&P : AM/O2 - Tubes CUIVRE "TEMIX" pour O2 Diam. 20/22 | ml |  | 9C2007 | 9 | C | 2 | 007
9C2008 | F&P : AM/O2 - Robinet 1/4 tour - DN 10 PN 40 - Spécial FM | U |  | 9C2008 | 9 | C | 2 | 008
9C2009 | F&P : AM/O2 - Robinet 1/4 tour - DN 15 PN 40 - Spécial FM | U |  | 9C2009 | 9 | C | 2 | 009
9C2010 | F&P : AM/O2 - Robinet 1/4 tour - DN 20 PN 40 - Spécial FM | U |  | 9C2010 | 9 | C | 2 | 010
9C2011 | F&P : AM/O2 - Robinet 1/4 tour - DN 32 PN 40 - Spécial FM | U |  | 9C2011 | 9 | C | 2 | 011
9C2012 | F&P : AM/O2 - Robinet 1/4 tour - DN 50 PN 40 - Spécial FM | U |  | 9C2012 | 9 | C | 2 | 012
9C2013 | F&P : AM/O2 - Robinet 1/4 tour - DN 67 PN 40 - Spécial FM | U |  | 9C2013 | 9 | C | 2 | 013
9C2015 | F&P : AM/O2 - Clapet anti-retour DN 32 | U |  | 9C2015 | 9 | C | 2 | 015
9C2016 | F&P : AM/O2 - Panoplie de 2ème détente - SIMPLE détente | U |  | 9C2016 | 9 | C | 2 | 016
9C2017 | F&P : AM/O2 - Panoplie de 2ème détente - DOUBLE détente | U |  | 9C2017 | 9 | C | 2 | 017
9C2018 | F&P : AM/O2 - Manomètre 0-12 bars - entrée latérale - DN 50 | U |  | 9C2018 | 9 | C | 2 | 018
9C2019 | F&P : AM/O2 - Vacuomètre 0-1000 mbars - entrée latérale - DN 50 | U |  | 9C2019 | 9 | C | 2 | 019
9C2020 | F&P : AM/O2 - Pressostat 0-12 bars - entrée latérale - DN 50 | U |  | 9C2020 | 9 | C | 2 | 020
9C2021 | F&P : AM/O2 - Alarme de fluides médicaux | U |  | 9C2021 | 9 | C | 2 | 021
9C2022 | F&P : AM/O2 - Boitier de report d'alarme gaz (O2, Vide, AM) | U |  | 9C2022 | 9 | C | 2 | 022
9C2023 | F&P : AM/O2 - Filtre pour réseau O2/AIR - filtre 1 micron | U |  | 9C2023 | 9 | C | 2 | 023
9C2024 | F&P : AM/O2 - Filtre pour réseau O2/AIR - filtre submicronique 0,1 micron | U |  | 9C2024 | 9 | C | 2 | 024
9C2025 | F&P : AM/O2 - Filtre pour réseau O2/AIR - filtre bactériologique | U |  | 9C2025 | 9 | C | 2 | 025
9C3 | RESEAUX DE FLUIDES MEDICAUX - VIDE MEDICAL |  |  | 9C3 | 9 | C | 3
Nota sur la réalisation d'un réseau de vide médical : 1° Tubes : Tubes de cuivre (recuit ou écroui) conformes à la norme EN 1057 2° Robinets : Robinet en laiton matricé avec bille chromée tous raccords (MM, MF, FF) 3° Vannes : Vanne à bille en PVC pression HTA. Passage intégral pour fluides hydraulique et fluides médicaux. Raccords à olive ou à braser. 4° Filtres : Ensemble comprenant : filtre, pot de purge à niveau visible, by-pass.
9C2014 | F&P : VIDE - Fourreau pour tube cuivre tout diamètre | ml |  | 9C2014 | 9 | C | 2 | 014
9C3001 | F&P : VIDE - Tubes CUIVRE DN 10 / DN 12 / DN 14 | ml |  | 9C3001 | 9 | C | 3 | 001
9C3002 | F&P : VIDE - Tubes CUIVRE DN 16 / DN 18 | ml |  | 9C3002 | 9 | C | 3 | 002
9C3003 | F&P : VIDE - Tubes CUIVRE DN 22 / DN 28 | ml |  | 9C3003 | 9 | C | 3 | 003
9C3004 | F&P : VIDE - Tubes CUIVRE DN 35 / DN 42 | ml |  | 9C3004 | 9 | C | 3 | 004
9C3005 | F&P : VIDE - Tubes CUIVRE DN 54 / DN 67 | ml |  | 9C3005 | 9 | C | 3 | 005
9C3006 | F&P : VIDE - Robinet 1/4 tour - DN 10 PN 40 | U |  | 9C3006 | 9 | C | 3 | 006
9C3007 | F&P : VIDE - Robinet 1/4 tour - DN 15 PN 40 | U |  | 9C3007 | 9 | C | 3 | 007
9C3008 | F&P : VIDE - Robinet 1/4 tour - DN 20 PN 40 | U |  | 9C3008 | 9 | C | 3 | 008
9C3009 | F&P : VIDE - Robinet 1/4 tour - DN 32 PN 40 | U |  | 9C3009 | 9 | C | 3 | 009
9C3010 | F&P : VIDE - Robinet 1/4 tour - DN 50 PN 40 | U |  | 9C3010 | 9 | C | 3 | 010
9C3011 | F&P : VIDE - Vanne 1/4 tour - DN 20 PN 16 | U |  | 9C3011 | 9 | C | 3 | 011
9C3012 | F&P : VIDE - Vanne 1/4 tour - DN 25 PN 16 | U |  | 9C3012 | 9 | C | 3 | 012
9C3013 | F&P : VIDE - Vanne 1/4 tour - DN 32 PN 16 | U |  | 9C3013 | 9 | C | 3 | 013
9C3014 | F&P : VIDE - Vanne 1/4 tour - DN 40 PN 16 | U |  | 9C3014 | 9 | C | 3 | 014
9C3015 | F&P : VIDE - Vanne 1/4 tour - DN 50 PN 16 | U |  | 9C3015 | 9 | C | 3 | 015
9C3016 | F&P : VIDE - Vanne 1/4 tour - DN 63 PN 16 | U |  | 9C3016 | 9 | C | 3 | 016
9C3017 | F&P : VIDE - Vanne 1/4 tour - DN 75 PN 16 | U |  | 9C3017 | 9 | C | 3 | 017
9C3018 | F&P : VIDE - Vanne 1/4 tour - DN 90 PN 16 | U |  | 9C3018 | 9 | C | 3 | 018
9C3019 | F&P : VIDE - Vanne 1/4 tour - DN 100 PN 16 | U |  | 9C3019 | 9 | C | 3 | 019
9C3020 | F&P : VIDE - Filtre - Ensemble de filtration débit < 25m3/h | U |  | 9C3020 | 9 | C | 3 | 020
9C3021 | F&P : VIDE - Filtre - Ensemble de filtration débit entre 25 et 50 m3/h | U |  | 9C3021 | 9 | C | 3 | 021
9C3022 | F&P : VIDE - Filtre - Ensemble de filtration débit entre 50 et 150 m3/h | U |  | 9C3022 | 9 | C | 3 | 022
9C3023 | F&P : VIDE - Filtre - Ensemble de filtration débit > 150 m3/h | U |  | 9C3023 | 9 | C | 3 | 023
9C4 | TERMINAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  | 9C4 | 9 | C | 4
Nota sur les terminaux : 1° Boitier de fluides : Gaine de fluides non sécurisée avec habillage pour 2 à 8 prises de fluides médicaux, encastrée ou en saillie, avec plastrons en ABS/PC avec capot pour les prises. Epaisseur 63mm. Hauteur 210mm. Longueur sur-mesure. Pose verticale ou horizontale. Produit de la gamme FLUIDYS PLATEAU TECHNIQUE des établissements TLV ou équivalent. 2° Prises de fluide : Prise double clapet avec obturateur métallique renforcé. Dispositif détrompeur interdisant toute erreur de mise en place de la prise sur la douille à braser. Etiquettage d'identification. Prise type "PRISE BM" des établissements AIR LIQUIDE SANTE ou équivalent. 3° Prises SEGA : Prises SEGA (Système d'Evacuation des Gaz Anesthésiques) en version active (ventilation/aspiration) ou passive (aspiration seulement). Conforme normes ISO 7396-2 et ISO 9170-2.
9C4001 | F&P : Gaines - Boîtiers de fluides médicaux | ml |  | 9C4001 | 9 | C | 4 | 001
9C4002 | F&P : Prises - Prise de fluides O2/AIR/VIDE - Montage en saillie sur mur | U |  | 9C4002 | 9 | C | 4 | 002
9C4003 | F&P : Prises - Prise de fluides O2/AIR/VIDE - Montage dans gaine fluides | U |  | 9C4003 | 9 | C | 4 | 003
9C4004 | F&P : Prises - Prise SEGA - Montage en saillie sur mur | U |  | 9C4004 | 9 | C | 4 | 004
9C4005 | F&P : Prises - Prise SEGA - Montage dans gaine fluides | U |  | 9C4005 | 9 | C | 4 | 005
9C4006 | F&P : Prises - Flexible d'aspiration FF - DN 32 | ml |  | 9C4006 | 9 | C | 4 | 006
9C4007 | F&P : Prises - Flexible d'aspiration FF - DN 40 | ml |  | 9C4007 | 9 | C | 4 | 007
9D | D - TRAVAUX SOUS-SECTION 4 |  |  | 9D | 9 | D
Nota sur les études : Le mode opératoire et le PDRE seront réalisés tel que précisé par le Code du Travail, Article R.4412-97 à R.4412-148, complété du décret du 08 avril 2013. Comprends l'envoi aux organismes officiels (IT, CRAMIF/CARSAT, OPPBTP, etc…).
9D0001 | R&T : Mode opératoire travaux SS4 (9 chapitres) | U |  | 9D0001 | 9 | D | 0 | 001
9D0001 | Plus-value pour réalisation d'un percement en présence d'un MCA | U |  | 9D0001 | 9 | D | 0 | 001
9D0002 | Plus-value pour réalisation de toute autre prestation en présence d'un MCA | H |  | 9D0002 | 9 | D | 0 | 002
9E | E - FORFAITS DE MAIN D'ŒUVRE |  |  | 9E | 9 | E
Nota sur les forfaits de main-d'oeuvre : Taux horaire utilisé pour 2 situations uniquement : 1° Pose seule suite à fourniture par MOA 2° Pose seule suite à achat HB sur présentation de la facture
9E0001 | Taux horaire pour travaux en heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 9E0001 | 9 | E | 0 | 001
9E0002 | Taux horaire pour travaux hors heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 9E0002 | 9 | E | 0 | 002
| Lieu : | {Indiquer le lieu}
| Date : | {Indiquer la date}
Cachet de l'entreprise :