## PGARDE
APHP.Nord
Secteur Centre : hôpitaux Lariboisière, Bretonneau, Fernand Widal, Paul Doumer
Secteur Est : hôpitaux Saint-Louis, Robert Debré
MARCHE TRAVAUX D'ENTRETIEN
Bordereau de Prix
LOT N° 13
Maçonnerie - plâtrerie - carrelage - faux-plafonds - Peinture - revêt muraux - sols souples - Métallerie - Serrurerie - signalétique - Menuiserie (Bois, PVC, métallique et Aluminium) - meubles spéciaux - Stores et volets roulants - paillasses résine

## BPU LOT 13
Consultation n°xxxx
Marchés d'entretien d'agencement de 5 sites de l'APHP GHU. NORD Université de Paris
Site Paul Doumer
LOT N° 13 - MAÇONNERIE - PLÂTRERIE - CARRELAGE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE - REVÊT MURAUX - SOLS SOUPLES - MÉTALLERIE - SERRURERIE - SIGNALÉTIQUE - MENUISERIE (BOIS, PVC, MÉTALLIQUE ET ALUMINIUM) - MEUBLES SPÉCIAUX - STORES ET VOLETS ROULANTS - PAILLASSES RÉSINE
N° Article | Libellé | Unité | Prix unitaire € H.T | Référence | Lot | Chapitre | Sous-chapitre | Article
Nota générale : 1° Le titulaire est pleinement averti des DTU applicables au présent lot. Les travaux seront réalisés en application stricte de ces DTU. 2° Les travaux comprendront le coltinage, transport et l'évacuation régulière des déchets de travaux (tel que précisé dans le CCTP). Le titulaire prendra les dispositions nécessaire pour organiser l'évacuation de ses déchets, sans surcoût pour le MOA. Le déchargement des gravois dans les bennes propriétés de l'Hôpital est interdit. 3° Le titulaire veillera à utiliser des produits et des matériaux disposant d'un label A+ et respectant la charte Ecomaternité (fournie en annexe du CCTP).
13A | A - INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | 13A | 13 | A
13A1 | PROTECTIONS INTERIEURES DE CHANTIER |  |  | 13A1 | 13 | A | 1
Nota sur les protections : Les prix comprennent la fourniture et pose, la vérification quoditienne de l'étanchéité et au besoin la réparation ponctuelle du cloisonnement ainsi que le repli en fin de chantier. 1° Le cloisonnement rigide de chantier sera réalisé par panneaux de particules OSB ou CP, d'épaisseur 19mm vissés sur ossatures en bois courant. L'étanchéité sera réalisée toute hauteur par pose de polyane sur les faces intérieures du cloisonnement, avec calfeutrement des interstices au ruban adhésif. La sécurisation du chantier sera réalisée par la pose d'un bloc porte en bois à simple ou double vantaux selon choix du MOA, équipée d'une serrure à digicode mécanique de type KEYLEX PROFIL des établissements LOKOD ou équivalent. Le cloisonnement rigide de chantier doit être coupe-feu 1H. 2° Le cloisonnement souple de chantier sera réalisé par film polyane double couche d'épaisseur 200µm. L'étanchéité sera réalisée toute hauteur par pose de perches téléscopiques, zip de fermeture éclair, calfeutrements au ruban adhésif. 3° La protection des sols sera assurée par la pose de revêtement étanches tels que les plaques d'ISOREL ou une bâche antidérapante de type GRIPTEC des établissements WURTH ou équivalent. Les interstices seront calfeutrés par ruban adhésifs. 4° Le chiffrage de la structure bois de confinement de zone sera réalisé au m² de surface de sol objet de la prestation
13A1001 | F&P&R : cloisons de cantonnement - carreaux de plâtre | m² |  | 13A1001 | 13 | A | 1 | 001
13A1002 | F&P&R : cloisons de cantonnement - OSB ou CP | m² |  | 13A1002 | 13 | A | 1 | 002
13A1003 | F&P&R : bloc-porte, simple ou double vantaux selon nécessité | U |  | 13A1003 | 13 | A | 1 | 003
13A1004 | F&P&R : serrure à code mécanique | U |  | 13A1004 | 13 | A | 1 | 004
13A1005 | F&P&R : protections en film polyane double couche 200 µm | m² |  | 13A1005 | 13 | A | 1 | 005
13A1006 | F&P&R : tapis de sol adhésifs anti-poussières | U |  | 13A1006 | 13 | A | 1 | 006
13A1007 | F&P&R : plaque de protection de sol type ISOREL | m² |  | 13A1007 | 13 | A | 1 | 007
13A1008 | F&P&R : plaque de protection de sol type bâche antidérapante | m² |  | 13A1008 | 13 | A | 1 | 008
13A1009 | F&P&R : structure temporaire bois pour confinement de zone | m² |  | 13A1009 | 13 | A | 1 | 009
13A2 | PROTECTIONS EXTERIEURES DE CHANTIER |  |  | 13A2 | 13 | A | 2
Nota sur les protections : Les prix comprennent la fourniture, pose, les sujétions de fixations, scellement, jointement entre les différents éléments constituant les protections extérieures de chantier et leur repli en fin de chantier. La signalétique de chantier et notamment la mise en place d'un homme traffic lorsque nécessaire sont compris dans les prix. 1° Le clôturage extérieur de chantier sera réalisé par panneaux mobiles grillagés ou opaque en tôle métallique galvanisée ou laquée de couleur BLANCHE et de hauteur 2m. Les panneaux seront posés sur plots en béton, la rigidité assurée par les jambages de force, le jointement avec gonds et colliers anti-vandalisme métalliques. Produits des établissements HERAS ou équivalent. 2° Le portail d'accès camion sera de type porte coulissante métallique avec rail de guidage et butées. La fermeture du portail s'effectura par poignée avec serrure à clé, doublée d'un chainage et cadenaçage. L'ouvrant sera plein en partie basse et disposera d'ouvertures grillagées en partie haute, distantes de la serrure. 3° La portillon d'accès piétons sera de type tourniquet avec contrôle d'accès par digicode ou lecture de badge. 4° Le filet de sécurité sera à maillage conforme la réglementation en vigueur pour la sécurisation anti-chute d'éléments de façade.
13A2001 | F&P&R : clôture extérieure type HERAS | ml |  | 13A2001 | 13 | A | 2 | 001
13A2002 | F&P&R : clôture extérieure type "barrière de police" | ml |  | 13A2002 | 13 | A | 2 | 002
13A2003 | F&P&R : portillon d'accès piéton | ml |  | 13A2003 | 13 | A | 2 | 003
13A2004 | F&P&R : portail d'accès camion | ml |  | 13A2004 | 13 | A | 2 | 004
13A2005 | F&P : Filets de sécurité | m² |  | 13A2005 | 13 | A | 2 | 005
13A2006 | F&P&R : Location d'un extracteur d'air à filtration électrostatique | U |  | 13A2006 | 13 | A | 2 | 006
13A3 | BASE-VIE |  |  | 13A3 | 13 | A | 3
Nota sur la base-vie : Les prix de location ci-dessous comprennent l'acheminement, le raccordement en fluides, les mesures de signalisation de chantier et de protection collectives, le nettoyage quotidien et le repli en fin de chantier.
13A3001 | F&P&R : Location d'un bungalow / roulotte | Semaine |  | 13A3001 | 13 | A | 3 | 001
13A3002 | F&P&R : Location de modulaires préfabriqués | Semaine |  | 13A3002 | 13 | A | 3 | 002
13A4 | MOYENS ELEVATEURS - LEVAGE - MANUTENTION |  |  | 13A4 | 13 | A | 4
Nota sur les moyens élévateurs : 1° Location de moyens élévateurs pour travaux dont la hauteur de travail est supérieure à 4m. Les moyens élévateurs nécessaires pour tout travail à une hauteur infériereure à 4m sont inclus dans les prix unitaires. Le prix comprend la location, l'amenée, le déploiement, la vérification du matériel, les équipements de protection et de signalisation et le repli en fin de chantier. 2° Le titulaire fournira et affichera sur l'équipement le PV de réception pour les échafaudages, LIFT, treuils, dans le cadre de ses études d'exécution. 3° Les sujétions de fixation (chevillage, visserie, scellement, etc...) et de protection collective et signalisation sont comprises dans les prix.
13A4001 | F&P&R : nacelle | Journée |  | 13A4001 | 13 | A | 4 | 001
13A4002 | F&P&R : plateforme mobile/échaffaudages roulants | Journée |  | 13A4002 | 13 | A | 4 | 002
13A4003 | F&P&R : échafaudages tubulaires | Semaine |  | 13A4003 | 13 | A | 4 | 003
13A4004 | F&P&R : monte-matériau (LIFT) - Charge adminissible Maximale de 500 kg | Semaine |  | 13A4004 | 13 | A | 4 | 004
13A4005 | F&P&R : monte-matériau (LIFT) - Charge adminissible Maximale de 1000 kg | Semaine |  | 13A4005 | 13 | A | 4 | 005
13A4006 | F&P&R : treuil, palan motorisé | Journée |  | 13A4006 | 13 | A | 4 | 006
13A5 | GESTION DES DECHETS |  |  | 13A5 | 13 | A | 5
Nota sur la gestion des déchets : Le titulaire transmettra le certification d'acceptation préalable (CAP), le Bordereau de Suivi des Déchets Plombé via la plateforme TrackDechets et le bon de pesée au MOA lors de la facturation.
13A5001 | F&P&R : Benne à déchets pour évaucation hors site des déchets | m³ |  | 13A5001 | 13 | A | 5 | 001
13A5002 | F&P&R : Enlèvement des déchets plombés pour traitement en filière dédiée | t |  | 13A5002 | 13 | A | 5 | 002
13B | B - DEMOLITION |  |  | 13B | 13 | B
Nota sur les démolitions : Les prix comprennent la démolition des ouvrages, le sciage, le coltinage et l'évacuation des déchets, toutes les manutentions nécessaires, la dépose le cas échéant d'éléments de menuiserie incorporés dans l'ouvrage, la réalisation des raccords de sols, de murs et de plafond après démolition. Dans le cadre d'une démolition d'ouvrages porteurs ou de création d'ouvertures de baie le titulaire fournira une étude d'exécution préalable aux travaux, tracera sur chantier les zones à démolir. Les travaux d'étaiement et de renforcement provisoire sont compris dans la prestation. 1° Matériaux creux ou légers : plâtre, brique, béton cellulaire, bois 2° Parements muraux : briquettes, lambris, bardages bois, carrelage. Le piochage de la colle, des enduits et autre liants est compris dans le prix. 3° Mobilier maçonné ; paillasses, baignoires, etc... 4° Revêtements de sol : carrelage, marbre, pierre de Bourgogne
13B1 | OUVRAGES VERTICAUX |  |  | 13B1 | 13 | B | 1
13B1001 | Démolition : cloisons en matériaux creux ou légers | m² |  | 13B1001 | 13 | B | 1 | 001
13B1002 | Démolition : murs en béton ou maçonnés | m² |  | 13B1002 | 13 | B | 1 | 002
13B1003 | Démolition : piochage d'enduit plâtre | m² |  | 13B1003 | 13 | B | 1 | 003
13B1004 | Démolition : piochage d'enduit ciment | m² |  | 13B1004 | 13 | B | 1 | 004
13B1005 | Démolition : piochage de parements muraux | m² |  | 13B1005 | 13 | B | 1 | 005
13B1006 | Démolition : piochage d'enduit en façade | m² |  | 13B1006 | 13 | B | 1 | 006
13B2 | OUVRAGES HORIZONTAUX |  |  | 13B2 | 13 | B | 2
13B2001 | Démolition : chape épaisseur < 7cm | m² |  | 13B2001 | 13 | B | 2 | 001
13B2002 | Démolition : chape épaisseur > 7cm | m² |  | 13B2002 | 13 | B | 2 | 002
13B2003 | Démolition : mobilier fixe maçonné | m² |  | 13B2003 | 13 | B | 2 | 003
13B2004 | Démolition : socle béton et béton armé, épaisseur < 10cm | m² |  | 13B2004 | 13 | B | 2 | 004
13B2005 | Démolition : socle béton et béton armé, épaisseur > 10cm | m² |  | 13B2005 | 13 | B | 2 | 005
13B2006 | Démolition : parquets sur lambourdes | m² |  | 13B2006 | 13 | B | 2 | 006
13B2007 | Démolition : réalisation d'un décaissé de douche | m² |  | 13B2007 | 13 | B | 2 | 007
13B2008 | Démolition : revêtements de sol | m² |  | 13B2008 | 13 | B | 2 | 008
13B3 | OUVERTURES DE BAIE |  |  | 13B3 | 13 | B | 3
13B3001 | Ouverture dans paroi verticale porteuse pour scellement d'un bloc-porte, châssis vitré, fenêtre non fournis | m² |  | 13B3001 | 13 | B | 3 | 001
13B3002 | Ouverture dans paroi verticale non porteuse pour scellement d'un bloc-porte, châssis vitré, fenêtre non fournis | m² |  | 13B3002 | 13 | B | 3 | 002
13B3003 | Ouverture dans façade pour scellement d'un bloc-porte, châssis vitré, fenêtre non fournis | m² |  | 13B3003 | 13 | B | 3 | 003
13C | C - DEPOSES AVEC ET SANS REEMPLOI |  |  | 13C | 13 | C
Nota 1 sur les déposes : Les ouvrages sont déposés avec ou sans réemploi, quelques que soient leur dimensions, formes, matière. Les prix comprennent la manutention, le coltinage et l'évacuation des déchets, tous les descellements, découpes, sciages, grattages et ponçages nécessaires, le retrait des accessoires de quincaillerie le cas échéant
Nota 2 sur les déposes : Les déposent des familles d'éléments s'appliquent pour toutes les formes, dimensions, épaisseurs et matériaux. La dépose comprend la quincaillerie, les fixations, le grattage de la colle, le retrait des vis/clous. 1° Plans de travail / Paillasses / Banque d'accueil : la dépose inclut la dépose du piètement, de la robinetterie et des accessoires le cas échéant. 2° Parquets : la dépose inclut le cas échéant la dépose des lambourdes 3° Stores : la dépose inclus les toles, les mécanismes de commande (manuels ou électrique). 4° Films : la dépose inclut l'éliminination des traces et le nettoyage du vitrage. 5° Protections : dépose des protections de portes et murales PVC ou INOX y compris revêtements spécial douche. 6° Tout autre mobilier sur demande du MOA : S'applique pour : porte-savon, porte-papier, support pour solution hydroalcoolique, enrouleurs de papier, etc.. 7° Elements de quincaillerie constitutif d'un ouvrage de menuiserie conservé : s'applique pour
Nota 3 sur les déposes : La dépose comprends le grattage de la colle et des joints, le ponçage y compris avec machine-outil, la dépose des produits listés ci-dessous quelles que soient leurs natures, le retrait de toutes les chevilles, vis, le lessivage et le dépoussiérage, l'évacuation des déchets. 1° Films : élimination des traces et nettoyage du vitrage 2° Sols : la dépose comprend les remontées de sol en plinthes le cas échéant. La dépose des plinthes PVC et bois n'est pas comprise. 3° Plaques et cornières de protection : la dépose inclut les baguettes de finitions, les listels. S'applique pour les protections de portes et muraux etc...
13C1 | FAUX-PLAFONDS |  |  | 13C1 | 13 | C | 1
Nota sur les faux-plafonds : 1° FP démontables : S'applique à tout type de faux-plafond démontable (dalles, bacs, lames, etc…) y compris l'ossature (traverses, suspentes, cornières de rive) 2° FP non-démontables : S'applique à : staff, plaques de plâtre, panneaux de bois, panneaux acoustiques, etc… Toutes dimensions y compris ossature (traverses, suspentes, cornières de rive)
13C1001 | D : faux-plafonds démontables | m² |  | 13C1001 | 13 | C | 1 | 001
13C1002 | D : faux-plafonds non démontables | m² |  | 13C1002 | 13 | C | 1 | 002
13C1003 | R : faux plafonds démontables | m² |  | 13C1003 | 13 | C | 1 | 003
13C2 | MENUISERIES BOIS & PVC / VITRERIE |  |  | 13C2 | 13 | C | 2
13C2001 | R : bloc porte, oculus de porte. | U |  | 13C2001 | 13 | C | 2 | 001
13C2002 | R : fenêtre, châssis vitré. | U |  | 13C2002 | 13 | C | 2 | 002
13C2003 | R : plans de travail, paillasses, banque d'accueil | m² |  | 13C2003 | 13 | C | 2 | 003
13C2004 | R : étagères, façades de gaine, façades de placards, impostes, | m² |  | 13C2004 | 13 | C | 2 | 004
13C2005 | R : parquets | m² |  | 13C2005 | 13 | C | 2 | 005
13C2006 | R : meubles hauts et bas, meubles colonne, trappes de visite | U |  | 13C2006 | 13 | C | 2 | 006
13C2007 | R : tout autre mobilier non menuisé y compris ses fixations à la demande du MOA | U |  | 13C2007 | 13 | C | 2 | 007
13C2008 | R : main-courantes, gardes corps, lisses | ml |  | 13C2008 | 13 | C | 2 | 008
13C2009 | R : élément de quincaillerie constitutif d'un ouvrage de menuiserie conservé (porte, fenêtre, placard, châssis, etc...) | U |  | 13C2009 | 13 | C | 2 | 009
13C2010 | R : vitrages simples | m² |  | 13C2010 | 13 | C | 2 | 010
13C2011 | R : vitrages isolants ou feuilletés | m² |  | 13C2011 | 13 | C | 2 | 011
13C2012 | R : vitrages feuilletés sur verrière | m² |  | 13C2012 | 13 | C | 2 | 012
13C2013 | R : vitrages EMALIT | m² |  | 13C2013 | 13 | C | 2 | 013
13C2014 | D : bloc porte, oculus de porte. | U |  | 13C2014 | 13 | C | 2 | 014
13C2015 | D : fenêtre, châssis vitré. | U |  | 13C2015 | 13 | C | 2 | 015
13C2016 | D : plans de travail, paillasses, banque d'accueil | m² |  | 13C2016 | 13 | C | 2 | 016
13C2017 | D : étagères, façades de gaine, façades de placards, impostes, | m² |  | 13C2017 | 13 | C | 2 | 017
13C2018 | D : parquets sur lambourdes. | m² |  | 13C2018 | 13 | C | 2 | 018
13C2019 | D : meubles hauts et bas, meubles colonne, trappes de visite | U |  | 13C2019 | 13 | C | 2 | 019
13C2020 | D : tout autre mobilier non menuisé y compris ses fixations à la demande du MOA | U |  | 13C2020 | 13 | C | 2 | 020
13C2021 | D : main-courantes, gardes-corps | ml |  | 13C2021 | 13 | C | 2 | 021
13C2022 | D : plinthes | ml |  | 13C2022 | 13 | C | 2 | 022
13C2023 | D : élément de quincaillerie constitutif d'un ouvrage de menuiserie conservé (porte, fenêtre, placard, châssis, etc...) | U |  | 13C2023 | 13 | C | 2 | 023
13C2024 | D : vitrages simples | m² |  | 13C2024 | 13 | C | 2 | 024
13C2025 | D : vitrages isolants ou feuilletés | m² |  | 13C2025 | 13 | C | 2 | 025
13C2026 | D : vitrages feuilletés sur verrière | m² |  | 13C2026 | 13 | C | 2 | 026
13C2027 | D : vitrages EMALIT | m² |  | 13C2027 | 13 | C | 2 | 027
13C2028 | D : Films appliqués sur vitrages | m² |  | 13C2028 | 13 | C | 2 | 028
13C3 | METALLERIE, SERRURERIE, MENUISERIES METALLIQUES ET ALUMINIUM |  |  | 13C3 | 13 | C | 3
Nota sur les prix ci-dessous : La dépose comprend l'enlèvement du produit et de tous les fixations, joints, mastics, éléments de quincaillerie, éléments motorisés, commande, etc… Les prix incluent toutes les formes et matériaux, toutes les sujétions de découpe, sciage, manutention, transport et évacuation. 1° Pour les rayonnages : S'applique pour : rayonnages métalliques fixes et mobiles pour stockage lourd (Ex: archives, bibliothèques, entrepôts, etc…). Exemple de rayonnages : établissements BRUYNZEEL, FERALP, RACKEM, etc…. 2° Pour les portails, le prix de dépose inclu le rebouchage des trous au mortier de ciment et finition dito l'origine après descellement des éléments de structure (poteaux, jambages, etc...)
13C3001 | D : Structure métallique en plaques | kg |  | 13C3001 | 13 | C | 3 | 001
13C3002 | D : Structure métallique en tubes | ml |  | 13C3002 | 13 | C | 3 | 002
13C3003 | D : bloc porte | U |  | 13C3003 | 13 | C | 3 | 003
13C3004 | D : fenêtre, châssis vitré. | U |  | 13C3004 | 13 | C | 3 | 004
13C3005 | D : main-courantes, gardes corps | ml |  | 13C3005 | 13 | C | 3 | 005
13C3006 | D : Rayonnages | ml |  | 13C3006 | 13 | C | 3 | 006
13C3007 | R : Portail extérieur, portillon métallique | U |  | 13C3007 | 13 | C | 3 | 007
13C3008 | R : élément constitutif d'un ouvrage de métallerie conservé | U |  | 13C3008 | 13 | C | 3 | 008
13C3009 | D : Portail extérieur, portillon métallique | U |  | 13C3009 | 13 | C | 3 | 009
13C4 | SOLS |  |  | 13C4 | 13 | C | 4
13C4001 | D : sols souples PVC (vinyle, linoléum, marmoléum) | m² |  | 13C4001 | 13 | C | 4 | 001
13C4002 | D : sols souples textiles (moquette, sisal, fibre de coco, joncs) | m² |  | 13C4002 | 13 | C | 4 | 002
13C4003 | D : sols résineux (epoxydique, polyuréthane, acrylique) | m² |  | 13C4003 | 13 | C | 4 | 003
13C4004 | D : revêtement d'escalier (nez de marche, contremarches) | m² |  | 13C4004 | 13 | C | 4 | 004
13C4005 | D : barre de seuil, passe-fils | ml |  | 13C4005 | 13 | C | 4 | 005
13C4006 | D : joint de dilatation | ml |  | 13C4006 | 13 | C | 4 | 006
13C5 | REVETEMENTS MURAUX |  |  | 13C5 | 13 | C | 5
13C5001 | D : Dépose de protections PVC | m² |  | 13C5001 | 13 | C | 5 | 001
13C5002 | D : Dépose de protections d'angles | ml |  | 13C5002 | 13 | C | 5 | 002
13C5003 | D : Dépose de papier peint, toile de verre | m² |  | 13C5003 | 13 | C | 5 | 003
13C6 | COUVERTURE |  |  | 13C6 | 13 | C | 6
13C6001 | D : Lanterneaux ou châssis de toit | m² |  | 13C6001 | 13 | C | 6 | 001
13C6002 | D : Skydomes | U |  | 13C6002 | 13 | C | 6 | 002
13C6003 | D : Couvertines sur acrotères | ml |  | 13C6003 | 13 | C | 6 | 003
13C7 | STORES ET VOLETS ROULANTS |  |  | 13C7 | 13 | C | 7
Nota sur les stores : S'applique à : stores à lamelles et en toile, avec mécanismes à manivelle, cordelettes, languettes. Stockage sur site sur demande du MOA. Y compris pièces détachées (coulisses, tiges, arbre, etc…). Pour la dépose des films : La prestation comprends l'élimination des traces et le nettoyage du vitrage.
13C7001 | R : Stores ou volets roulants à action manuelle (avec ou sans coffre) | U |  | 13C7001 | 13 | C | 7 | 001
13C7002 | R : Stores ou volets roulants électriques (avec ou sans coffre) | U |  | 13C7002 | 13 | C | 7 | 002
13C7003 | D : Stores ou volets roulants à action manuelle (avec ou sans coffre) | U |  | 13C7003 | 13 | C | 7 | 003
13C7004 | D : Stores ou volets roulants électriques (avec ou sans coffre) | U |  | 13C7004 | 13 | C | 7 | 004
13D | D - TRAVAUX NEUFS |  |  | 13D | 13 | D
13D1 | GROS ŒUVRE |  |  | 13D1 | 13 | D | 1
Nota sur les travaux de gros oeuvre : 1° Les travaux de gros œuvre comprennent le temps passé aux études d'exécution avec fourniture des plans de coffrages et de ferraillage ainsi qu'une note de calcul de structure. 2° La réalisation des ouvrages comprends toutes les sujétions de coffrage, de fourniture et pose des armatures, d'acheminement, manutention et de transport des matériaux de construction, le matériel nécessaire au coulage, le nettoyage après coulage, les vérifications de l'aplomb et de la planéité, les étaiements, le calage et l'ajustement des appuis, la finition à l'enduit. 3° La tolérance de planéité est de 5mm/m). 4° Réalisation d'un dallage en BA : le prix comprend l'enlèvement des terres, la F&P du béton de propreté, les joints de dilatation et fractionnement tous les 15m², le revêtement isolant et le géotextile.
13D1001 | F&P : Réalisation d'une fondation en béton armé | m³ |  | 13D1001 | 13 | D | 1 | 001
13D1002 | F&P : Réalisation d'un voile en béton armé | m³ |  | 13D1002 | 13 | D | 1 | 002
13D1003 | F&P : Réalisation d'un poteau en béton armé | m³ |  | 13D1003 | 13 | D | 1 | 003
13D1004 | F&P : Réalisation d'une poutre en béton armé | m³ |  | 13D1004 | 13 | D | 1 | 004
13D1005 | F&P : Réalisation d'un escalier en béton armé | m³ |  | 13D1005 | 13 | D | 1 | 005
13D1006 | F&P : Réalisation d'un plancher type poutrelles-hourdis préfabriqué en béton armé : Type 13+4 | m² |  | 13D1006 | 13 | D | 1 | 006
13D1007 | F&P : Réalisation d'un plancher type poutrelles-hourdis préfabriqué en béton armé : Type 16+4 | m² |  | 13D1007 | 13 | D | 1 | 007
13D1008 | F&P : Réalisation d'un plancher type poutrelles-hourdis préfabriqué en béton armé : Type 20+4 | m² |  | 13D1008 | 13 | D | 1 | 008
13D1009 | F&P : Réalisation d'une dalle en béton armé | m³ |  | 13D1009 | 13 | D | 1 | 009
13D1010 | F&P : Réalisation d'un linteau en béton armé | m³ |  | 13D1010 | 13 | D | 1 | 010
13D1011 | F&P : Réalisation d'un linteau métallique | kg |  | 13D1011 | 13 | D | 1 | 011
13D1012 | F&P : Renforts de structure en acier | kg |  | 13D1012 | 13 | D | 1 | 012
13D1013 | F&P : Passivation des aciers | ml |  | 13D1013 | 13 | D | 1 | 013
13D1014 | F&P : Réalisation d'un socle béton | m³ |  | 13D1014 | 13 | D | 1 | 014
13D2 | PERCEMENTS & CARROTAGES |  |  | 13D2 | 13 | D | 2
Nota sur les percements & carrotages : S'applique pour les murs ou planchers en béton, pierre ou parpaings plein. Diamètres courants < 20cm. Les prix comprennent le nettoyage de la zone après travaux, transports et évacuation des gravois. Application de la plus-value pour les percements ou carrotages de diamètre supérieur à 20cm. Rebouchages: Rebouchage dito l'existant avec reconstitution du degré coupe-feu le cas échéant.
13D2001 | Réalisation d'un percement par démolition - Profondeur < 40cm | U |  | 13D2001 | 13 | D | 2 | 001
13D2002 | Réalisation d'un percement par démolition - Profondeur > 40cm | U |  | 13D2002 | 13 | D | 2 | 002
13D2003 | Réalisation d'un carrottage - Profondeur < 40cm | U |  | 13D2003 | 13 | D | 2 | 003
13D2004 | Réalisation d'un carrottage - Profondeur > 40cm | U |  | 13D2004 | 13 | D | 2 | 004
13D2005 | Plus-value sur prix-ci-dessus pour réalisation en diamètre > 20cm | U |  | 13D2005 | 13 | D | 2 | 005
13D2006 | Rebouchage d'un percement ou d'un carrottage. | U |  | 13D2006 | 13 | D | 2 | 006
13D2007 | Réalisation d'un sondage destructif puis rebouchage | U |  | 13D2007 | 13 | D | 2 | 007
13D3 | ENDUITS ET CHAPES |  |  | 13D3 | 13 | D | 3
Nota sur les enduits et chapes : La réalisation des ouvrages ci-dessous comprends toutes les sujétions de coffrage, de fourniture et pose des armatures le cas échéant, d'acheminement, manutention et de transport des matériaux de construction, le matériel nécessaire au coulage, le nettoyage après coulage, les vérifications de l'aplomb et de la planéité. Dimensions usuelles pour les "Dé" béton : 10x10x10cm Les enduits sont réalisés sur supports nu. Pour les enduits à la chaux, le prix comprends la réalisation de la couche de gobetis, la couche de corps et la couche de finition.
13D3001 | F&P : Réalisation d'une chape en béton | m² |  | 13D3001 | 13 | D | 3 | 001
13D3002 | F&P : Réalisation d'un "Dé" béton | U |  | 13D3002 | 13 | D | 3 | 002
13D3003 | F&P : Ravalement de façade à l'enduit ciment | m² |  | 13D3003 | 13 | D | 3 | 003
13D3004 | F&P : Enduit dressé à la Chaux et plâtre | m² |  | 13D3004 | 13 | D | 3 | 004
13D3005 | F&P : Enduit plâtre projeté sur murs et plafonds | m² |  | 13D3005 | 13 | D | 3 | 005
13D4 | FLOCAGE |  |  | 13D4 | 13 | D | 4
Nota sur les flocages : Les flocages sont réalisés en produits classés M0. La finition peut être roulée ou lissée. Les produits sont du type PROTECTFLAMME des établissements RUAUD ou PROMA SPRAY P300 ou équivalent. Le degré CF sera réalisé conforme au cahier des charges et le titulaire réalisera le flocage selon l'épaisseur indiquée sur le PV du fabricant. Les grillages seront issus des établissements NERGALTO ou équivalent.
13D4001 | F&P : Flocage en sous-face de plancher par projection de fibres minérales | m² |  | 13D4001 | 13 | D | 4 | 001
13D4002 | F&P : Flocage en sous-face de plancher par projection d'enduit pateux | m² |  | 13D4002 | 13 | D | 4 | 002
13D4003 | F&P : P-V pour pose d'un grillage type lattis nervuré en acier galvanisé | m² |  | 13D4003 | 13 | D | 4 | 003
13D5 | ISOLATION |  |  | 13D5 | 13 | D | 5
Nota sur les travaux d'isolation : 1° Plaque usuelle : BA13 HYDROFUGE. Y compris bandes, joints de finition, toutes découpes et raccords. Application d'une résine d'étanchéité sur la paroi avant pose de la plaque de plâtre comprise. 2° Isolant de type CALIBEL des établissements ISOVER. Y compris bandes, joints, toutes sujétions de découpes, pose de pare-vapeur le cas échéant. Résistance thermique conforme réglementation thermique en vigueur.
13D5001 | F&P : Doublage de paroi en plaque de plâtre | m² |  | 13D5001 | 13 | D | 5 | 001
13D5002 | F&P : Doublage isolant de parois en plaque de plâtre + isolant collé sur murs | m² |  | 13D5002 | 13 | D | 5 | 002
13D5003 | F&P : Cloison demi-stil composé d'une plaque de plâtre avec isolation | m² |  | 13D5003 | 13 | D | 5 | 003
13D6 | ETANCHEITE |  |  | 13D6 | 13 | D | 6
13D6001 | F&P : Etanchéité par application de résine type TRIFLEX ou équivalent. | m² |  | 13D6001 | 13 | D | 6 | 001
13D7 | MACONNERIE |  |  | 13D7 | 13 | D | 7
Nota sur les parpaings : Parpaings dimensions 50cmx20cm hourdés au mortier de ciment, jointoyés en montant, y compris toutes sujétions de scellement, calage, ferraillage, équarissage, manutention, taille, transport et évacuation des déchets
13D7001 | F&P : Parpaing CREUX épaisseur 10cm | m² |  | 13D7001 | 13 | D | 7 | 001
13D7002 | F&P : Parpaing CREUX épaisseur 15cm | m² |  | 13D7002 | 13 | D | 7 | 002
13D7003 | F&P : Parpaing CREUX épaisseur 20cm | m² |  | 13D7003 | 13 | D | 7 | 003
13D7004 | F&P : Parpaing PLEIN épaisseur 10cm | m² |  | 13D7004 | 13 | D | 7 | 004
13D7005 | F&P : Parpaing PLEIN épaisseur 15cm | m² |  | 13D7005 | 13 | D | 7 | 005
13D7006 | F&P : Parpaing PLEIN épaisseur 20cm | m² |  | 13D7006 | 13 | D | 7 | 006
13D8 | PLATRERIE |  |  | 13D8 | 13 | D | 8
Nota sur les travaux de plâtrerie : 1° Carreaux de plâtre : carreaux de plâtre comprennent la colle, les joints, le rebouchage des joints de carreaux, la découpe, le calage, l'aplomb, l'étanchéité le transport, la manutention. 2° Cloisons sèches : Parements réalisés en plaque de plâtre cartonnées des établissements PLACO par SAINT-GOBAIN ou équivalent. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, bâtis de portes, renforts pour fixation de mobilier, sanitaires, autres équipements, calfeutrement. Isolation par laine minérale classée M0. Les huisseries seront posées à l'avancement, les huisseries métalliques seront adaptées aux cloisons sèches avec OMEGA de fixation ou patte de scellement. L'ossature sera réalisée en rails et montants des établissements STIL. Configuration courantes 48/72, 48/98, 62/98 sur plaques de BA13, BA18 ou BA25. 3° Trappes de visite : Trappe en tôle métallique, finition laquée. Y compris toutes sujétions de pose, fixation, scellement, jointement. Y compris pose de faïence coloris au choix MOA
13D8001 | F&P : Carreaux de plâtre PLEIN épaisseur 7cm | m² |  | 13D8001 | 13 | D | 8 | 001
13D8002 | F&P : Carreaux de plâtre PLEIN épaisseur 10cm | m² |  | 13D8002 | 13 | D | 8 | 002
13D8003 | F&P : Carreaux de plâtre HYDROFUGE épaisseur 7cm | m² |  | 13D8003 | 13 | D | 8 | 003
13D8004 | F&P : Carreaux de plâtre HYDROFUGE épaisseur 10cm | m² |  | 13D8004 | 13 | D | 8 | 004
13D8005 | F&P : Protection d'angles par arête métallique toute hauteur | ml |  | 13D8005 | 13 | D | 8 | 005
13D8006 | F&P : Réalisation de cofffrage de gaines, doublages, etc… | m² |  | 13D8006 | 13 | D | 8 | 006
13D8007 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour réalisation en plaques de plâtre HYDROFUGE | m² |  | 13D8007 | 13 | D | 8 | 007
13D8008 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour réalisation en plaques de plâtre SPECIAL FLAM EI120 | m² |  | 13D8008 | 13 | D | 8 | 008
13D8009 | F&P : Cloison sèche épaisseur 7cm - EI60 | m² |  | 13D8009 | 13 | D | 8 | 009
13D8010 | F&P : Cloison sèche épaisseur 10cm - EI60 | m² |  | 13D8010 | 13 | D | 8 | 010
13D8011 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaque HYDROFUGE | m² |  | 13D8011 | 13 | D | 8 | 011
13D8012 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaque ACOUSTIQUE 55 dB | m² |  | 13D8012 | 13 | D | 8 | 012
13D8013 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaque HAUTE DENSITE | m² |  | 13D8013 | 13 | D | 8 | 013
13D8014 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaques PLOMBEES 1mm | m² |  | 13D8014 | 13 | D | 8 | 014
13D8015 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaques PLOMBEES 2mm | m² |  | 13D8015 | 13 | D | 8 | 015
13D8016 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaques PLOMBEES 3mm | m² |  | 13D8016 | 13 | D | 8 | 016
13D8017 | F&P : PV sur prix ci-dessus pour pose de plaques de sulfate de baryum BaSO4 | m² |  | 13D8017 | 13 | D | 8 | 017
13D8018 | F&P : Cloison de distribution SIMPLE peau EI120 - PV fourni. | m² |  | 13D8018 | 13 | D | 8 | 018
13D8019 | F&P : Cloison de distribution DOUBLE peau EI120 - PV fourni. | m² |  | 13D8019 | 13 | D | 8 | 019
13D8020 | F&P : Trappe de visite | m² |  | 13D8020 | 13 | D | 8 | 020
13D8021 | F&P : Trappe de visite CF 1H | m² |  | 13D8021 | 13 | D | 8 | 021
13D8022 | F&P : Trappe de visite étanche | m² |  | 13D8022 | 13 | D | 8 | 022
13D9 | FAUX-PLAFONDS |  |  | 13D9 | 13 | D | 9
| Nota sur la pose de faux-plafonds : Les prix pour la pose de faux-plafonds démontables correspondent à la pose de FP en dalles 60x60cm ou 60x120cm, et comprennent l'ossature métallique T15 ou T24. Les dalles sont posées sans feuillure. Revêtement de voile de verre BLANC. Euroclasse A1. Les prix pour la pose de faux-plafonds non-démontables correspondent à la pose de plaque plâtre en BA13 posée sur rails métalliques STIL et comprennent la plaque de plâtre et son ossature. Euroclasse A2-S1-D0. 1° FP dalles courantes : Produits de la game MEDICARE STANDARD des établissements ROCKFON ou équivalent. 2° FP dalles hygiène : Produits de la gamme HYGIENE PROTECT A des établissements ECOPHON ou équivalent. S'applique à : tout environnement caractérisé ISO-7, ISO-5, ISO-3 3° FP dalles acoustiques : Produits de la gamme "ACOUSTIQUE" des établissements ECOPHON ou équivalent 4° FP en plaque de plâtre : Produit des établissements PLACOPLATRE ou équivalent |  |  |  | 13 | D
13D9001 | F&P : Faux-plafonds démontables - Dalles Epaisseur 20mm - LOCAUX COURANTS | m² |  | 13D9001 | 13 | D | 9 | 001
13D9002 | F&P : Faux-plafonds démontables - Dalles Epaisseur 20mm - ZONES ISO | m² |  | 13D9002 | 13 | D | 9 | 002
13D9003 | F&P : Faux-plafonds démontables - Dalles Epaisseur 40mm - ACOUSTIQUE | m² |  | 13D9003 | 13 | D | 9 | 003
13D9004 | F&P : Faux-plafonds démontables - Grille de ventilation | U |  | 13D9004 | 13 | D | 9 | 004
13D9005 | F&P : Faux-plafonds non démontables - Plaque de plâtre BA standard | m² |  | 13D9005 | 13 | D | 9 | 005
13D9006 | F&P : Faux-plafonds non démontables - Réalisation d'une jouée | m² |  | 13D9006 | 13 | D | 9 | 006
13D9007 | F&P : Faux-plafonds non démontables - PV sur prix ci-dessus pour plaque HYDROFUGE | m² |  | 13D9007 | 13 | D | 9 | 007
13D10 | SOLS |  |  | 13D10 | 13 | D | 10
| Nota sur les sols durs : 1° Etanchéité : Résine de type TRIFLEX ou équivalent. Application sur parois et planchers intérieurs. Comprend le brossage et le séchage. 2° Ragréages : ragréages à base de ciment. Le ragréage P3 s'applique pour la préparation de supports de sol courants (chambres, boxes, bureaux, circulations). Le ragréage P4S s'applique pour la préparation de supports de sol recevant des charges lourdes ou des sollicitations importantes (stockage, plateaux techniques, stérilisation, magasins, pharmacie). 3° Remontées de plinthe : Remontée de plinthe de 10cm de hauteur, pose collée y compris F&P du support de plinthe à gorge/rigide, façons d'angle, cornière d'appui et profilés de finition. 4° Barres de seuil : Barre de seuil en INOX ou ALUMINIUM, toutes formes. Largeur maximale : 15cm. Fixation à vis et cheville ou à coller. 5° Sols en carrelages, marbres : les prix comprennents toutes les sujétions de colle, mortier de jointement, joint de fractionnement, nettoyage, transports et évacutation des déchets. Coloris au choix MOE 6° Siphons de sol : Siphon de sol en acier inoxydable des établissements LIMATEC ou équivalent, y compris étanchéité, toutes sujétions de mise en œuvre et hors raccordement de plomberie. Forme carrée. Dimensions au plus grand 20x20cm |  |  |  | 13 | D
13D10001 | F&P : Etanchéité - Application d'une résine d'étanchéité | m² |  | 13D10001 | 13 | D | 10 | 001
13D10002 | F&P : Chapes fluides - Ragréage de sol à base de ciment classement P3 | m² |  | 13D10002 | 13 | D | 10 | 002
13D10003 | F&P : Chapes fluides - Ragréage de sol à base de ciment classement P4S | m² |  | 13D10003 | 13 | D | 10 | 003
13D10004 | F&P : Sols Durs - Carrelage de sol en Grès cérame LISSE, classement U4P4 | m² |  | 13D10004 | 13 | D | 10 | 004
13D10005 | F&P : Sols Durs - P-V sur prix ci-dessus pour pose de carreaux ANTI-DERAPANT suivant la norme XP P-05-011 | m² |  | 13D10005 | 13 | D | 10 | 005
13D10006 | F&P : Sols Durs - P-V sur prix ci-avant pour toutes sujétions de découpes, réalisation de motifs sur demande MOA | m² |  | 13D10006 | 13 | D | 10 | 006
13D10007 | F&P : Sols Durs - P-V pour joints en mortier epoxy | m² |  | 13D10007 | 13 | D | 10 | 007
13D10008 | F&P : Sols Durs - P-V pour pose d'élément de marche en Grès | m² |  | 13D10008 | 13 | D | 10 | 008
13D10009 | F&P : Sols Durs - P-V pour joints d'élément de contremarche en Grès | m² |  | 13D10009 | 13 | D | 10 | 009
13D10010 | F&P : Sols Durs - Dalles en marbre COMBLANCHIEN, dalles en PIERRE DE BOURGOGNE | m² |  | 13D10010 | 13 | D | 10 | 010
13D10011 | F&P : Sols Durs - P-V pour pose d'élément de marche en marbre COMBLANCHIEN ou pierre de BOURGOGNE | m² |  | 13D10011 | 13 | D | 10 | 011
13D10012 | F&P : Sols Durs - P-V pour joints d'élément de contremarche en marbre COMBLANCHIEN ou pierre de BOURGOGNE | m² |  | 13D10012 | 13 | D | 10 | 012
13D10013 | F&P : Sols Durs - Plinthes A GORGE de carrelage en Grès cérame lisse | ml |  | 13D10013 | 13 | D | 10 | 013
13D10014 | F&P : Sols Durs - Plinthes DROITE de carrelage en Grès cérame lisse | ml |  | 13D10014 | 13 | D | 10 | 014
13D10015 | F&P : Sols Durs - Patine plomb pour siphon de sol | U |  | 13D10015 | 13 | D | 10 | 015
13D10016 | F&P : Sols Durs - Siphon de sol en inox 20x20cm pour sol en carrelage | U |  | 13D10016 | 13 | D | 10 | 016
13D10017 | F&P : Sols Durs - Socle pour bac/receveur de douche | U |  | 13D10017 | 13 | D | 10 | 017
Nota sur les sols souples : 1° Sols PVC : Les sols PVC seront de type U4P3E3C2 ou U4P3E2C2 selon la certification NF- UPEC conforme à la norme hospitalière et suivant la destination du local, de groupe d'abrasion P ou T, monocouch, teinté dans la masse, calandré, compacté, avec traitement de surface polyuréthane photoréticulé, fongistatique et bactériostatique. Produits issus des gammes SANTE des établissements GERFLOR ou TARKETT ou équivalent. 2° Sols LINOLEUM : En plus des caractéristiques techniques communes au sols PVC, épaisseur de 2,5mm classe 34. 3° Remontées de plinthe : Remontée de plinthe de 10cm de hauteur, pose collée y compris F&P du revêtement de sol et du support de plinthe à gorge/rigide, soudure à chaud des joints, façons d'angle, cornière d'appui et profilés de finition. 4° Barres de seuil : Barre de seuil en INOX ou ALUMINIUM, toutes formes. Largeur maximale : 15cm. Fixation à vis et cheville ou à coller.
13D10018 | F&P : Sols Souples - Sols PVC Homogènes | m² |  | 13D10018 | 13 | D | 10 | 018
13D10019 | F&P : Sols Souples - Sols PVC Hétérogènes et Compact | m² |  | 13D10019 | 13 | D | 10 | 019
13D10020 | F&P : Sols Souples - Sols LINOLEUM | m² |  | 13D10020 | 13 | D | 10 | 020
13D10021 | F&P : Sols Souples - PV pour réalisation d'une remontée de plinthe sur sols décrits ci-dessus. | ml |  | 13D10021 | 13 | D | 10 | 021
13D10022 | F&P : Sols Souples - Cordon de soudure seul pour sols souples décrits ci-dessus | ml |  | 13D10022 | 13 | D | 10 | 022
13D10023 | F&P : Sols Souples - Barre de seuil | ml |  | 13D10023 | 13 | D | 10 | 023
Nota sur les revêtements anti-dérapants: 1° Sols PVC antidérapant : En plus des caractéristiques techniques communes au sols PVC, disposeront d'un revêtement plastifié renforcé non chargé antidérapant (R10) 2° Sols PVC pour escaliers et bandes podotactiles : En plus des caractéristiques techniques communes au sols PVC, seront non chargé et avec un complexe mousse PVC associé à une grille de verre non tissée en sous-couche. Produits type TARASTEP des établissements GERFLOR ou TAPIFLEX des établissements TARKETT ou équivalent.
13D10024 | F&P : Sols Souples - Sols PVC Antidérapant | m² |  | 13D10024 | 13 | D | 10 | 024
13D10025 | F&P : Sols Souples - Sols PVC pour escaliers | ml |  | 13D10025 | 13 | D | 10 | 025
13D10026 | F&P : Sols Souples - Nez de marche en laiton poli avec bande antidérapante | ml |  | 13D10026 | 13 | D | 10 | 026
13D10027 | F&P : Sols Souples - Nez de marche en aluminium brut avec bande antidérapante | ml |  | 13D10027 | 13 | D | 10 | 027
13D10028 | F&P : Sols Souples - Nez de marche en PVC avec bande antidérapante | ml |  | 13D10028 | 13 | D | 10 | 028
13D10029 | F&P : Sols Souples - Bande Podotactile en lés | ml |  | 13D10029 | 13 | D | 10 | 029
Nota sur la pose en recouvrement : Les sols en pose libre seront sélectionnés parmi les gammes GTI des établissements GERFLOR (dalles plombantes) ou EXCELLENCE GENIUS des établissements TARKETT ou équivalent.
13D10030 | F&P : Sols Souples - Sols PVC en recouvrement | m² |  | 13D10030 | 13 | D | 10 | 030
13D11 | CLOISONS MODULAIRES |  |  | 13D11 | 13 | D | 11
Nota sur les cloisons modulaires : 1° Cloisons courantes : Cloisons en panneaux de plâtre avec revêtement en film PVC décoratif. Vitrage STADIP 44.2 des établissements SAINT GOBAIN ou équivalent. Porte battante à ame pleine ou à double vitrage avec cadre en aluminium. Huisserie avec imposte. Montage et assemblage des cloisons par couvre-joint monté en version OMEGA vissé et pourvu d'un liseré PVC. Coloris au choix MOA. Plans d'exécution à transmettre avant réalisation des travaux. Produit des gammes CLASSIC ou RDB1 suivant épaisseur de cloison souhaité, des établissements KTY ou équivalent. 2° Cloisons modulaires pour salles blanches : Produit de la gamme BI-BLOC des établissements DAGARD ou équivalent. Plans d'exécution à transmettre avant réalisation des travaux. Coloris au choix MOA 3° Mur à panneaux mobiles : Produit de la gamme CLASSIC des établissements ALGAFLEX ou équivalent. Plans d'exécution à transmettre avant réalisation des travaux. Coloris au choix MOA
13D11001 | F&P : Cloisons modulaires - Locaux courants - Cloison amovible | m² |  | 13D11001 | 13 | D | 11 | 001
13D11002 | F&P : Cloisons modulaires - Locaux courants - Bloc-porte pour cloison amovible | U |  | 13D11002 | 13 | D | 11 | 002
13D11003 | F&P : Cloisons modulaires - Salles blanches - Cloisons amovible | m² |  | 13D11003 | 13 | D | 11 | 003
13D11004 | F&P : Cloisons modulaires - Salles blanches - Bloc-porte pour cloison amovible | m² |  | 13D11004 | 13 | D | 11 | 004
13D11005 | F&P : Plus-value pour réalisation pour incorporation d'un vitrage sur éléments décrits ci-dessus | m² |  | 13D11005 | 13 | D | 11 | 005
13D11006 | F&P : Cloisons modulaires - Mur à panneaux mobiles | m² |  | 13D11006 | 13 | D | 11 | 006
13D12 | BLOCS PORTES |  |  | 13D12 | 13 | D | 12
Nota sur les blocs-portes : Les prix comprennent toutes les sujétions de mise en jeu, ajustement, graissage, rabotage, manutention, transport. Les bâtis seront d'épaisseur adaptée à la cloison dans laquelle ils sont scellés. Les bois utilisés seront issus d'essences d'arbres feuillus français et traités. Le scellement sera réalisé par le lot maçonnerie. 1° Résistance au feu : Fourniture du PV de classement au FEU et certificat NF de classement FASTE. Huisserie métallique PROFEU HOSPITALIER. Produit des établissements MALERBA ou équivalent. Le scellement et calage de la porte sera réalisé par le lot Maçonnerie-Platrerie. 2° Plombage : réalisé par les établissements PARIX ou équivalent. Transmission du PV CSTB 3° DAS simple action : asservissement par ferme-porte bras compas ou bras à glissière. 4° DAS double action : asservissement par ventouse électromagnétique 24 ou 48V à rupture ou émission 5° Oculus avec cadre et parcloses, vitrage type PYROBELITE ou PYROBEL.
13D12001 | F&P - Bloc-porte simple action E30 - 1 vantail (maximum 93cm de largeur) | U |  | 13D12001 | 13 | D | 12 | 001
13D12002 | F&P - Bloc-porte simple action E30 - 1 vantail (entre 103cm et 123cm de largeur) | U |  | 13D12002 | 13 | D | 12 | 002
13D12003 | F&P - Bloc-porte simple action E30 - 2 vantaux (entre 146cm et 186cm de largeur) | U |  | 13D12003 | 13 | D | 12 | 003
13D12004 | F&P - Bloc-porte simple action EI30 - 1 vantail (maximum 93cm de largeur) | U |  | 13D12004 | 13 | D | 12 | 004
13D12005 | F&P - Bloc-porte simple action EI30 - 1 vantail (entre 103cm et 123cm de largeur) | U |  | 13D12005 | 13 | D | 12 | 005
13D12006 | F&P - Bloc-porte simple action EI30 - 2 vantaux (entre 146cm et 186cm de largeur) | U |  | 13D12006 | 13 | D | 12 | 006
13D12007 | F&P - Bloc-porte simple action EI30 - P-V sur portes ci-dessus pour plombage à 1mm | U |  | 13D12007 | 13 | D | 12 | 007
13D12008 | F&P - Bloc-porte simple action EI30 - P-V sur portes ci-dessus pour plombage à 2mm | U |  | 13D12008 | 13 | D | 12 | 008
13D12009 | F&P - Bloc-porte simple action EI30 - P-V sur portes ci-dessus pour plombage à 3mm | U |  | 13D12009 | 13 | D | 12 | 009
13D12010 | F&P - Bloc-porte simple action EI60 - 1 vantail (maximum 93cm de largeur) | U |  | 13D12010 | 13 | D | 12 | 010
13D12011 | F&P - Bloc-porte simple action EI60 - 1 vantail (entre 103cm et 123cm de largeur) | U |  | 13D12011 | 13 | D | 12 | 011
13D12012 | F&P - Bloc-porte simple action EI60 - 2 vantaux (entre 146cm et 186cm de largeur) | U |  | 13D12012 | 13 | D | 12 | 012
13D12013 | F&P : Bloc-porte simple action - PV sur portes ci-dessus pour bloc-porte de hauteur 2,11m | U |  | 13D12013 | 13 | D | 12 | 013
13D12014 | F&P : Bloc-porte simple action - PV sur portes ci-dessus pour finition stratifiée 13/10ème | m² |  | 13D12014 | 13 | D | 12 | 014
13D12015 | F&P : Bloc-porte simple action D.A.S EI30 - 1 vantail (93cm) | U |  | 13D12015 | 13 | D | 12 | 015
13D12016 | F&P : Bloc-porte simple action D.A.S EI30 - 1 vantail (123cm) | U |  | 13D12016 | 13 | D | 12 | 016
13D12017 | F&P : Bloc-porte simple action D.A.S EI30 - 2 vantaux (146cm à 186cm) | U |  | 13D12017 | 13 | D | 12 | 017
13D12018 | F&P : Bloc-porte simple action D.A.S EI60 - 1 vantail (93cm) | U |  | 13D12018 | 13 | D | 12 | 018
13D12019 | F&P : Bloc-porte simple action D.A.S EI60 - 1 vantail (123cm) | U |  | 13D12019 | 13 | D | 12 | 019
13D12020 | F&P : Bloc-porte simple action D.A.S EI60 - 2 vantaux (146cm à 186cm) | U |  | 13D12020 | 13 | D | 12 | 020
13D12021 | F&P : Bloc-porte simple action - P-V sur portes ci-dessus pour Bloc-porte de hauteur 2,11m | U |  | 13D12021 | 13 | D | 12 | 021
13D12022 | F&P : Bloc-porte simple action - P-V sur portes ci-dessus pour finition stratifiée 13/10ème | m² |  | 13D12022 | 13 | D | 12 | 022
13D12023 | F&P : Oculus de porte E30 - Circulaire diamètre 30cm | U |  | 13D12023 | 13 | D | 12 | 023
13D12024 | F&P : Oculus de porte EI30 - Circulaire diamètre 30cm | U |  | 13D12024 | 13 | D | 12 | 024
13D12025 | F&P : Oculus de porte EI60 - Circulaire diamètre 30cm | U |  | 13D12025 | 13 | D | 12 | 025
13D12026 | F&P : Oculus de porte E30 - Rectangulaire 40cmx30cm | U |  | 13D12026 | 13 | D | 12 | 026
13D12027 | F&P : Oculus de porte EI30 - Rectangulaire 40cmx30cm | U |  | 13D12027 | 13 | D | 12 | 027
13D12028 | F&P : Oculus de porte EI60 - Rectangulaire 40cmx30cm | U |  | 13D12028 | 13 | D | 12 | 028
13D12029 | F&P : Oculus de porte E30 - Rectangulaire 80cmx40cm | U |  | 13D12029 | 13 | D | 12 | 029
13D12030 | F&P : Oculus de porte EI30 - Rectangulaire 80cmx40cm | U |  | 13D12030 | 13 | D | 12 | 030
13D12031 | F&P : Oculus de porte EI60 - Rectangulaire 80cmx40cm | U |  | 13D12031 | 13 | D | 12 | 031
13D12032 | F&P : Oculus de porte EI30 - P-V sur portes ci-dessus pour plombage à 1mm | U |  | 13D12032 | 13 | D | 12 | 032
13D12033 | F&P : Oculus de porte EI30 - P-V sur portes ci-dessus pour plombage à 2mm | U |  | 13D12033 | 13 | D | 12 | 033
13D12034 | F&P : Oculus de porte EI30 - P-V sur portes ci-dessus pour plombage à 3mm | U |  | 13D12034 | 13 | D | 12 | 034
13D12035 | F&P : Bloc-porte double action D.A.S EI30 - 1 vantail (93cm) | U |  | 13D12035 | 13 | D | 12 | 035
13D12036 | F&P : Bloc-porte double action D.A.S EI30 - 1 vantail (123cm) | U |  | 13D12036 | 13 | D | 12 | 036
13D12037 | F&P : Bloc-porte double action D.A.S EI30 - 2 vantaux (146cm à 186cm) | U |  | 13D12037 | 13 | D | 12 | 037
13D12038 | F&P : Bloc-porte double action D.A.S EI60 - 1 vantail (93cm) | U |  | 13D12038 | 13 | D | 12 | 038
13D12039 | F&P : Bloc-porte double action D.A.S EI60 - 1 vantail (123cm) | U |  | 13D12039 | 13 | D | 12 | 039
13D12040 | F&P : Bloc-porte double action D.A.S EI60 - 2 vantaux (146cm à 186cm) | U |  | 13D12040 | 13 | D | 12 | 040
13D12041 | F&P : P-V pour asservissement des portes DAS ci-dessus par pivot linteau | U |  | 13D12041 | 13 | D | 12 | 041
| QUINCAILLERIE |  |  | 13D13 | 13 | D | 13
Nota sur les protections : Les prix comprennent la toutes les sujétions de mortaisage, ajustement, calage, graissage, mise en jeu. Les finitions seront au choix du MOA. 1° Béquilles : Béquille double sur rosace rode en aluminium anodisé type BERCY ou GOLF des établissements ASSA ABLOY ou équivalent, montée sur plaque de propreté arrondie, fixation par vis. 2° Coffres de serrures : Produits des séries NF ou MULTIBAT des établissements JPM ou équivalent. 3° Serrures de placards : Serrure réversible pour cylindre à profil européen. Corps et pêne en zamak nickelé. Dimensions 60x60cm profondeur 16,5mm. Produit des établissements DECAYEUX ou équivalent 4° Serrure 3 points : Coffre pour serrure 3 points verticale à fouillot, platine, capot enjoliveur et pêne demi-tour réversible. Réversible droite/gauche et tirant/poussant. Produit de type VIGISTYL des établissement JPM ou équivalent 5° Cylindres : Les cylindres seront de type EUROPEEN des établissements ASSA ABLOY ou équivalent et seront sur organigramme du site. Le titulaire fournira un jeu de 3 clés pour chaque pose de cylindre. 6° Antipanique : Produit type PUSHBAR FLUID ou PUSHBAR 90+ des établissements JPM ou équivalent. EI60. 7° Crémone pompier : Produit type SERIE 740 des établissements VACHETTE ASSA ABLOY ou EUROPAD des établissements JPM ou équivalent. 8° Ferme-portes à compas : Produit type T.S PROFIL des établissements DORMA ou équivalent, avec ou sans temporisation 9° Ferme-portes à glissière : Produit type EN 1154 de la gamme TS WOOD des établissements GEZE ou équivalent
13D13001 | F&P : Quincaillerie - Béquille double - pour cylindre européen | U |  | 13D13001 | 13 | D | 13 | 001
13D13002 | F&P : Quincaillerie - Béquille double - pour condamnation/décondamnation avec voyant d'occupation | U |  | 13D13002 | 13 | D | 13 | 002
13D13003 | F&P : Quincaillerie - Béquille double - poignée de tirage | U |  | 13D13003 | 13 | D | 13 | 003
13D13004 | F&P : Quincaillerie - Coffre de serrure - pour cylindre européen | U |  | 13D13004 | 13 | D | 13 | 004
13D13005 | F&P : Quincaillerie - Coffre de serrure - pour bec de canne à condamnation | U |  | 13D13005 | 13 | D | 13 | 005
13D13006 | F&P : Quincaillerie - Coffre de serrure - pour serrure de placard, armoire, trappes de visites, meubles, etc… | U |  | 13D13006 | 13 | D | 13 | 006
13D13007 | F&P : Quincaillerie - Coffre de serrure - pour serrure 3 points | U |  | 13D13007 | 13 | D | 13 | 007
13D13008 | F&P : Quincaillerie - Cylindre européen - DOUBLE ENTREE longueur 30+30mm | U |  | 13D13008 | 13 | D | 13 | 008
13D13009 | F&P : Quincaillerie - Cylindre européen - DOUBLE ENTREE longueur 50+30mm | U |  | 13D13009 | 13 | D | 13 | 009
13D13010 | F&P : Quincaillerie - Cylindre européen - ENTREE & BOUTON MOLETE longueur 30+30mm | U |  | 13D13010 | 13 | D | 13 | 010
13D13011 | F&P : Quincaillerie - Cylindre européen - DEMI-CYLINDRE longueur 40mm | U |  | 13D13011 | 13 | D | 13 | 011
13D13012 | F&P : Quincaillerie - Dispositif Anti-Panique pour porte 1 vantail + 1 point de surêté | U |  | 13D13012 | 13 | D | 13 | 012
13D13013 | F&P : Quincaillerie - Dispositif Anti-Panique pour porte 2 vantaux + 2 points de surêté | U |  | 13D13013 | 13 | D | 13 | 013
13D13014 | F&P : Quincaillerie - Crémone pompier | U |  | 13D13014 | 13 | D | 13 | 014
13D13015 | F&P : Quincaillerie - Plaque de poussée INOX ou PVC | U |  | 13D13015 | 13 | D | 13 | 015
Nota sur la quincaillerie électronique : Les terminaux de verrouillage proviendront de trois fournisseurs suivant les spécificités de chaque site : SIMON VOSS (gammes SMART HANDLE ou AX), SALTO (gammes BLE BM, XS4 Mini, NEO MYFARE) ou bien ASSA ABLOY (gammes APERIO E100, H100 ou C100). La programmation et les organnes de communication seront traités par le lot électricité. Les prix ci-dessous comprennent la fourniture et la pose de la béquille, l'achat de la license ainsi que les sujétions de mortaisage, fixation, ajustement.
13D13001 | F&P : Quincaillerie - Béquille électronique | U |  | 13D13001 | 13 | D | 13 | 001
13D13002 | F&P : Quincaillerie - Poignée électronique | U |  | 13D13002 | 13 | D | 13 | 002
13D13003 | F&P : Quincaillerie - Cylindre électronique | U |  | 13D13003 | 13 | D | 13 | 003
13D14 | CONTROLEURS D'OUVERTURE DE PORTE |  |  | 13D14 | 13 | D | 14
Nota sur les protections : Les prix comprennent la toutes les sujétions de mortaisage, ajustement, calage, graissage, mise en jeu. Les finitions seront au choix du MOA. 1° Ferme-portes à compas : Produit type T.S PROFIL des établissements DORMA ou équivalent, avec ou sans temporisation 2° Ferme-portes à glissière : Produit type EN 1154 de la gamme TS WOOD des établissements GEZE ou équivalent 3° Sélecteur de fermeture : Produit type 970C des établissements VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent 4° Butées : Produit type [réf : 00011049 / 8507] ou [réf : 008502] des établissements VACHETTE ASSA ABLOY 5° Serrure encastrée à pêne motorisé : Serrure encastrée pour porte double action DAS,conforme à la norme NF61937. Produit de la gamme ERP des établissements SERSYS ou équivalent. 6° Gâche électrique : Gâche à encastrer et fonctionnant sur commande 24 ou 48V en CC ou CA. Y compris toutes sujétions de pose, habillage, ajustement du battement. 7° Ventouse électromagnétique : Force de rétention 500kg, asservissement sur commande 24 ou 48V en CC ou CA, compris F&P de l'alimentation électrique. Commande à rupture. Pose en applique, y compris toutes sujétions de pose, d'habillage, et des accessoires de montage (Z,L, etc…) 8° Bandeau électromagnétique : Force de rétention 2x300kg, asservissement sur commande 24 ou 48V en CC ou CA, compris F&P de l'alimentation électrique. Commande à rupture. Pose en applique, y compris toutes sujétions de pose, d'habillage, et des accessoires de montage (Z,L, etc…) 9° Entrebaîlleur de fenêtre : Produits de type CABL'AIR (avec emplacement pour cylindre européen) ou BLOCK'AIR des établissements SOCONA ou équivalent.
13D14001 | F&P : Contrôleurs - Ferme-porte bras à compas | U |  | 13D14001 | 13 | D | 14 | 001
13D14002 | F&P : Contrôleurs - Ferme-porte bras à glissière | U |  | 13D14002 | 13 | D | 14 | 002
13D14003 | F&P : Contrôleurs - Sélecteur de fermeture de porte | U |  | 13D14003 | 13 | D | 14 | 003
13D14004 | F&P : Contrôleurs - Butée de sol pour porte | U |  | 13D14004 | 13 | D | 14 | 004
13D14005 | F&P : Contrôleurs - Butée de plinthe pour porte | U |  | 13D14005 | 13 | D | 14 | 005
13D14006 | F&P : Contrôleurs - Serrure encastrée à pêne motorisé | U |  | 13D14006 | 13 | D | 14 | 006
13D14007 | F&P : Contrôleurs - Gâche électrique | U |  | 13D14007 | 13 | D | 14 | 007
13D14008 | F&P : Contrôleurs - Ventouse électromagnétique | U |  | 13D14008 | 13 | D | 14 | 008
13D14009 | F&P : Contrôleurs - Bandeau électromagnétique | U |  | 13D14009 | 13 | D | 14 | 009
13D14010 | F&P : Contrôleurs - Entrebaïlleur de fenêtre à câble - longueur 17cm | U |  | 13D14010 | 13 | D | 14 | 010
13D14011 | F&P : Contrôleurs - Entrebaïlleur de fenêtre à câble - longueur 25cm | U |  | 13D14011 | 13 | D | 14 | 011
13D14012 | F&P : Contrôleurs - Entrebaïlleur de fenêtre - Compas | U |  | 13D14012 | 13 | D | 14 | 012
13D14013 | F&P : Contrôleurs - Entrebaïlleur de fenêtre - Compas - Accès pompier | U |  | 13D14013 | 13 | D | 14 | 013
13D14014 | F&P : Contrôleurs - Limiteur d'ouverture de fenêtre coulissante | U |  | 13D14014 | 13 | D | 14 | 014
13D15 | PROTECTIONS |  |  | 13D15 | 13 | D | 15
Nota sur les protections : Les prix comprennent la pose par plaques de 1,30m de largeur sur 3m de longueur, les sujétions de pose, cintrage, adoucissement des arêtes pour éviter les coupures, collage à la colle acrylique, soudure par cordon à chaud et cordon PVC, déchets, transport et évacuation des gravois. Classement au feu M1. 1° Protections 2mm : Produits des gammes DECOCHOC, DECOWOOD, DECOTREND, et DECOCLEAN des établissements SPM ou équivalent. S'applique à : murs et portes, crédences, etc... 2° Protections 1,5mm : Produits des gammes PROTECTWALL des établissements TARKETT ou équivalent 3° Protection INOX : Tôle lisse en acier inoxydable de 1mm d'épaisseur à visser. 4° Façons de forme par découpe : Correspond à la réalisation d'une forme décorative sur la plaque de protection. Valable pour toute forme (vague, demi-lune, décroché, etc...). Travail réalisé en atelier ou bien sur site lorsque nécessaire.
13D15001 | F&P : Protections - Plaque de protection PVC 2mm d'épaisseur | m² |  | 13D15001 | 13 | D | 15 | 001
13D15002 | F&P : Protections - Plaque de protection PVC 1,5mm d'épaisseur | m² |  | 13D15002 | 13 | D | 15 | 002
13D15003 | F&P : Protections - Plaque de protection INOX | m² |  | 13D15003 | 13 | D | 15 | 003
13D15004 | F&P : Protections - PV sur prix ci-dessus pour façon de forme par découpe | ml |  | 13D15004 | 13 | D | 15 | 004
Nota sur les cornières PVC et INOX : Les prix comprennent les sujétions de pose, découpe, adoucissement des arêtes pour éviter les coupures, collage à la colle acrylique, soudure à chaud par cordon PVC, transport et évacuation des déchets. Classement au feu M1. 1° Cornière PVC angle variable : Cornière d'angle adhésive du type PROTECTA 2 des établissements SPM ou équivalent. Pour tous angles de 60° à 120°. 2° Cornière PVC 90° : Cornière d'angle adhésive du type PROFILA 50 ou PROFILINOX 50 des établissements SPM ou équivalent 3° Cornière sur platine : Cornière d'angle à fixation du type CORNEA des établissements SPM ou autre équivalent, fixation sur platine PVC ou ALU. Pour tous angles de 60° à 120°.
13D15005 | F&P : Protections - Cornière d'angle adhésive PVC - angle variable 60°-120° | ml |  | 13D15005 | 13 | D | 15 | 005
13D15006 | F&P : Protections - Cornière d'angle adhésive PVC - angle fixe 90° | ml |  | 13D15006 | 13 | D | 15 | 006
13D15007 | F&P : Protections - Cornière d'angle adhésive INOX - angle fixe 90° | ml |  | 13D15007 | 13 | D | 15 | 007
13D15008 | F&P : Protections - Cornière d'angle fixée sur platine PVC - angle fixe 90° | ml |  | 13D15008 | 13 | D | 15 | 008
13D15009 | F&P : Protections - Cornière d'angle fixée sur platine ALU - angle fixe 90° | ml |  | 13D15009 | 13 | D | 15 | 009
13D15010 | F&P : Protections - Dispositif anti-pince doigts | ml |  | 13D15010 | 13 | D | 15 | 010
Nota sur les plaques de plexiglas : 1° Plexiglas : Produit des établissements MAKROLON ou équivalent. Finition translucide. Toutes sujétions de decoupe, pose, fixation et adaptations nécessaires. 2° Paredouche : Plateau de 15 mm d'épaisseur de la gamme TRESPA TOPLAB ou équivalent - Type haute densité à base de fibre de bois et résine thermo durcicable - Coloris standart blanc gris beige ou autre coloris personnalisable - Y compris charnières INOX de fixation
13D15011 | F&P : Protections - Plaque de Plexiglas - épaisseur 4mm | m² |  | 13D15011 | 13 | D | 15 | 011
13D15012 | F&P : Protections - Plaque de Plexiglas - épaisseur 6mm | m² |  | 13D15012 | 13 | D | 15 | 012
13D15013 | F&P : Protections - Paredouche | m² |  | 13D15013 | 13 | D | 15 | 013
13D16 | PLINTHES ET FACADES DE GAINE |  |  | 13D16 | 13 | D | 16
Nota sur les prix ci-dessous : 1° Plinthes : Plinthes en MDF ou CP, Jonction des angles par coupe d'onglet. Plinthes PVC des établissements GERFLOR ou équivalent. Coloris au choix MOA. 2° Façades de gaine : Réalisation d'un coffrage en bois composé d'un dormant en bois feuillu issu d'essence d'arbre français et d'un ouvrant en panneau de particules MDF avec charnières renforcées par vantail. Coffre de serrure type APERIO C100 (non compris dans le prix). Classement M1. Métrage au m² de surface de façade. Façade pré-peinte pour finition en peinture. 3° Coffrage cache-tuyaux : Réalisation d'un coffrage bois en MDF épaisseur 19mm, classement M1 comprenant 1 face démontable fixé par vis à cuvette. Fixation au mur par tasseaux en SAPIN avec feuillure le long des murs et plafonds pour former un joint creux. Trappe d'accès par batteuses.
13D16001 | F&P : Plinthe droite BOIS - Hatuteur 7cm | ml |  | 13D16001 | 13 | D | 16 | 001
13D16002 | F&P : Plinthe droite BOIS - Hatuteur 10cm | ml |  | 13D16002 | 13 | D | 16 | 002
13D16003 | F&P : Plinthe droite PVC - Hauteur 7cm | ml |  | 13D16003 | 13 | D | 16 | 003
13D16004 | F&P : Plinthe droite PVC - Hauteur 10cm | ml |  | 13D16004 | 13 | D | 16 | 004
13D16005 | F&P : Plinthes - PV sur prix ci-dessus pour réalisation de moulures sur demande MOA | ml |  | 13D16005 | 13 | D | 16 | 005
13D16006 | F&P : Façades de gaine technique EI30 | m² |  | 13D16006 | 13 | D | 16 | 006
13D16007 | F&P : Façades de gaine technique EI60 | m² |  | 13D16007 | 13 | D | 16 | 007
13D16008 | F&P : Coffrages cache-tuyaux en bois | m² |  | 13D16008 | 13 | D | 16 | 008
13D17 | MENUISERIE BOIS & PVC - CHASSIS VITRES ET FENETRES |  |  | 13D17 | 13 | D | 17
Nota sur les châssis vitrés : Les prix comprennent toutes les sujétions de mise en jeu, ajustement, rabotage, manutention, transport. Châssis réalisés en essence brute de bois exotique, feuilluré avec parcloses démontables, y compris couvre-joints, chantplats, parcloses nécessaires à une parfaite finition. Le scellement et le calage réalisés par le lot maçonnerie. Les vitrages seront issus des établissements SAINT-GOBAIN ou équivalent. Le titulaire fournira tous les PV de fabrication. 1° Antivandalisme : Vitrage feuilleté ou trempé STADIP 44.2 2° EI30/EI60 : Vitrage type CONTRAFLAM 3° Plombage : Vitrage plombé sous parcloses vissées des établissements PARIX ou équivalent.
13D17001 | F&P : Châssis vitrés bois - Châssis vitré ANTIVANDALISME | m² |  | 13D17001 | 13 | D | 17 | 001
13D17002 | F&P : Châssis vitrés bois - Châssis vitré EI30 | m² |  | 13D17002 | 13 | D | 17 | 002
13D17003 | F&P : Châssis vitrés bois - Châssis vitré EI60 | m² |  | 13D17003 | 13 | D | 17 | 003
13D17004 | F&P : Châssis vitrés bois - Châssis vitré plombé 2mm | m² |  | 13D17004 | 13 | D | 17 | 004
13D17005 | F&P : Châssis vitrés bois - P-V sur prix ci-avant pour plombage 3mm | m² |  | 13D17005 | 13 | D | 17 | 005
Nota sur les fenêtres : Réalisation d'un relevé de l'existant et reproduction à l'identique de la fenêtre. Le prix comprend la dépose des huisseries existantes, la pose en remplacement d'une huisserie neuve, la réalisation de l'étanchéité (mastic, joints) et les finitions. Le vitrage sera réalisé conforme à la RE2020, version en vigueur. Les vitrages seront issus des établissements SAINT-GOBAIN ou équivalent. Le titulaire fournira tous les PV de fabrication. Le vitrage feuilleté ou trempé sera de type STADIP 44.2
13D17006 | F&P : Fenêtres BOIS - 1 ouvrant | m² |  | 13D17006 | 13 | D | 17 | 006
13D17007 | F&P : Fenêtres BOIS - 2 ouvrants | m² |  | 13D17007 | 13 | D | 17 | 007
13D17008 | F&P : Fenêtres PVC - 1 ouvrant | m² |  | 13D17008 | 13 | D | 17 | 008
13D17009 | F&P : Fenêtres PVC - 2 ouvrants | m² |  | 13D17009 | 13 | D | 17 | 009
13D17010 | F&P : Fenêtres - PV sur prix ci-dessus pour réalisation de petits bois | U |  | 13D17010 | 13 | D | 17 | 010
13D17011 | F&P : Fenêtres - PV sur prix ci-dessus pour vitrage de sécurité | U |  | 13D17011 | 13 | D | 17 | 011
13D17012 | F&P : Fenêtres - PV sur prix ci-dessus pour vitrage teinté/fumé | U |  | 13D17012 | 13 | D | 17 | 012
13D17013 | F&P : Fenêtres - PV sur prix ci-dessus pour traverse haute cintrée | m² |  | 13D17013 | 13 | D | 17 | 013
13D17014 | F&P : Fenêtres - PV sur prix ci-dessus pour gaz isolant ARGON | m² |  | 13D17014 | 13 | D | 17 | 014
13D17015 | F&P : Fenêtres - PV sur prix ci-dessus pour gaz isolant KRYPTON | m² |  | 13D17015 | 13 | D | 17 | 015
13D18 | MEUBLES SPECIAUX - PAILLASSES |  |  | 13D18 | 13 | D | 18
Nota sur les pétements et plans de travail : Les prix ci-dessous comprennent toutes les sujétions de pose, calage, mise à niveau, fixation (chevilles, visserie, etc...), manutention, découpes d'ajustement, pose de patin antidérapant. Les jointures à froid de type mastic ou silicone sont compris dans les prix. Les références de finition stratifiée seront issues des gammes PPOLYPREY, PANOPREY des établissements POLYREY ou équivalent. Les coloris seront au choix du MOA. 1° Les piétements : Structure métallique par bâti en H ou en C réalisée par tubes soudés de section carré 30x30mm, avec bandeaux avant et arrière, traverse basse pour arrêt de meubles, pieds réglables par vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique. Finition par peinture en résine epoxy. Hauteur : 860mm. 2° Pieds INOX : Pied en INOX ou EPOXY, hauteur réglable entre 70cm et 100cm 3° Plans de travail : Plateau postformé de 40mm d'épaisseur . Largeur 650 à 900mm. Dosseret arrière de 100mm et un passe-câble circulaire de diamère standard par mètre linéiare optionnels inclus dans le prix. 4° Meubles et placards : Caisson en panneau de particules hydrofuge prépercées finition stratifiée d'épaisseur 18mm, chants en PVC. Rangement intérieur composé de deux tablettes réglables posées sur taquets. Oouvrants à la française, charnières invisibles à ouverture 90° et boutons de tirage. Meubles bas sur 4 roulettes pivotantes en ABS, Hauteur 70cm, profondeur 55cm. Meubles hauts suspendus sur rail. Hauteur 60cm, profondeur 35cm. Lorsque demandé, verrouillage par serrure réversible pour cylindre européen des établissement DECAYEUX, tringle, penderie, maneouvre par bouton ou poignée, loqueteaux magnétiques. 5° Tablettes : Tablettes bois en mélaminé d'épaisseur 18mm à chants PVC avec revêtement stratifié, sans retombée et sans dosseret. Fixation sur crémaillère et consoles ou bien sur équerre ou bien sur tassea en fonction des contextes et du choix du MOA. Tablettes en PVC expansé de type KOMADUR ou équivalent.
13D18001 | F&P : Meubles spéciaux - Piètement "H" pour paillasse | ml |  | 13D18001 | 13 | D | 18 | 001
13D18002 | F&P : Meubles spéciaux - Piètement "C" pour paillasse | ml |  | 13D18002 | 13 | D | 18 | 002
13D18003 | F&P : Meubles spéciaux - Pied INOX hauteur réglable | U |  | 13D18003 | 13 | D | 18 | 003
13D18004 | F&P : Meubles spéciaux - Plan de travail en STRATIFIE | m² |  | 13D18004 | 13 | D | 18 | 004
13D18005 | F&P : Meubles spéciaux - Meubles bas à roulettes - Largeur 40cm | U |  | 13D18005 | 13 | D | 18 | 005
13D18006 | F&P : Meubles spéciaux - Meubles bas à roulettes - Largeur 60cm | U |  | 13D18006 | 13 | D | 18 | 006
13D18007 | F&P : Meubles spéciaux - Meubles bas à roulettes - Largeur 80cm | U |  | 13D18007 | 13 | D | 18 | 007
13D18008 | F&P : Meubles spéciaux - Meubles bas à roulettes - Largeur 120cm | U |  | 13D18008 | 13 | D | 18 | 008
13D18009 | F&P : Meubles spéciaux - Meubles haut suspendus - Largeur 40cm | U |  | 13D18009 | 13 | D | 18 | 009
13D18010 | F&P : Meubles spéciaux - Meubles haut suspendus - Largeur 60cm | U |  | 13D18010 | 13 | D | 18 | 010
13D18011 | F&P : Meubles spéciaux - Meubles haut suspendus - Largeur 80cm | U |  | 13D18011 | 13 | D | 18 | 011
13D18012 | F&P : Meubles spéciaux - Meubles haut suspendus - Largeur 120cm | U |  | 13D18012 | 13 | D | 18 | 012
13D18013 | F&P : Meubles spéciaux - Placards | m² |  | 13D18013 | 13 | D | 18 | 013
13D18014 | F&P : Rangement - Tablettes / Etagères en mélaminé | m² |  | 13D18014 | 13 | D | 18 | 014
13D18015 | F&P : Rangement - Tablettes / Etagères en PVC | m² |  | 13D18015 | 13 | D | 18 | 015
Nota sur les paillasses en RESINE COMPOSITE : 1° Plateau réalisé en matériau composé de charges minérales et de lliant acrylique type STARON ou CORIAN, d'épaisseur 13mm. Avec rives avec angle arrondi, goutte d'eau en périphérie, dosseret de 100mm inclus dans le prix, retombée avant de 50mm, y compris percements pour robinetterie, jointement par joint silicone transparent ou blanc. Ce plateau sera posé sur un support en MDF hydrofuge d'épaisseur 18mm. Coloris au choix MOA. Largeurs de plateau courantes : 65cm ou 85cm 2° Cuves : Une cuve intégrée du même matériau, soudée sans joint, sans trop plein, type STARON ou CORIAN. Les dimensions données sont intérieures. Vidange par bonde à grille et siphon PVC à culot démontable, y compris toutes sujétions de raccordement à la tuyauterie existante. Coloris au choix du MOA
13D18016 | F&P: Meubles spéciaux - Plateau de paillasse en RESINE COMPOSITE | m² |  | 13D18016 | 13 | D | 18 | 016
13D18017 | F&P: Meubles spéciaux - Cuve intégrée pour plateau en résine composite - 400x400x210mm | U |  | 13D18017 | 13 | D | 18 | 017
13D18018 | F&P: Meubles spéciaux - Cuve intégrée pour plateau en résine composite - 600x490x200mm | U |  | 13D18018 | 13 | D | 18 | 018
Nota sur les paillasses en GLACE TREMPEE : 1° Plateau réalisé en glace émaillée trempée opaque type EMALIT des établissements SAINT GOBAIN, d'épaisseur 8 mm posée sur un plateau en mélaminé hydrofuge d'épaisseur 19mm avec chants PVC, y compris percements pour robinetterie et découpe d'angle le cas échéant, finition par joint silicone transparent en périphérie des verres. Dosseret de 100mm de haut inclus dans le prix en panneau de particules hydrofuge type PANOPREY des établissements POLYREY d'épaisseur 19mm et chants en PVC.. Avec rives avec angle arrondi, goutte d'eau en périphérie, dosseret de 100mm en option inclus dans le prix, retombée avant de 50mm. Largeurs de plateau courantes : 65cm ou 90cm. Jointement de finition par joint silicone transparent ou blanc inclus dans le prix. hydrofuge d'épaisseur 18mm. Coloris au choix MOA. Largeurs de plateau courantes : 65cm ou 85cm 2° Cuves : Une cuve à encastrer en céramique blanche des établissements PORCHER ou équivalent, sans trop plein. Les dimensions sont données extérieures. Vidange par bonde à grille et siphon en PVC à culot démontable, y compris toutes sujétions de raccordement à la tuyauterie existante. Coloris au choix du MOA
13D18019 | F&P: Meubles spéciaux - Plateau de paillasse en GLACE TREMPEE | m² |  | 13D18019 | 13 | D | 18 | 019
13D18020 | F&P: Meubles spéciaux - Cuve à encastrer pour paillasse en glace trempée - 450x450x280mm | U |  | 13D18020 | 13 | D | 18 | 020
13D18021 | F&P: Meubles spéciaux - Cuve à encastrer pour paillasse en glace trempée - 610x450x275mm | U |  | 13D18021 | 13 | D | 18 | 021
Nota sur les paillasses en TRESPA HPL : Plateau réalisé en panneaux de HPL type TOP LAB des établissements TRESPA d'épaisseur 8mm. Posé sur un support en mélaminé hydrofuge de 19mm d'épaisseur avec chants PVC, y compris percements pour robinetterie et découpe en angle le cas échéant. Finition par joint silicone transparent, en périphérie des verres. Dosseret de 100mm de haut inclus dans le prix en panneau de particules hydrofuge type PANOPREY des établissements POLYREY d'épaisseur 19mm et chants en PVC. Largeurs de plateau courantes : 65cm ou 90cm
13D18022 | F&P: Meubles spéciaux - Plateau de paillasse en TRESPA HPL | m² |  | 13D18022 | 13 | D | 18 | 022
13D19 | MEUBLES SPECIAUX - PAILLASSES INOX |  |  | 13D19 | 13 | D | 19
0 | Nota sur les paillasses INOX : Produit des établissements COGENIM ou équivalent. Application : Paillasses et plans de travail se trouvant en stérilisation, laboratoires, cuisines. 1° Paillasse à étagères : Element composé d'une Structure + plateau en inox (acier inoxydable 18/10, Aisi 304), démontable, réglable, renforcé. Longueur : de 60 cm à 380 cm. Profondeur de 60 à 140 cm. Piétement réglable et démontable. Renfort en panneau de particules mélaminé 19 mm. Pieds à roulette (avec ou sans système de freinage). 2° Paillasse avec cuve intégrée : idem ci-dessus mais à pieds fixes. Cuve carrée en inox (acier inoxydable 18/10, Aisi 304). Modèles emboutis en 1 pièce. Bacs à bord plat. Finition polie brillante intérieur/extérieur. Y compris bonde et surverse. 3° Tabletttes/étagères : Elements en inox (acier inoxydable 18/10, Aisi 304). Renfort oméga. Dosseret : hauteur 4 cm. Fixation par crémaillère et consoles fixes ou consoles amovibles.
13D19001 | F&P : Meubles spéciaux - INOX - Paillasse avec étagère basse à roulettes | m² |  | 13D19001 | 13 | D | 19 | 001
13D19002 | F&P : Meubles spéciaux - INOX - Paillasse avec cuve intégrée | m² |  | 13D19002 | 13 | D | 19 | 002
13D19003 | F&P : Meubles spéciaux - INOX - Tablettes/étagères | m² |  | 13D19003 | 13 | D | 19 | 003
13D20 | SIGNALETIQUE |  |  | 13D20 | 13 | D | 20
Nota sur la signatétique : La signalétique sera réalisée suivant la charte graphique du GHU APHP NORD (couleurs, police, taille). Les prix ci-dessous comprennent la fourniture et pose du support, de la plaque de protection et des inscriptions. Les éléments de signalétique seront réalisés en atelier. Toute la signalétique devra être conforme à la réglementation PMR (lisibilité, reliefs, traitement anti-reflet et anti réverbération, etc...). Les prix comprennent toutes les sujétions de fixations, scellement, collage. Les prix intégrent la signalétique textuelle, pictogramme, directionnelle, lettrines. 1° Signalétique verticale : La pose se fera par collage double face. Le titulaire réalisera un BAT avant exécution qui sera validé par le MOA. Ce BAT spécifiera les matériaux, tailles ,police, couleur des textes, leur positionnement sur le support d'impression et une vue du positionnement de la signalétique dans son environnement. 2° Signalétique horizontale : Les marquages à l'adhésif seront réalisés en adhésifs résistants au roulement et aux sollicitations fréquentes. La finition devra permettra un cheminement brancard sans difficulté de passage. 3° Signalétique autoportante : Le prix comprendra le support.
13D20001 | F&P : Plaque de porte | U |  | 13D20001 | 13 | D | 20 | 001
13D20002 | F&P : Réglette pour plaque de porte | U |  | 13D20002 | 13 | D | 20 | 002
13D20003 | F&P : Plaque identification de porte | U |  | 13D20003 | 13 | D | 20 | 003
13D20004 | F&P : Panneau de signalétique sur support autoportant | U |  | 13D20004 | 13 | D | 20 | 004
13D20005 | F&P : Panneau de signalétique murale | m² |  | 13D20005 | 13 | D | 20 | 005
13D20006 | F&P : Panneau de signalétique suspendue | m² |  | 13D20006 | 13 | D | 20 | 006
13D20007 | F&P : Signalétique de sol - Adhésifs bande | ml |  | 13D20007 | 13 | D | 20 | 007
13D20008 | F&P : Signalétique de sol - Peinture bande | ml |  | 13D20008 | 13 | D | 20 | 008
13D21 | SERRURERIE |  |  | 13D21 | 13 | D | 21
Nota sur les structures métalliques : Les prix ci-dessous comprennent la réalisation d'une étude d'exécution (plan, note de calcul, transmission des fiches techniques) avant réalisation des ouvrages. Les prix comprennent toutes les sujétions de fixation, scellement, manutention, acheminement, découpe, soudure, assemblage mécanique. Le scellement chimique sera réalisé le cas échéant en coordination avec le lot maçonnerie. 1° Rails : Rails de fixation/supportage UNISTRUT 41x41mm ou 82x41mm en acier laminé à chaud, prépercé des établissements HALFEN, HILTI ou équivalent. Fixation par ancrage chimique ou mécanique, y compris blocs de fixations, potence/bras en porte-à-faux en acier, boulon d'ancrage HSR ou équivalent. 2° Chaise : Châssis mécanosoudé en acier, prépercé à fixer au sol par ancrage chimique ou fixation mécanique, dimensions suivant étude structure. 3° Caillebottis : Réalisation d'un caillebottis en acier galvanisé, maille 30x10mm, dans un cadre en acier galvanisé avec traverses de renfort suivant dimensions, fixaiton entre éléments par pattes et boulons en acier galvanisé. Surcharge d'exploitation 150 kg/m² ou bien solution alternative en rail métallique "U" en acier galvanisé à encastrer. Réalisation de la tranchée à la charge du lot maçonnerie. 4° Portail motorisé : Réalisation d'un portail motorisé comprenant la réalisation d'un cadre métallique avec ses jambages,scellé dans le béton ; des ouvrants avec 1 ou deux vantails suivants plans, vantaux grillagés par barreaux verticaux, y compris platine de jointement, butée de fin parcours, verins motorisés, voyant lumineux, ouverture/fermeture à détection automatique ou à commande à distance, finition laquée coloris au choix MOA. Toutes sujétions de fixation, mise en oeuvre, scellement, manutention, acheminement, soudure, transport.
13D21001 | F&P : Serrurerie - Rails de fixation / supportage | ml |  | 13D21001 | 13 | D | 21 | 001
13D21002 | F&P : Serrurerie - Chaise de répartition | kg |  | 13D21002 | 13 | D | 21 | 002
13D21003 | F&P : Serrurerie - Caillebottis / Cheminement pour réseaux enterrés | m² |  | 13D21003 | 13 | D | 21 | 003
13D21004 | F&P : Serrurerie - Portail motorisé | kg |  | 13D21004 | 13 | D | 21 | 004
Nota sur les menuiseries métalliques : 1° Portes : Portes de Ht 2,10m, en profilés métalliques et tôles d'acier planes comprenant un bâti dormant profilé en L, ferrage sur pattes à scellement en fer plat : 3 paumelles de grille de 100mm par vantail, assemblage par vis et soudure. Vantaux tôlés 2 faces, ouvrant ossature en L, traverse intermédiaire et écharpe en T. Deux parements en tôle noir de 10/10ème avec matelas en laine de verre rigide, serrure à larder, cylindre européen, béquille double, impression anti-rouille de l'ensemble. Y compris toutes sujétions de pose, manutention, acheminement. 2° Potelets INOX : Potelets en tubes d'acier inoxydable brossé de Ht 1,0m diamètre 100cm avec bouchon acier inoxydable soudé à l'extrémité et platine basse en inox d 8mm d'épaisseur, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, fixation par ancrage mécanique au sol, ajustement. 3° Chasse-roues : Chasse-roues en acier inoxydable de hauteur 40cm comprenant 3 fers plats de 50x8mm soudés horizontalement sur des pieds en tube inox à section carré de 50x50mm bouchés aux extrémités soudés sur platine en acier inoxydable de 200x200x8mm fixée au sol sur 4 points de percements par vis inox TB 8mm. Espacement entre chaque pied de 80cm. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre, scellement, acheminement, manutention. 4° Châssis : Bäti en tôle pliée electrozinguée 15/10ème d'épaisseur, feuillures et parcloses démontables. Vitrage isolant CONTRASONOR 43 avec CONTRAFLAM des établissements SAINT GOBAIN ou équivalent. Toutes sujétions de pose incluses. Calage et scellement réalisé par le lot maçonnerie.
13D21005 | F&P : Châssis METAL - EI30 | m² |  | 13D21005 | 13 | D | 21 | 005
13D21006 | F&P : Châssis METAL - EI60 | m² |  | 13D21006 | 13 | D | 21 | 006
13D21007 | F&P : Portes METAL - 1 vantail (80cm à 100cm de passage) | U |  | 13D21007 | 13 | D | 21 | 007
13D21008 | F&P : Portes METAL - 2 vantaux (140cm à 160cm de passage) | U |  | 13D21008 | 13 | D | 21 | 008
13D21009 | F&P : Portes METAL - 2 vantaux (180cm de passage) | U |  | 13D21009 | 13 | D | 21 | 009
13D21010 | F&P : Portes METAL - PV pour laquage au four | m² |  | 13D21010 | 13 | D | 21 | 010
13D21011 | F&P : Potelet INOX | U |  | 13D21011 | 13 | D | 21 | 011
13D21012 | F&P : Chasse-roues INOX | ml |  | 13D21012 | 13 | D | 21 | 012
13D22 | MENUISERIES ALUMINIUM |  |  | 13D22 | 13 | D | 22
Nota sur les menuiseries ALU : 1° Fenêtre et porte-fenêtre : Réalisation d'un relevé de l'existant et reproduction à l'identique de la fenêtre. Le prix comprend la dépose des huisseries existantes, la pose en remplacement d'une huisserie neuve, la réalisation de l'étanchéité (mastic, joints) et les finitions. Le vitrage sera réalisé conforme à la RE2020, version en vigueur. Le vitrage de sécurité sera de type STADIP PROTECT 44.2 des établissements SAINT GOBAIN ou équivalent le cas échéant. 2° Volets roulants : Produit type ALUCOLOR des établissements GRIESSER ou équivalent, manœuvre par truil et manivelle, coffre et coulisse en aluminium. Coloris au choix MOA. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et tous accessoires et équipements confondus. Commande manuelle ou électrique 3° Skydôme : Réalisation d'un plan côté de menuisier et d'une note de calcul avant réalisation de l'ouvrage. Ossature et cadre en acier galvanisés. réalisation du vitrage de type {verre de sécurité 55.2} / {lame d'air } / {glace solaire 51/26 bleu}. L'ensemble doit être conforme à la RE2020, version en vigueur et conforme aux normes de sécurité et incendie. Le prix est chiffré au m² d'emprise du skydôme et comprends toutes les fixations, sujétions de soudure, scellement chimique, étanchéité. En cas d'asservissement DAS, le titulaire fournir tous les calculs liés à l'extraction des fumées conformément à la réglementation incendie. La PV comprend la fourniture et l'installation des vérins, la commande d'asservissement, les essais de fonctionnement et la mise en service. 4° Vitrages seuls : Réalisation d'un relevé avec plan de menuiserie, gabarit avant travaux. Le vitrage de sécurité sera de type STADIP PROTECT 44.2 des établissements SAINT GOBAIN ou équivalent.
13D22001 | F&P : Menuiseries ALU - 1 ouvrant | m² |  | 13D22001 | 13 | D | 22 | 001
13D22002 | F&P : Menuiseries ALU - 2 ouvrants | m² |  | 13D22002 | 13 | D | 22 | 002
13D22003 | F&P : Menuiseries ALU - châssis viré | m² |  | 13D22003 | 13 | D | 22 | 003
13D22004 | F&P : Menuiseries ALU - PV sur prix ci-dessus pour réalisation de petits bois | U |  | 13D22004 | 13 | D | 22 | 004
13D22005 | F&P : Menuiseries ALU - PV sur prix ci-dessus pour vitrage de sécurité | U |  | 13D22005 | 13 | D | 22 | 005
13D22006 | F&P : Menuiseries ALU - PV sur prix ci-dessus pour vitrage teinté/fumé | U |  | 13D22006 | 13 | D | 22 | 006
13D22007 | F&P : Menuiseries ALU - Volets extérieurs à lames aluminium | m² |  | 13D22007 | 13 | D | 22 | 007
13D22008 | F&P : Menuiseries ALU - Skydôme | m² |  | 13D22008 | 13 | D | 22 | 008
13D22009 | F&P : Menuiseries ALU - PV sur Skydôme pour asservissement DAS | m² |  | 13D22009 | 13 | D | 22 | 009
13D23 | REVETEMENTS MURAUX & PEINTURES |  |  | 13D23 | 13 | D | 23
Nota sur les revêtements textile ou matière minérale : Les prix incluent le collage, l'alignement, le calepinage, les découpes, l'arasement, le transport et l'évacuation des déchets. Les produits seront classés M1 ou M0. 1° Papiert peint : Pose en lés 2° Absorbeurs acoustiques : Panneaux de fibres minérales de classe C d'absorption minimum. Epaisseur maximal du produit 5cm y compris cadre/ossature (étude acoustique non incluse dans le prix). 3° Toiles de verre : Toile à peindre et antimoissisures, lessivable à haute température. Grain > 200g/cm² pour l'aspect maille ; Grain > à 100 g/cm² pour l'aspect lisse
13D23001 | F&P : Papier peint | m² |  | 13D23001 | 13 | D | 23 | 001
13D23002 | F&P : Absorbeurs acoustiques | m² |  | 13D23002 | 13 | D | 23 | 002
13D23003 | F&P : Toile de verre - Aspect MAILLE | m² |  | 13D23003 | 13 | D | 23 | 003
13D23004 | F&P : Toile de verre - Aspect LISSE | m² |  | 13D23004 | 13 | D | 23 | 004
Nota sur les travaux de peinture : 1° Les travaux de peinture doivent respecter l'application stricte des DTU 59.1, 54.1 et le cas échéant 59.3, 42.1 et 44.1. Le niveau de finition exigé est FINITION A. 2° Les prix comprennent notamment la préparation des supports quelque soit l'état et le type de support (ex : plâtre, brique, parpaing, béton, bois, métal, PVC, etc...) : dépoussiérage, lessivage de préparation, le rebouchage des trous, l'application d'enduit de lissage, le primaire d'accrochage, le dépoussiérage, nettoyage avant mise en peinture. 3° Les peintures doivent être lessivables à l'eau et à la vapeur. 4° La peinture de sol est une peinture bi-composant et doit pouvoir resister à l'abrasion lors du passage de laveuses, monobrosses, etc...
13D23005 | F&P : Peinture pour murs et plafonds - Peinture ACRYLIQUE aspect SATINE | m² |  | 13D23005 | 13 | D | 23 | 005
13D23006 | F&P : Peinture pour murs et plafonds - Peinture ACRYLIQUE aspect MAT | m² |  | 13D23006 | 13 | D | 23 | 006
13D23007 | F&P : Peinture pour murs et plafonds - Peinture GLYCEROPHTALIQUE - aspect SATINE | m² |  | 13D23007 | 13 | D | 23 | 007
13D23008 | F&P : Peinture pour murs et plafonds - Peinture GLYCEROPHTALIQUE - aspect MAT | m² |  | 13D23008 | 13 | D | 23 | 008
13D23009 | F&P : Peinture pour boiseries - Peinture ACRYLIQUE aspect SATINE | m² |  | 13D23009 | 13 | D | 23 | 009
13D23010 | F&P : Peinture pour boiseries - Peinture ACRYLIQUE aspect MAT | m² |  | 13D23010 | 13 | D | 23 | 010
13D23011 | F&P : Peinture pour boiseries - Peinture GLYCEROPHTALIQUE - aspect SATINE | m² |  | 13D23011 | 13 | D | 23 | 011
13D23012 | F&P : Peinture pour boiseries - Peinture GLYCEROPHTALIQUE - aspect MAT | m² |  | 13D23012 | 13 | D | 23 | 012
13D23013 | F&P : Peinture pour métaux - Peinture ACRYLIQUE aspect SATINE | U |  | 13D23013 | 13 | D | 23 | 013
13D23014 | F&P : Peinture pour métaux - Peinture ACRYLIQUE aspect MAT | U |  | 13D23014 | 13 | D | 23 | 014
13D23015 | F&P : Peinture pour métaux - Peinture GLYCEROPHTALIQUE - aspect SATINE | m² |  | 13D23015 | 13 | D | 23 | 015
13D23016 | F&P : Peinture pour métaux - Peinture GLYCEROPHTALIQUE - aspect MAT | m² |  | 13D23016 | 13 | D | 23 | 016
13D23017 | F&P : Peinture - Moins-value sur prix ci-dessus pour finition B | m² |  | 13D23017 | 13 | D | 23 | 017
13D23018 | F&P : Peinture - Moins-value sur prix ci-dessus pour finition C | m² |  | 13D23018 | 13 | D | 23 | 018
13D23019 | F&P : Peinture de sol - Peinture EPOXY épaisseur 3mm | m² |  | 13D23019 | 13 | D | 23 | 019
13D23020 | F&P : Peinture pour revêtements extérieurs, façades - Peinture PLIOLITE ou SILOXANE | m² |  | 13D23020 | 13 | D | 23 | 020
13D24 | VITRERIE - MIROITERIE |  |  | 13D24 | 13 | D | 24
Nota sur les vitrages et miroirs : Le titulaire réalisera un relevé avec plan de menuiserie, gabarit avant travaux. Les prix comprennent toutes les sujétions de manutention, transport, calage, joints, couvre-joints, le parclosage, l'habillage et de nettoyage. 1° Le vitrage de sécurité sera de type STADIP PROTECT 44.2 des établissements SAINT GOBAIN ou équivalent. 2° Le vitrage EMALIT sera d'épaisseur 8mm des établissements SAINT-GOBAIN ou équivalent. 3° les parois de douche seront du type BAI1 ou DOI3 des établissements SAINT-GOBAIN ou équivalent. 4° Miroirs argentés : d'épaisseur 4mm, pose avec 4 pattes à glace chromées. Avec ou sans film antivandalisme. 5° Miroir en Inox dépoli : Miroir en inox dépoli. Produit des établissements MIRROXINOX ou équivalent. 6° Films : Produit des établissements REFLECTIV ou équivalent
13D24001 | F&P : Vitrage seul - Vitrage glace claire épaisseur 4mm | m² |  | 13D24001 | 13 | D | 24 | 001
13D24002 | F&P : Vitrage seul - Plus value pour vitrage glace claire < 4mm d'épaisseur | m² |  | 13D24002 | 13 | D | 24 | 002
13D24003 | F&P : Vitrage seul - Vitrage simple martelé épaisseur 4mm dit "CATHEDRALE" | m² |  | 13D24003 | 13 | D | 24 | 003
13D24004 | F&P : Vitrage seul - Vitrage de sécurité 44.2 | m² |  | 13D24004 | 13 | D | 24 | 004
13D24005 | F&P : Vitrage seul - Vitrage EMALIT épaisseur 8mm | m² |  | 13D24005 | 13 | D | 24 | 005
13D24006 | F&P : Paroi de douche pivotante | m² |  | 13D24006 | 13 | D | 24 | 006
13D24007 | F&P : Paroi de douche fixe | m² |  | 13D24007 | 13 | D | 24 | 007
13D24008 | F&P : Paroi de douche circulaire 90x90cm ou 80x80cm | U |  | 13D24008 | 13 | D | 24 | 008
13D24009 | F&P : Films - Film dépoli | m² |  | 13D24009 | 13 | D | 24 | 009
13D24010 | F&P : Films - Film anti-effraction | m² |  | 13D24010 | 13 | D | 24 | 010
13D24011 | F&P : Films - Film solaire | m² |  | 13D24011 | 13 | D | 24 | 011
13D24012 | F&P : Films - Film miroir | m² |  | 13D24012 | 13 | D | 24 | 012
13D24013 | F&P : Films - Film occultant | m² |  | 13D24013 | 13 | D | 24 | 013
13D24014 | F&P : Miroirs - Miroir | m² |  | 13D24014 | 13 | D | 24 | 014
13D24015 | F&P : Miroirs - Miroir avec film anti-vandalisme | m² |  | 13D24015 | 13 | D | 24 | 015
13D24016 | F&P : Miroirs - Inox dépoli | m² |  | 13D24016 | 13 | D | 24 | 016
13D25 | STORES ET VOLETS ROULANTS |  |  | 13D25 | 13 | D | 25
Nota sur les stores intérieurs : Les produits suivants seront livrés avec leurs accessoires de quincaillerie. Les palettes de coloris seront les plus larges possibles. Les éléments en toile sera de classement M1. Les manoeuvres seront réalisés par corde, chainette ou manivelle. Les palettes de coloris et d'opacité seront les plus larges possibles. Pour les stores électriques, la commande sera filaire avec à la charge du titulaire le raccordement sur boîte de dérivation ou prise électrique (fourni par le titulaire du lot électricité). Les références sont données ci-après : 1° Stores à bandes : Produit des établissements FRANCIAFLEX ou équivalent 2° Stores à lames : Lames aluminium de 25mm. Les mécanismes seront dans un caisson en acier. 3° Stores à enroulement en toile : Produit type SOLOROL des établissements GRIESSER ou équivlent. 4° Stores à enroulement en fibre de verre : Toile en fibre de verre type SUNSCREEN, classement M1, avec coffre en aluminium extrudé laqué blanc, tube d'enroulage en aluminium, coulisse et barre de lestage en aluminium. 5° Stores plissés : Stores plissés en tissu métalisé polyester type VELUM, plis de 25mm en segments, manœuvre par perche et guidage par câble 6° Rideaux d'occultation : Rideau d'occultation en tissu 100% opaque, classement M1, confection tête à pli, ourlet bas de 5cm, tringle en aluminium, tige à main.
13D25001 | F&P : Stores intérieurs - Stores à bande verticales en toile | m² |  | 13D25001 | 13 | D | 25 | 001
13D25002 | F&P : Stores intérieurs - Stores "Vénitien" à lames aluminium | m² |  | 13D25002 | 13 | D | 25 | 002
13D25003 | F&P : Stores intérieurs - Stores à enroulement en toile textile | m² |  | 13D25003 | 13 | D | 25 | 003
13D25004 | F&P : Stores intérieurs - Stores à enroulement en toile fibre de verre | m² |  | 13D25004 | 13 | D | 25 | 004
13D25005 | F&P : Stores intérieurs - Stores plissés | m² |  | 13D25005 | 13 | D | 25 | 005
13D25006 | F&P : Stores intérieurs - Rideaux d'occultation | m² |  | 13D25006 | 13 | D | 25 | 006
13D25007 | F&P : Stores intérieurs - Commande électrique - Stores à bande verticales en toile | m² |  | 13D25007 | 13 | D | 25 | 007
13D25008 | F&P : Stores intérieurs - Commande électrique - Stores "Vénitien" à lames aluminium | m² |  | 13D25008 | 13 | D | 25 | 008
13D25009 | F&P : Stores intérieurs - Commande électrique - Stores à enroulement en toile textile | m² |  | 13D25009 | 13 | D | 25 | 009
Nota sur les stores extérieurs : Les produits suivants seront livrés avec leurs accessoires de quincaillerie. Les palettes de coloris seront les plus larges possibles. Les éléments en toile sera de classement M1. Les manoeuvres seront réalisés par corde, chainette ou manivelle. Les palettes de coloris et d'opacité seront les plus larges possibles. Pour les stores électriques, la commande sera réalisation par commande électrique filaire et avec branchement sur prise. L'alimentation électrique sera réalisé par le lot Electricité. Les références sont données ci-après : 1° Stores à enroulement en toile acrylique : Toile acrylique 300gr/m² 2° Stores à enroulement en fibre PVC : Toile PVC tissée type SUNSCREEN ou FERRARI 3° Brise-soleil : Produit type METALUNIC des établissements GRIESSER ou équivalent, manoeuvre par treuil et manivelle avec renvoi à 90°, mécanisme de montée et orientation intégré ux coulisses verticales, traverse basse pour occultation et sécurité de descente intégrée. Châine à ciseaux inoxydable pour orientation des lames à n'importe qu'elle hauteur de store. Dispositif contre le relevage en toute position. Verrouillage automatque à l'état fermé. Dispositif de mise en sécurité en cas de rafales de vent 4° Store à enroulement en toile textile : Produit type SOLOZIP II BOX 100 des établissements GRIESSER ou équivalent. Commande par moteur électrique avec coulisse droite. Pose en niche de linteau. Toile de la gamme perform 92 des établissements SERGE FERRARI ou équivalent. 5° Volets roulants : Produit type ALUCOLOR des établissements GRIESSER ou équivalent, manœuvre par truil et manivelle, coffre et coulisse en aluminium
13D25001 | F&P : Stores extérieurs - Stores à enroulement en toile acrylique | m² |  | 13D25001 | 13 | D | 25 | 001
13D25002 | F&P : Stores extérieurs - Stores à enroulement en toile PVC | m² |  | 13D25002 | 13 | D | 25 | 002
13D25003 | F&P : Stores extérieurs - Brise-soleil aluminium | m² |  | 13D25003 | 13 | D | 25 | 003
13D25004 | F&P : Stores extérieurs - Commande électrique - Brise-soleil aluminium | m² |  | 13D25004 | 13 | D | 25 | 004
13D25005 | F&P : Stores extérieurs - Commande électrique - Stores à enroulement en toile textile | m² |  | 13D25005 | 13 | D | 25 | 005
13D25006 | F&P : Volets roulants - Volets extérieurs à lames aluminium | m² |  | 13D25006 | 13 | D | 25 | 006
13E | E - REVISION-REPARATION-RACCORDS |  |  | 13E | 13 | E
13E1 | SOLS - MURS - PLAFONDS |  |  | 13E1 | 13 | E | 1
Nota sur les raccords : 1° Enduits : Réalisation d'enduit dito matériau existant. Application sur murs et plafonds au droit des cloisons démolies, reprises de murs éclatés ou épaufrés. Y compris piochage pour préparation du support, transport et évacuation des gravois, le ponçage et le dépoussiérage puis une mise en peinture et le nettoyage final 2° Carrelage et faïence : Raccords de carrelage avec la teinte la plus proche existante. Le prix comprend la dépose de l'élément à remplacer, le grattage de la colle et des joints, le ponçage et dépoussièrage du support, la pose de la pièe de rechange, le collage et le jointement, le dépoussiérage et nettoyage de finition. 3° Blanchiment de dalles : Comprend la dépose de l'élément à remplacer, la fourniture et pose d'une dalle neuve identique à l'existant ou bien une dalle saine disponible. Comprend la dépose ou déplacement de tout élément accroché sur l'élément à remplacer (DAI, Eclairage, Eclairage de secours, grille de ventilation, etc...) 4° Rustines de sol : Correspond au remplacement ponctuel, sur une surface inférieure à 3m² d'un sol PVC abîmé et présentant un danger au cheminement. La prestation comprend grattage, arrachage, découpe suivant forme adapté du sol PVC abîmé, ragréage, traitement de l'étanchéité, pose d'un sol PVC à partir de chutes PVC existantes ou fournies par le MOA. Y compris raccords de sol, jointure par soudure.
13E1001 | RRR : Raccords d'enduit plâtre, staff ou ciment | m² |  | 13E1001 | 13 | E | 1 | 001
13E1002 | RRR : Raccords de chapes de ciment | m² |  | 13E1002 | 13 | E | 1 | 002
13E1003 | RRR : Rustine de sol PVC | U |  | 13E1003 | 13 | E | 1 | 003
13E1004 | RRR : Blanchiment/Remplacement de dalles de faux-plafond 600x600 | m² |  | 13E1004 | 13 | E | 1 | 004
13E1005 | RRR : Remplacement de carrelage de sol en recherche | U |  | 13E1005 | 13 | E | 1 | 005
13E1006 | RRR : Remplacement de faïence murale en recherche | U |  | 13E1006 | 13 | E | 1 | 006
13E2 | LESSIVAGE - NETTOYAGE |  |  | 13E2 | 13 | E | 2
Nota sur les prestations ci-dessous : 1° Lessivage de conservation : Correspond au lessivage des murs, plafonds, revêtements muraux en faïence et plastique. Lessivage avec solution acqueuse et rinçage à l'eau chaude. 2° Mise à blanc/gris : Les prix ci-dessous correspondent à des prestations à réaliser dans des environnements contrôlés et pour lesquels une qualification ISO sera réalisée par un laboratoire. Les prix sont valables pour la bonne exécution du nettoyage et aucun surcoût ne sera exigible en cas de retour du laboratoire incriminant un nettoayge défaillant ou mal réalisé.
13E2001 | RRR : Lessivage de conservation | m² |  | 13E2001 | 13 | E | 2 | 001
13E2002 | RRR : Mise à blanc | m² |  | 13E2002 | 13 | E | 2 | 002
13E2003 | RRR : Mise à gris | m² |  | 13E2003 | 13 | E | 2 | 003
| VITRERIE - MENUISERIE - METALLERIE |  |  | 13E3 | 13 | E | 3
Nota sur les prix ci-dessous : 1° Vitrages seuls : Réalisation d'un relevé avec plan de menuiserie, gabarit avant travaux. Le vitrage de sécurité sera de type STADIP PROTECT 44.2 des établissements SAINT GOBAIN ou équivalent. 2° Gardes-corps : les prix comprennent la dépose d'éléments de garde-corps, y compris tronçonnage et descellement éventuels, grattage ponçage et traitement anti-rouille par peinture
13E3001 | RRR : Vitrage seul - Vitrage glace claire épaisseur 4mm | m² |  | 13E3001 | 13 | E | 3 | 001
13E3002 | RRR : Vitrage seul - Plus value pour vitrage glace claire > 4mm d'épaisseur | m² |  | 13E3002 | 13 | E | 3 | 002
13E3003 | RRR : Vitrage seul - Vitrage simple martelé épaisseur 4mm dit "CATHEDRALE" | m² |  | 13E3003 | 13 | E | 3 | 003
13E3004 | RRR : Vitrage seul - Vitrage de sécurité 44.2 | m² |  | 13E3004 | 13 | E | 3 | 004
13E3005 | RRR : Révision d'une fenêtre ou porte-fenêtre (Graissage + Rabotage + Mise en jeu) | U |  | 13E3005 | 13 | E | 3 | 005
13E3006 | RRR : Révision d'une porte (Graissage + Rabotage + Mise en jeu) | U |  | 13E3006 | 13 | E | 3 | 006
13E3007 | RRR : Remplacement des petites quincailleries (galets, butées, paumelles, béquille, etc. ) | U |  | 13E3007 | 13 | E | 3 | 007
13E3008 | RRR : Remplacement à l'identique des pièce d'appuis | U |  | 13E3008 | 13 | E | 3 | 008
13E3009 | RRR : Remplacement à l'identique d'un jet d'eau | U |  | 13E3009 | 13 | E | 3 | 009
13E3010 | RRR : Pose d'un joint type HELIOS ref SL 6*9 cloué par pointe inox | ml |  | 13E3010 | 13 | E | 3 | 010
13E3011 | RRR : Pose d'un kit d'entrée d'air 30 m3/h | U |  | 13E3011 | 13 | E | 3 | 011
13E3012 | RRR : Remise en état d'un cache de radiateur ou de ventilo-convecteurs | U |  | 13E3012 | 13 | E | 3 | 012
13E3013 | RRR : Remplacement d'un coffre pour cylindre européen | U |  | 13E3013 | 13 | E | 3 | 013
13E3014 | RRR : Remplacement d'un coffre bec de cane à condamnation | U |  | 13E3014 | 13 | E | 3 | 014
13E3015 | RRR : Remplacement d'une serrure 3 points verticale à fouillot | U |  | 13E3015 | 13 | E | 3 | 015
13E3016 | RRR : Menuiseries extérieures métalliques - Révision d'une fenêtre 1 ou 2 vantaux | U |  | 13E3016 | 13 | E | 3 | 016
13E3017 | RRR : Menuiseries extérieures métalliques - Révision d'une porte-fenêtre 1 ou 2 vantaux | U |  | 13E3017 | 13 | E | 3 | 017
13E3018 | RRR : Menuiseries extérieures métalliques - Remplacement d'un Arrêt de châssis | U |  | 13E3018 | 13 | E | 3 | 018
13E3019 | RRR : Menuiseries extérieures métalliques - Remplacement d'une paumelle | U |  | 13E3019 | 13 | E | 3 | 019
13E3020 | RRR : Menuiseries extérieures métalliques - Remplacement d'une crémone en applique | U |  | 13E3020 | 13 | E | 3 | 020
13E3021 | RRR : Menuiseries extérieures métalliques - Remplacement de parcloses par des profilés galva | ml |  | 13E3021 | 13 | E | 3 | 021
13E3022 | RRR : Menuiseries extérieures métalliques - Réfection des joints | ml |  | 13E3022 | 13 | E | 3 | 022
13E3023 | RRR : Remplacement de Garde-corps | ml |  | 13E3023 | 13 | E | 3 | 023
13E3024 | RRR : Remplacement Barreaux métalliques - Fer plat | U |  | 13E3024 | 13 | E | 3 | 024
13E3025 | RRR : Remplacement Barreaux métalliques - Tubes | ml |  | 13E3025 | 13 | E | 3 | 025
13E3026 | RRR : Plus-value sur prix ci-dessus pour travaux sur parties courbes | ml |  | 13E3026 | 13 | E | 3 | 026
13E4 | STORES ET VOLETS ROULANTS |  |  | 13E4 | 13 | E | 4
13E4001 | RRR : Stores en toile - Tige oscillante longueur 1,70 m | U |  | 13E4001 | 13 | E | 4 | 001
13E4002 | RRR : Stores en toile - Tige dito avec sortie à 45° | U |  | 13E4002 | 13 | E | 4 | 002
13E4003 | RRR : Stores en toile - Poignée tige oscillante | U |  | 13E4003 | 13 | E | 4 | 003
13E4004 | RRR : Stores en toile - Axe | U |  | 13E4004 | 13 | E | 4 | 004
13E4005 | RRR : Stores en toile - Toile (M1) 820 x 2600 mm | U |  | 13E4005 | 13 | E | 4 | 005
13E4006 | RRR : Stores en toile - Toile (M1) 1180 x 1500 mm | U |  | 13E4006 | 13 | E | 4 | 006
13E4007 | RRR : Stores en toile - Toile (M1) 1230 x 2350 mm | U |  | 13E4007 | 13 | E | 4 | 007
13E4008 | RRR : Stores en toile - Toile (M1) 1470 x 1700 mm | U |  | 13E4008 | 13 | E | 4 | 008
13E4009 | RRR : Stores en toile - Barre de charge | U |  | 13E4009 | 13 | E | 4 | 009
13E4010 | RRR : Stores en toile - Coulisse en C (la paire) | U |  | 13E4010 | 13 | E | 4 | 010
13E4011 | RRR : Stores en toile - Poulie de renvoi | U |  | 13E4011 | 13 | E | 4 | 011
13E4012 | RRR : Stores en toile - Tige oscillante | U |  | 13E4012 | 13 | E | 4 | 012
13E4013 | RRR : Stores en toile - Axe | U |  | 13E4013 | 13 | E | 4 | 013
13E4014 | RRR : Stores en toile - Guide cables inox Diam 3mm | U |  | 13E4014 | 13 | E | 4 | 014
13E4015 | RRR : Stores à lamelles horizontales : Treuil | U |  | 13E4015 | 13 | E | 4 | 015
13E4016 | RRR : Stores à lamelles horizontales : Manivelle (renvoi à 90°) | U |  | 13E4016 | 13 | E | 4 | 016
13E4017 | RRR : Stores à lamelles horizontales : Mécanisme de montée intégré aux coulisses latérales. | U |  | 13E4017 | 13 | E | 4 | 017
13E4018 | RRR : Stores à lamelles horizontales : Lames horizontales 'brise soleil' | U |  | 13E4018 | 13 | E | 4 | 018
13E4019 | RRR : Stores à lamelles horizontales : Chaîne à ciseaux inoxydable | U |  | 13E4019 | 13 | E | 4 | 019
13F | F - TRAVAUX SOUS-SECTION 4 |  |  | 13F | 13 | F
Nota sur les études : Le mode opératoire sera réalisé tel que précisé par le Code du Travail, Article R.4412-97 à R.4412-148, complété du décret du 08 avril 2013. Comprends l'envoi aux organismes officiels (IT, CRAMIF/CARSAT, OPPBTP, etc…).
13F0001 | R&T : Mode opératoire travaux SS4 (9 chapitres) | U |  | 13F0001 | 13 | F | 0 | 001
13F0002 | Plus-value pour réalisation d'un percement en présence d'un MCA | U |  | 13F0002 | 13 | F | 0 | 002
13F0003 | Plus-value pour réalisation de toute autre prestation en présence d'un MCA | H |  | 13F0003 | 13 | F | 0 | 003
13G | G - FORFAITS DE MAIN D'ŒUVRE |  |  | 13G | 13 | G
| Nota sur les forfaits de main-d'oeuvre : Taux horaire utilisé pour 2 situations uniquement : 1° Pose seule suite à fourniture par MOA 2° Pose seule suite à achat HB sur présentation de la facture | [5 empty] | 0
13G0001 | Taux horaire pour travaux en heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 13G0001 | 13 | G | 0 | 001
13G0002 | Taux horaire pour travaux hors heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 13G0002 | 13 | G | 0 | 002
| Lieu : | {Indiquer le lieu}
| Date : | {Indiquer la date}
Cachet de l'entreprise :