## Contrôle_et_vérification_généra
| Date: Site: | Voies Navigables de France
| Nom du Technicien: | Ile Peygrand – Barrage d'Andrésy
| Chargé de suivi chantier VNF: | 78260 ACHERES
| Prestation: Contrôles et vérifications généraux | Réalisé |  | Qualité d'exécution |  |  | Commentaires
Direction territoriale |  | Oui | Non | Bon | Moyen | Mauvais
Bassin de la Seine | Inspection visuelle de l'ensemble
Relevé des pressions dhuile, air et eau
Prélèvement de fuel pour analyse
ServiceTerritorial | Vérification des serrages de la boulonnerie apparente
Des Boucles de la Seine | Graissage général de l'ensemble
Contrôle préchauffage moteur
Subdivision Maintenance | Contrôle des auxiliaires et de leur commande
Mise en marche du moteur pour échauffement et contrôle
Contrôle des commandes de transmission
Contrôle des monostats
Vérification de l'accouplement
Vérification du fonctionnement des sécurités sur moteur
Contrôle et vérification de l'électronique d'arrêt
Contrôle batteries de démarrage
Réglage des jauges de fuel
Contrôle vannes police
| Travaux à programmer | [6 empty] | Visa
Entreprise
VNF
NB : Doc non contractuel pouvant être modifié selon les interventions

## Vidange_huile_moteur-02
| Date: Site: | Voies Navigables de France
| Nom du Technicien: | Ile Peygrand – Barrage d'Andrésy
| Chargé de suivi chantier VNF: | 78260 ACHERES
| Prestation: Vidange huile moteur | Réalisé |  | Qualité d'exécution |  |  | Commentaires
Direction territoriale |  | Oui | Non | Bon | Moyen | Mauvais
Bassin de la Seine | Prélèvement d'huile pour analyse
Vidange huile moteur
Remplacement des cartouches et filtre à huile
Service Territorial | Nettoyage des filtres à air ou remplacement
Des Boucles de la Seine | Remplissage d'huile
Nettoyage du moteur du moteur et des abords
Subdivision Maintenance
| Travaux à programmer | [6 empty] | Visa
Entreprise
VNF
NB : Doc non contractuel pouvant être modifié selon les interventions

## Circuit_d'eau-03
| Date: Site: | Voies Navigables de France
| Nom du Technicien: | Ile Peygrand – Barrage d'Andrésy
| Chargé de suivi chantier VNF: | 78260 ACHERES
| Prestation: Circuit d'eau | Réalisé |  | Qualité d'exécution |  |  | Commentaires
Direction territoriale |  | Oui | Non | Bon | Moyen | Mauvais
Bassin de la Seine | Contrôle de l'état des durites et des manchons anti-vibratiles
Contrôle de l'échangeur d'eau
Contrôle de la pompe à eau du circuit moteur
Service Territorial | Contrôle de l'échangeur eau/ huile
Des Boucles de la Seine | Contrôle de la teneur en ethylène glicol, concentration des additifs (DCA)
Nettoyage du moteur du moteur et des abords
Subdivision Maintenance
| Travaux à programmer | [6 empty] | Visa
Entreprise
VNF
NB : Doc non contractuel pouvant être modifié selon les interventions

## Injection-04
| Date: Site: | Voies Navigables de France
| Nom du Technicien: | Ile Peygrand – Barrage d'Andrésy
| Chargé de suivi chantier VNF: | 78260 ACHERES
| Prestation: Injection | Réalisé |  | Qualité d'exécution |  |  | Commentaires
Direction territoriale |  | Oui | Non | Bon | Moyen | Mauvais
Bassin de la Seine | Dépose des caches culbuteurs
Réglage des jeux de soupapes et équilibrage des ponts de soupapes
Contrôle du tarage injecteurs suivant la préconisation constructeur
Service Territorial
Des Boucles de la Seine
Subdivision Maintenance
| Travaux à programmer | [6 empty] | Visa
Entreprise
VNF
NB : Doc non contractuel pouvant être modifié selon les interventions

## Essais-05
| Date: Site: | Voies Navigables de France
| Nom du Technicien: | Ile Peygrand – Barrage d'Andrésy
| Chargé de suivi chantier VNF: | 78260 ACHERES
| Prestation: Essais | Réalisé |  | Qualité d'exécution |  |  | Commentaires
Direction territoriale |  | Oui | Non | Bon | Moyen | Mauvais
Bassin de la Seine | Essai du groupe à titre individuel en charge et le cas échéant à vide
Vérification des systèmes de refroidissement et de régulation moteur
Contrôle du remplissage du réservoir journalier fuel
Service Territorial | Essai de coupure du groupe sur fonctionnement de la chaine de sécurité
Des Boucles de la Seine | Essai arrêt d'urgence, manuel, automate
Subdivision Maintenance
| Travaux à programmer | [6 empty] | Visa
Entreprise
VNF
NB : Doc non contractuel pouvant être modifié selon les interventions

## Alternateur_et_auxiliaires_moto
| Date: Site: | Voies Navigables de France
| Nom du Technicien: | Ile Peygrand – Barrage d'Andrésy
| Chargé de suivi chantier VNF: | 78260 ACHERES
| Prestation: Alternateur et auxiliaires motorisés | Réalisé |  | Qualité d'exécution |  |  | Commentaires
Direction territoriale |  | Oui | Non | Bon | Moyen | Mauvais
Bassin de la Seine | Vérification filerie et serrage des connexions alternateurs
Contrôle visuel de l'alternateur
Vérification des diodes
Service Territorial | Nettoyage des ouïes de ventilation
Des Boucles de la Seine | Contrôle de l'isolement
Vérification du régulateur et ajustage de la tension si nécessaire (contrôle régulation)
, extracteurs et ventilateurs de aérorefroidisseurs, pompe fuel
Subdivision Maintenance | Contrôle de tous les auxiliaires, vanne de police, échangeurs
| Travaux à programmer | [6 empty] | Visa
Entreprise
VNF
NB : Doc non contractuel pouvant être modifié selon les interventions

## Visite_électriqe-07
| Date: Site: | Voies Navigables de France
| Nom du Technicien: | Ile Peygrand – Barrage d'Andrésy
| Chargé de suivi chantier VNF: | 78260 ACHERES
| Prestation: Visite électrique | Réalisé |  | Qualité d'exécution |  |  | Commentaires
Direction territoriale |  | Oui | Non | Bon | Moyen | Mauvais
Bassin de la Seine | Nettoyage et dépoussiérage, y compris banc de charge
Vérification des câblages, resserrage de bornes et visseries
Vérification des voyants, afficheurs, disjoncteurs, fusibles
Service Territorial | Essais de fonctionnement des transmissions et des cervitudes de sécurité
Des Boucles de la Seine | Vérification et réglage des alarmes, minuteries, récepteurs des sécurités
Essais des renvoi d'alarmes groupe
Subdivision Maintenance
| Travaux à programmer | [6 empty] | Visa
Entreprise
VNF
NB : Doc non contractuel pouvant être modifié selon les interventions

## Entretien_cuve-08
| Date: Site: | Voies Navigables de France
| Nom du Technicien: | Ile Peygrand – Barrage d'Andrésy
| Chargé de suivi chantier VNF: | 78260 ACHERES
| Prestation: Entretien cuve | Réalisé |  | Qualité d'exécution |  |  | Commentaires
Direction territoriale |  | Oui | Non | Bon | Moyen | Mauvais
Bassin de la Seine | Arrêt de l'installation
Ouverture de la plaque du regard
Contrôle à l'explosimètre de l'intérieur du regard
Service Territorial | Démontage du plateau de trou d'homme
Des Boucles de la Seine | Dégazage du réservoir par ventilation forcée
Pompage du produit propre 1er compartiment
Pompage des résidus second compartiment
Subdivision Maintenance | Contrôle explosimètre à l'intérieur de la cuve jusqu'à valeur acceptable
Passage de la raclette
Curage des parois
Aspiration des résidus de nettoyage
Inspection de paroi interne du réservoir
Remise en cuve du produit propre
Aspiration des tuyauteries
Réamorçage des tuyauteries
Remise en service de la cuve
| Travaux à programmer | [6 empty] | Visa
Entreprise
VNF
NB : Doc non contractuel pouvant être modifié selon les interventions