## RECT-ISSOIRE LOT 5 ELECTRICITE
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qtés | Qtés Entreprise | PU HT | P Total HT
5
5.1. Dépose et modifications des installations existantes
L’entrepreneur doit, le repérage, la consignation et la dépose des équipements suivants :
Consignation du réseau CFO dans la zone cuisine | Ens | 1 |  |  | 0
L’ensemble des réseaux courants forts et faibles existants dans les locaux sujets à la réhabilitation. | Ens | 1 |  |  | 0
Installation de chantier avec mise en place d'un coffret de chantier pendant tout le temps des travaux de réaménagement | Ens | 1 |  |  | 0
5.2. Alimentation électrique
L'origine des prestations du présent lot est au niveau du TGBT existant du site, l'alimentations du tableau divisionnaire comme dessiné sur les plans techniques.
Alimentation TD depuis TGBT | Ens | 1 |  |  | 0
L’entreprise doit la vérification du fonctionnement des différents organes, la dépose des équipements devenus inutiles. | Ens | 1 |  |  | 0
Y compris reprise des fourreaux, goulottes ou chemins de câbles suivant les cas. | Ens | 1 |  |  | 0
Les puissances, pouvoirs de coupure et sections de câble sont établis par l'entreprise titulaire du présent lot. L’entreprise titulaire du présent lot doit donc fournir une note de calculs des câbles et protections, conformément aux exigences de la norme NFC 15.100. | Ens | 1 |  |  | 0
5.3. Tableaux divisionnaires
L’entrepreneur doit, la fourniture, la pose et le raccordement des armoires divisionnaires, marque LEGRAND type XL3, IP40, IK08, avec plastron et porte pleine fermant à clés. Ces armoires, installées selon pièce graphique, seront alimentées depuis le disjoncteur et intégrera les éléments suivants : | Ens | 1 |  |  | 0
5.4. Distribution électrique
Etude d'éclairement conforme ERP/ ERT due au présent lot | Ens | 1 |  |  | 0
Le principe général de distribution électrique est effectué comme suit :
Circulation/ Dgt :
détecteur pour foyers lumineux | Ens | 3 |  |  | 0
foyers lumineux type A en plafond Downlight - LEX 2 DIM PUSH 4000K W | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type C en plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI | Ens | 6 |  |  | 0
Prise de ménage : 1PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
prise RJ45 FTP cat 6a (simple module) pour WIFI avec gaine PVC, aiguillée et câble depuis la baie de brassage | Ens | 1 |  |  | 0
1 alimentation en attente pour CTA SF | PM
1 diffuseur d’alarme sonore | Ens | 1
Bureau PSY EN/ 5 personnes
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type C en plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI | Ens | 4 |  |  | 0
1 goulotte capotée de marque Hager long 8,00m Tehalit type Quéraz PVC GBD avec 2 compartiments. Y compris liaison depuis faux plafond et accessoires. Pose en plinthe avec :
POSTE DE TRAVAIL : 5 PC 2x16 A + T | U | 5 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments | ml | 8 |  |  | 0
Accessoires et coudes | Ens | 1 |  |  | 0
Liaison vers faux Plafond | Ens | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour module MDA | PM |  |  |  | 0
Secretaire CIO :
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type C en plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI | Ens | 2 |  |  | 0
1 goulotte capotée de marque Hager long 3.50m Tehalit type Quéraz PVC GBD avec 2 compartiments. Y compris liaison depuis faux plafond et accessoires. Pose à H1.10m avec :
POSTE DE TRAVAIL : 5 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments | ml | 3.5 |  |  | 0
Accessoires et coudes | Ens | 1 |  |  | 0
Liaison vers faux Plafond | Ens | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour module MDA | PM |  |  |  | 0
Box Entretien 1
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type C en plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI | Ens | 2 |  |  | 0
POSTE DE TRAVAIL : 5 PC 2x16 A + T Pose encastrée dans cloison neuve | U | 1 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour module MDA | PM |  |  |  | 0
1 alimentation pour radiateur | U | 1 |  |  | 0
1 Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier 500W Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..) FASSANE PREMIUM-THXD/GF | U | 1 |  |  | 0
Box Entretien 2
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type C en plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI | Ens | 2 |  |  | 0
POSTE DE TRAVAIL : 5 PC 2x16 A + T Pose encastrée dans cloisonneuve | U | 1 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour module MDA | PM |  |  |  | 0
Espace Ouvert CIO :
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 2 |  |  | 0
foyers lumineux type A en plafond Downlight - LEX 2 DIM PUSH 4000K W | Ens | 11 |  |  | 0
foyers lumineux type B suspendus LineLED CLAREO 80x50 ACCESS - 120cm | Ens | 9 |  |  | 0
Double PC 2x16 A + T - Pose encastrée | U | 2 |  |  | 0
Prise ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 3 |  |  | 0
prise RJ45 FTP cat 6a (simple module) pour WIFI avec gaine PVC, aiguillée et câble depuis la baie de brassage | Ens | 2 |  |  | 0
1 Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier 2000W Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..) Fassane Premium vertical THXP/GF | U | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour module MDA | PM |  |  |  | 0
1 dispositif de déclenchement manuel d’alarme | PM
1 bloc d’éclairage de secours 45 lumens | PM
REPRO
détecteur pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type A en plafond Downlight - LEX 2 DIM PUSH 4000K W | Ens | 1 |  |  | 0
1 goulotte capotée de marque Hager long 1,50m Tehalit type Quéraz PVC GBD avec 2 compartiments. Y compris liaison depuis faux plafond et accessoires. Pose en plinthe avec :
2 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
prise RJ45 FTP cat 6a (simple module) avec gaine PVC, aiguillée et câble depuis la baie de brassage | Ens | 1 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments | ml | 1.5 |  |  | 0
Accessoires et coudes | Ens | 1 |  |  | 0
Liaison vers faux Plafond | Ens | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour CLAPET CF | U | 1 |  |  | 0
Bureau IEN
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type C en plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI | Ens | 3 |  |  | 0
1 goulotte capotée de marque Hager long 2,00m Tehalit type Quéraz PVC GBD avec 2 compartiments. Y compris liaison depuis faux plafond et accessoires. Pose en plinthe avec :
POSTE DE TRAVAIL : 5 PC 2x16 A + T | U | 2 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments | ml | 2 |  |  | 0
Accessoires et coudes | Ens | 1 |  |  | 0
Liaison vers faux Plafond | Ens | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour radiateur | U | 1 |  |  | 0
1 Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier 1000W Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..) FASSANE PREMIUM-THXD/GF | U | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour module MDA | PM |  |  |  | 0
Bureau Secrétaire IEN
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type C en plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI | Ens | 2 |  |  | 0
1 goulotte capotée de marque Hager long 1,00m Tehalit type Quéraz PVC GBD avec 2 compartiments. Y compris liaison depuis faux plafond et accessoires. Pose en plinthe avec :
POSTE DE TRAVAIL : 5 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments | ml | 1 |  |  | 0
Accessoires et coudes | Ens | 1 |  |  | 0
Liaison vers faux Plafond | Ens | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour radiateur | U | 1 |  |  | 0
1 Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier 1000W Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..) FASSANE PREMIUM-THXD/GF | U | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour module MDA | PM |  |  |  | 0
Bureau IEN / 4 personnes
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type C en plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI | Ens | 4 |  |  | 0
1 goulotte capotée de marque Hager long 10m Tehalit type Quéraz PVC GBD avec 2 compartiments. Y compris liaison depuis faux plafond et accessoires. Pose en plinthe avec :
POSTE DE TRAVAIL : 5 PC 2x16 A + T | U | 4 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 2 |  |  | 0
Goulotte 2 compartiments | ml | 10 |  |  | 0
Accessoires et coudes | Ens | 1 |  |  | 0
Liaison vers faux Plafond | Ens | 1 |  |  | 0
alimentation pour radiateur | U | 2 |  |  | 0
Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier 1000W Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..) FASSANE PREMIUM-THXD/GF | U | 2 |  |  | 0
1 alimentation pour module MDA | PM |  |  |  | 0
SALLE DE PAUSE
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type C en plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI | Ens | 2 |  |  | 0
Foyer lumineux Type F sous meuble haut cuisine : Profile alu d’Angle Access longueur 2m equipé d'un ruban à LED | Ens | 1 |  |  | 0
1 MOULURE de marque Hager long 2x2,5m. Y compris liaison depuis faux plafond et accessoires. Pose en plinthe et sur plan de travail avec : | ml | 5
PC spécialisées 2x16 A + T différentiel 30mA | U | 2 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 2 |  |  | 0
Plan de travail H=120cm : PC 2x16 A + T | U | 3 |  |  | 0
alimentation pour radiateur | U | 2 |  |  | 0
Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier 1000W Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..) FASSANE PREMIUM-THXD/GF | U | 2 |  |  | 0
1 alimentation pour module MDA | PM |  |  |  | 0
LOCAL MENAGE
détecteur pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyer lumineux étanche type E en plafond ARIC - C4 LED 21W - 4000K blanc | Ens | 1 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour chauffe-eau électrique | U | 1 |  |  | 0
1 alimentation pour module MDA | PM |  |  |  | 0
5.5. Alimentations en attente
Simple Flux :
L'entrepreneur doit l'alimentation des différents groupes de ventilation installés dans le cadre du chantier. À partir de l’armoire divisionnaire correspondante, l’entrepreneur doit la mise en place d'un câble 3x2.5mm² R02V pour l'alimentation électrique jusqu'à chaque groupe de ventilation et CTA y compris passage d'un câble 2x1.5 mm2 pour le défaut ventilation (sécurité intégrée au groupe + pressostat différentiel prévu par le lot ventilation). | Ens | 1 |  |  | 0
Module MDA ventilation :
L'entrepreneur prévoit une alimentation 3 x 1,5mm² en câble R02V en attente à l’emplacement des registres motorisé MDA (VMC) suivant disposition sur les plans techniques. Y compris protection par disjoncteur dédié | Ens | 10 |  |  | 0
5.6. Alarme incendie
Déclencheurs Manuels
Les déclencheurs manuels avec voyant, code 704965, de marque ESSER ou équivalent, auront les caractéristiques suivantes : | Ens | 1 |  |  | 0
Fonction évacuation : Diffusion du signal d’évacuation
Les Diffuseurs Sonores (DS), , de marque ESSER ou équivalent, permettront la diffusion du signal d’évacuation dans l’établissement. | Ens | 1 |  |  | 0
La liaison entre l’UGA les diffuseurs d’évacuation est réalisée avec 2 conducteurs 1,5mm2 minimum. | Ens | 2 |  |  | 0
L’entrepreneur réalise l’ensemble des prestations de câblage et mise en œuvre. Y compris toutes sujétions. | Ens | 1 |  |  | 0
Déplacement du report SSI sur cloison latérale | Ens | 1 |  |  | 0
5.7. Éclairage de sécurité
Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont équipés de témoin de charges à Leds et disponible dans les fonctions évacuation. Cette gamme est disponible en technologie à contrôle manuel. Les BAES sont garantis 2 ans et les BAES d'évacuation sont livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation. L’entrepreneur doit mettre en place l’étiquetage approprié pour chaque bloc de sécurité de marque URA et de type Uralihgt. | Ens | 3 |  |  | 0
Le câblage est réalisé en 5 G 2.5 mm². | Ens | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20,0% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0
PSE 01- Equipement des bureaux 01 et 02
Bureau 01
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type D en applique sous plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI + CADRE DALLE BKL 600X600 | Ens | 2 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
Bureau 02
BP à variation DALI pour foyers lumineux | Ens | 1 |  |  | 0
foyers lumineux type D en applique sous plafond Pavé LED - ARIC DALLE BKL - PREMIUM 40W - 4000K DALI + CADRE DALLE BKL 600X600 | Ens | 2 |  |  | 0
Prise de ménage : 1 PC 2x16 A + T | U | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL PSE 01 € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20,0% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0
PSE 02- Electrification des volets roulants
Alimentation électrique pour volets roulants motorisés | U | 21 |  |  | 0
Disjoncteur dans TD pour alim VR | U | 1 |  |  | 0
SOUS-TOTAL PSE 02 € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20,0% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0
TOTAL BASE +PSE€ HT |  |  |  |  | 0
TVA 20,0% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0
Signature et cachet de l'entreprise