## détail
1. CONNAISSANCE DU DOSSIER :
Les entreprises soumissionnaires sont réputées avoir pris connaissance de l’état des lieux, de l’ensemble du dossier et des travaux à exécuter pour l’achèvement complet du projet.
Le présent bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire a été établi pour renseigner les entreprises sur la nature des travaux à réaliser, mais il convient de signaler que ce devis n’a pas un caractère limitatif, et que l’adjudicataire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession, nécessaires à l’achèvement complet du présent lot. Aucune omission ne pourra être réclamée en plus-value.
Les entrepreneurs devront vérifier, sous leur entière responsabilité, les documents, plans et renseignements qui leur seront communiqués. Ils devront prendre connaissance du dossier tous corps d’état et ne pourront, en aucun cas, invoquer l’ignorance de ce dossier.
L’entreprise adjudicataire est tenue de fournir une installation complète en parfait ordre de marche, conforme à toutes les règles de l’art, compris toutes sujétions de fournitures et de pose.
Isone 2.1 CCF 1h Ø250

## RECT63 Vercin TF
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qtés | Qtés Entreprise | PU HT | P Total HT
TRANCHE FERME
0. SUJETIONS LIEES A LA PRESENCE D’AMIANTE
dito CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 0 |  |  |  |  | 0
1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DU CHANTIER
dito CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 1 |  |  |  |  | 0
2. REMARQUES IMPORTANTES
Total Chapitre 2 |  |  |  |  | 0
3. DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES
L’entrepreneur doit, le repérage, la consignation et la dépose des équipements suivants :
· L’ensemble des appareils et réseaux sanitaires, collecteurs, existants dans les locaux sujets à la réhabilitation. | Ens | 1 |  |  | 0
· L’ensemble des appareils et réseaux de ventilation existants dans les locaux sujets à la restructuration. | Ens | 1 |  |  | 0
· Y compris toute sujétion.
NOTA : le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de récupérer tout ou partie des matériels déposés. L’entreprise doit donc effectuer la dépose avec précaution et laisser les matériels à disposition suivant souhait du maitre d’ouvrage. | Ens | 1 |  |  | 0
L’évacuation, en décharge autorisée, des gravois et de tous les matériels non récupérés est à la charge de l’entreprise. | pm
L’entrepreneur doit le rebouchage complet des percements des trous suite à la dépose des matériels, y compris toutes sujétions. | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 3 |  |  |  |  | 0
4. CHAUFFAGE
Total Chapitre 4 |  |  |  |  | 0
5. VENTILATION MÉCANIQUE SIMPLE FLUX
Total Chapitre 5 |  |  |  |  | 0
6. VENTILATION MÉCANIQUE DOUBLE FLUX
Total Chapitre 6 |  |  |  |  | 0
7. DISTRIBUTION D’EAU FROIDE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE
Total Chapitre 7 |  |  |  |  | 0
8. APPAREILS SANITAIRES
Total Chapitre 8 |  |  |  |  | 0
9. EVACUATIONS ET VENTILATIONS RESEAUX EU/EV
L’entrepreneur doit la fourniture la pose et le raccordement des réseaux d’évacuation EU & EV intérieurs et de l’ensemble des appareils sanitaires initialement décrits. Ces réseaux seront réalisés jusqu’aux réseaux existant au sol.
Ces réseaux seront réalisés en tubes PVC assemblés par collage. La pente minimum à respecter sera de 2cm/ml.
L’entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement :
· Des réseaux d’évacuation et de vidange des eaux vannes et usées en tube PVC rigide et lisse, classement au feu NF-Me, de tous les appareils sanitaires y compris tout raccords et accessoires de pose et d’assemblage. (Coudes, tés, colliers, bouchons de dégorgement, soupapes anti-vide…).
PVC ø40 | ml | 10 |  |  | 0
PVC ø100 | ml | 20 |  |  | 0
Coudes, culottes, accessoires adaptation | Ens | 1 |  |  | 0
· Selon plans techniques, des évacuations EU & EV seront prolongées, en partie supérieure, par une ventilation primaire débouchant hors toiture, en tube PVC rigide et lisse, classement au feu NF-Me, dn100 y compris tout raccords et accessoires de pose et d’assemblage (coudes, tés, colliers…) et raccordement sur tuile à douille laissée en attente par le lot couverture.
PVC ø100 | ml | 6 |  |  | 0
Raccordement sur EU/EV en toiture | U | 1 |  |  | 0
Coudes, culottes, accessoires adaptation | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 9 |  |  |  |  | 0
10. DESENFUMAGE NATUREL
Total Chapitre 10 |  |  |  |  | 0
11. DESINFECTION DES RESEAUX ET ANALYSE DES EAUX
En cours de travaux de plomberie et chauffage, l’entrepreneur titulaire du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires afin de garantir la propreté de ses installations. Il devra par exemple, boucher provisoirement tous les tubes enterrés ou encastrés au niveau du sol et devant contenir de l’eau sanitaire et chauffage. | Ens | 1 |  |  | 0
En fin ces travaux, l'installateur devra réaliser les rinçages de toutes les canalisations d'alimentation en eaux. Il devra ensuite les désinfecter (ou le faire par une société spécialisée) à partir de produit désinfectant (permanganate par exemple), agréé par les Services du Génie Sanitaire de la DDASS et suivant les préconisations de la Mairie.
Après traitement de désinfection, les canalisations seront largement rincées par un système hydropneumatique avec une eau présentant toutes les qualités alimentaires (exemptes de bactéries, sables, etc…). | pm
Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’effectuer, sur un point de puisage EFS et un point de puisage ECS, une analyse des eaux par un laboratoire agréé, afin de livrer une installation totalement saine au Maître d'Ouvrage. | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 11 |  |  |  |  | 0
12. ESSAIS ET MISE EN SERVICE
La vérification des installations sera effectuée par un organisme de contrôle agréé à la charge du Maître d’Ouvrage. | Ens | 1 |  |  | 0
L’entrepreneur doit la mise en service, le réglage et l’équilibrage de l’ensemble des installations.
Un soin tout particulier sera apporté à la qualité sonore des installations.
L’ensemble des modifications ou améliorations nécessaires à l’obtention de résultats corrects est à la charge de l’entrepreneur. Ces prestations devront être réalisées dans les plus brefs délais.
Total Chapitre 12 |  |  |  |  | 0
13. RAPPORT DE FIN DE CHANTIER
L’entrepreneur doit la fourniture, au maître d’œuvre et au bureau de contrôle, le jour de la réception des pièces suivantes en 4 exemplaires dont un sous fichier informatique sur clef USB : | Ens | 1 |  |  | 0
· Les résultats des essais Coprec, AQC et fiches autocontrôles.
· Les plans à jour des ouvrages exécutés (DOE)
· La liste descriptive des matériels installés et les notices d’entretien correspondantes (DIUO)
Total Chapitre 13 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
0. SUJETIONS LIEES A LA PRESENCE D’AMIANTE |  |  |  |  | 0
1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DU CHANTIER |  |  |  |  | 0
2. REMARQUES IMPORTANTES |  |  |  |  | 0
3. DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  |  |  | 0
4. CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
5. VENTILATION MÉCANIQUE SIMPLE FLUX |  |  |  |  | 0
6. VENTILATION MÉCANIQUE DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 0
7. DISTRIBUTION D’EAU FROIDE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
8. APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
9. EVACUATIONS ET VENTILATIONS RESEAUX EU/EV |  |  |  |  | 0
10. DESENFUMAGE NATUREL |  |  |  |  | 0
11. DESINFECTION DES RESEAUX ET ANALYSE DES EAUX |  |  |  |  | 0
12. ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
13. RAPPORT DE FIN DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20,0% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0
Signature et cachet de l'entreprise

## RECT63 Vercin TO n°01
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qtés | Qtés Entreprise | PU HT | P Total HT
TRANCHE OPTIONNELLE n°06-01
0. SUJETIONS LIEES A LA PRESENCE D’AMIANTE
dito CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 0 |  |  |  |  | 0
1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DU CHANTIER
dito CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 1 |  |  |  |  | 0
2. REMARQUES IMPORTANTES
Total Chapitre 2 |  |  |  |  | 0
3. DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Total Chapitre 3 |  |  |  |  | 0
4. CHAUFFAGE
4.1. Radiateurs conservés
Comme repéré sur les plans techniques, pour ces radiateurs, l’entreprise titulaire du présent lot doit en assurer le démontage, le nettoyage complet intérieur et extérieur et le déplacement aux besoins ainsi que le remplacement des accessoires y compris tous accessoires et sujétions d’adaptation et de pose : | U | 30 |  |  | 0
Deplacemement radiateur | Ens | 2 |  |  | 0
Ces radiateurs seront donc équipés :
· D’un robinet de vidange 12/17, | U | 30 |  |  | 0
· D’un coude ou té de réglage Dn 15/21, | U | 30 |  |  | 0
· D’un purgeur à volant 5/10, | U | 30 |  |  | 0
· D’un robinet thermostatique pour collectivité de marque OVENTROP série ADV6 avec tête thermostatique blanche, type Uni LHB, Dn 15-21, ou similaire, qui assurera une valeur de variation temporelle (DθVT) certifiée, égale au plus à 0,4 (réglage de la valeur de consigne seulement à l’aide d’un outil spécial, avec anneau anti-vol intégré, plage de réglage : 7-28 °C, sans position zéro) y compris réglage et fourniture au Maitre d’Ouvrage de 5 outils universels pour assurer le réglage. | Ens | 30 |  |  | 0
4.2. Radiateurs Neuves
L’entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement des radiateurs eau chaude de marque Finimétal type Chrorus (couleur au choix architecte). Ces radiateurs seront montés sous emballage de protection.
CHORUS Vertical V20 750 2200 70 2141W | U | 1 |  |  | 0
Ces radiateurs seront équipés :
· D’un robinet de vidange 12/17 | U | 1 |  |  | 0
· D’un coude ou té de réglage Dn 15/21 | U | 1 |  |  | 0
· D’un purgeur à volant 5/10 | U | 1 |  |  | 0
· D’un robinet thermostatique pour collectivité de marque OVENTROP série ADV6 avec tête thermostatique blanche, type Uni LHB, Dn 15-21, ou similaire, qui assurera une valeur de variation temporelle (DθVT) certifiée, égale au plus à 0,4 (réglage de la valeur de consigne seulement à l’aide d’un outil spécial, avec anneau anti-vol intégré, plage de réglage : 7-28 °C, sans position zéro) y compris réglage et fourniture au Maitre d’Ouvrage de 5 outils universels pour assurer le réglage. | Ens | 1 |  |  | 0
4.3. Circuits chauffage
Les tuyauteries seront réalisées :
· Adaptation et prolongement de l'alimentation des radiateurs pour les radiateurs déplacée depuis les réseaux existants en place.
Cu Ø12/14 | ml | 27 |  |  | 0
Adaptation du réseaux et piquage sur le réseau existant | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 4 |  |  |  |  | 0
5. VENTILATION MÉCANIQUE SIMPLE FLUX
5.1. Principe de ventilation
ditto CCTP | pm
5.2. Admission d’air neuf
Conservation d'entrée d'air existante avec débit 45 m3/h | Ens | 8 |  |  | 0
5.3. Passages de transit
Ils seront réalisés selon l’une des méthodes ci-après (cf. norme XP P 50-410 (DTU 68.1)) | Ens | 1 |  |  | 0
5.4. Extraction de l'air vicié
Æ Bouches d'extraction :
L'entrepreneur doit la fourniture et la mise en œuvre:
BAP’SI : sanitaire avec un débit de 15, 30, 45, 60, 90 et 105 m3/h.
Bap'Si 30m3/h Ø125 | U | 9 |  |  | 0
Bap'Si 60m3/h Ø125 | U | 1 |  |  | 0
Réseau d'extraction à joint
gaine rigide à joint Ø125 | ml | 25 |  |  | 0
gaine rigide à joint Ø160 | ml | 8 |  |  | 0
gaine rigide à joint Ø200 | ml | 3 |  |  | 0
Pièce en té à joint 90° Ø125 | U | 5 |  |  | 0
Pièce en té à joint 90° Ø160 | U | 1 |  |  | 0
Pièce en té à joint 90° Ø200 | U | 1 |  |  | 0
Coude à joint 90° Ø125 | U | 10 |  |  | 0
Coude à joint 90° Ø160 | U | 2 |  |  | 0
Coude à joint 90° Ø200 | U | 1 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø125/160 | U | 2 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø125/200 | U | 1 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø160/200 | U | 2 |  |  | 0
Manchette de Raccordement Ø160 | U | 1 |  |  | 0
Trappe de visite | Ens | 1 |  |  | 0
Y compris toutes adaptations et pièces supplémentaires | Ens | 1 |  |  | 0
Æ Groupe d'extraction :
un caisson EASYVEC 300 micro watt + compact isolé de marque Aldes | Ens | 1 |  |  | 0
Æ Rejet de l'air vicié :
L’entrepreneur doit le raccordement du groupe sur la sortie de toit de marque Aldes de type STE en acier galvanisé.
Manchette de Raccordement Ø160 | U | 1 |  |  | 0
gaine rigide à joint Ø200 | ml | 12 |  |  | 0
Coude à joint 90° Ø200 | U | 1 |  |  | 0
· Rejet d’air : STE Ø200 | Ens | 1 |  |  | 0
y compris création de chevêtre et reprise d’étanchéité en toiture. | Ens | 1 |  |  | 0
Æ Piège à sons :
Piège à OCTO Ø200 | Ens | 2 |  |  | 0
L’entrepreneur doit l’ensemble des percements et les rebouchages des murs, cloisons et planchers pour le passage des réseaux en fonction des diamètres. | Ens | 1 |  |  | 0
5.5. Contrôles de réception
Ditto CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
5.6. Raccordement électrique
L’entrepreneur doit le raccordement de l’alimentation laissée en attente par le lot électricité. | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 5 |  |  |  |  | 0
6. VENTILATION MÉCANIQUE DOUBLE FLUX
6.1. Principe de ventilation
ditto CCTP | pm
6.2. Équipements
Insufflation de l'air neuf
L’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement des terminaux suivant :
RdC
Grille SF 704 TP 600x600 210 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
Grille SF 704 TP 600x600 270 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
Grille SC 102 D 200x100 110 m3/h | Ens | 3 |  |  | 0
Grille SC 102 D 200x100 120 m3/h | Ens | 4 |  |  | 0
Bouche BIM2 300 30 m3/h | Ens | 2 |  |  | 0
Bouche BIM2 300 60 m3/h | Ens | 2 |  |  | 0
Bouche BIM2 300 90 m3/h | Ens | 4 |  |  | 0
Plenum RE/RT | Ens | 2 |  |  | 0
Plenum MTF3 200x100 | Ens | 7 |  |  | 0
R+1
Grille SF 704 TP 600x600 180 m3/h | Ens | 2 |  |  | 0
Grille SF 704 TP 600x600 240 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
Grille SF 704 TP 600x600 330 m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
Bouche BIM2 300 60 m3/h | Ens | 3 |  |  | 0
Bouche BIM2 300 90 m3/h | Ens | 5 |  |  | 0
Plenum RE/RT | Ens | 4 |  |  | 0
Le module de type MR sera composé d'un corps en matière plastique inséré dans une manchette métallique équipée d'un joint d'étanchéité. Il permettra la régulation de débit sur une large plage de pression (50-200 Pa). L'élément de régulation sera placé dans ce corps en matière plastique, il sera constitué par une membrane et un ressort de rappel.
RdC
MR Ø125 30 m3/h | U | 2 |  |  | 0
MR Ø125 60 m3/h | U | 2 |  |  | 0
MR Ø125 90 m3/h | U | 4 |  |  | 0
MR Ø160 210 m3/h | U | 1 |  |  | 0
MR Ø160 270 m3/h | U | 1 |  |  | 0
registre SGS 200x100 110 m3/h | U | 3 |  |  | 0
registre SGS 300x100 120 m3/h | U | 4 |  |  | 0
R+1
MR Ø125 60 m3/h | U | 3 |  |  | 0
MR Ø125 90 m3/h | U | 5 |  |  | 0
MR Ø160 180 m3/h | U | 2 |  |  | 0
MR Ø160 240 m3/h | U | 1 |  |  | 0
MR Ø160 330 m3/h | U | 1 |  |  | 0
L'ensemble devra satisfaire aux exigences de niveau sonore en vigueur | pm
Extraction d'air vicié
L’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement des terminaux suivant :
RdC
Grille AU 123 600x600 165m3/h | Ens | 2 |  |  | 0
Grille AU 123 600x600 210m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
Grille AU 123 600x600 240m3/h | Ens | 2 |  |  | 0
Grille AU 123 600x600 270m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
Bouche BIM2 300 30 m3/h | Ens | 3 |  |  | 0
Bouche BIM2 300 60 m3/h | Ens | 2 |  |  | 0
Bouche BIM2 300 90 m3/h | Ens | 4 |  |  | 0
Plenum RE/RT | Ens | 6 |  |  | 0
R+1
Grille AU 123 600x600 180m3/h | Ens | 2 |  |  | 0
Grille AU 123 600x600 240m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
Grille AU 123 600x600 330m3/h | Ens | 1 |  |  | 0
Bouche BIM2 300 60 m3/h | Ens | 3 |  |  | 0
Bouche BIM2 300 90 m3/h | Ens | 5 |  |  | 0
Plenum RE/RT | Ens | 4 |  |  | 0
Le module de type MR sera composé d'un corps en matière plastique inséré dans une manchette métallique équipée d'un joint d'étanchéité. Il permettra la régulation de débit sur une large plage de pression (50-200 Pa). L'élément de régulation sera placé dans ce corps en matière plastique, il sera constitué par une membrane et un ressort de rappel.
RdC
MR Ø125 30 m3/h | U | 3 |  |  | 0
MR Ø125 60 m3/h | U | 2 |  |  | 0
MR Ø125 90 m3/h | U | 4 |  |  | 0
MR Ø160 165 m3/h | U | 2 |  |  | 0
MR Ø160 210 m3/h | U | 1 |  |  | 0
MR Ø160 240 m3/h | U | 2 |  |  | 0
MR Ø160 270 m3/h | U | 1 |  |  | 0
R+1
MR Ø125 60 m3/h | U | 3 |  |  | 0
MR Ø125 90 m3/h | U | 5 |  |  | 0
MR Ø160 180 m3/h | U | 2 |  |  | 0
MR Ø160 240 m3/h | U | 1 |  |  | 0
MR Ø160 330 m3/h | U | 1 |  |  | 0
L'ensemble devra satisfaire aux exigences de niveau sonore en vigueur, et générer un faible niveau sonore sur leur plage de pression d'utilisation. | pm
Réseau d'insufflation et d'extraction
Le réseau principal sera en tôle d'acier galvanisé rigide. Sa nature pourra être différente suivant les contraintes de l'installation : circulaire, oblong, avec ou sans joint d'étanchéité, double peau....
RdC
gaine rigide Ø125 | ml | 81 |  |  | 0
gaine rigide Ø160 | ml | 21 |  |  | 0
gaine rigide Ø200 | ml | 15 |  |  | 0
gaine rigide Ø250 | ml | 11 |  |  | 0
gaine rigide Ø315 | ml | 35 |  |  | 0
Gaine rectangulaire 300x250 | ml | 5 |  |  | 0
Gaine rectangulaire 300x300 | ml | 3 |  |  | 0
Gaine rectangulaire 350x300 | ml | 7 |  |  | 0
Gaine rectangulaire 350x350 | ml | 6 |  |  | 0
Gaine rectangulaire 600x200 | ml | 3 |  |  | 0
Gaine rectangulaire 600x250 | ml | 9 |  |  | 0
Gaine rectangulaire 600x300 | ml | 7 |  |  | 0
R+1
gaine rigide Ø125 | ml | 59 |  |  | 0
gaine rigide Ø160 | ml | 16 |  |  | 0
gaine rigide Ø200 | ml | 48 |  |  | 0
gaine rigide Ø250 | ml | 22 |  |  | 0
gaine rigide Ø315 | ml | 14 |  |  | 0
Gaine rectangulaire 500x300 | ml | 5 |  |  | 0
L'entrepeneur devra la fourniture, la pose avec soins de l'isolation reporté sur le gaine circulaire et rectangulaire ep25mm, y compris tous les élements de fixation et de support. | Ens | 1 |  |  | 0
Trappe de visite | Ens | 1 |  |  | 0
Les accessoires pourront être équipés de joints d'étanchéité pour faciliter la mise en œuvre et réduire le temps de main d'œuvre (joins à bord retourné pour des diamètres compris entre 125mm à 315mm, et joint bi-dureté pour des diamètres compris entre 355mm et 560mm). La gamme à joint possède une étanchéité classe C selon la norme NF-EN 12-237 (attention ; la prise en compte de ce critère dans la Réglementation thermique nécessite un contrôle d'étanchéité du réseau sur site).
RdC
Coude 90° à joint Ø125 | U | 23 |  |  | 0
Coude 90° à joint Ø160 | U | 1 |  |  | 0
Coude 90° à joint Ø200 | U | 2 |  |  | 0
Coude 90° à joint Ø250 | U | 1 |  |  | 0
Coude 90° à joint Ø315 | U | 2 |  |  | 0
Coude 90° 600x250 | U | 1 |  |  | 0
Coude 90° 300x250 | U | 1 |  |  | 0
Coude 60° 600x250 | U | 2 |  |  | 0
Piéce en Té à joint Ø125 | U | 1 |  |  | 0
Piéce en Té à joint Ø160 | U | 2 |  |  | 0
Piéce en Té à joint Ø200 | U | 4 |  |  | 0
Piéce en Té à joint Ø250 | U | 3 |  |  | 0
Piéce en Té à joint Ø315 | U | 6 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø125/160 | U | 6 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø125/200 | U | 2 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø125/250 | U | 4 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø160/200 | U | 1 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø160/250 | U | 4 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø200/250 | U | 4 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø250/315 | U | 7 |  |  | 0
Réduction symetrique rectangulaire 350x350/350x300 | Ens | 1 |  |  | 0
Réduction symetrique rectangulaire 350x350/300x250 | Ens | 1 |  |  | 0
Réduction symetrique rectangulaire 600x250/600x200 | Ens | 1 |  |  | 0
Réduction symetrique rectangulaire 600x250/350x350 | Ens | 1 |  |  | 0
Réduction symetrique rectangulaire 600x300/600x250 | Ens | 2 |  |  | 0
R+1
Coude 15° à joint Ø125 | U | 2 |  |  | 0
Coude 15° à joint Ø250 | U | 4 |  |  | 0
Coude 15° à joint Ø315 | U | 4 |  |  | 0
Coude 30° à joint Ø160 | U | 4 |  |  | 0
Coude 30° à joint Ø200 | U | 4 |  |  | 0
Coude 45° à joint Ø200 | U | 6 |  |  | 0
Coude 45° à joint Ø315 | U | 2 |  |  | 0
Coude 60° à joint Ø160 | U | 2 |  |  | 0
Coude 90° à joint Ø125 | U | 24 |  |  | 0
Coude 90° à joint Ø160 | U | 3 |  |  | 0
Coude 90° à joint Ø200 | U | 7 |  |  | 0
Coude 90° à joint Ø250 | U | 2 |  |  | 0
Coude 40° 300x500 | U | 2 |  |  | 0
Coude 90° 300x500 | U | 1 |  |  | 0
Piéce en Té à joint Ø125 | U | 2 |  |  | 0
Piéce en Té à joint Ø160 | U | 3 |  |  | 0
Piéce en Té à joint Ø200 | U | 6 |  |  | 0
Piéce en Té à joint Ø250 | U | 5 |  |  | 0
Piéce en Té à joint Ø315 | U | 4 |  |  | 0
Piéce en Té 315x300/315x500 | U | 2 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø125/160 | U | 6 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø125/200 | U | 4 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø125/250 | U | 4 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø160/200 | U | 3 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø160/250 | U | 5 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø160/315 | U | 1 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø200/250 | U | 9 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø200/315 | U | 2 |  |  | 0
Réduction conique à joint Ø250/315 | U | 3 |  |  | 0
Réduction symetrique rectangulaire 600x400/500x300 | Ens | 2 |  |  | 0
Réduction symetrique rectangulaire 500x300/600x300 | Ens | 2 |  |  | 0
Piguage réseau circulaire sur réseau rectangulaire | Ens | 1 |  |  | 0
Réduction symetrique rectangulaire / Circulaire | Ens | 1 |  |  | 0
Manchette de raccordement sur caisson 600x400/600x300 | U | 2 |  |  | 0
Manchette de raccordement sur caisson 600x400/500x300 | U | 2 |  |  | 0
Y compris toutes adaptations et pièces supplémentaires | Ens | 1 |  |  | 0
L’entrepreneur doit l’ensemble des percements et les rebouchages des murs, cloisons et planchers pour le passage des réseaux en fonction des diamètres. | Ens | 1 |  |  | 0
Centrale double flux
La centrale sera conforme à la directive Machine 89/392/CEE et à la directive CEM 89/336/CEE.
L’entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement d’une centrale double flux CX3040 (une par niveau). | Ens | 2 |  |  | 0
Æ Régulation locale
L’ensemble des pièces, il est prévu un asservissement à la présence par une sonde agito + MDA. Le système est composé de :
Le système sera composé de :
Module MDA
Ø125 | Ens | 34 |  |  | 0
Ø160 | Ens | 8 |  |  | 0
Ø200 | Ens | 4 |  |  | 0
Transformateur | Ens | 22 |  |  | 0
Pilot Mod | Ens | 22 |  |  | 0
Module Option In/Out –V Mod | Ens | 22 |  |  | 0
Sonde Agito | Ens | 22 |  |  | 0
Le système sera compris câblé en Bus et alimentation électrique. | Ens | 22 |  |  | 0
Piège à sons :
Pour respecter les contraintes acoustiques, chaque réseau sera équipé d'un piège à sons cylindrique passif, avec noyau atténuateur central, à chaque ouïe des centrales double flux.
Centrale CX3040 RdC :
Soufflage : Aldes ECTA 100 600x300hx1000L mm | Ens | 1 |  |  | 0
Extraction : Aldes ECTA 100 600x300hx1000L mm | Ens | 1 |  |  | 0
Air neuf : Aldes OCTA à joint Ø400 (Ø400 - 1010L mm) | Ens | 1 |  |  | 0
Rejet d'air : Aldes OCTA à joint Ø400 (Ø400 - 1010L mm) | Ens | 1 |  |  | 0
Centrale CX3040 R+1 :
Soufflage : Aldes ECTA 100 500x300hx1000L mm | Ens | 1 |  |  | 0
Extraction : Aldes ECTA 100 500x300hx1000L mm | Ens | 1 |  |  | 0
Air neuf : Aldes OCTA à joint Ø400 (Ø400 - 1010L mm) | Ens | 1 |  |  | 0
Rejet d'air : Aldes OCTA à joint Ø400 (Ø400 - 1010L mm) | Ens | 1 |  |  | 0
Clapets coupe-feu
Ces clapets coupe-feu autocommandés EI 120 S Ø400 | Ens | 4 |  |  | 0
L’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un boitier de réarmement électrique pour chaque clapet, y compris raccordement. | Ens | 1 |  |  | 0
Prise d'air et Sortie d'air
· Rejet d’air : STE Ø400 | Ens | 2 |  |  | 0
· Rejet d’air : Création de chevêtre et reprise d’étanchéité en toiture. | Ens | 2 |  |  | 0
· Air Neuf : STE Ø400 | Ens | 2 |  |  | 0
· Rejet d’air : Création de chevêtre et reprise d’étanchéité en toiture. | Ens | 2 |  |  | 0
Les prises d’air neuf en façade se feront via une grille extérieure sur laquelle les réseaux d’air neuf seront raccordés.
gaine rigide Ø400 | ml | 55 |  |  | 0
L'entrepeneur devra la fourniture, la pose avec soins de l'isolation reporté sur le gaine circulaire et rectangulaire ep25mm, y compris tous les élements de fixation et de support. | Ens
Coude 90° à joint Ø400 | U | 7 |  |  | 0
Coude 30° à joint Ø400 | U | 2 |  |  | 0
Manchette de raccordement sur caisson 600x400/600x300 | U | 2 |  |  | 0
Manchette de raccordement sur caisson 600x400/500x300 | U | 2 |  |  | 0
6.3. Contrôles de réception
ditto CCTP | Ens | 1 |  |  | 0
6.4. Raccordement électrique
L’entrepreneur doit le raccordement de l’alimentation CTA. La fourniture et la pose de l’alimentation et de la protection sont à la charge du lot électricité. | Ens | 2 |  |  | 0
L’entrepreneur devra fournir les éléments techniques des matériels qu’il installera au lot électricité. | Ens | 2 |  |  | 0
Les alimentations des régulateurs et des sondes sont à la charge du présent lot. | Ens | 2 |  |  | 0
Total Chapitre 6 |  |  |  |  | 0
7. DISTRIBUTION D’EAU FROIDE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE
7.1. Alimentation en eau froide
L’entrepreneur doit la fourniture la pose et le raccordement de l’alimentation en eau froide depuis l’arrivée principale dans le bâtiment. Y compris tous accessoires et sujétions.
Cette alimentation comprendra, depuis le réseau eau froide :
· Tube Cuivre Dn25, y compris adaptation sur réseau existant | ml | 3 |  |  | 0
· D’un détendeur de pression à 3,5 bars NF, robinetterie de réglage et de sécurité (avec marquage NF "robinetterie bâtiment"), | Ens | 1 |  |  | 0
· Un clapet antipollution contrôlable type EA (avec marquage NF "robinetterie bâtiment") | Ens | 1 |  |  | 0
· Une vanne d’arrêt ¼ de tour à purge | Ens | 1 |  |  | 0
· D’un filtre à tamis | Ens | 1 |  |  | 0
· Une vanne d’arrêt ¼ de tour à purge | Ens | 1 |  |  | 0
7.2. Eau chaude sanitaire
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par des ballons électriques à accumulation de marque Thermor modèle DURALIS ou petite capacité sous lavabo équipés d’une protection anti-corrosion dynamique ACI HYBRIDE. Ils seront disponibles en version verticale murale (standard ou compacte) ou verticale sur socle.
L’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement :
· Pour le local ménage / sanitaire et lab / détente du RdC: 2 Duralis de 50L | Ens | 2 |  |  | 0
· Pour le local foyer / sanitaire du R+1: 1 Duralis de 50L | Ens | 1 |  |  | 0
L’entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement :
· Des réseaux en eau froide, eau chaude et vidange, | ml | 6 |  |  | 0
· Du groupe de sécurité à écoulement visible qui sera raccordé au réseau d’évacuation EU par une canalisation de décharge siphonnée Ø32, | Ens | 3 |  |  | 0
· Des robinets d’isolement EFS et ECS, | Ens | 3 |  |  | 0
· Des fixations murales du chauffe-eau, | Ens | 3 |  |  | 0
· D’un aquastat de sécurité électrique et relais contacteur, | Ens | 3 |  |  | 0
· D’un régulateur limiteur thermostatique de marque WATTS ou équivalent type RLT (réglé à 50°C). | Ens | 3 |  |  | 0
Les raccordements électriques seront réalisés, suivant les normes en vigueur, par le titulaire du présent lot, depuis l'attente laissée à proximité par l’électricien y compris canalisations et câblage. | Ens | 3 |  |  | 0
7.3. Réseaux hydrauliques
Les tuyauteries seront réalisées :
· En tube cuivre écroui posé sur colliers démontables à joint iso-phoniques et assemblées par raccords et soudure, en apparent et faux plafond
Réseau ECF/ECS
Cu recuit Ø10/12 | ml | 11 |  |  | 0
Cu recuit Ø12/14 | ml | 28 |  |  | 0
Cu recuit Ø14/16 | ml | 15 |  |  | 0
Cu recuit Ø16/18 | ml | 2 |  |  | 0
Cu recuit Ø20/22 | ml | 14 |  |  | 0
Cu recuit Ø26/28 | ml | 5 |  |  | 0
7.3. Calorifugeage
L’entrepreneur doit la fourniture et la pose des calorifuges suivants :
Æ Les tuyauteries d’eau froide, d’eau chaude sanitaire, et bouclage cheminant dans les locaux non chauffées, seront calorifugées avec un isolant du type manchon EC adhésif à recouvrement λ=0,04W/mK, M1, NF, épaisseur 13mm jusqu'au ø20, 19mm jusqu'au ø40 et 32mm jusqu'au ø114, y compris coudes et toutes sujétions.
Epaisseur 13 mm (DN06 à 18) | ml | 10 |  |  | 0
Epaisseur 19 mm (DN20 à 40) | ml | 19 |  |  | 0
Les accessoires & support seront isolés à l’aide de kits d’isolation démontables permettant l’entretien des réseaux | Ens | 1 |  |  | 0
7.4. Mitigeurs ECS
Sur le producteur d’eau chaude sanitaire, l’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un mitigeur ECS thermostatique, de marque IDEAL STANDARD et de type PREMIXER Pré-mitigeur thermostatique de plusieurs postes d'eau Pour alimentation sécurisée (thermostatique). Spécial Choc Thermique. Température maximale pré réglée en usine à 40°C. Sécurité coupure de l‘écoulement en cas de coupure de l‘eau froide conformément à la NF1111. Arrivée eau chaude G1/2“ femelle. Arrivée eau froide et sortie eau mitigée G1/2“ male. Clapets anti-retours intégrés. Réglage de la température avec une clef alène | Ens | 3 |  |  | 0
7.6. Étiquetage
L’entrepreneur doit la fourniture et la pose d’étiquettes gravées pour l’ensemble des matériels installés. L’ensemble de repères sera positionné sur le plan de récolement. | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 7 |  |  |  |  | 0
8. APPAREILS SANITAIRES
8.1. Lab. / détente et Foyer.
· Un évier, marque Franke de type Maris MRK 611-100, en céramique de 1.00mx0.51x0.30 à une cuve (de dimension 455x420x210mm) et un égouttoir , couloir au choix de l’architecte, bonde 90mm, vidage automatique complet et trop-pleins à encastrer dans plan de travail. | Ens | 1 |  |  | 0
· Robinetterie mitigeuse monotrou de type mitigeur de chez IDEAL Standard bec tube orientable avec aérateur intégré. Manette à droite. Embase métal. Plaque de renfort pour évier inox. Cartouche Ø 40 mm à disques céramique - réf. B964932NU avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. B960477NU Flexibles d'alimentation 350 mm. Système de fixation rapide EASY-FIX. Hauteur sous aérateur 243 mm. Hauteur totale 318 mm. Projection 230 mm. | Ens | 1 |  |  | 0
· Une prise pour machine à laver le linge comprenant un robinet chromé à raccord au nez posé sur applique chromée et siphon en PVC avec bouchon de dégorgement, etc…. | Ens | 1 |  |  | 0
8.2. WC
· Bâti support pour cuvette WC suspendue, autoportant, de marque GEBERIT type Duofix pour WC suspendu, 112hx50Lx20l cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm (UP320), certifié NF, avec mécanisme double commande 3/6 litres ayant les caractéristiques suivantes : | Ens | 4 |  |  | 0
· Cuvette suspendue sans bride 52 x 35,4 cm - Poids : 14 kg avec abattant ultrafin en thermodur de type Ulysse de marque PORCHER, réf P008401. En porcelaine vitrifiée. Alimentation indépendante. | Ens | 4 |  |  | 0
· Lavabo en porcelaine vitrifiée Ulysse de marque PORCHER, réf P125901. Autoportant ou sur consoles. Gorge pour emboîtemenr de colonne. Percé un trou central. Sans trou de trop-plein. Plage de robinetterie inclinée anti-stagnation. Rebord arrière pour jointement. Dimensions : 60 x 47 cm. | Ens | 1 |  |  | 0
· Vasque à encastrer par le dessus Carillon en céramique de marque Jacob Delafon ref E96117-0 avec trou de trop plein. Percé 1 trou central pour la robinetterie. dim 37x53 cm. NF, poids : 9.47kg. | Ens | 2 |  |  | 0
· Mitigeur Lavabo séquentiel monotrou Okryris 2 Clinic, de marque PORCHER, réf D2401AA. Bec fondu fixe avec brise-jet laminaire anticalcaire et anti-bactérien. Corps en laiton chromé. . Hauteur sous brise jet 49 mm. Garantie 10 ans. | Ens | 3 |  |  | 0
8.3. Ménage
· Un Lavabo en porcelaine vitrifiée Ulysse de marque PORCHER, réf P125901. Autoportant ou sur consoles. Gorge pour emboîtemenr de colonne. Percé un trou central. Sans trou de trop-plein. Plage de robinetterie inclinée anti-stagnation. Rebord arrière pour jointement. Dimensions : 60 x 47 cm. | Ens | 2 |  |  | 0
· Mitigeur évier monotrou de marque Ideal Standard, réf B0891AA. Bec tube orientable avec aérateur intégré. Manette à Hauteur sous aérateur 243 mm. Hauteur totale 318 mm. Projection 230 mm. NF : C3 | Ens | 2 |  |  | 0
Total Chapitre 8 |  |  |  |  | 0
9. EVACUATIONS ET VENTILATIONS RESEAUX EU/EV
Total Chapitre 9 |  |  |  |  | 0
10. DESENFUMAGE NATUREL
Lanterneau de désenfumage comprenant :
· Costière droite en tôle d’acier galvanisé de 0.30 ml ht recouverte d’un isolant bitumé standard soudable. | Ens | 2 |  |  | 0
· Finition thermolaqué intérieur.
· Teinte RAL, aux choix du Maître d’œuvre.
Cadre ouvrant en acier galvanisé muni d’un déclencheur thermique fixé sur la traverse.
· Plaque en polycarbonate alvéolaire maintenu par un cadre pareclose en aluminium.
· Grille ouvrante résistant à la chute d’une personne, en barreaux de 8 mm de diamètre.
· Crosse d’accès en toiture en acier galvanisé.
· Barreau pour échelle en acier zingué.
Mécanisme d’ouverture constitué de deux vérins oléopneumatiques et de deux amortisseurs en fin de course.
Commande mécanique par treuil comprenant :
· au RDC : 1 Organe de Sécurité à Manipuler « désenfumage » (OSM) composé d’un boîtier thermoplastique rouge, réarmable sans changement de la vitre (opercule plastique), permettant le déclenchement à distance du DAC. | Ens | 2 |  |  | 0
· Boîtier de protection en tôle époxy rouge avec ouverture par « tricoises pompiers ». | Ens | 2 |  |  | 0
· un Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) secouru avec batterie composé d’un boitier époxy beige avec voyants et boutons. | Ens | 2 |  |  | 0
· un détecteur optique. | Ens | 2 |  |  | 0
· Au dernier niveau : 1 Dispositif Adapteur de Commande (DAC) à sortie de télécommande par relâchement de câble d’acier pour commander le châssis (DENFC), composé d’un boîtier époxy rouge, d’un module électrique, verrou électromagnétique 24 V, d’un mécanisme autobloquant démultiplié, tambour d’enroulement de câble, manivelle pour fermeture, … | Ens | 2 |  |  | 0
· Accessoires, colliers de fixations, raccords, câbles acier, poulies, goulottes, câbles électriques, fixations, … | Ens | 2 |  |  | 0
L’ouverture peut être provoquée manuellement par le treuil (DAC).
Compris tout raccordements entre appareils. | Ens | 2 |  |  | 0
Raccordements sur attentes de l’électricien à la charge du présent lot. | Ens | 2 |  |  | 0
Compris tous raccordements.
L’entreprise titulaire du présent lot doit fournir tous les PV nécessaires afin de répondre aux différentes normes en vigueur et notamment NFS 61.937 et NFS 61.938. | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 10 |  |  |  |  | 0
11. DESINFECTION DES RESEAUX ET ANALYSE DES EAUX
En cours de travaux de plomberie et chauffage, l’entrepreneur titulaire du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires afin de garantir la propreté de ses installations. Il devra par exemple, boucher provisoirement tous les tubes enterrés ou encastrés au niveau du sol et devant contenir de l’eau sanitaire et chauffage. | Ens | 1 |  |  | 0
En fin ces travaux, l'installateur devra réaliser les rinçages de toutes les canalisations d'alimentation en eaux. Il devra ensuite les désinfecter (ou le faire par une société spécialisée) à partir de produit désinfectant (permanganate par exemple), agréé par les Services du Génie Sanitaire de la DDASS et suivant les préconisations de la Mairie.
Après traitement de désinfection, les canalisations seront largement rincées par un système hydropneumatique avec une eau présentant toutes les qualités alimentaires (exemptes de bactéries, sables, etc…). | pm
Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’effectuer, sur un point de puisage EFS et un point de puisage ECS, une analyse des eaux par un laboratoire agréé, afin de livrer une installation totalement saine au Maître d'Ouvrage. | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 11 |  |  |  |  | 0
12. ESSAIS ET MISE EN SERVICE
La vérification des installations sera effectuée par un organisme de contrôle agréé à la charge du Maître d’Ouvrage. | Ens | 1 |  |  | 0
L’entrepreneur doit la mise en service, le réglage et l’équilibrage de l’ensemble des installations.
Un soin tout particulier sera apporté à la qualité sonore des installations.
L’ensemble des modifications ou améliorations nécessaires à l’obtention de résultats corrects est à la charge de l’entrepreneur. Ces prestations devront être réalisées dans les plus brefs délais.
Total Chapitre 12 |  |  |  |  | 0
13. RAPPORT DE FIN DE CHANTIER
L’entrepreneur doit la fourniture, au maître d’œuvre et au bureau de contrôle, le jour de la réception des pièces suivantes en 4 exemplaires dont un sous fichier informatique sur clef USB : | Ens | 1 |  |  | 0
· Les résultats des essais Coprec, AQC et fiches autocontrôles.
· Les plans à jour des ouvrages exécutés (DOE)
· La liste descriptive des matériels installés et les notices d’entretien correspondantes (DIUO)
Total Chapitre 13 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
0. SUJETIONS LIEES A LA PRESENCE D’AMIANTE |  |  |  |  | 0
1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DU CHANTIER |  |  |  |  | 0
2. REMARQUES IMPORTANTES |  |  |  |  | 0
3. DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  |  |  | 0
4. CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
5. VENTILATION MÉCANIQUE SIMPLE FLUX |  |  |  |  | 0
6. VENTILATION MÉCANIQUE DOUBLE FLUX |  |  |  |  | 0
7. DISTRIBUTION D’EAU FROIDE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
8. APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
9. EVACUATIONS ET VENTILATIONS RESEAUX EU/EV |  |  |  |  | 0
10. DESENFUMAGE NATUREL |  |  |  |  | 0
11. DESINFECTION DES RESEAUX ET ANALYSE DES EAUX |  |  |  |  | 0
12. ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
13. RAPPORT DE FIN DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20,0% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0
Signature et cachet de l'entreprise

## RECT63 Vercin TO n°02
DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Qtés | Qtés Entreprise | PU HT | P Total HT
1. DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES
L’entrepreneur doit, le repérage, la consignation et la dépose des équipements suivants :
· L’ensemble des appareils et réseaux sanitaires, collecteurs, existants dans les locaux sujets à la réhabilitation. | Ens | 1 |  |  | 0
· L’ensemble des appareils et réseaux de ventilation existants dans les locaux sujets à la restructuration. | Ens | 1 |  |  | 0
· Y compris toute sujétion.
L’évacuation, en décharge autorisée, des gravois et de tous les matériels non récupérés est à la charge de l’entreprise. | pm
L’entrepreneur doit le rebouchage complet des percements des trous suite à la dépose des matériels, y compris toutes sujétions. | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 1 |  |  |  |  | 0
2. VENTILATION
L’entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement, d’une ventilation mécanique contrôlée autoréglable (Entrée d’air, bouches d’extraction, gaines de liaisons isolées et groupe d’extraction). Le système de VMC est de marque Aldes ou similaire. Le principe de ventilation est celui de la ventilation générale et permanente des locaux par extraction mécanique. La circulation de l'air doit pouvoir se faire depuis les entrées d’air en menuiserie vers les bouches d'extraction autoréglables mises en oeuvre selon plans. Afin de respecter cette exigence, des passages de transit sont réalisés. Les débits d'extraction seront conformes aux taux de renouvellement d'air attendus pour les ERP (zone CIO) et ERT (zone IEN) | pm
2.1 ADMISSION D'AIR NEUF
L'admission d'air neuf dans les pièces principales se fait par des entrées d’air autoréglables (entrée d’air acoustique). Conformes à la norme NF XP P50-410. De plus, les entrées d'air autoréglables doivent répondre aux exigences d'isolement aux bruits extérieurs fixées par la Nouvelle Réglementation Acoustique. Les entrées d’air sont implantées dans les coffres de volets roulants existants. L’entrepreneur doit le ressuivi, et le cas échéant le remplacement des entrées d’air, posées par le lot menuiserie. L’entrepreneur doit la vérification de la position selon conformité plan suite à la pose des entrées d’air. L’ensemble des entrées d’air est de type EA 22, 30 ou 45 m3/h, 39 dB, couleur au choix du maître d’ouvrage. La dépose des EA non utile et leurs obturations par une plaque adapté à la couleur de la fenêtre existante est hors lot. | Ens | 1
2.2 Passages de transit
Ils sont réalisés selon l’une des méthodes ci-après (cf. norme XP P 50-410 (DTU 68.1)) | PM
2.3 Extraction de l'air vicié
Bouches d'extraction Le raccordement des bouches d'extraction au réseau est réalisé en diamètre 125. Les bouches d'extraction sont placées en partie haute des pièces de service, au minimum à 10 cm de toute paroi ou obstacle. Ces bouches d’extraction sont de marque Aldes type : Les bouches d’extraction situées en plafonnier sont de type auto-réglable, avec une large plage de pression d’utilisation : de 50 à 150 Pa. L’élément de régulation est constitué d’un volet de régulation et d’un ressort de rappel. Enfin, elle a un système de fixation et d’étanchéité par joint en caoutchouc type « Rollin System ». Elles doivent permettre un nettoyage aisé, et comporter une notice d’utilisation et d’entretien.
L'entrepreneur doit la fourniture et la mise en œuvre:
BAP’SI : sanitaire avec un débit de 15, 30, 45, 60, 90 et 105 m3/h.
Bap'Si Ø125/ Débit conforme à la règlementation ERP (Zone CIO) / ERT (Zone IEN) | U | 10 |  |  | 0
Réseau d'extraction Le réseau d’extraction, jusqu’au groupe d’extraction, est réalisé en conduits rigides, spiralés, galvanisés avec accessoires à joints classés d'origine en classe C y compris toutes sujétions. L'étanchéité entre gaine et raccords ou accessoires doit être parfaite et est traitée par l’utilisation d’accessoires à joints permettant d’assurer une étanchéité de classe C (selon la norme EN 12237 et rapports du CETIAT) sur l’ensemble du réseau rigide. Ponctuellement, un conduit souple ALGAINE M0 isolé peut assurer la liaison (1 m au maximum) de la bouche d’extraction au réseau général d'extraction composé de conduits rigides. Suivant les contraintes architecturales, les conduits et leurs accessoires pourront également être oblongs (plat-ovale) pour des diamètres aérauliques équivalents compris entre 160 et 800mm. Ces conduits permettent l'intégration du réseau dans une faible épaisseur et un encrassement plus faible qu'avec du conduit rectangulaire. Les conduits et accessoires sont conformes aux exigences dimensionnelles de fabrication de la norme EN 15-06 (E 51-715) qui garantit une qualité de fabrication et une compatibilité des conduits et accessoires dans le temps. L'acier galvanisé utilisé a une qualité conforme à la norme EN10142 (homogénéité de la galvanisation). Par sa nature, l'acier galvanisé, rigide comme flexible est classé A1 (remplace l'ancien classement M0) (arrêté du 21/11/2002, Annexe 3). Étanchéité est assurée par des accessoires à joint intégré.
Quel que soit le type de conduits utilisés, il convient de vérifier que la perte de charge des réseaux d’extraction et de refoulement est telle que l'on conserve une dépression suffisante au niveau des bouches d’extraction. L’entrepreneur doit l’ensemble des percements et les rebouchages des murs, cloisons et planchers pour le passage des réseaux, tous diamètres.
Gaine rigide à joint y compris pièces en T à joint, coudes à joint, réductions coniques et manchette de raccordement selon réseau de ventilation. | ml | 42 |  |  | 0
Groupe d'extraction Le groupe d’extraction est conforme au règlement européen n° 1253 / 2014 avec les niveaux d’exigence du 1er janvier 2018. Les débits et pressions sont réglables via une interface de commande déportée, précâblée en usine. Le groupe d’extraction, est constitué de : · D’un moto-ventilateur avec moteur à commutation électronique (ECM), un caisson en tôle galvanisée avec panneau frontal facilement démontable pour visite du groupe moto-ventilateur. · Un système permettant le réglage de l’installation sur site, calculé par ailleurs lors de l’étude sur Conceptor T. · un caisson largement dimensionné pour permettre un bon fonctionnement aéraulique, et pour assurer une chambre de détente autorisant de bonnes performances acoustiques ; · D’un caisson dimensionné pour permettre un bon fonctionnement aéraulique, et pour assurer une chambre de détente autorisant de bonnes performances acoustiques. · D’un moto-ventilateur à entraînement direct avec une roue à réaction. · D’une alimentation électrique en monophasé 230V jusqu’à 3 000 m3/h. · D’un coffret électrique avec interrupteur monté en usine et cadenassable. · D’une protection thermique électronique intégrée au moteur ECM. · Roue à réaction, simple ouïe. · Entrainement direct. · Alimentation monophasée, 230V, 50/60Hz.
Moteurs :  Caissons standards de 3000 à 3000m3/h : moteur AC avec variateur de tension sauf sur le Compact 2000 (moteur ECM).  Caisson basse et très basse consommation : moteur à commutation électronique (ECM) avec carte électronique de pilotage. · Ventilateurs à réaction de type roue libre associé à un moteur. · Moteur monophasé jusqu’à 3000 m3/h. · D’une protection thermique à ouverture intégrée au moteur en parallèle au bobinage (PTO à fils sortis) à réarmement automatique pour les versions standards (sauf Compact 2000). · Les moteurs ECM (versions micro-watt, micro-watt + et Compact 2000 standard) bénéficient d’une protection thermique intégrée au moteur. · Alimentation : 230VAC, 50/60Hz. · IP24. · Caisse en acier galvanisé. · Accès à l’ensemble des composants par un panneau en tôle anthracite équipé d’une poignée intégrée. · Isolation acoustique double peau insérant une laine minérale de 25 mm. · Pieds supports en caoutchouc anti-vibratiles en option. · Protection anti-corrosion de la caisse intérieure et extérieure par revêtement Epoxy disponible en option. · Raccordement via des manchettes MS PRO.
Il dispose notamment des fonctions suivantes : · Modularité des piquages sur site pour un refoulement vertical ou horizontal avec une ou plusieurs aspirations (sauf pour les versions Compact). · 4 modes de régulation paramétrable sur site grâce à une télécommande munie d’un câble torsadé pour faciliter le réglage quelle que soit la position du caisson dans son environnement. Les modes de régulation sont : · Pression constante. · Débit constant (versions micro–watt + uniquement). · Pilotage via une entrée 0-10V (signal GTB ou sonde externe).
Pression régulée (versions micro-watt + uniquement avec loi disponible : Autoréglable, avec les caractéristiques suivantes :  Auto-régulation du caisson qui s’adapte à l’évolution de pertes de charge du réseau pour réguler la pression aux besoins réels de l’installation · Fonction « survitesse » pour forcer le caisson à changer de vitesse pendant une certaine durée (durée et vitesse paramétrables grâce à la télécommande). · Lecture du débit et de la pression en alternance sur la télécommande en temps réel. · Protection surtension et foudre · Réglage de la consigne de pression sur interface digitale via des boutons « + », « – » et « valider ». · Connexion Modbus RS 485 (en option). EasyVEC® Compact Dans le cadre de la recherche d’une excellente performance aéraulique, et de fait un fort abaissement des consommations électriques, il est mis en oeuvre un caisson EASYVEC 300 micro watt + compact isolé de marque ALDES ou équivalent. Le caisson est posé sur une dalle antivibratile (DTU 68.2). En général de masse 3 fois celle du ventilateur. Les liaisons entre le caisson ventilateur et le réseau d’aspiration se feront par manchettes souple MO. L’alimentation électrique est réalisée conformément à la norme NF C15-100, avec une protection calibrée. Un piège à son circulaire, OCTA simple ou à baffle, est installé si le bruit rayonné du ventilateur dans le réseau le nécessite. À justifier par calcul prévisionnel acoustique.
Caisson EASYVEC 300 micro watt + compact isolé de marque Aldes | Ens | 1 |  |  | 0
Régulation L’interface de régulation est constituée par une télécommande : Déportée avec câble torsadé pour enroulement et accessibilité à partir de n’importe quelle position autour du caisson. · Magnétisée pour fixation sur le caisson. Corps en plastique. · 3 boutons (« + », « - » et « validation ») et un écran pour une interface simple et intuitive. · 1 LED pour alerte en cas d’encrassement filtre (si le caisson est équipé d’un kit d’indicateur de changement de filtre – en option ou accessoire). · 1 LED pour alerte en cas de défaut. · 2 LEDs pour indication de l’unité des valeurs affichées sur l’écran (Pa ou m3/h). · 4 LEDs pour indiquer le mode de fonctionnement. · Guide de démarrage rapide pour faciliter la prise en main de la télécommande.
4 modes de pilotages : · Pression constante. · Débit constant (modèles micro-watt + uniquement). · Pilotage via une entrée 0-10V (signal GTB ou sonde externe). Réglage de 4 valeurs :  Tension à partir de laquelle le caisson fait varier sa vitesse proportionnellement au signal d’entrée.  Tension à partir de laquelle le caisson arrête de faire varier sa vitesse proportionnellement au signal d’entrée.  Vitesse minimum du ventilateur (sur une échelle de 0-10).  Vitesse maximum du ventilateur (sur une échelle de 0-10). · Pression régulée avec 4 lois disponibles (modèles micro-watt + uniquement) :  Autoréglable (réglage de la pression maxi, pression mini = 54Pa) · Fonction « survitesse » pour forcer le caisson à changer de vitesse pendant une certaine durée (durée et vitesse paramétrables grâce à la télécommande). · Lecture du débit et de la pression en alternance sur la télécommande en temps réel. | Ens | 1 |  |  | 0
Piège à sons : Pour respecter les contraintes acoustiques, chaque réseau est équipé d'un piège à sons cylindrique passif, avec noyau atténuateur central, à chaque ouïe du caisson simple flux. · Piège à son de marque Aldes de type OCTA à joint Ø200 (Ø300, longueur 670mm, poids 6.6kg) sur le réseau d’extraction et de rejet. | Ens | 1 |  |  | 0
Rejet d'air vicié : L’entrepreneur doit le raccordement du groupe sur la sortie de toit de marque Aldes de type STE en acier galvanisé. Chaque rejet ne doit pas créer de pertes de charge supérieures à 10 Pa pour 200 m3/h. Le conduit peut être circulaire pour un diamètre compris entre 80mm et 1250mm. La gamme d'accessoire permet de garantir un bon montage et de bonnes caractéristiques aérauliques. · Rejet d’air : STE Ø200, y compris création de chevêtre et reprise d’étanchéité en toiture. Le rejet de l’air extrait s’effectuera de façon à ce que le vent ne crée pas de surpression dans le réseau (conduit de refoulement ou éjecteur de l’extracteur situé dans un plan horizontal, distances minimales à respecter par rapport aux émergences) cf. DTU 68.1 § 3.2.9. Afin de garantir les caractéristiques du caisson, une manchette tôle – éjecteur - est positionnée au refoulement si celui-ci n’est pas raccordé. | Ens | 1 |  |  | 0
Cartouche coupe-feu : Il est prévu une cartouche coupe-feu, sur les bouches d’extraction, uniquement en partie terminale et pour les locaux à risques moyens (Local ménage. Les cartouches sont de marque ALDES ou équivalent, type CF1=EI60S avec fusible à 70°C sous 300Pa, marquage CE selon norme EN15650, posées en traversée de paroi y compris adaptation de la section de passage. Les cartouches ne sont utilisables que dans un sens de feu donné. L'accessibilité aux cartouches doit se faire directement par la bouche terminale ou en cas d'impossibilité par un manchon à fenêtre. | Ens | 1 |  |  | 0
2.4 Raccordement électrique
L’entrepreneur doit le raccordement de l’alimentation CTA. La fourniture et la pose de l’alimentation et de la protection sont à la charge du lot électricité. | Ens | 1 |  |  | 0
L’entrepreneur devra fournir les éléments techniques des matériels qu’il installera au lot électricité. | Ens | 1 |  |  | 0
Les alimentations des régulateurs et des sondes sont à la charge du présent lot. | Ens | 1 |  |  | 0
2.5 Contrôles de réception
Après vérification visuelle des réseaux et de leur géométrie, en regard des saisies effectuées pour l’étude de dimensionnement, le ventilateur est réglé à la dépression du calcul. Afin de permettre une recherche future de toute dérive aéraulique sur l’installation et offrir une base connue aux futurs contrôles périodiques, l’entreprise effectuera un relevé des dépressions, ainsi que la valeur au ventilateur. Relevé à remettre à la maîtrise d’ouvrage. | Ens | 1 |  |  | 0
2.6 Clapet coupe-feu
Clapet coupe-feu autocommandés EI 120 S Ø250 | Ens | 1 |  |  | 0
L’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un boitier de réarmement électrique pour chaque clapet, y compris raccordement. | Ens | 1 |  |  | 0
3. DISTRIBUTION D’EAU FROIDE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE
3.1. Alimentation en eau froide
L’entrepreneur doit la fourniture la pose et le raccordement de l’alimentation en eau froide depuis l’arrivée principale dans le bâtiment. Y compris tous accessoires et sujétions.
Cette alimentation comprendra, depuis le réseau eau froide :
· Tube Cuivre Dn25, y compris adaptation sur réseau existant | ml | 3 |  |  | 0
· D’un détendeur de pression à 3,5 bars NF, robinetterie de réglage et de sécurité (avec marquage NF "robinetterie bâtiment"), | Ens | 1 |  |  | 0
· Un clapet antipollution contrôlable type EA (avec marquage NF "robinetterie bâtiment") | Ens | 1 |  |  | 0
· Une vanne d’arrêt ¼ de tour à purge | Ens | 1 |  |  | 0
· D’un filtre à tamis | Ens | 1 |  |  | 0
3.2. Eau chaude sanitaire
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par des ballons électriques à accumulation de marque Thermor modèle DURALIS ou petite capacité sous lavabo équipés d’une protection anti-corrosion dynamique ACI HYBRIDE. Ils seront disponibles en version verticale murale (standard ou compacte) ou verticale sur socle.
L’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement :
· Pour le local ménage / et la salle de pause : 1 Duralis de 50L | Ens | 1 |  |  | 0
L’entrepreneur doit la fourniture, la pose et le raccordement :
· Des réseaux en eau froide, eau chaude et vidange, | ml | 3 |  |  | 0
· Du groupe de sécurité à écoulement visible qui sera raccordé au réseau d’évacuation EU par une canalisation de décharge siphonnée Ø32, | Ens | 1 |  |  | 0
· Des robinets d’isolement EFS et ECS, | Ens | 1 |  |  | 0
· Des fixations murales du chauffe-eau, | Ens | 1 |  |  | 0
· D’un aquastat de sécurité électrique et relais contacteur, | Ens | 1 |  |  | 0
· D’un régulateur limiteur thermostatique de marque WATTS ou équivalent type RLT (réglé à 50°C). | Ens | 1 |  |  | 0
Les raccordements électriques seront réalisés, suivant les normes en vigueur, par le titulaire du présent lot, depuis l'attente laissée à proximité par l’électricien y compris canalisations et câblage. | Ens | 1 |  |  | 0
3.4 Réseaux hydrauliques
Les tuyauteries seront réalisées :
· En tube cuivre écroui posé sur colliers démontables à joint iso-phoniques et assemblées par raccords et soudure, en apparent et faux plafond
Réseau ECF/ECS
Cu recuit Ø10/12 et Ø12/14 | ml | 27 |  |  | 0
3.5 Mitigeurs ECS
Sur le producteur d’eau chaude sanitaire, l’entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un mitigeur ECS thermostatique, de marque IDEAL STANDARD et de type PREMIXER Pré-mitigeur thermostatique de plusieurs postes d'eau Pour alimentation sécurisée (thermostatique). Spécial Choc Thermique. Température maximale pré réglée en usine à 40°C. Sécurité coupure de l‘écoulement en cas de coupure de l‘eau froide conformément à la NF1111. Arrivée eau chaude G1/2“ femelle. Arrivée eau froide et sortie eau mitigée G1/2“ male. Clapets anti-retours intégrés. Réglage de la température avec une clef alène | Ens | 1 |  |  | 0
4. APPAREILS SANITAIRES
4.1. Salle de Pause
· Un évier, marque Franke de type Maris MRK 611-100, en céramique à une cuve de dimension 455x420x210mm et un égouttoir , couloir au choix de l’architecte, bonde 90mm, vidage automatique complet et trop-pleins à encastrer dans plan de travail. | Ens | 1 |  |  | 0
· Robinetterie mitigeuse monotrou de type mitigeur de chez IDEAL Standard bec tube orientable avec aérateur intégré. Manette à droite. Embase métal. Plaque de renfort pour évier inox. Cartouche Ø 40 mm à disques céramique - réf. B964932NU avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. B960477NU Flexibles d'alimentation 350 mm. Système de fixation rapide EASY-FIX. Hauteur sous aérateur 243 mm. Hauteur totale 318 mm. Projection 230 mm. | Ens | 1 |  |  | 0
· Une prise pour machine lave vaisselle comprenant un robinet chromé à raccord au nez posé sur applique chromée et siphon en PVC avec bouchon de dégorgement, etc…. | Ens | 1 |  |  | 0
8.3.Local Ménage
· Un Lavabo en porcelaine vitrifiée Ulysse de marque PORCHER, réf P125901. Autoportant ou sur consoles. Gorge pour emboîtement de colonne. Percé un trou central. Sans trou de trop-plein. Plage de robinetterie inclinée anti-stagnation. Rebord arrière pour jointement. Dimensions : 60 x 47 cm. | Ens | 1 |  |  | 0
· Mitigeur évier monotrou de marque Ideal Standard, réf B0891AA. Bec tube orientable avec aérateur intégré. Manette à Hauteur sous aérateur 243 mm. Hauteur totale 318 mm. Projection 230 mm. NF : C3 | Ens | 1 |  |  | 0
9. EVACUATIONS ET VENTILATIONS RESEAUX EU/EV
Total Chapitre 9 | Ens | 1 |  |  | 0
10. DESINFECTION DES RESEAUX ET ANALYSE DES EAUX
Total Chapitre 10 | Ens | 1 |  |  | 0
11. ESSAIS ET MISE EN SERVICE
Total Chapitre 11 | Ens | 1 |  |  | 0
12. RAPPORT DE FIN DE CHANTIER
Résultats d'essais Plans à jour des ouvrages exécutés (DOE) Liste descriptive des matériels installés et les notices d’entretien correspondantes (DIUO) | Ens | 1 |  |  | 0
Total Chapitre 12 |  |  |  |  | 0
TOTAL € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20,0% |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC |  |  |  |  | 0
Signature et cachet de l'entreprise