## Feuil1
D.P.G.F : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
EXTENSION BUREAUX 210
| HOSPICES CIVILS DE LYON | Pole Achat et Ingénierie - Service Travaux du Maître d’ouvrage
| Etablissement support du GHT Val Rhône Centre | Lot n° | 1 | DESAMIANTAGE/DEMOLITION
Nom de l'entreprise (à remplir par le soumissionnaire) :
N° | DESIGNATIONS | U | Q.T.E | P.U. | TOTAL
Généralités
Les travaux concernent la création l'extension du pôle médecine du travail du bâtiments 210 du Vinatier (CHLV)
Le bâtiment est classé en ERP de type PU de 5e catégorie suivant la réglementation concernant la sécurité incendie. Le chantier se fait à proximité d'un site occupé.
Protections collectives du chantier, protection des existants, évacuation de l'ensemble des déchets générés par le chantier, traitement des déchets selon législation en vigueur.
Nettoyage quotidien: chantier propre, ramassage de tous matériels ou matériaux en fin de journée, sécurisation des locaux et des matériels/matériaux/outillages du chantier
Le CCAG Travaux 2021 est applicable
Les travaux se feront en relation avec les autres lots sur le projet Une coordination sera à réaliser avec eux, le respect du planning avec le détail des interventions est primordial. Nettoyage après chaque intervention, pas de stockage de matériels/ matériaux dans les pièces de pose de protection
Travaux
1.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
1.1.1 | Baraquement de chantier L'entreprise aura à sa charge ses propres installations de chantier (vestiaire/réfectoire/sanitaires..) Position : - Cf PIC | Ens | 1 |  | 0
1.1.2 | Protections provisoires Protection de la chambre électrique avec une plaque de roulage Position : - CF plan | Ens | 1 |  | 0
1.1.3 | Protections / Nettoyage / Déchets Est compris - La gestion de bennes avec la mise en place d'un tri sélectif - La protection et l'entretien de ses ouvrages jusqu'à la réception des ouvrages - l'entretien du chantier et le nettoyage journalier jusqu'à la fin de ses travaux (balayeuse) - L'évacuation des déchets du chantier Position : - Au droit du chantier et des voiries proches | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
1.2 | DESAMIANTAGE
1.2.1 | Plan de retrait Rédaction par l'entreprise du PDRE en précisant les points du CCTP Position : - Local fuel | U | 1 |  | 0
1.2.2 | Stratégie de mesure d'empoussièrement L'Entreprise doit la réalisation de la stratégie de mesure d'empoussièrement. Position : - Local fuel | Ens | 1 |  | 0
1.2.3 | Installations de chantier spécifiques aux travaux de désamiantage L'Entreprise doit l'ensemble des installations de chantier spécifiques à ces travaux de désamiantage. Position : - Local fuel | Ens | 1 |  | 0
1.2.4 | Confinement des zones de travaux L'entreprise doit le confinement des zones de travaux. La prestation comprend : - Le confinement léger des zones de travail - La Mise en place du "sarcophage" Position : - Local fuel | Ens | 1 |  | 0
1.2.5 | Dépose de matériaux amiantés Localisation des matériaux contenant de l'amiante : - Mastic vitrier porte d'entrée (Local côté EST - Local électrique) - Chapeau de conduit en amiante ciment (Local côté EST - Toiture Local électrique) Position : - Local fuel | Ens | 1 |  | 0
1.2.6 | Gestion et évacuation des déchets amiantés en ISDD (classe 1) L'Entreprise doit la gestion des déchets amiantés en ISDD (classe 1). La prestation comprend : - Respect des prescriptions du Règlement des matières dangereuses RTMDR pour la manutention et le transport des matériaux amiantés. - Etiquetage réglementaire et bordereau de suivi conforme à l'arrêté du 4 janvier 1985 - Traçabilité des déchets par l'intermédiaire d'un bordereau de suivi des déchets amiantés. - Traitement spécifiques des eaux usées (douches, eaux de nettoyage) avant leur rejet - Evacuation vers site de stockage de déchets dangereux (Classe1), au fur et à mesure de leur production dans des containers adaptés, hermétiques et verrouillés). - Conditionnement, stockage et transport des déchets réalisés dans le respect de la réglementation en vigueur. | Ens | 1 |  | 0
1.2.7 | Restitution des locaux après travaux L'Entreprise doit la restitution des locaux après travaux. | Ens | 1 |  | 0
1.2.8 | Rapport de fin d'intervention (RFI) L'Entreprise doit la remise d'un rapport de fin d'intervention (RFI). | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT DESAMIANTAGE |  |  |  | 0
1.3 | DEMOLITION CURAGE
1.3.1 | Purge et curage La prestation concerne la purge et le curage complet d’un local à fuel, afin d’en garantir la sécurité, la propreté, et la conformité réglementaire avant toute intervention complémentaire. La prestation comprend la purge totale de la cuve à fuel et de ses accessoires (pompes, tuyauteries, regards) Position : - Local à fuel | U | 1 |  | 0
1.3.2 | Démolition du local Description des travaux à réaliser : - Démolition complète des éléments du local : murs, dalle de couverture, sol en béton, et marches éventuelles. - Démolition des aménagements intérieurs annexes et des accessoires spécifiques (blocs portes, protections murales, équipements électriques restants). - Sécurisation du chantier et protection des ouvrages voisins ou conservés, y compris barriérage réglementaire et signalisation adaptée Position : - Local à fuel | U | 1 |  | 0
1.3.3 | Purge et neutralisation de la cuve La prestation concerne la neutralisation définitive de la cuve à fuel enterrée abandonnée, conformément à la réglementation en vigueur, pour éliminer tout risque de pollution ou d’accident. Opérations à réaliser - Vidange totale de la cuve et de ses circuits associés (aspiration du fioul résiduel, retrait des boues et dépôts). - Dégazage et contrôle à l’explosimètre pour garantir l’absence de vapeurs inflammables. - Nettoyage approfondi intérieur de la cuve : raclage, aspiration, rinçage si nécessaire. - Comblement intégral du réservoir avec un matériau inerte type sable, perlite ou béton fluide, garantissant l’inertage de toute la surface interne. - Condamnation définitive de tous les orifices (tampons de visite, vent pipes, regards de remplissage). - Évacuation des déchets (résidus, boues, nettoyage) vers des centres agréés, avec bordereau de suivi des déchets remis au Maître d’Ouvrage. - Remise d’un certificat de neutralisation attestant de la conformité de l’opération selon la législation en vigueur. Position : - Cuve à fuel | U | 1 |  | 0
1.3.4 | Démolition du mur existant et de ses fondations Démolition partielle et soignée d’un mur en pierre, avec sciage propre au niveau des parties conservées, afin de préserver l’intégrité des sections du mur qui seront maintenues. La démolition se fera après la création de la plateforme par lot VRD Position : - Cf plan | m² | 21 |  | 0
1.3.5 | Petite démolition Dépose marches escaliers BA et gardes corps servant d'issue de secours et décroutage des bétons le long de la façade OUEST existante. Position : - Cf plan | Ens | 1 |  | 0
1.3.6 | Provision pour sondage Provision pour réaliser deux sondages en pied de bâtiment sur la façade OUEST Position : - Façade OUEST | U | 2 |  | 0
1.3.7 | Dépose et purge du réseau AEP Purge et dépose du réseau AEP reliant la cuve et le local démolit. | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT DEMOLITION CURAGE |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Nota :
Les quantités sont données à titre indicatifs, il appartient à l'entreprise consultée de les vérifier.