## Feuil1
D.P.G.F : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
EXTENSION BUREAUX 210
| HOSPICES CIVILS DE LYON | Pole Achat et Ingénierie - Service Travaux du Maître d’ouvrage
| Etablissement support du GHT Val Rhône Centre | Lot n° | 10 | CVC/PLOMBERIE
Nom de l'entreprise (à remplir par le soumissionnaire) :
N° | DESIGNATIONS | U | Q.T.E | P.U. | TOTAL
Généralités
Les travaux concernent la création l'extension du pôle médecine du travail du bâtiments 210 du Vinatier (CHLV)
Le bâtiment est classé en ERP de type PU de 5e catégorie suivant la réglementation concernant la sécurité incendie. Le chantier se fait à proximité d'un site occupé.
Protections collectives du chantier, protection des existants, évacuation de l'ensemble des déchets générés par le chantier, traitement des déchets selon législation en vigueur.
Nettoyage quotidien: chantier propre, ramassage de tous matériels ou matériaux en fin de journée, sécurisation des locaux et des matériels/matériaux/outillages du chantier
Le CCAG Travaux 2021 est applicable
Les travaux se feront en relation avec les autres lots sur le projet Une coordination sera à réaliser avec eux, le respect du planning avec le détail des interventions est primordial. Nettoyage après chaque intervention, pas de stockage de matériels/ matériaux dans les pièces de pose de protection
Travaux
10.1 | PREPARATION DE CHANTIER
10.1.1 | Etudes d'exécutions Les études d’exécution (études CVC) sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
10.2 | PLOMBERIE
10.2.1 | Réseau EU/ECS/EF Création des nouvelles attentes d’alimentation EU, EF et ECS dans les bureaux médicaux et pour le lave-vaisselle de la salle de réunion/pause : - Pose des canalisations en matériaux conformes (PER en incorporation dans la dalle BA, multicouche ou cuivre selon prescriptions). - Pour les laves-mains dans les bureaux, seule une alimentation EF est préconisée, pour éviter tout sujet de prolongement de la boucle. - Installation de l’attente d’évacuation eaux usées en diamètre approprié (minimum Ø40 mm pour évier, Ø32 mm pour lave-vaisselle, avec ventilation secondaire si nécessaire). - Raccordement au réseau existant, dans le vide sanitaire du 210, avec respect des pentes réglementaires (1 à 2%). - Mise en place des accessoires existants (robinets d’arrêt, manchons, siphons, colliers et fixations, traversées murales). - Essais d’étanchéité et mise en pression des réseaux avant réception. - Pas de bras mort de plus de 8.00 mètres pour le réseau d’eau chaude. Prolongation de la boucle D’ECS au sous sol pour éviter tout bras mort. Position : - 210-N0-P-035 - 210-N0-P-034 - 210-N0-P-019 - 210-N0-P-015 | Ens | 1 |  | 0
10.2.2 | Lavabo d'angle Pose d’un lavabo d'angle comprenant ses accessoires (miroir, distributeur de savon) et toutes les sujétions de finition. Position : - 210-N0-P-035 - 210-N0-P-034 - 210-N0-P-015 | U | 3 |  | 0
10.2.3 | Reprise du chauffage existant (PSE) Désembouage et rééquilibrage des réseaux de chauffage existant Position : Bâtiment existant | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT PLOMBERIE |  |  |  | 0
10.3 | CLIMATISATION
10.3.1 | Groupe extérieur Fourniture et pose d'un groupe extérieur réversible pour détente directe, de marque Hitachi, RAM-G85N5HBE - GE-airHome-Multi-pro-8,5kWR32-230V-4-sorties ou équivalent et un groupe extérieur réversible pour détente directe, de marque Hitachi, RAM-G55N2HAE - GE-airHome-Multi-pro-5,5kWR32-230V-2-sorties ou équivalent. Le groupe sera posé sur un support adapté, sur toiture. Il sera placé aux distances préconisées par sa fiche technique des murs périphériques. - structure et châssis métalliques et sur plots antivibratiles type rubber foot - technologie : détente directe multisplit, compresseur scroll hermétique, - puissance frigorifique : à déterminer selon chaque configuration de la structure). Cela comprend toutes sujétions (fixations, percements, raccords, quincaillerie, ...) -Grutage pour pose des unitée exterieur -carottage , mise en place d'une cross de passage Il appartient à l'entreprise après étude de valider la dimension du groupe en toiture. Le raccordement et le tirage de câble est à la charge du présent lot. Position : - Toiture | U | 2 |  | 0
10.3.2 | Unités intérieures Fourniture et pose d'unités intérieures murales. Le nombre d'unités par pièces sera déterminé par l'entreprise selon les paramètres de chacune des pièces RAK-DJ25RHAE - UI-mural-airHome-400- 2,5kW-R32-230V-mono-multi POMPE DE RELEVAGE MINI VERTE SLIMLINE SILENCE + - BLANCHE 3 débits de brassage seront disponibles, avec une pression acoustique faible, inférieure à 30 dB(A). Cela comprend toutes sujétions (fixations, percements, raccords, quincaillerie, ...). Le raccordement et le tirage de câble est à la charge du présent lot. Position : - 210-N0-P-035 - 210-N0-P-034 - 210-N0-P-033 - 210-N0-P-032 - 210-N0-P-016 - 210-N0-P-015 | U | 6 |  | 0
10.3.3 | Liaisons frigoriques Fourniture et pose d'un réseau frigorifique en tubes de cuivre correspondants aux préconisations. Pose en plénum, au-dessus du plafond démontable, et dans les passages techniques. Raccordement du groupe extérieur et des unités murales au réseau par passage dans des goulottes. Cela comprend toutes sujétions (fixations,percements,raccords, quincaillerie, ...). Position : - 210-N0-P-035 - 210-N0-P-034 - 210-N0-P-033 - 210-N0-P-032 - 210-N0-P-015/16 | U | 6 |  | 0
10.3.4 | Liaisons électriques Création des liaisons électriques et raccordement des unités, ainsi que du groupe. Pose en plénum, au-dessus du plafond démontable. Raccordement du groupe extérieur et des unités murales au réseau par passage dans des goulottes. Fourniture et pose des protections nécessaires pour le départ des alimentations des différents appareillage, dans l'armoire électrique dédiée au chauffage. Cela comprend toutes sujétions (fixations, percements, chemins de câbles et goulottes, câbles et connecteurs, ...). Le tableau existant se trouve dans la circulation à l'entrée du bâtiment | Ens | 1 |  | 0
10.3.5 | Condensats Réalisés à l'aide de tubes rigides en PVC aux diamètres adaptés, passés en plénum et dans des goulottes pour l'accès aux unités murales et aux évacuations. Les tubes de condensats seront isolés sur les premiers 50 cm et auront une pente minimale de 1 %. Cela comprend toutes sujétions (fixations, percements, raccords, siphons de parcours, ...). Position : - 210-N0-P-035 - 210-N0-P-034 - 210-N0-P-033 - 210-N0-P-032 - 210-N0-P-016 - 210-N0-P-015 | U | 6 |  | 0
10.3.6 | Régulations Chaque pièce traitée sera équipée d'un thermostat d'ambiance permettant le réglage individuel des paramètres de confort. | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT CLIMATISATION |  |  |  | 0
10.4 | CVC
10.4.1 | VMC Simple-flux Prolongations des gaines de ventilations en plénum pour repositionnement des bouches de soufflage et reprise selon nouvelle configuration des locaux, compris déplacement des bouches à proprement parler avec découpe des dalles de plafond nécessaires. Le dimensionnement des débits est la à charge de l'entreprise. Compris toutes suggestions de clapet CF dans cloisons. Les conduits de ventilation doivent être réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0 afin de garantir la sécurité incendie. Diamètre de la gaine dans la circulation - 125 mm. Débit de reprise suivant plan CVC avec une vitesse de 3 m/s. Position : - 210-N0-P-035 - 210-N0-P-034 - 210-N0-P-033 - 210-N0-P-032 - 210-N0-C-036 | Ens | 1 |  | 0
10.4.2 | Modification VMC Modifications des gaines de ventilations en plénum pour repositionnement des bouches de soufflage et reprise selon nouvelle configuration des locaux. Air neuf par détalonnage de portes; Position : - 210-N0-P-015/16 - 210-N0-C-024 | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT CVC |  |  |  | 0
10.5 | DOE
10.5.1 | DOE selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT DOE |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Nota :
Les quantités sont données à titre indicatifs, il appartient à l'entreprise consultée de les vérifier.