## Feuil1
D.P.G.F : DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
EXTENSION BUREAUX 210
| HOSPICES CIVILS DE LYON | Pole Achat et Ingénierie - Service Travaux du Maître d’ouvrage
| Etablissement support du GHT Val Rhône Centre | Lot n° | 11 | CFO/CFA
Nom de l'entreprise (à remplir par le soumissionnaire) :
N° | DESIGNATIONS | U | Q.T.E | P.U. | TOTAL
Généralités
Les travaux concernent la création l'extension du pôle médecine du travail du bâtiments 210 du Vinatier (CHLV)
Le bâtiment est classé en ERP de type PU de 5e catégorie suivant la réglementation concernant la sécurité incendie. Le chantier se fait à proximité d'un site occupé.
Protections collectives du chantier, protection des existants, évacuation de l'ensemble des déchets générés par le chantier, traitement des déchets selon législation en vigueur.
Nettoyage quotidien: chantier propre, ramassage de tous matériels ou matériaux en fin de journée, sécurisation des locaux et des matériels/matériaux/outillages du chantier
Le CCAG Travaux 2021 est applicable
Les travaux se feront en relation avec les autres lots sur le projet Une coordination sera à réaliser avec eux, le respect du planning avec le détail des interventions est primordial. Nettoyage après chaque intervention, pas de stockage de matériels/ matériaux dans les pièces de pose de protection
Travaux
11.1 | CURAGE ET PREPARATION DE CHANTIER
11.1.1 | Etudes d'exécutions Les études d’exécution (études CFO-CFA) sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot. | Ens | 1
11.1.2 | Consignation et dépose Consignation et mise en sécurité des installations électriques sur la zone de travaux avec fourniture d’un procès verbal de consignation au maître d’ouvrage. Cette prestation comprends la remise en service de la zone en fin de travaux. Position : - 210-N0-P-015/16 - Luminaires extérieurs vers escalier | Ens | 1
11.1.3 | Cricuit de terre et laison équipotentiel La prise de terre existante sera prolongée sur l’extension; Une liasion équiêntotielle sera mise en place conformément au CCTP | Ens | 1
11.1.4 | Modification de disjoncteur général (PSE) Remplacement et pose d’un disjoncteur 160 A en tête, dans l’armoire TGBT en lieu et place du disjoncteur actuel de 100 A. Il est demandé une réserve minimale de 20% en puissance et encombrement. Position : - TGBT dans circulation existante | Ens | 1
| SOUS TOTAL HT CURAGE ET PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
11.2 | LUMINAIRES
11.2.1 | Downlight LED Remplacement compris évacuation des downlights existants par des downlight encastrés à LED type AMATRIS LED de TRILUX ou équivalent, diam. 220mm avec collerette réflecteur grand brillant, pour faux plafond à ossature apparente à pavés 600x600. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur blanc chaud 3000 K, indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19 Reprise des interrupteurs et câblage pour utilisation de la variation d’intensité lumineuse. Position : - 210-N0-P-012 | U | 2 |  | 0
11.2.2 | Pavé LED dimmable Remplacement compris évacuation dans l'existant et fourniture et pose dans l'extension de pavés encastrés 600x600 par des luminaires en saillie à LED type LEDVANCE - PL COMP 600 V 33W 830 DALI, ou équivalent, dimmables avec plaque de fermeture en PMMA translucide à répartition extensive des intensités lumineuses pour empêcher la vue directe sur les sources LED, pour faux plafond à ossature apparente à pavés 600x600. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur blanc chaud 3000 K, indice de rendu des couleurs Ra>80, UGR 19 Position : - ensemble des locaux extension (bureaux et circulations) - 210-N0-P-004/28/15/16 | U | 17 |  | 0
11.2.3 | Détecteur de présence Fourniture et pose de détecteur de présence pour la circulation Position : - 210-N0-C-036 | U | 1 |  | 0
11.2.4 | Commandes d'éclairage Création de commande d'éclairage par interrupteur. Les commandes d'éclairage des bureaux équipés en pavés dimmables seront, adaptés aux luminaires, afin de régler l'intensité lumineuse. Position : - 210-N0-P-015/16 - 210-N0-P-035 - 210-N0-P-034 - 210-N0-P-033 - 210-N0-P-032 - 210-N0-P-004 - 210-N0-P-028 | U | 8 |  | 0
| SOUS TOTAL HT LUMINAIRES |  |  |  | 0
11.3 | PRISES ET ALIMENTATION CFO/CFA
11.3.1 | Création prises de courant Création de prises de courant, comprenant les raccordements, le câblage, la remise en état des finitions et essais de bon fonctionnement. Installation réalisée au choix : - en goulotte PVC apparente avec accessoires de finition - en encastré (avec saignée, pose de fourreau ICT, rebouchage, finitions adaptées). Nota : une alimentation suffit en 20 A pour la plaque de cuisson de la cuisine. Nota : Les prises de la cuisine pour le micro-onde seront en 20A et seul une alimentation suffit en 20 A pour la plaque de cuisson de la cuisine. Position : - 210-N0-P-19 | Ens | 1 |  | 0
11.3.2 | Poste de travail PA2 Réalisation d’un poste de travail sous goulotte compartimentée 3 compartiments, composée de : - 1 PC normales - 3 PC ondulées détrompées (les prises seront blanches. Il y aura simplement 2 circuits). - 2 RJ 45 Installation réalisée au choix : - en goulotte PVC apparente avec accessoires de finition - en encastré (avec saignée, pose de fourreau ICT, rebouchage, finitions adaptées). Position : - 210-N0-P-035 - 210-N0-P-034 - 210-N0-P-033 - 210-N0-P-032 - 210-N0-P-015 - 210-N0-P-016 | U | 6 |  | 0
11.3.3 | Alimentation volet roulant Alimentation 230V monophasée 10/16A en attente pour raccordement d’un store intérieur à enroulement. Compris protection dans l’armoire électrique. Volets roulants avec coffret tunnel intégré de type TITAN BUBENDORFF ou équivalent Position : - 210-N0-P-035 - 210-N0-P-034 - 210-N0-P-033 - 210-N0-P-032 - 210-N0-P-015 | U | 5 |  | 0
11.3.4 | Vidéoprojecteur et barres de son (OPTION) Fourniture et pose d'un vidéoprojecteur au plafond de marque Vivitek VP 4,000 ou équivalent, avec station d’accueil inclut les raccordements possibles (HDMI, VGA) comprenant l'alimentation RJ45 et 16A. 1 barre de son Hisense HS2100 : Dolby Digital et Dolby Digital Plus bluetooth, ou équivalent, au droit de l'écran sera à prévoir. Position : - 210-N0-P-019 | U | 1
| SOUS TOTAL HT PRISES ET ALIMENTATION CFO/CFA |  |  |  | 0
11.4 | DÉTECTION INCENDIE
11.4.1 | BAES Fourniture et pose de BAES Position : - Circulation | U | 2 |  | 0
11.4.2 | Alarme de type 4 et déclencheur manuel - Fourniture et mise en place d'un Déclencheur Manuel Adressable Chubb, - Tirage de câble réglementaire, sous protection mécanique, avec ouverture du "Bus" - Raccordement, - Programmation, - Mise à jour de l'UAE, - Essais et mise en service, - Reprise du DOE (Plan d'implantation, synoptique, Listing programmation). Position : - C210-N0-C-036 au droit de la porte d'issue de secours | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT DÉTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
11.5 | DOE
11.5.1 | DOE selon CCTP | Ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT DOE |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Nota :
Les quantités sont données à titre indicatifs, il appartient à l'entreprise consultée de les vérifier.