## DPGF LOT 01
DPGF - LOT 01 : CVC / Fluides
Quantités à renseigner par l'entreprise (prises en compte dans la notation technique). Les articles suivants se réfèrent à ceux du CCTP. L'entreprise devra répondre dans le présent cadre et pourra, si elle l'estime nécessaire, détailler certaines prestations pour obtenir une parfaite finition des ouvrages. Les quantités spécifiées dans la colonne MOE ne sont présentées qu'à titre informatif. (le quantitatif n'est pas une pièce contractuelle). Il appartient à l'entreprise de vérifier ces métrés, toute erreur ou omission apparaissant dans le quantitatif reste à la charge des entreprises adjudicataires pour le montant global et forfaitaire de leur soumission. La version numérique .xls du présent dpgf sera à fournir à la remise de l'offre.
N° Ouv | Libellé des ouvrages | Unité | Quantité Moe | Quantité Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
I - | DISPOSITIONS GENERALES DE CHANTIER
I.1 - | GENERALITES | PM
I.2 - | ENVIRONNEMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU PROJET | PM
I.3 - | DEFINITION DES PIECES TECHNIQUES CONSTITUTIVES DU DCE | PM
I.4 - | CONNAISSANCE DU DOSSIER-- CONTENU DES PRIX - VERIFICATIONS | PM
I.5 - | TRAVAUX EN SITE OCCUPE SENSIBLE | PM
I.6 - | CONTENU DU MARCHE
I.6.1 - | Prestations | ens | 1 |  |  | 0
I.6.2 - | Documents à fournir (avec la remise de l'offre) | ens | 1 |  |  | 0
I.6.3 - | Documents techniques d'exécution (à remettre au début du chantier) | ens | 1 |  |  | 0
I.6.4 - | D.O.E. : Dossier des ouvrages exécutés (à remettre en fin de travaux) | ens | 1 |  |  | 0
I.6.5 - | Obligation de l'entrepreneur | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL I.6-CONTENU DU MARCHE |  |  |  |  | 0
I.7 - | QUALIFICATION DE L’ENTREPRISE | PM
I.8 - | INSTALLATION ET FRAIS DE CHANTIER
I.8.1 - | Frais d’études et Administratifs | ens | 1 |  |  | 0
I.8.2 - | Installation de Chantier | ens | 1 |  |  | 0
| SOUS-TOTAL I.8-INSTALLATION ET FRAIS DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
I.9 - | MATERIELS ET INSTALLATIONS REUTILISES, MODIFIES OU DEPOSES | PM
I.10 - | OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE | PM
I.11 - | PLANNING DES TRAVAUX | PM
I.12 - | RESPONSABLE DE L’EXECUTION | PM
I.13 - | LIMITES DE PRESTATIONS | PM
I.14 - | CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES | ens | 1 |  |  | 0
I.15 - | PROCEDURE D’AUTOCONTROLE ET ESSAIS EN COURS DE TRAVAUX | ens | 1 |  |  | 0
I.16 - | CONTROLE DE LA BONNE EXECUTION ET D’OBTENTION DES RESULTATS CONTRACTUELS | ens | 1 |  |  | 0
I.17 - | ESSAIS ET VERIFICATIONS EN FONCTIONNEMENT | ens | 1 |  |  | 0
I.18 - | RECEPTION DES OUVRAGES ET FORMATION DES UTILISATEURS | ens | 1 |  |  | 0
I.19 - | GARANTIE DE L’ENTREPRISE | PM
| TOTAL : I - PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
II - | ETAT DES LIEUX – ORIGINES – DONNEES & HYPOTHESES DE BASE
II.1 - | Présentation du Laboratoire L3 | PM
II.2 - | Description sommaire des installations de Chauffage-Ventilation-Climatisation : | PM
II.3 - | Description sommaire des installations de fluides | PM
II.4 - | TRAVAUX DE DEPOSE ET MESURES CONSERVATOIRES | PM
III | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRE FLUIDES
III.1 - | Présentation générale | PM
III.2 - | Hypothèses de dimensionnement Préexistante | PM
III.3 - | Hypothèses de dimensionnement modifiées | PM
III.4 - | Mode d’exploitation des installations | PM
III.5 - | Désinfection des installations | PM
III.6 - | Prédimensionnement du traitement d’air | PM
III.7 - | Filtration | PM
III.8 - | Niveau de pression par rapport aux locaux adjacents | PM
III.9 - | Liste des systèmes | PM
III.10 - | Prescription de Bases du traitement d’air | PM
III.11 - | Description des travaux
III.11.1 - | Dépose des installations
| Consignations de toutes les canalisations de chauffage et d’eau glacée des zones impactées par les travaux | ens | 1 |  |  | 0
III.11.1.1 - | Local technique de ventilation au R+1
| Dépose des ventilateurs du caisson de soufflage et du caisson de reprise | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des régulations hydraulique et consignation | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des câbles d’alimentation électrique, des protections et de la régulation associée | ens | 1 |  |  | 0
III.11.1.2 - | Locaux du laboratoire
| Gaines de soufflage et de reprise en plafond | ens | 1 |  |  | 0
| Grilles de soufflage | ens | 1 |  |  | 0
| Grilles de reprise et filtration | ens | 1 |  |  | 0
| Registres de réglage de débit | ens | 1 |  |  | 0
| Batteries électriques (déposée pour le local laverie, déposées stockées et replacées pour les sas | ens | 1 |  |  | 0
| Afficheurs de pressions des salles en façade du sas 1 et des capteurs associés | ens | 1 |  |  | 0
| Equipements de régulation de température et de pression | ens | 1 |  |  | 0
| Sondes de renvoie de température de GTC | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total III.11.1-Dépose des installations |  |  |  |  | 0
III.11.2 - | Description des travaux de ventilation
III.11.2.1 - | Principe | PM
III.11.2.2 - | Caissons de traitement d’air
Remplacement du Moteur de ventilation du caisson de soufflage
Réf ventilateur : K3G400PA2703
Puiss nom/abs : 3,65KW/2,85KW
| ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Garantie constructeur | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation électrique sur armoire existante | ens | 1 |  |  | 0
Remplacement du Moteur de ventilation du caisson de reprise
Réf ventilateur : K3G400PA2703
Puiss nom/abs : 3,65KW/2,85KW
| ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Garantie constructeur | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation électrique sur armoire existante | ens | 1 |  |  | 0
Remplacement des filtres suivant description CCTP
| Filtres CTA de soufflage (G4/F9) et H10 | ens | 1 |  |  | 0
| Filtres du caisson d’extraction G4 | ens | 1 |  |  | 0
III.11.2.3 - | Caisson d’extraction Laverie
Extracteur de type silencieux montage en gaine
Débit : 350 m3/h
Moteur AC 2 vitesses.
Raccordement : Ø200
| ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Branchement électrique sur attente lot Electricité | ens | 1 |  |  | 0
III.11.2.4 - | Réseaux de distribution
Gaines de ventilation
Gaine circulaire en acier galva
| Ø125 | ml | 12 |  |  | 0
| Ø160 | ml |  |  |  | 0
| Ø200 | ml | 21 |  |  | 0
| Ø250 | ml | 18 |  |  | 0
| Ø315 | ml | 24 |  |  | 0
| §355 | ml | 12 |  |  | 0
| Ø400 | ml | 9 |  |  | 0
| Ø450 | ml |  |  |  | 0
| Ø500 | ml | 12 |  |  | 0
| Calorifuge 25mm climaver | m² | 43 |  |  | 0
| Protection des réseaux / nettoyage (gaines mises en œuvres et gaines existantes) | ens | 1 |  |  | 0
| Repérage gaines tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Registre manuel sur les piquages | U | 1 |  |  | 0
| Trappes de nettoyage | ens | 1 |  |  | 0
| Percement façade pour sortie extraction Laverie | ens | 1 |  |  | 0
Rejets en toiture
| Rejet de l'exacteur Laverie tel quel décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
III.11.2.5 - | Contrôle de la Pression des locaux | PM
III.11.2.6 - | Registre de régulation de débit des gaines
Unités terminales VAV circulaires pour systèmes à débits variables et constants pour le
maintien en dépressions des salles L3.1 et L3.2 et du sas 2 et en surpression du sas 1
Registre avec servomoteur de marque TROX
Type : TVR
Régulateur électronique Easy
Registres sur Gaines de reprise Salles L3.1 et L3.2 et Sas 2 : systèmes à débit constants
avec 2 valeurs de fonctionnement normal et réduit
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 4 |  |  | 0
Registres sur Gaines de soufflage Salles L3.1 et L3.2 : systèmes à débit variable
| pour maintenir la dépression | ens | 4 |  |  | 0
Registres sur Gaines de reprise Sas 1 : systèmes à débit variable pour maintenir
| la surpression | ens | 1 |  |  | 0
Registres sur Gaines de soufflage Sas 1 : systèmes à débit constants avec 2 valeurs
| de fonctionnement normal et réduit | ens | 1 |  |  | 0
III.11.2.7 - | Diffusion d’air
Diffuseur de soufflage caissons porte filtre en plafond
Marque : France air ou équivalent
Type : CLEAN BOX 3
Modèle : PLC (Piquage latéral circulaire)
Diffuseur TP tôle perforée spécifique Laboratoire
Taille : 6.6.110 pour les débits de 500m3/h à 650m3/h
Filtres HEPA H14 : 610 x 610 x 110
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 6 |  |  | 0
Taille : 4.4.110 pour le débit de 350m3/h
Filtres HEPA H14 : 457 x 457 x 110
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Taille : 3.3.110 pour le débit de 125m3/h
Filtres HEPA H14 : 305 x 305 x 110
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
III.11.2.8 - | Reprise d’air
Diffuseur de reprise porte filtre en plafond
Marque : France air ou équivalent
Type : CLEAN BOX 3
Modèle : PLC (Piquage latéral circulaire)
Grille de reprise type TP tôle perforée spécifique Laboratoire
Taille : 4.4.110 pour le débit de 350m3/h
Filtres HEPA H14 : 457 x 457 x 110
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Caisson de reprise porte filtre murale
Caisson porte-filtre THE diffusant pour salle propre 100 % soudé à poser en plafond
Marque : France air ou équivalent
Type : CLEAN BOX 3
Modèle : Grille de reprise type MCPF Maille Carrée adaptable en mode reprise
Taille 4.4.150 pour les débits de 700 à 1100m3/h
Filtre type F7 4.4 (épaisseur 48 mm)
Filtre HEPA H14 Type 4.4.150
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 5 |  |  | 0
Taille 3.6.100 pour les débits de 480m3/h
Filtre type F7 3.6 (épaisseur 48 mm)
Filtre HEPA H14 Type 3.6.100
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Taille 3.3.100 pour les débits de 125m3/h
Filtre type F7 3.3 (épaisseur 48 mm)
Filtre HEPA H14 Type 3.3.100
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
III.11.2.9 - | Grille de reprise local Laverie - autoclave
Fourniture et pose d’une grille de reprise spéciale dalles de faux plafond avec cadre de finition
Encadrement et aillettes en aluminium.
Ailettes fixe inclinées à 45°.
Finition : aluminium peint couleur blanche RAL 9003 Mat.
Montage avec plénum PFU 600 Kit et PFU 600 Monté
Marque : France Air GAP 81
Dimensions : 600x600
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
III.11.2.10 - | Grille en façade du local Laverie - autoclave
Fourniture et pose de grilles de transfert coupe-feu 2H sur la parois de la circulation
En aluminium anodisé naturel
Ailettes horizontales en forme de chevron anti vision
Cadre de finition
Marque : VIM GE 120 XL
Dimensions : 500x300 pour un débit de 350m3/h
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
III.11.2.11 - | Batteries électriques
Batterie de chauffage terminale en gaine avec régulation de température intégrée
Marque : France-air ou équivalent
Type : CIREC Autorégulée 2
Ensemble complet tel que décrit CCTP
| Puissance sas 1 : 800W | ens | 1 |  |  | 0
| Puissance Sas2 : 2000W | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique sur attente prévue au lot Electricité | ens | 2 |  |  | 0
III.11.2.12 - | Boites à filtres passe plat pour le soufflage
Caissons porte-filtre au soufflage sur les gaines des passes plats d’entrée et de sortie
Marque : France-air ou équivalent
Type : Caisson THE à simple étage
Taille : 0,5
Dimension : 309 x 614 x 550 mm (position horizontale)
Filtre HEPA H 14 profondeur 292
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 2 |  |  | 0
III.11.2.13 - | Boites à filtres passe plat pour la reprise
Caissons porte-filtre de sécurité système “Bag In Bag Out” Reprise sur les gaines
des passes plats d’entrée et de sortie
Marque : France-air ou équivalent
Type : Sécur’Air
Taille : 3-3
Dimension : 305 x 305 x 292 mm
Filtre HEPA H 14 profondeur 292
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 2 |  |  | 0
III.11.2.14 - | Equipement des salles
Capteur régulateur encastrable pour salles propres à écran tactile Salle L3.1 et L3.2
Marque France air
Type : Cleansense PID STD
Hygrométrie,
Pression,
Température
Raccordement sur régulation mise en place en local technique
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| Pressostats digitaux d'affichage des pressions à l'entrée des sas dans la circulation | ens | 4 |  |  | 0
Pressostats haute et basse-pression récupérant la pression du laboratoire L3-1
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
témoins lumineux et sonores dans le laboratoire L3.1 et L3.2
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total III.11.2-Description des Installations de Ventilation |  |  |  |  | 0
III.11.3 - | Description des travaux de régulation
III.11.3.1 - | Principe | PM
III.11.3.2 - | Fonctionnalités générales | ens | 1 |  |  | 0
III.11.3.3 - | Gestion des alarmes | ens | 1 |  |  | 0
III.11.3.4 - | Historique | ens | 1 |  |  | 0
III.11.3.5 - | Autodiagnostics | ens | 1 |  |  | 0
III.11.3.6 - | Fonctions
Gestion de la centrale de Traitement d’air avec régulateur intégré
Gestion de l’extracteur
| écran tactile avec affichage complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
III.11.3.7 - | Platine de régulation à écran salles P3-1 et P3-2
| Ensemble de sondes de pressions et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement bus sur régulateur en local technique | ens | 1 |  |  | 0
III.11.3.8 - | Platine d’affichage de la pression des Salles en entrée de sas
| Ensemble de sondes de pressions et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement bus sur régulateur en local technique | ens | 1 |  |  | 0
| Pressostats Haute et Basse pression | ens | 2 |  |  | 0
| Colonne d’affichage 2 couleurs dans les locaux | ens | 2 |  |  | 0
| Sirène sonore pour informer les occupants de tout disfonctionnement de la ventilation. | ens | 2 |  |  | 0
| Raccordement bus sur régulateur en local technique | ens | 2 |  |  | 0
III.11.3.9 - | Prestations à prévoir
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
III.11.3.10 - | Tableau des points CVC-PB
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
III.11.3.11 - | Mise en œuvre, réception et formation
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total III.11.3-Description des Travaux de Régulation |  |  |  |  | 0
III.11.4 - | Description des travaux d’Electricité
III.11.4.1 - | Principe
III.11.4.2 - | Études techniques - plans d'exécution
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
III.11.4.3 - | Mise à la terre des installations
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
III.11.4.4 - | Alimentations électriques
Equipement électrique (câble + CDC + ETC.) local technique
Local CTA
| - Câblage puissance | ens | 1 |  |  | 0
| - Câblage commande | ens | 1 |  |  | 0
| - Accessoires | ens | 1 |  |  | 0
| - Automate de régulation | ens | 1 |  |  | 0
| - Actionneur et sondes | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement sur attente électrique prévue par le lot "Electricité" | ens | 1 |  |  | 0
Câblage comprenant la fourniture, pose, mise en œuvre des câbles,
chemin de câbles, étiquetage
| Sous-total III.14.4-Description des Travaux d’Electricité |  |  |  |  | 0
III.11.5 - | Qualifications techniques (QI/QO)
qualification des systèmes de traitement d’air (HVAC)
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
essais de maintien en dépression et de visualisation des flux d’air
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total III.11.5 -Qualifications techniques (QI/QO) |  |  |  |  | 0
III.11.6 - | Nettoyage et Mise en service
| Mise à gris des Salles | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à blanc des salles | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total III.11.6 -Nettotage et Mise en service |  |  |  |  | 0
III.11.7 - | Qualification des salles | PM
III.11.8 - | Description des Travaux de Plomberie | PM
III.11.9 - | Description des Travaux de Fluide CO2 |  |  |  |  | 0
| Neutralisation réseau CO2 | ens | 1 |  |  | 0
Tuytauterie CO2 tube cuivre écroui soudage avec protection gazeuse externe
et inertage intérieur passivés chimiquement par circulation et séchés à l’azote
| Cuivre Ø8/10 | ml | 27 |  |  | 0
| Attente pour raccordement avec raccord rapide à détrompage spécifique | U | 4 |  |  | 0
| Sous-total III.11.9 -Description des Travaux de Fluide CO2 |  |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL III-DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRE FLUIDES |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 01 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-FLUIDES |  |  | TOTAL BASE HT |  | 0
|  |  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  |  | TOTAL TTC |  | 0
III.12 | PRESCRIPTION SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
III.12.1 - | PSE 01 Surveillance de l’encrassement des filtres des grilles et diffuseurs de reprise
| le raccordement des prises de pression située en amont et en aval des filtres HEPA des grilles de reprise en partie basse et du diffuseur plafonnier, sur l’automate en local technique CTA pour surveillance de l’encrassement des filtres. | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total III.12.1-PSE 01 Surveillance de l’encrassement des filtres des grilles et diffuseurs de reprise |  |  |  |  | 0
III.12.2 - | PSE 02 Reconduction du raccordement de la métrologie existante sur la GTC
Maintien de la métrologie qui remontent en GTC (supervision Trend IQ VISION)
- Température extérieure
- Consigne de la température ambiante (mode de fonctionnement été hiver)
- Température du laboratoire L3
- Pression du laboratoire et des sas
- % d’ouverture des vannes 3 voies des batteries chaude et froide
- Débit de soufflage et débit de reprise globaux
- Pression soufflage reprise et vitesse de l’air
- Consigne de la température de soufflage
- Températures de soufflage et de reprise en gaine
- Consigne de l’Hygrométrie calculée en fonction des mesures de Poids d’eau et d’hygrométrie de l’air soufflée et de l’air repris
- % de l’humidificateur
- Etat du variateur de la CTA
- Gestion de la fonction de désinfection avec état du volet d’air neuf
- Remontée du bouton de forçage occupation
- Températures des locaux traités par batteries électriques (3 locaux actuellement)
- Pressostat manque d’eau du circuit de récupération
- Gestion d’alarme CTA avec consigne Pression et débit
- Gestion d’alarme Extracteur avec consigne Pression et débit
| Ensemble complet tel que décrit CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Prestations auprès de l’intégrateur pour la mise à jour des libellés | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total III.12.2-PSE 02 Reconduction du raccordement de la métrologie existante sur la GTC |  |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL III - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 01 CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-FLUIDES AVEC PSE |  |  | TOTAL BASE HT |  | 0
|  |  |  | TVA 20 % |  | 0
|  |  |  | TOTAL TTC |  | 0