## PGARDE
ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
HOPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS-SACLAY
78 rue du Général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICETRE
BORDEREAU DE PRIX
LOT N° 12 FLUIDES MEDICAUX
2026-2030
Note on J8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: il faut garder la même mise en page d'un lot à l'autres

## DETAILS
1/ | GENERALITES :
Les installations doivent, dans toutes leurs parties, être exécutées suivant les règles de l'Art et être
conformes aux règlements administratifs, aux normes et aux règlements de sécurité en vigueur à la
date de l'ordre de service, en particulier l'entrepreneur devra fournir les notices d'utilisation ainsi que
les plans et schémas des installations.
L'entrepreneur devra ainsi, sans plus-value, fournir et poser les étiquettes gravées, type dilophane,
indiquant le service ou le secteur alimenté par la canalisation, et repérer les canalisations par
baguage aux teintes conventionnelles de l'Assistance Publique qui permettront au personnel exploitant
d'identifier la fonction de chaque réseau et de chaque appareil (gaz + sens du fluide).
Les essais se feront en présence du maître d'œuvre ou de son délégué, l'installation ne sera mise en
service qu'après contrôle et accord de ce dernier.
L'entrepreneur devra :
| - | réceptionner les installations, fluide par fluide, avec la Commission des fluides médicaux et du
pharmacien de l'établissement avant la mise en service des installations, conformément aux
circulaires de la Santé Publique et au Règlement de Sécurité contre l'incendie des Etablissements
recevant du public.
| - | préparer le certificat de réception en 3 exemplaires indiquant :
|  | * | le nom de l'établissement,
|  | * | le service, bâtiment, pavillon où s'est effectué l'installation,
|  | * | le nombre de prises installées gaz par gaz
| - | mettre à la disposition la Commission des fluides médicaux et du pharmacien conformément à la
Norme en vigueur tous les matériels nécessaires à ces contrôles (débitmètres, embout de
raccordement, bocaux de prélèvement, etc…)
1.1 - Percements :
Tous les percements de cloisons, murs, planchers, poutres, etc… dans quelque matériau que ce
soit, plâtre, pierre, béton armé, brique, etc… sont compris dans les prix unitaires des canalisations.
Tous les rebouchages, les scellements et raccords en plâtre ou ciment sont inclus dans les prix unitaires
du bordereau ci-après.
1.2 - Tuyauteries :
Les tubes employés seront des tubes lisses en cuivre rouge écroui qualité "Médicale NF" de première qualité.
Les canalisations comprennent tous les raccords, tels que tés, manchons, réductions ou autres en
cuivre, joints brasés à l'argent (40% minimum), les colliers avec ou sans contre partie, tamponnés ou
à scellements, les encastrements au sol, murs ou cloisons, compris bouchement au plâtre ou ciment
et raccord, repérage par bande adhésive aux teintes conventionnelles.
Les raccordements sur les réseaux existants nécessitant une coupure générale ou locale des
alimentations en fluides seront chiffrés à part, au taux de l'heure indiqué dans le bordereau.
L'hôpital fera en temps voulu une note de service pour informer les services intéressés des dates,
heures et durées des coupures de fluides et devra prévoir tous les matériels d'alimentation provisoire
nécessaires (bouteilles de gaz, détendeurs, aspirateurs autonomes, etc...).
Si les coupures ne peuvent s'effectuer à la date et heure prévues, l'entrepreneur facturera les heures.
Toutes les coupures seront obligatoirement effectuées en présence et avec accord d'un responsable
du service.
Marquage : En application du livre Vbis du Code de la Santé Publique relatif aux dispositifs médicaux
et du décret 95-292 du 16/03/95, les travaux seront réalisés conformément à la Directive Européenne
93/42 CEE, aux normes européennes harmonisées et aux normes françaises en vigueur. Le réseau de
fluides médicaux sera marqué CE.
NOTA :
Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
2/ | PRIX :
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les
règles de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EURO
Sont également inclus dans les prix unitaires :
| - | le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux,
| - | les protections nécessaires pour exécution,
| - | l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux, ainsi que le nettoyage en fin de travaux.

## BPU
LOT 12 FLUIDES MEDICAUX
ENTREPRISE :
N° |  |  |  | Unité de | Prix Unitaire
d'article | Libellé |  |  | mesure | € HT
A - ALIMENTATION
| * | Tubes lisses en cuivre rouge écroui qualité "médicale NF", y compris tous
coudes et raccords, fixations, peinture, soudures brasées à l'argent
a) Tubes encastrés :
1 |  |  | Diamètre : 8/10 | ml
2 |  |  | Diamètre : 10/12 | ml
3 |  |  | Diamètre : 12/14 | ml
b) Tubes apparents :
4 |  |  | Diamètre : 8/10 | ml
5 |  |  | Diamètre : 10/12 | ml
6 |  |  | Diamètre : 12/14 | ml
7 |  |  | Diamètre : 14/16 | ml
8 |  |  | Diamètre : 16/18 | ml
9 |  |  | Diamètre : 18/20 | ml
10 |  |  | Diamètre : 20/22 | ml
11 |  |  | Diamètre : 24/26 | ml
12 |  |  | Diamètre : 26/28 | ml
13 |  |  | Diamètre : 28/30 | ml
14 |  |  | Diamètre : 30/32 | ml
15 |  |  | Diamètre : 40/42 | ml
16 |  |  | Diamètre : 50/52 | ml
| * | Tubes lisses en cuivre rouge écroui qualité "médicale NF", y compris tous
coudes et raccords, soudures brasées à l'argent
a) Tubes apparents: "Temix" O² (dégraissé)
17 |  |  | Diamètre: 8/10 | ml
18 |  |  | Diamètre: 10/12 | ml
19 |  |  | Diamètre: 12/14 | ml
20 |  |  | Diamètre: 14/16 | ml
21 |  |  | Diamètre: 16/18 | ml
22 |  |  | Diamètre: 18/20 | ml
23 |  |  | Diamètre: 20/22 | ml
24 |  |  | Diamètre: 24/26 | ml
25 |  |  | Diamètre: 26/28 | ml
26 |  |  | Diamètre: 28/30 | ml
27 |  |  | Diamètre: 30/32 | ml
28 |  |  | Diamètre: 40/42 | ml
29 |  |  | Diamètre: 50/52 | ml
b) Tubes inox apparent:
30 |  |  | Diamètre 10 épaisseur 1 | ml
c) Tubes PVC
31 |  |  | Diamètre: 32 | ml
32 |  |  | Diamètre: 50 | ml
33 |  |  | Diamètre: 80 | ml
34 |  | Boîtier métallique pour prise FM2 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale |  | ens
aluminium amagnétique
35 |  | Boîtier métallique pour prise FM3 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale |  | ens
aluminium amagnétique
36 |  | Boîtier métallique pour prise FM4 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale |  | ens
aluminium amagnétique
37 |  | Boîtier métallique pour prise FM6 prises y compris 1,5 m de goulotte verticale |  | ens
aluminium amagnétique
B - APPAREILLAGES
Comprenant fourniture, livraison et mise en place, y compris toutes sujétions :
| * | Prise "A.L.S" double clapet avec obturateur métallique chromé.
Dispositif "détrompeur", interdisant toute erreur de mise en place de la prise sur
38 |  | douille à braser. Etiquette d'identification (montage en saillie) |  | U
| * | Prise identique pour montage en gaine tête de lit avec étrier pour fixation de la
39 |  | douille à braser |  | U
| * | Prise identique pour montage encastré, avec boîtier d'encastrement
40 |  | en plastique |  | U
| * | Mise en conformité des prises double clapet, sur douille existante,
41 |  | remplacement du boîtier et du corps de prise |  | U
| * | Ensemble détente/régulateur de marque TAEMA UD 3,5/40
"double sécurité" pour gaz comprimé (oxygène,
comprimé azote, protoxyde d'azote, etc…) équipé de :
|  | - | 1 détendeur 8 - 3 bars +/- 10%
|  | - | 1 manomètre sur réseau primaire
|  | - | 1 manomètre sur réseau secondaire
|  | - | 2 vannes 1/4 de tour amont/aval permettant le branchement en
urgence d'une bouteille volante
|  | - | 2 prises rapides normalisées selon le gaz
|  | - | 1 coffret plastique plombable avec étiquette d'identification
|  | - | 1 vanne filtre d'isolement avec dispositif de purge du réseau réseau
secondaire
|  | - | 1 vanne 1/4 de tour en amont de cet ensemble détendeur / régulateur
ACM
|  | - | 1 plaque signalétique mentionnant la nature du gaz
42 |  |  | l'ensemble | U
43 | * | Manomètre entrée latérale D50 (0à 12 bars) |  | U
44 | * | Vacuomètre entrée latérale D50 (0 à- 1 000 m bars) |  | U
| * | Pressostat entrée latérale D50 (0 à 12 bars) gaz comprimé, avec contact sec
45 |  | pour alarme |  | U
| * | Prises SEGA 'évacuation de gaz d'anesthésie)
46 |  |  | Event tube cuivre DN 20/22 | U
47 |  |  | Event tube PVC DN 30/32 | U
48 | * | Embout pour prise SEGA |  | U
49 | * | Prise AIR 800 |  | U
50 | * | Support à clapet - Labo "ALS" pour prise murale |  | U
| * | Gaines anodisées BM type 900 "Biolume" ou équivalent
51 |  |  | Blanche 65x40 | ml
52 |  |  | Grise 65x40 | ml
| * | Détendeurs:
53 |  | Fourniture et pose de détendeur oxygène "ALS" ou équivalent, y compris coffret |  | U
et plombage
| * | Fourniture et pose de détendeur "TAEMA" type UD 3.5/40 ou équivalent avec
54 |  | coffret entrée gaz à droite ou à gauche |  | U
55 | * | Fourniture et pose détendeur B.S 300 de 0 à 3 bars (Labo) |  | U
56 | * | Fourniture et pose détendeur UD 4,5/80 à piston TAEMA |  | U
57 | * | Fourniture et pose détendeur DKD UD 3.5 |  | U
58 | * | Maintenance annuelle détendeur DKD UD 3.5 |  | U
59 | * | Maintenance annuelle détendeur CARBOXYQUE UD 3.5 |  | U
| * | Centrales de détente
60 | * | Fourniture et pose centrale de détente CAHOUET Acétylène ( 2 bouteilles ) |  | U
60 | * | Fourniture et pose centrale de détente CAHOUET C02 ( 2 bouteilles ) |  | U
61 | * | Fourniture et pose centrale de détente CAHOUET Azote ( 2 bouteilles ) |  | U
62 | * | Fourniture et pose centrale de détente CAHOUET O2 ( 2 bouteilles ) |  | U
63 | * | Fourniture et pose centrale de détente CAHOUET ACM ( 2 bouteilles ) |  | U
64 | * | Fourniture et pose centrale de détente CAHOUET N2O ( 2 bouteilles ) |  | U
65 | * | Fourniture et pose centrale de détente CAHOUET Propane ( 2 bouteilles ) |  | U
66 | * | Maintenance centrale de détente CAHOUET Acétylène ( 2 bouteilles ) y compris toutes prestations incluses ( remplacement flexibles etc…) |  | U
67 | * | Maintenance centrale de détente CAHOUET C02 ( 2 bouteilles ) y compris |  | U
toutes prestations incluses ( remplacement flexibles etc…)
68 | * | Maintenance centrale de détente CAHOUET Azote ( 2 bouteilles ) y compris |  | U
toutes prestations incluses ( remplacement flexibles etc…)
69 | * | Maintenance centrale de détente CAHOUET O2 ( 2 bouteilles ) y compris |  | U
toutes prestations incluses ( remplacement flexibles etc…)
70 | * | Maintenance centrale de détente CAHOUET ACM ( 2 bouteilles ) y compris |  | U
toutes prestations incluses ( remplacement flexibles etc…)
71 | * | Maintenance centrale de détente CAHOUET Propane ( 2 bouteilles ) y |  | U
compris toutes prestations incluses ( remplacement flexibles etc…)
| * | Armoires métalliques (type SAREL ou équivalent) avec châssis métallique,
porte pleine avec serrure [RONIS] sur passe de l'hôpital
Dimensions approximatives (h x l x p) :
73 |  | - | 500x400x250 | U
74 |  | - | 600x400x250 | U
75 |  | - | 800x600x250/300 | U
76 |  | - | 1000x800x300 | U
77 | * | Pot à niveau visible P60, fourni et posé, compris toutes sujétions |  | U
| * | Armoires multivannes de fabrication identique à l'article précédent, mais
avec façade en verre fumé, fermeture type "carré" (Alarmes incluses)
Dimensions approximatives (h x l x p) :
78 |  | - | 400x300x300 | U
79 |  | - | 600x400x300 | U
80 |  | - | 800x600x300 | U
| * | Vannes d'isolement à boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral avec
raccords à braser:
81 |  |  | pour canalisations Ø 8/10, 10/12, 12/14 | U
82 |  |  | pour canalisations Ø 14/16,16/18 | U
83 |  |  | pour canalisations Ø 18/20, 20/22 | U
84 |  |  | pour canalisations Ø 24/26, 26/28 | U
85 |  |  | pour canalisations Ø 28/30, 30/32 | U
86 |  |  | pour canalisations Ø 42 | U
87 |  |  | pour canalisations Ø 52 | U
88 | * | Vanne inox pour canalisation inox Ø 10 |  | U
| * | Filtration:
a) sur réseau de gaz, comprenant filtre avec by-pass incorporé jusqu'à
22 m3/h:
89 |  |  | filtre 1 micron | U
90 |  |  | filtre submicronique 0,01 micron | U
91 |  |  | filtre bactériologique | U
b) sur réseau de vide médical:
> pot de purge à niveau visible :
92 |  |  | - pour débit 15 et 25 m³/h | U
93 |  |  | - pour débit 30/40 et 50 m³/h | U
94 |  |  | - pour débit 60 à 120 m³/h | U
95 |  |  | - pour débit 200 m³/h | U
> ensemble de filtration bactériologique comprenant
le filtre, le pot de purge à niveau visible et le by-pass :
96 |  |  | - pour débit 15 et 25 m³/h | U
97 |  |  | - pour débit 30/40 et 50 m³/h | U
98 |  |  | - pour débit 60 à 120 m³/h | U
99 |  |  | - pour débit 200 m³/h | U
| * | Système de secoure de proximité (O2, AM, PV) armoire de secours, compris
100 |  | habillage, raccordements électriques CF, cf. (Modèle automatique) ensemble |  | U
101 | * | Coffret d'alarme report |  | U
102 | * | Fourniture et pose d'un système d'alarmes 3 voies type vigie 2 ou équivalent |  | U
103 | * | Fourniture et pose d'un système d'alarmes 5 voies type vigie 2 ou équivalent |  | U
104 | * | Fourniture et pose d'un système d'alarmes 7 voies type vigie 2 ou équivalent |  | U
| * | Fourniture et pose d'un système de report d'alarmes 7 voies vigie 1 ou
105 |  | équivalent |  | U
106 | * | Capteur analogique pour alarme sur réseau primaire |  | U
107 | * | Capteur analogique pour alarme sur réseau secondaire |  | U
108 | * | Capteur analogique pour alarme sur réseau de vide |  | U
| * | Remplacement de l'ensemble des flexibles (1 O2, 1 ACM, 1 vide, 1 N20)
109 |  | sur bras mobiles |  | U
| * | Remplacement de l'ensemble des flexibles (1 O2, 1 ACM, 1 vide)
110 |  | sur bras mobiles |  | U
C - CENTRALE DE GAZ COMPRIMES
| * | Fourniture, pose, fixation et raccordement, compris ensemble équipé de :
Tableau d'inversion automatique avec manomètres HP et BP, pressostat,
soupape de sécurité, rampes de bouteilles avec clapet anti-retour,
vannes de purge, flexibles de raccordement, râteliers, vannes V.S.P.
et détendeur basse pression et contact de repport d'alarme pour GTC
111 |  |  | - centrale 2 x 1 bouteille | U
112 |  |  | - centrale 2 x 2 bouteilles | U
113 |  |  | - centrale 2 x 3 bouteilles | U
114 |  |  | - centrale 2 x 5 bouteilles | U
D - GROUPES D'ASPIRATION / CENTRALES DE VIDE
| * | Pour fourniture, pose et raccordement: le groupe comportera sa propre
protection du moteur ou des moteurs, ainsi que la commande de marche et
arrêt automatique. Le raccordement électrique sur le tableau en attente est
prévu dans le cadre des prix du tableau ci- après à l'exclusion des disjoncteurs
ou protections supplémentaires. MILS (EVISA) ou BUSH.
Centrale de vide avec une pompe, un moteur électrique, un réservoir horizontal:
115 |  |  | - Débit 15 m3/H - Réservoir 100 L | U
116 |  |  | - Débit 27 m3/H - Réservoir 200 L | U
117 |  |  | - Débit 40 m3/H - Réservoir 400 L | U
118 |  |  | - Débit 60 m3/H - Réservoir 400 L | U
119 |  |  | - Débit 100 m3/H - Réservoir 600 L | U
120 |  |  | - Débit 300 m3/H - Réservoir 1000 L | U
121 |  |  | - Débit 2x25 m3/H = 50 m3/H Réservoir 300 L | U
122 |  |  | - Débit 2x40 m3/H = 80 m3/H Réservoir 600 L | U
123 |  |  | - Débit 2x60 m3/H = 120 m3/H Réservoir 600 L | U
124 |  |  | - Débit 2x100 m3/H = 200 m3/H Réservoir 1 000 L | U
Centrale de vide avec 2 pompes, 2 moteurs électriques, 1 réservoir horizontal
et 1 armoire de régulation électronique (l'ensemble sans filtration ni pot à piège)
125 |  |  | - Débit 2x15 m3/H = 30 m3/H Réservoir 300 L | U
126 |  |  | - Débit 2x25 m3/H = 50 m3/H Réservoir 300 L | U
127 |  |  | - Débit 2x40 m3/H = 80 m3/H Réservoir 600 L | U
128 |  |  | - Débit 2x60 m3/H = 120 m3/H Réservoir 600 L | U
129 |  |  | - Débit 2x100 m3/H = 200 m3/H Réservoir 1 000 L | U
Centrale de vide SIHI avec 2 pompes, 2 moteurs, 1 réservoir vertical ( l'ensemble avec filtration et pot piège )
130 |  |  | - Débit 2x150 m3/H = 450 m3/H Réservoir (1 x 800 L) | U
131 |  |  | - Débit 2x300 m3/H = 600 m3/H Réservoir (1 x 800 L) | U
132 |  |  | - Débit 2x40 m3/H = 80 m3/H Réservoir (1 x 500 L) | U
| * | Fourniture, pose et raccordement de modules d'alarme
pour fluides médicaux
133 |  | - | Type VIGI 01 | U
134 |  | - | Type VIGI 02 | U
135 | * | Fourniture, pose et raccordement de modules d'alarme BIOLUME |  | U
136 | * | Fourniture, pose et raccordement de batteries pour boitier d'alarmes BIOLUME |  | U
bandeau tête de lit type BIOLED
fourniture et pose de GTL verticale ou horizontale sans éclairage regroupant les 4pc/10/16A+T sur 2 réseaux électriques distincts
137 |  | fourniture et pose d'une GTL horizontale avec éclairage led équipée d'une platine, un éclairage d'ambiance par module led 4FT, 6000lm, 3000 ou 4000k, 12lm/w, commandé par |  | U
138 |  | fourniture et pose d'une GTL horizontale double (pour 1 chmabre à 2 lits) avec 2 éclairages led équipée d'une platine, un éclairage d'ambiance par module led 4FT, 6000lm, 3000 ou 4000k, 12lm/w, commandé par |  | U
139 |  | pc complémentaire |  | U
140 |  | Rj45 complémentaire |  | U
141 |  | oxygène complémentaire |  | U
142 |  | air médical complémentaire |  | U
143 |  | vide complémentaire |  | U
144 |  | 1 appel malade complémentaire |  | U
145 |  | 1 liseuse |  | U
146 |  | 1 bras articulé |  | U
E - TRAVAUX EN REGIE
147 | * | Forfait pour mise en chantier,contrôle et réception pharmaceutique,avec service technique et responsable sécurité. |  | fortait
148 | * | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues |  | H
149 | * | Taux horaire pour travaux exécutés en nacelle |  | H
F- COEFFICIENT
Coefficient à appliquer sur les prix unitaires du bordereau pour majoration du cout de la main d'œuvre
150 |  | - | Pour les travaux exécutés de nuit de 21H00 à 06H00 | Coef
151 |  | - | Pour les travaux exécutés les Dimanches et jours fériés | Coef
G-COEFFICIENT SUR FOURNITURES HORS BORDEREAU
152 |  | Coefficient à appliquer sur les prix remise déduite des fournitures hors bordereau sur présentation obligatoire de la facture. |  | Coef
Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
153 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
154 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, |  | H
percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion
155 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
|  | Nota bis : | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi.
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrage
date signature et cachet de l'entreprise