CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Consultation N° 25.39-IT

Objet : Fourniture d’une extension d’hébergement des équipements informatiques de l’AP-HP et prestations associées

Procédure : Appel d’offres ouvert (articles L. 2124-2 et R. 2124-2 du Code de la commande publique)

1.	Glossaire, Abréviations	5

2.	Objet	7

2.1.	Situation actuelle	7

2.2.	Objet de la consultation	7

2.2.1.	Modalités d’évolution du besoin	8

3.	Contexte	9

3.1.	Présentation de l’Assistance Publique –Hôpitaux de Paris (AP-HP)	9

3.2.	Organisation de l’informatique de l’AP-HP	10

3.2.1.	Sécurité des systèmes d'information	10

4.	Règlementation et certifications	11

4.1.	Code de la santé publique, code de la défense	11

4.2.	Normes et Règlements	11

5.	Dispositions et conditions des prestations d’hébergement	13

5.1.	Exigences normatives et géographique	13

5.2.	Exigences liées à l’hébergement	14

6.	Exigences de sécurité et protection physique	18

6.1.	Réseau et télécommunications	20

6.2.	Maintenance	21

6.3.	Sujétions résultant du lieu d’exécution des travaux	23

6.4.	Equipements confiés	23

7.	Prestations et services attendus	24

7.1.	Prestations d’hébergement	24

7.1.1.	Phase d’initialisation	24

7.1.2.	Phase d’exploitation	24

7.1.3.	Prestations de proximité et complémentaires	28

7.1.4.	Portail Web	28

7.1.5.	Moyens mis à disposition	29

8.	Niveaux de service	30

8.1.	Qualité de service	30

8.2.	Périodes de services	30

8.3.	Niveau de services et indicateurs	31

8.3.1.	Niveaux de services attendus	31

8.3.2.	Tableaux des délais d’intervention et de traitement sur incident :	33

8.4.	Politique RSE	33

8.5.	Indicateurs et SLA	34

9.	Dispositions communes	35

9.1.	Comitologie et suivi de marché	35

9.1.1.	Interlocuteur(s)	35

9.1.2.	Réunion de lancement	35

9.1.3.	Comité de Pilotage opérationnel (CopilO)	36

9.1.4.	Comité pilotage du marché (CopilM)	37

9.1.5.	Comité de crise	38

9.1.6.	Synthèse des comités	38

9.2.	Enquête de satisfaction	39

9.3.	Confidentialité	39

9.3.1.	Relations avec les tiers	40

9.3.2.	Identification des tiers	40

9.3.3.	Sécurité dans les accords conclus par le Titulaire avec des tiers	40

9.3.4.	Surveillance et revue des services des tiers	40

9.3.5.	Gestion des changements apportés dans les services des tiers	40

9.3.6.	Sous-traitance et intervention tierce	40

9.3.7.	Évolution de la réglementation – directives gouvernementales	41

9.3.8.	Amélioration continue, certification, attestation	41

9.4.	Réversibilité	41

9.4.1.	Principe général	41

9.4.2.	Périmètre de la réversibilité	41

9.4.3.	Plan de réversibilité	42

9.4.4.	Délais et préavis	42

9.4.5.	Assistance opérationnelle	42

9.4.6.	Restitution des espaces	42

10.	Audit	43

ANNEXES	44

Ce document et ses annexes constituent le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de la consultation dont l’objet est défini ci-après.

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris est désignée dans le présent document sous l’appellation AP-HP.

Les éléments relatifs à l’AP-HP (organisation interne, datacenters actuels, nombre de datacenters, existence d’un datacenter de secours…) évoqué dans le présent CCTP sont communiqués à titre strictement informatif et descriptif. Ils ne constituent aucun engagement du pouvoir adjudicateur quant au maintien de cette organisation en l’état et ne sauraient avoir pour effet de conditionner l’exécution des obligations du Titulaire, ni d’atténuer sa responsabilité, ni de limiter les conséquences d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

Point d’alerte important : les éléments relatifs à l’AP-HP (organisation interne, datacenters actuels, nombre de datacenters, existence d’un datacenter de secours…) évoqué dans le présent CCTP sont communiqués à titre strictement informatif et descriptif. Ils ne constituent aucun engagement du pouvoir adjudicateur quant au maintien de cette organisation en l’état et ne sauraient avoir pour effet de conditionner l’exécution des obligations du Titulaire, ni d’atténuer sa responsabilité, ni de limiter les conséquences d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

# Glossaire, Abréviations

| Désignation | Définition |
| --- | --- |
| AP-HP | Désigne l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, pouvoir adjudicateur et bénéficiaire des prestations objet du présent marché. |
| Baie (ou rack) | Désigne une baie de largeur 80 cm, de profondeur 120 cm et de hauteur de 2m soit 42 U minimum– certaines peuvent faire 2m25 au plus – correspondant à la grande majorité des baies utilisées. Dans le présent CCTP, les termes baie et rack sont considérés comme strictement synonymes. |
| BPU | Bordereau des Prix Unitaires, document contractuel listant les prix unitaires applicables aux prestations et unités d’œuvre. |
| Capacité énergétique | Désigne la puissance électrique maximale, exprimée en kilowatts (kW), mise à disposition par le Titulaire pour alimenter les équipements informatiques de l’AP‑HP, incluant les redondances contractuelles. |
| Couloir froid (ou corridor froid) | Architecture d’implantation des baies consistant à confiner l’air froid dans une allée dédiée afin d’optimiser le refroidissement et l’efficacité énergétique. |
| Le datacenter | Désigne un site physique sécurisé dont la finalité est l’hébergement, l’alimentation électrique, le refroidissement et la protection d’équipements informatiques, conformément aux exigences du présent CCTP. |
| DC1/DC2 | Désignent les datacenters actuellement utilisés par l’AP‑HP, mentionnés à titre informatif pour décrire le contexte existant. |
| Densité électrique par baie | Désigne la puissance électrique maximale allouée à une baie informatique, exprimée en kW/baie. |
| Equipements Informatiques (assets) | Désigne l’ensemble des matériels informatiques appartenant à l’AP‑HP ou dédiés à son usage exclusif, incluant notamment les serveurs, équipements réseau, dispositifs de sécurité, solutions de stockage et équipements connexes. |
| Espace privatif AP-HP | Désigne la partie du datacenter mise à disposition exclusive de l’AP‑HP, physiquement isolée (cage, cloisonnement ou équivalent), comprenant les baies, les couloirs techniques associés et les infrastructures dédiées. |
| Facilités | Désigne les services annexes mis à disposition par le Titulaire, tels que l’accueil, les salles de réunion, les zones de pause, sanitaires, accès Wi‑Fi, parkings, quais de livraison, et dispositifs de gestion des déchets. |
| HDS | Hébergement de Données de Santé au sens de la réglementation française en vigueur. |
| Maintenance | Désigne l’ensemble des opérations préventives et correctives réalisées par le Titulaire sur les infrastructures du datacenter afin d’en garantir la disponibilité, la sécurité et la conformité contractuelle. |
| MMR (Meet-Me-Room) | Salle dédiée du datacenter permettant l’interconnexion des opérateurs télécom et des réseaux via des infrastructures mutualisées. |
| Surface | Désigne dans ce CCTP la superficie réellement utilisée ou qu’il est prévu d’utiliser en m2, comprenant par exemple les surfaces sur lesquelles reposent les baies et les couloirs entre les rangées de baies, les espaces laissés vides et où pourraient être posés des baies, mais excluant les espaces de dégagement et de circulation prévus et nécessaires tout autour. |
| Salle | Désigne un volume physique délimité par des murs ou cloisons, situé à l’intérieur du datacenter, pouvant contenir un ou plusieurs espaces privatifs. |
| Site d’hébergement | Désigne l’ensemble immobilier et technique dans lequel est implanté le datacenter proposé par le Titulaire. |
| SLA (Service Level Agreement) | Désigne les engagements contractuels de niveau de service, incluant les indicateurs de performance, de disponibilité et de délais d’intervention. |
| Titulaire | Désigne l’opérateur économique attributaire du marché, responsable de l’exécution des prestations définies dans le présent CCTP. |
| Tier IV (ou équivalent) | Désigne un niveau de datacenter présentant un très haut niveau de résilience et de disponibilité, caractérisé notamment par une redondance complète (2N) et la capacité à réaliser des opérations de maintenance sans interruption de service. |
| Unité d’œuvre | Désigne l’unité de mesure contractuelle permettant de quantifier une prestation (ex. : baie, kW, intervention, mois, etc.), telle que définie dans le BPU. |

# Objet

## Situation actuelle

Actuellement, les activités d’hébergement de l’AP-HP sont rendues depuis deux sites qui sont situés en Île-de-France.

Le premier site (DC1) est exploité par un opérateur économique qui intervient comme  hébergeur de données de santé, pour la prestation de mise à disposition et de maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour traiter ces données ; sans moyen d’y accéder ; sans risque d’intrusion depuis des pays tiers à l’Espace économique européen, imposé par la législation d’un pays tiers en violation du droit de l’Union.

Le second site (DC2) est mis à disposition par une collectivité locale qui intervient également comme hébergeur de données de santé. Elle propose la prestation de mise à disposition et de maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d'héberger l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour traiter les données de santé.

La direction des services numériques de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) est Titulaire d’une certification à l’hébergement des données de santé (HDS).

## Objet de la consultation

Le présent marché a pour objet la fourniture de prestations d’hébergement physique d’équipements informatiques de production de l’AP‑HP au sein d’un datacenter situé en région Île‑de‑France, ainsi que l’ensemble des services associés nécessaires à leur exploitation sécurisée et continue.

L’hébergement devra être réalisé dans un datacenter présentant un niveau de disponibilité, de résilience et de sécurité équivalent à un datacenter de niveau Tier IV, tel que défini par l’Uptime Institute, ou justifié comme équivalent selon des critères objectifs portant a minima sur les dimensions Design, Facility et Operations.

Le marché comprend :

Ce marché porte sur la mise à disposition d’espaces d’hébergement par paliers successifs visant à intégrer les besoins capacitaires de l’AP-HP.

A titre d’information, le prévisionnel potentiel :

Cible initiale

- Mise en service attendue : à compter de 2026.

- Capacité énergétique totale : 300 kW.

- Nombre de baies informatiques : 12 baies.

- Densité électrique nominale par baie : 22 à 25 kW par baie

Cible potentielle

- Activation possible à partir de 2028, par paliers.

- Capacité énergétique totale maximale à horizon contractuel : 1,5 MW

- Nombre de baies : 72 baies minimum, soit un équivalent de 6 POD de 12 baies minimum.

- Densité électrique nominale : 22 à 25 kW/baie, avec la possibilité d’avoir des zones à beaucoup plus forte densité, éventuellement associées à des systèmes de refroidissements adaptés.

Nota : dans l’ensemble du présent CCTP, les termes baie et rack sont considérés comme synonymes. Le terme baie est utilisé comme référence contractuelle.

### Modalités d’évolution du besoin

Le Titulaire doit avoir la capacité de moduler ses prestations et ses fournitures à l’AP-HP selon l’évolution des besoins de ce dernier, notamment :

- Capacité à diminuer ou augmenter le nombre de baies, sans déménager tous les équipements ;

- Capacité à diminuer ou augmenter la puissance totale maximale réservée en kW par baie et les conditions associées ;

Capacité à optimiser ses coûts sur la durée.

Chaque modulation des paliers doit être réalisée dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la notification de la commande.

En cas d’extension le Titulaire s’engage à mettre à disposition les capacités supplémentaires demandées, de préférence au sein d’espaces contigus à ceux déjà livrés à l’AP-HP.

En cas d’incapacité du Titulaire à répondre aux évolutions de besoin, l’AP-HP se réserve la possibilité de résilier son marché conformément aux conditions du CCAP.

# Contexte

## Présentation de l’Assistance Publique –Hôpitaux de Paris (AP-HP)

L’AP-HP (www.aphp.fr) est un centre hospitalier universitaire (CHU) à dimension européenne mondialement reconnu. Elle est organisée en six groupements hospitalo-universitaires (GHU), essentiellement basés en Ile-de-France :

- GHU AP-HP - Sorbonne Université : Charles Foix, Pitié-Salpêtrière, Rothschild, Saint-Antoine, Trousseau - La Roche Guyon, Tenon,

- GHU AP-HP - Nord - Université de Paris : Beaujon, Bichat - Claude-Bernard, Bretonneau, Lariboisière - Fernand-Widal, Louis Mourier, Robert-Debré, Saint-Louis, Villemin Paul Doumer

- GHU AP-HP - Centre - Université de Paris : HEGP - Corentin-Celton - Vaugirard-Gabriel-Pallez, Cochin, Necker – Enfants-Malades, Broca, Hôtel-Dieu,

- GHU AP-HP - Université Paris Saclay : Antoine-Béclère, Raymond-Poincaré, Bicêtre, Paul Brousse, Ambroise-Paré, Sainte-Périne, Hôpital Maritime de Berck,

- GHU AP-HP - Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis : Avicenne, Jean-Verdier, René-Muret,

- GH AP-HP - Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor : Henri-Mondor Albert-Chenevier, Emile-Roux, Dupuytren, Georges-Clemenceau.

L’AP-HP comprend également un siège ainsi que des pôles d’intérêt commun (pharmacie centrale, blanchisserie centrale…).

Ses 38 hôpitaux accueillent chaque année plus de 8 millions de patients : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile.

Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Île-de-France : près de 100 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers y travaillent.

Le schéma suivant présente l’implantation des sites de l’AP-HP à Paris, en région parisienne et en province :

## Organisation de l’informatique de l’AP-HP

La direction des services numériques (DSN) a pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie numérique de l’AP-HP.

### Sécurité des systèmes d'information

Une « charte Titulaire » annexée au présent CCTP s’applique à tous les Titulaires de marché de l’AP-HP. Elle est intitulée « Règles de sécurité du Système d’Information applicables aux Titulaires de marché de l’AP HP ».

Les règles qu’elle contient ont été établies en tenant compte de la Politique de Sécurité de l’AP-HP et sous l’autorité du Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information. Elle fait partie du référentiel de sécurité de l’AP HP approuvé par la Direction Générale. Elle complète tout marché liant le Titulaire d’un marché à l’AP HP. Son respect constitue une obligation essentielle à la charge de tout Titulaire d’un marché.

La charte s’inscrit dans une démarche d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des Titulaires de marché afin de poser les règles d’accès et d’utilisation des Systèmes d’Information (SI) de l’AP-HP.

Elle a pour objet de définir les conditions et modalités que le Titulaire du marché s’engage à respecter, afin d’assurer la sécurité des SI de l’AP-HP ainsi que de ses données. L’objectif consiste ainsi à éviter que les relations avec les Titulaires de marché ne constituent une faille dans les règles de sécurité informatique définies par la Politique Générale de Sécurité du Système d’Information de l’AP-HP (PGSSI), cette dernière figurant en annexe au présent document.

Le Titulaire de marché est soumis à une obligation d’information, de conseil et de mise en garde auprès de l’AP-HP, incluant l’appréhension des risques de sécurité de l’information induits par la mise en œuvre de ses prestations.

# Règlementation et certifications

## Code de la santé publique, code de la défense

L’AP-HP est un établissement de santé de référence (ESR). À ce titre, il doit être en mesure de recevoir des victimes en toutes circonstances aux côtés de quelques autres établissements sanitaires sur le territoire national. Les systèmes d’information de l’AP-HP sont donc vitaux pour son fonctionnement et donc pour sa mission.

Le ou les lieux d’hébergement du système d’information de l’AP-HP représentent un ou des points particulièrement sensibles. La protection du ou des sites d’hébergement comprend des mesures de protection internes et externes qui relèvent d’une approche globale de la menace et des moyens d'y faire face, notamment par des méthodes de prévention situationnelle se traduisant en particulier par des mesures bâtimentaires de protection, des dispositifs de détection, d’alerte et de réaction appropriés, du contrôle d’accès strict (y compris pour les prestataires) et de la vidéoprotection.

Elles ont pour vocation les unes et les autres de mettre en échec ou, à défaut, de retarder les tentatives malveillantes qui pourraient être mises en œuvre par une ou plusieurs personnes, d'en limiter les effets et de faciliter la continuité d’activité ou le rétablissement de l’activité. Certaines mesures sont mises en œuvre en permanence, d’autres en cas de besoin ou sur décision du gouvernement ou de son représentant local, notamment dans le cadre du plan VIGIPIRATE.

Le ou les sites doivent respecter les exigences de la sécurité des activités d’importance vitale sur le plan du renforcement de la sécurité des systèmes d’information critiques et aussi conformément à l’instruction générale interministérielle nᵒ 6600, notamment son annexe nᵒ 7 « Modèle de rapport de contrôle d’un PIV par une commission interministérielle ou zonale de défense et de sécurité des secteurs d’activités d’importance vitale ».

## Normes et Règlements

Dans le cadre de ce marché, les normes et règlements à appliquer sont les suivants :

- La certification des hébergeurs de données de santé, qui doit être accréditée par le COFRAC (ou équivalent au niveau européen). Le Titulaire doit être porteur en propre d’une certification pour les niveaux 1 et 2, et accompagner l’AP-HP dans sa propre certification pour les autres niveaux.

- Dans l’éventualité où les établissements de santé comme l’AP-HP doivent réglementairement héberger certains de leurs services sur des infrastructures qualifiées SecNumCloud (https://cyber.gouv.fr/enjeux-technologiques/cloud/) ou à un certain niveau du schéma EUCS, alors le Titulaire accompagnera l’AP-HP dans cette voie. Le Code de la santé publique, dans sa dernière version en vigueur et ses évolutions.

- Le Règlement général à la protection des données (RGPD),

- La directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) nᵒ 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2)

- Politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S), dans sa version en vigueur et ses évolutions.

- Le Référentiel général de sécurité (R.G.S), dans sa version en vigueur et ses évolutions.

- Le Référentiel général d’interopérabilité (R.G.I), dans sa version en vigueur et ses évolutions.

- ISO 27001 :2022 « système de gestion de la sécurité des systèmes d’information », dans sa dernière version en vigueur et ses évolutions.

- ISO/IEC 27002 « Code de bonne pratique pour le management de la sécurité de l'information », dans sa dernière version en vigueur et ses évolutions.

- ISO 22301 « Systèmes de management de la continuité d'activité », dans sa dernière version en vigueur et ses évolutions.

- ISO 20000 « système de gestion de la qualité des services », dans sa dernière version en vigueur et ses évolutions.

- ISO 50001 « management de l’énergie », dans sa dernière version en vigueur et ses évolutions.

- ISO 14001 « système de management environnemental » dans sa dernière version en vigueur et ses évolutions.

- EN 50600 « Technologie de l'information – Installation et infrastructures de centres de traitement de données », dans sa dernière version en vigueur et ses évolutions.

- Recommandations du guide des 42 mesures d’hygiène de l’ANSSI.

- Volet cybersécurité de la feuille de route du numérique en santé 2023-2027 de l’Agence du numérique en santé

- 2025 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency

- La certification incendie : APSAD R7, R13, NF EN14972-1+A1 (solutions non destructrices des biens dans les salles IT). Le compartimentage coupe-feu 2 H des locaux sensibles est essentiel.

- ISO 22301 “Système de management de la continuité d’activité” (SMCA). Certification en cours de validité.

# Dispositions et conditions des prestations d’hébergement

## Exigences normatives et géographique

| Exigences | Description |
| --- | --- |
| Souveraineté stratégique | Autorités décisionnelles et capitaux situés dans l’UE (l’Union européenne). Le Titulaire doit informer l’AP-HP de toute adaptation de son capital et respecter la législation sur le contrôle des investissements étrangers en France. |
| Souveraineté juridique | Non-application d'une législation étrangère à portée extraterritoriale de nature à contraindre le Titulaire à communiquer ou à transférer ces données à des autorités étrangères. |
| Hébergement des données | L’hébergement de ces données sur le territoire de l'Union européenne dans des conditions assurant leur protection contre toute ingérence par des États tiers. |
| Sites | Le site d’hébergement doit être situé en Île-de-France. |
| Certification | Conforme aux exigences normatives et de certification définie à l’article 4.2. |
| Lieu | Le datacenter doit être localisé en région Île-de-France, être situé par rapport au datacenter DC2 à une distance en ligne droite supérieure ou égale à 10 km. |
| Risque | Le Titulaire doit privilégier un emplacement, pour le Site Informatique de traitement de données, qui limite l’exposition aux risques. Dans le cas où le site présente un risque naturel ou technologique (selon les critères du site : https://georisques.gouv.fr/). Le Titulaire doit disposer d’un plan d’analyse des risques du lieu proposé, le mettre à jour dans le meilleur des cas à la survenance ou l’évolution d’un risque ou tous les six (6) mois. |
| Prévention des inondations | Le Titulaire doit prévoir des solutions pour pallier tout risque d’inondation de(s) la surface(s) du Client et pour pallier l’éventualité d’une inondation. La révision des dispositifs de détection d’inondation doit être régulièrement effectuée et son câblage doit être protégé contre les coupures accidentelles ou intentionnelles et fonctionner en milieu humide. |
| Prévention des incendies | Le Titulaire doit prévoir des solutions, contenues dans les normes APSAD R7 et R13 ou NF EN 14972-1+A1 pour pallier tout risque d’incendie et circonscrire et éteindre un incendie déclaré dans le Datacenter et les dépendances techniques. Le compartimentage coupe-feu 2H des locaux sensibles est essentiel. L’AP-HP exige des solutions non destructrices de ses biens comme les techniques d’étouffement des incendies par usage de gaz inertes ou par brouillard d’eau à haute pression. La révision des dispositifs de détection et d’extinction d’incendie doit être régulièrement effectuée et son câblage doit être protégé contre les coupures accidentelles ou intentionnelles. |

## Exigences liées à l’hébergement

| Besoins | Descriptions |  |
| --- | --- | --- |
| Salle contenant l’espace privatif de l’AP-HP | La salle doit, au minimum, être privatisable pour la partie attribuée par l'utilisation de parois de type cagées ou grillagées jusqu'au sol sous le plancher technique. |  |
| Capacité | Fourniture d’une capacité totale énergétique : - de 300 kW pour la cible initiale soit 12 baies - En cible potentielle 1,5MW soit 72 baies. |  |
| Espace Entrepôt | Le Titulaire doit mettre à disposition un local de stockage privatif de matériel hors salle de production d'une surface d'environ 25 m² avec système d’extinction incendie. |  |
| Faux plancher | La salle d’hébergement des équipements de production informatique doit disposer d’un faux plancher d’une hauteur au minimum supérieure à 35 cm et d’une charge utile de 1,2T /m2. |  |
| Nettoyage | Le Titulaire doit faire un dépoussiérage complet par an des espaces privatifs et par une société spécialisée dans cet environnement. |  |
| Niveau Data center | Le Titulaire doit mettre à disposition de l’AP‑HP des espaces d’hébergement sécurisés au sein d’un datacenter : - certifié Tier IV par l’Uptime Institute, ou, à défaut, - présentant un niveau équivalent démontré, sur la base de critères objectivables portant sur : - l’architecture et le design des infrastructures, - la résilience énergétique et de refroidissement (redondance 2N), - les procédures d’exploitation et de maintenance, - la capacité à réaliser des opérations de maintenance sans interruption de service. Dans le cas d’une équivalence revendiquée, le Titulaire devra fournir dans son offre une note de démonstration d’équivalence détaillée. |  |
| Etiquetage | Le Titulaire doit procéder à un étiquetage et au référencement des emplacements. |  |
| Hauteur salle en mètres (hors espace réservé par le faux-plancher). | l’espace privatif AP-HP des équipements de production informatique doit disposer d’une hauteur totale minimum de 3 mètres (hors espace réservé par le faux-plancher). |  |
| Electricité | Les infrastructures électriques doivent présenter notamment les caractéristiques minimales suivantes (non exhaustif) : - Double alimentation électrique, au choix parmi les configurations suivantes : - (i) Alimentation monophasée avec deux lignes distinctes de 32 A minimum chacune - (ii) Alimentation triphasée avec deux lignes distinctes de 32 A minimum chacune - Chaque équipement informatique de l’AP-HP devra être raccordé en permanence aux deux sources d’alimentation, assurant une redondance électrique de type 2N par baie. - Mise en place de deux chemins d’alimentation indépendants, identifiés A et B. - Les tableaux électriques devront être sécurisés et conformes aux exigences de sûreté en vigueur. - Les locaux d’hébergement doivent être protégés contre : - la foudre - les surtensions électriques |  |
| Groupes électrogènes | Le Titulaire doit disposer de groupes électrogènes capables de fonctionner sans aucune limitation de durée, avec une autonomie carburant initiale de 48 à 72 h et un ravitaillement contractuel garantissant une continuité illimitée. |
| Climatisation | Le Titulaire doit fournir les moyens nécessaires à la climatisation des locaux d’hébergement. La température, le taux d’hygrométrie et la densité de particules dans l’air (poussières) des locaux d’hébergement doivent être mesurés par des sondes et des capteurs fournies par le Titulaire. |  |
| Baie | 🔹 Le Titulaire doit prévoir une infrastructure d’accueil des équipements informatiques Architecture : couloir froid fermé L’infrastructure devra permettre l’intégration de baies informatiques compatibles avec une configuration en couloir froid confiné. Caractéristiques minimales des baies Configuration générale Baies compatibles avec une architecture en couloir froid fermé - Largeur : 800 mm - Profondeur : 1 200 mm minimum - Hauteur : 42U minimum Portes : - Porte avant - Porte arrière - Serrure : obligatoire (au choix du candidat, à justifier dans l’offre) Panneaux et toiture - Panneaux latéraux démontables Toit équipé de : - Plaques d’obturation avec prédécoupes - Brosse passe-câbles - Ou toiture pivotante Structure et charge - Pieds de nivellement réglables - Capacité de charge statique minimale : 1 000 kg/m² Compartimentation Possibilité de baies : - Monocompartiment - Bi-compartiments - Tri-compartiments Intégration interne - 4 montants 19 pouces avec indicateur d’unités (U) - Positions avant et arrière des montants réglables Intégration possible d’un dispositif de ventilation (ventilateurs en baie) Kit d’association de baies fourni Caractéristiques du corridor froid - Allée centrale : largeur comprise entre 1 200 mm et 1 800 mm - Conformité : marquage CE - Porte d’accès verrouillable au corridor : obligatoire - Prévoir une seconde porte en extrémité selon la configuration retenue |  |
| Portail WEB | Le Titulaire doit mettre à disposition de l’AP-HP un Portail web permettant d’assurer la : - Gestion des demandes d’accès (en cas d’urgence, ces demandes devront être traitées en moins d’une heure). Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre les engagements qu’il a pris dans son offre en termes d’escalades pour des demandes urgentes. - Gestion des demandes exceptionnelles - Gestion du suivi des indicateurs de la salle privatif AP-HP - Gestion administrative - Gestion des demandes de gestes de proximité - Gestion des incidents Gestion documentaire : regroupant tous les documents permettant le suivi opérationnel du service d’hébergement et du marché |  |
| Capacité | Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre les engagements qu’il a pris dans son offre en termes d’évolution, sur le même site, dans un espace de préférence contiguë à celui de la sale privative de l’AP-Hp mise en place au début du marché dans la phase initiale. |  |
| Salle | Le Titulaire doit mettre à disposition de l’AP-HP une salle de réunion disponible (non obligatoirement dédiée). |  |
| Parking | Le Titulaire doit mettre à disposition de l’AP-HP une place de parking disponible (non obligatoirement dédiée). |  |

L’ensemble de la solution de corridor froid doit être de haute qualité et respecter les dernières règles de l’art en la matière.

L’ensemble de la structure corridor froid appartient au Titulaire, il en assure la maintenance et le bon fonctionnement dans le cadre de son forfait d’hébergement. Dans le cas d’une nécessité de remplacement de la baie du fait du Titulaire, l’intervention pour la substitution de la baie est à sa charge, L’AP-HP conservant la prise en charge du déplacement des serveurs. La planification de l’opération devra obtenir l’accord préalable de l’AP-HP.

Pour toute installation d’un nouvel équipement, l’AP-HP décide et informe le Titulaire de son emplacement en donnant les caractéristiques techniques du matériel. Sur cette base, le Titulaire apportera son devoir de conseil d’urbanisation de l’espace privatif AP-HP, et fera part, par écrit, de ses recommandations (raccordement électrique, emplacement en salle). L’AP-HP décidera de confirmer ou non, par écrit, sa décision. Ce fonctionnement perdure pendant toute la durée du marché.

# Exigences de sécurité et protection physique

L’accès à l’Espace privatif AP‑HP est strictement limité aux personnels habilités

| Besoins | Descriptions |
| --- | --- |
| Accès et contrôle des accès aux sites | - 🔹 Contrôle des accès et authentification - Le dispositif de sûreté devra intégrer : - Des barrières physiques à l’entrée du site, incluant sas de sécurité et dispositifs de type mantrap - Des contrôles documentaires systématiques - L’utilisation de badges nominatifs - Une authentification forte, pouvant inclure des mécanismes biométriques selon le niveau de sensibilité des zones - L’application stricte du principe du moindre privilège - L’accompagnement obligatoire des visiteurs par un personnel autorisé - L’enregistrement et la traçabilité complète des accès et interventions - 🔹 Surveillance et protection périmétrique - Le site devra être protégé par un dispositif comprenant : - Une vidéosurveillance continue 24h/24 et 7j/7 - Des systèmes de détection d’intrusion - Une surveillance humaine - Un zonage sécurisé du site (segmentation par niveaux de criticité) - Des protections mécaniques adaptées (clôtures, dispositifs anti-véhicule, obstacles physiques) - Un contrôle des flux de personnes et de véhicules |
| Personnels ou prestataires de l’AP-HP accédant aux sites et aux différents espaces | Le Titulaire s’engage à permettre l’accès des Personnels ou prestataires de l’AP-HP. A cet effet, l'AP-HP transmet la liste des personnels habilités à accéder aux différents locaux avec leurs niveaux d'habilitation au Titulaire. Elle assure la mise à jour qu'elle communique au Titulaire dès lors qu’il y a un changement et à minima une fois par an. Le Titulaire communique à l’AP-HP les consignes d’accès à ses sites et doit s’assurer de la pérennité d’un canal sécurisé pour la transmission de la liste et de ses mises à jour. |
| Personnels du Titulaire et prestataires du Titulaire accédant aux sites et aux différents espaces | Le Titulaire s’engage à indiquer à l’AP-HP, de manière claire et détaillée, quels sont ses personnels qui accèdent ou sont susceptibles d’accéder pour des raisons de services aux différents espaces et baies alloués à l’AP-HP ; et de même pour toutes les sociétés prestataires auxquelles il fait appel ; dans ce dernier cas : - •Les sociétés prestataires doivent être mentionnées et devront être acceptées par l’AP-HP. - •Le Titulaire s’assure de la viabilité et de la fiabilité en matière de sécurité des personnels des sociétés sous-traitantes. |
| L’espace d’hébergement privatisé AP-HP | Le Titulaire met en place : - un contrôle d’accès par des lecteurs de badges et système biométrique. - un système de détection d’intrusion - un journal, consultable et au besoin transmis sous forme de rapport à la demande au référent nommé par l’AP-HP, traçant tous les accès ; - Les personnels de l’AP-HP ou des prestataires habilités devront pouvoir intervenir 24h/24, 7j/7, sous réserve d’avoir observé la procédure d’accès au DC. |
| Accès au réseau et aux données AP-HP | Le Titulaire s’engage à ce que seuls les matériels informatiques, propriétés de l’AP-HP ou dédiés à son usage exclusif puissent être connectés directement sur le réseau de l’AP-HP. Le Titulaire s'engage à respecter cette règle et à la faire respecter par les intervenants extérieurs qu'il serait susceptible de solliciter pour l'exécution du marché (maintenance, installations…). Seul AP-HP est habilité à accorder une dérogation, en réponse à la demande formalisée et argumentée du Titulaire. Aucun jeu de données, qu'il soit de nature applicative ou produit par les outils de surveillance des systèmes informatiques, ne peut être extrait et confié à un tiers extérieur au marché, sans l'accord exprès de l’AP-HP. |
| Protection contre l'accès non autorisé | Le Titulaire doit mettre en place des restrictions d’accès en fonction de la finalité et de la fonction des espaces alloués et des voies d’accès. |
| Protection Physique | Le Titulaire doit mettre en œuvre des barrières entre les zones de classes de protection différentes afin d’interdire les accès non autorisés |
| Interconnexion entre ilots et classe de protection | Les parcours des infrastructures d’un centre de traitement de données (tels que les câblages électriques, les systèmes de contrôle environnemental et les réseaux de télécommunication) doivent être conçus de façon à prévenir tout passage non autorisé entre les différentes zones. |

## Réseau et télécommunications

Il est à noter qu’actuellement les principaux opérateurs intervenant pour l’AP-HP sont :

- COLT TECHNOLOGY SERVICES

- SFR

Pour les raccordements Fibre Optique Noire sont :

- RATP CONNECT

- CELESTE

- SIPARTECH

- ORANGE

L’AP-HP communique au Titulaire les éventuels changements de fournisseurs au cours de la période d’hébergement.

Le Titulaire accompagne les fournisseurs pour toutes interventions sur le raccordement de leur réseau aux points d’insertion.

Le Titulaire n’a aucune connexion au Réseau de l’AP-HP. Il ne peut capturer ou enregistrer aucune des trames venant du Système d’Information de l’AP-HP.

| Besoins | Descriptions |
| --- | --- |
| Interconnexion des sites du Titulaire | Le site d’hébergement Datacenter proposé doit être situé en région Ile de France. L’interconnexion du nouvel espace d’hébergement avec les datacenters de l’AP-HP existants (dénommés DC1 et DC2) doit respecter les exigences techniques minimales suivantes de manière à maintenir des engagements de services, notamment le niveau de latence : une atténuation maximale totale de 19 dB mesurée à une longueur d’onde de 1 550 nm incluant l’ensemble du parcours (fibres, soudures, connecteurs, traversées et équipements passifs) |
| Accès et ouverture opérateurs via Meet‑Me‑Room (MMR)Les interconnexions avec les arrivées opérateurs se font dans la MMR (Meet-Me-Room) | Le Titulaire doit disposer d’une liste des opérateurs présents sur son site qui est mise à jour et diffusée à l’AP-HP dans les quinze (15) jours suivant chaque changement |

La liste des opérateurs présents dans le Datacenter est un élément à produire ainsi qu’éventuellement les contraintes imposées par le Titulaire pour l’arrivée d’un opérateur au sein du DC.

## Maintenance

Le Titulaire garantit que l’ensemble des opérations de maintenance préventive ou corrective sur les infrastructures d’hébergement est réalisé sans interruption de service, conformément aux exigences d’un datacenter de niveau Tier IV ou équivalent.

Les opérations de maintenance :

- sont planifiées majoritairement en heures ouvrées,

- font l’objet d’un planning annuel prévisionnel,

- sont notifiées à l’AP-HP avec un délai de prévenance minimal d’un (1) mois.

Aucune opération de maintenance ne devra entraîner :

- de coupure électrique,

- de perte de redondance non maîtrisée,

- ou de dégradation des niveaux de service contractuels.

| Thématique | Exigences |
| --- | --- |
| Groupes électrogènes | - Stratégie de maintenance : - Mensuel : - Vérification visuelle en cas d’alarmes informant du passage du datacenter sur l’alimentation de secours - Vérification de reprise des batteries pendant le démarrage des groupes électrogènes - Vérification de la consommation de carburant pendant les tests - Vérification de la capacité de reprise par les groupes électrogènes en cas de démarrage pleine charge (nominale). - Démarrage à vide - Annuel : - Contrôle des batteries de démarrage - Contrôle des niveaux des liquides - Contrôle du préchauffage - Vérification et analyse de la qualité du carburant 3 à niveaux de cuve (haut / milieu / bas) |
| Batteries (UPS) | - Technologie des batteries utilisées : les batteries doivent être de constructeurs différents entre les deux circuits d’alimentation. - Plan de renouvellement des batteries : - Les batteries doivent être remplacées systématiquement à la survenance d’un dès fait générateur : - A la date de durée de vie de l’équipement selon la préconisation du constructeur. - Ou selon la perte de capacité de 10% de l’équipement (profondeur de décharge). - Stratégie de renouvellement décalée entre les deux circuits. - Stratégie de maintenance : - Mensuel : - Vérification visuelle de l’état des batteries - Vérification de la reprise lors des essaies groupes électrogènes - Annuel : - Tests de décharges des batteries pour compléter l’analyse théorique de fin de vie - Vérification de la communication - Contrôle du fonctionnement des transferts - Contrôle des équipements (ventilateurs / condensateurs AC / DC) |
| Système de climatisation | - Stratégie de maintenance : - Trimestriel : - Inspection visuelle du fonctionnement global - Vérification des températures d’entrée / sortie - Semestriel : - Contrôle de l’automatisme - Nettoyage des échangeurs - Recherche des fuites - Annuel : - Contrôles des alimentations électriques des équipements (compresseurs / ventilateurs / pompes) - Contrôle de pressions - Contrôles frigorifiques |
| Système de supervision | - Fonctionnement de la supervision de ces infrastructures : - Remontée des alarmes bloquantes et majeures (hausse de température, bascule sur groupes électrogènes non programmés : Automatique auprès de l’AP-HP - Délai de remontée à l’AP-HP : Cf chapitre “Niveaux de service attendus” |

Les arrêts pour maintenance du Titulaire doivent être les plus limités possibles et communiqués via un planning prévisionnel fourni par le Titulaire chaque année. En outre un délai de prévenance de 1 mois est exigé avant chacune des interventions planifiées (avec communication des détails des opérations envisagées).

Le compte rendu de ces opérations doit être communiqué à l’AP-HP au plus tard lors du Comité de pilotage opérationnel suivant la date de la maintenance ou à la demande exprès de l’AP-HP. L’ensemble des tests et compte rendu des maintenances sont consultables à la demande de l’AP-HP.

Le planning doit indiquer à minima la nature de l’intervention, l’intervenant, le risque (avec une graduation caractérisée), les fréquences et les semaines d’interventions lissées sur 1 an et une colonne libre permettant d’intégrer des informations complémentaires sur les opérations ainsi que tous les éléments nécessaires au suivi et à la maitrise des risques opérationnels pour l’AP-HP.

L’ensemble des maintenances habituelles est planifié en heures ouvrées (HO).

Dans le cas où l’intervention ne concerne que des équipements dédiés à l’AP-HP, si la date de la maintenance proposée par le Titulaire n’est pas retenue par l’AP-HP, celui-ci peut proposer une autre date.

## Sujétions résultant du lieu d’exécution des travaux

Le Titulaire est censé connaître la nature et la situation des lieux pour les prestations qu’il doit effectuer, ainsi que les risques de toutes natures qu’elles sont susceptibles d’entraîner. Le Titulaire est, dans tous les cas, entièrement responsable vis-à-vis de l’AP-HP, de tout incident ou accident pouvant survenir du fait de l’exécution de ses prestations dans le cadre du marché et vis-à-vis des personnes qu’il emploie. Il ne peut, en aucun cas, se prévaloir des modalités d’organisation interne de l’AP-HP pour atténuer sa responsabilité / se soustraire aux obligations qu’il a souscrites.

## Equipements confiés

Les équipements confiés au Titulaire dans le cadre des prestations d’hébergement sont à minima les suivants  :

- Serveurs physiques hébergeant les applications métier et / ou techniques de l’AP-HP

- Éléments réseau (Cœur de réseau, switches, routeurs, …)

- Éléments de sécurité réseaux (firewalls, proxys, reverse proxys, …)

- Dispositifs de stockage (baies SAN, robots de sauvegardes, disques externes, …)

# Prestations et services attendus

## Prestations d’hébergement

Les prestations attendues consistent en un hébergement, accompagné des services associés définis ci-après.

### Phase d’initialisation

La prestation du forfait d’initialisation s’attache à la préparation et la réalisation de la prise en charge d’un ensemble de baies fourni par le Titulaire (hors baies spécifiques liées à un constructeur).

Pour chaque nouvel espace alloué à l’AP-HP, elle débute à la réception de la commande et jusqu’à la livraison des infrastructures nécessaires à la mise en service des assets AP-HP.

Elle est validée par un procès-verbal de réception.

Un chef de projet dédié est désigné par le Titulaire pour piloter cette phase. Il propose :

- Une comitologie adaptée (réunion d’initialisation, réunion de suivi avec une fréquence d’une fois par semaine)

- Un planning d’installation.

La phase d’initialisation comporte :

- Une réunion d’initialisation pour cadrer le besoin d’emménagement de l'espace alloué

- Les réunions de suivi assurent l’état d’avancement du traitement des besoins, études et des réalisations.

- L'étude du plan d’implantation des espaces privatifs AP-HP (baies, câblage, sondes de températures, alimentations électriques, courant faible...) proposé par le Titulaire.

- L'implémentation des espaces privatifs après validation du plan d’implantation par l’AP-HP (baies, câblage, sondes de températures, alimentations électriques, courant faible...)

- Les livrables :

  - Un dossier technique complet comportant à minima :

    - Le plan d’implantation des espaces privatifs AP-HP

    - Les spécifications de toutes les infrastructures techniques mises à disposition dans les espaces privatifs AP-HP

    - Le cahier de recette de câblage électrique et courant faible avec vérification des infrastructures livrées

Cette phase permet de stipuler également :

- La liste des utilisateurs AP-HP habilités à accéder à l’espace privatif AP-HP du du Datacenter

- La liste des intervenants du Titulaire habilités à accéder au Datacenter, et à contacter pour tout incident

Cette phase est reproductible dans le cas d’une d’augmentation capacitaire en cours de marché.

### Phase d’exploitation

La phase d’exploitation porte sur le maintien en condition opérationnelle par le Titulaire des ressources mises à disposition de l’AP-HP avec respect des normes liées à un datacenter Tier IV ou équivalent.

L’AP-HP identifie un référent pour la gestion de la l’espace privatif AP-HP du datacenter

Le Titulaire propose la même organisation en désignant un correspondant unique qui sera notre interlocuteur privilégié (Responsable Opérationnel de Compte (ROC) ou Delivery Manager) qui met en place et anime un comité de pilotage opérationnel.

Le suivi des indicateurs et des consommations énergétiques doivent être disponibles sur le portail Web et présentés lors des COPIL.

#### Gestion des demandes

Les demandes constituent toutes les sollicitations (qui ne sont pas des incidents) que l’AP-HP soumet au Titulaire dans le cadre de ses prestations.

La demande de l’AP-HP comprend :

- La désignation des unités d’œuvre permettant de répondre au besoin

- Le nombre d’unités d’œuvre proposées

- Le calendrier de mise en œuvre de la Prestation et des dates clés

- Tout document pouvant aider à la réalisation de la demande, le cas échéant.

L’AP-HP soumet les demandes au Titulaire par écrit. Le Titulaire dispose de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour y répondre sous la forme d’un devis qui comprend :

- La désignation des unités d’œuvre permettant de répondre au besoin (le cas échéant, si différent de celui de la demande, avec l’argumentation justifiant cet écart)

- Le nombre d’unités d’œuvre proposées (le cas échéant, si différent de celui de la demande, avec l’argumentation justifiant cet écart)

- Le calendrier de mise en œuvre de la prestation et des dates clés (le cas échéant, si différent de celui de la demande, avec l’argumentation justifiant cet écart)

Si l’AP-HP est d’accord avec la proposition du Titulaire, elle confirme son accord et transmet le bon de commande. Si l’AP-HP n’est pas d’accord avec la proposition du Titulaire, elle transmet ses remarques au Titulaire pour qu’il la modifie en conséquence.

La confirmation de prise en charge et la qualification des demandes est effectuée par un opérateur du Titulaire, et non par un automate, cela afin de garantir que les dossiers sont réellement en cours de traitement, lorsque le demandeur est notifié.

##### Incident impactant les infrastructures de production du Titulaire

Un incident est un événement qui perturbe ou peut perturber les infrastructures du DC en lien avec le fonctionnement de tout ou partie du système d’information de l’AP-HP.

Un incident survient par définition de façon aléatoire à n’importe quel moment (heures ouvrées et non ouvrées).

Au titre de ses prestations, le Titulaire est amené à détecter et traiter des incidents qui impactent ses infrastructures d’hébergement. Le Titulaire alerte l’AP-HP en cas d’incident sur ses infrastructures ayant un impact sur les services d’hébergement fournis à l’AP-HP.

Le Titulaire doit informer systématiquement l’AP-HP du basculement du datacenter sur les systèmes de secours (batteries, groupes électrogènes).

Classification des incidents :

Incident bloquant (Criticité 1 – Critique) :Est considéré comme bloquant tout incident provoquant l’indisponibilité totale d’une infrastructure critique, sans possibilité de contournement (ex. : indisponibilité complète du Datacenter, coupure générale d’alimentation sans reprise automatique, arrêt total d’un équipement ou système essentiel — climatisation, sécurité, distribution électrique — impactant la production).

Ce niveau de criticité impose une prise en charge immédiate et prioritaire, avec activation du dispositif d’intervention en urgence du Titulaire.

- Incident grave (Criticité 2 – Majeur) : Un incident est qualifié de grave lorsqu’il provoque une dégradation importante du fonctionnement d’une infrastructure critique, sans entraîner une indisponibilité totale (indisponibilité partielle d’un service ou d’un équipement redondé). Perte de redondance sur une infrastructure critique “énergie, refroidissement”.  Et tout incident susceptible d’évoluer vers une indisponibilité totale en l’absence d’intervention rapide.

La prise en charge doit être prioritaire avec un traitement accéléré afin de rétablir la situation nominale dans les meilleurs délais.

- Incident mineur (criticité 3 - Standard) : Un incident est qualifié de mineur lorsqu’il n’affecte pas la disponibilité des services d'infrastructure ou n’entraîne qu’une gêne limitée, sans impact même mineur sur la production (défaut sans impact sur le fonctionnement des services, incident sur un équipement non critique).

Les niveaux de criticité conditionnent les délais de prise en charge, les délais de rétablissement (GTR) ainsi que les modalités d’escalade définis dans le chapitre “niveaux de service (SLA)”.

Le Titulaire devra notifier l’AP-HP pour tous les incidents de Criticités 1&2. Les notifications devront inclure les éléments suivants :

- Nature de l’incident

- Périmètre impacté

- Heure de début

- Evaluation du risque

- Les mesures prises

Plusieurs canaux de communication devront être utilisés par le Titulaire :

- E-mails (liste de destinataires AP-HP)

- SMS d’alerte

- Téléphone

- Portail client web

- API pour intégration dans les outils ITSM

En cas d’incident bloquant, l’alerte devra être impérativement effectuée via téléphone ou bien par SMS à la liste des personnes identifiées prioritaires.

Un rapport d’indicent devra être communiqué par le Titulaire contenant les informations ci-dessous :

- Cause racine de l’incident

- Chronologie complète

- Actions correctives immédiates

- Plan de prévention long terme

Un rapport pour les incidents bloquant et majeur devra être communiqué systématiquement à l’AP-HP par le Titulaire selon le délai mentionné dans le chapitre « Niveaux de service ».

##### Incidents de sécurité impactant le SI du Titulaire

###### Responsabilités et procédures

Le Titulaire doit documenter et mettre en œuvre une procédure validée par l’AP-HP de remontée d’incident de sécurité et la marche à suivre pour apporter des réponses rapides et efficaces à ces incidents. Ces procédures doivent définir les moyens et délais de communication des incidents de sécurité auprès de l’AP-HP et le niveau de confidentialité de ce signalement.

Le Titulaire doit porter cette procédure à la connaissance de ses personnels et de tous les tiers intervenant dans la mise en œuvre du service.

Cette procédure figure dans le Plan Qualité Technique (PQT) à l’initialisation du marché et maintenue à jour par le Titulaire selon l’accord préalable de l’AP-HP des modifications à opérer.

Elle doit permettre à l’AP-HP de choisir les niveaux de gravité des incidents pour lesquels il souhaite être informé.

Le Titulaire doit documenter toute violation de données à caractère personnel et en informer l’AP-HP. La violation doit être notifiée à la CNIL dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 72 heures si elle est susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes concernées. Elle doit faire l’objet d’une information auprès des personnes concernées lorsque le risque pour leur vie privée est élevé.

###### Signalements liés à la sécurité de l’information

Le Titulaire s'engage à informer l’AP-HP dès la connaissance et sans délai de tout événement qui impacte le SI du Titulaire et qui potentiellement peut avoir un impact sur la fourniture des services, objet de ce marché, ou sur les données de l’AP-HP confiées au Titulaire.

Le Titulaire doit communiquer les incidents de sécurité aux autorités compétentes conformément aux exigences légales et réglementaires en vigueur.

En cas d’éventuelles attaques informatiques, la réactivité étant extrêmement importante, il convient au Titulaire d’identifier et de communiquer à l’AP-HP dès la notification du marché :

- un ou plusieurs contacts techniques joignables 24 heures/24, 7 jours/7, tous les jours de l’année ;

- un ou plusieurs contacts décisionnels 24 heures/24, 7jours/7, tous les jours de l’année.

###### Appréciation des événements liés à la sécurité de l’information et prise de décision

Le Titulaire doit apprécier les événements liés à la sécurité de l’information et décider s’il faut les qualifier en incidents de sécurité. Pour l’appréciation, il doit s’appuyer sur une ou plusieurs échelles (estimation, évaluation, etc.) partagées avec l’AP-HP. Le Titulaire doit utiliser une classification permettant d’identifier clairement les incidents de sécurité touchant des données relatives l’AP-HP, conformément aux résultats de l’appréciation des risques.

###### Recueil de preuves

Le Titulaire doit documenter et mettre en œuvre une procédure permettant d’enregistrer les informations relatives aux incidents de sécurité et pouvant servir d’éléments de preuve.

##### Procédure d’escalade pour tout type d’incidents

Le Titulaire met en place une procédure d'escalade technique et managériale. Elle vise à mobiliser et à impliquer les compétences techniques et managériales nécessaires à la résolution d’incidents complexes ou présentant un retard par rapport aux délais contractuels. Pour chaque type d’incident, les étapes, les délais et les niveaux hiérarchiques d’escalade concernés sont précisés dans l’offre technique.

### Prestations de proximité et complémentaires

Un certain nombre de prestations sont nécessaires dans le temps et inhérentes à la vie d’un datacenter et des équipements contenus. L’AP-HP souhaite que le Titulaire assure des prestations dites de proximité à sa demande. Ces prestations de proximité regroupent toutes les activités non comprises dans le forfait d’hébergement, les frais de mise en service et de réseau. Cf liste des prestations indiquées dans le CDRF.

Le Titulaire met à disposition un catalogue de services des prestations complémentaires (PSE facultives) assurées et les conditions associées. Il précise les délais de prise en compte et de réalisation ainsi que les unités d’œuvres pratiquées qui seront mentionnées dans le BPU.

Les prestions complémentaires sont des PSE facultatives (prestations supplémentaires facultatives). La PSE constitue une prestation optionnelle, venant s’ajouter à l’offre de base sans s’y substituer. La réponse à la PSE n’est pas obligatoire.

En cas de décision de l’AP-HP de recourir à la PSE, celle-ci sera levée au moment de la signature du marché.

### Portail Web

Le Titulaire met à disposition un portail web pour formuler des demandes ou déclarer des incidents ainsi que pour publier des métriques ou informations liées aux services fournis par le Titulaire pour le compte de l’AP-HP.

Il doit donc permettre au minimum :

- Le suivi en temps réel de la température, de l'hygrométrie et de la répartition de charge.

- Créer des demandes d’accès (permanents, temporaires ou pour des livraisons).

- superviser en continu l'état et les performances de l’espace privatif AP-HP

- Enregistrer et suivre le traitement des incidents.

- Proposer un catalogue des prestations du marché.

Le portail mis à disposition doit permettre de garantir le maintien en condition de sécurité en prévoyant :

- Une gestion des accès et des identités avec notamment le contrôle strict des privilèges, la revue régulière des habilitations, l’authentification forte (MFA) obligatoire.

- Une mise à jour de sécurité de l’outil (veille des vulnérabilités, patchs de sécurité, etc.)

- Tests de sécurité et audit réguliers

- Protection contre les menaces internes

- Archivage sécurisé et journalisation

Ces modalités de maintien en condition de sécurité ne sont pas limitatives, le Titulaire est tenu de faire son meilleur effort pour assurer la sécurité de l’outil qu’il propose.

### Moyens mis à disposition

Les moyens définis ci-dessous sont inclus dans les coûts d’hébergement :

- Une salle de réunion à minima de 6 personnes

- Les facilités évoqués dans le glossaire en chapitre 1.

- Le portail Web

- La maintenance des éléments suivants : accès badge, biométrie, couloir froid, baies et courant faible.

# Niveaux de service

## Qualité de service

Au-delà des niveaux de service et des indicateurs définis, suivis dans la gouvernance du contrat, l'AP-HP attend, du Titulaire, une qualité de service conforme aux engagements qu’il a pris dans son offre en matière d'hébergement, et sur des thématiques non forcément mesurables, notamment :

- Qualité de la relation et de la prise en compte des observations et demandes formulées ;

- Temps de réponse à une question ou demande de conseil ;

- Qualité du portail client, des informations en ligne, de leur fiabilité et de leur actualité ;

- Bon état d'entretien courant des salles et espaces du site ;

- Bon état de fonctionnement des services annexes fournis, leur état de propreté, les aspects pratiques, pour les bureaux, entrepôts, …

- Informations sur les événements, travaux, transformations, … affectant le site d’hébergement retenu.

L'AP-HP attend du Titulaire une amélioration constante des prestations et de l'hébergement (amélioration consommation électrique, fiabilité environnementale, etc…).

## Périodes de services

| Services | Périodes de service | Description |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité et fonctionnement du site d’hébergement | 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 | Les arrêts pour maintenance réalisés par le Titulaire doivent être strictement limités au minimum nécessaire, conformément au niveau de Tier exigé par l’AP-HP. Ils doivent être planifiés et notifiés à l’AP-HP plusieurs mois à l’avance, avec un délai de prévenance minimum d’un (1) mois. |
| Accès au site d’hébergement et à l’espace privatif AP-HP | 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 | Selon les modalités prévues d’accès au site, par toute personne autorisée par l’AP-HP |
| Prise en compte et traitement des demandes planifiées de services HO. | Lundi au vendredi (hors jours fériés) de 7h à 19h | Les demandes de services correspondent à celles prévues dans le catalogue de services et prévues contractuellement dans les prestations du Titulaire. Au plus tard à J+1, si la demande de l’AP-HP est formulée avant 13 heures. Au plus tard à J+2, si la demande de l’AP-HP est formulée après 13 heures. |
| Prise en compte et traitement des demandes non planifiées HO. | Lundi au vendredi (hors jours fériés) de 7h à 19h | Le Titulaire s’engage à prendre en compte la Demande de l’AP-HP dans les 4 heures à compter de sa réception et à intervenir dans les 5 jours ouvrés suivants. |
| Prise en compte et traitement des demandes planifiées de services HNO. | En semaine jours ouvrés de 19h à 7h. Et le week-end et jours fériés (24h/24h) | Le Titulaire s’engage à prendre en compte la demande de l’AP-HP dans les 4 heures à compter de sa réception et à intervenir dans les 5 jours ouvrés suivants. Au plus tard à J+1, si la demande de l’AP-HP est formulée avant 13 heures. Au plus tard à J+2, si la demande de l’AP-HP est formulée après 13 heures. |
| Prise en compte et traitement des demandes urgentes HO | Lundi au vendredi (hors jours fériés) de 7h à 19h | Le Titulaire s’engage à prendre en compte la demande de l’AP-HP dans les 30 minutes à compter de sa réception, en HO. Par la suite, l’intervention aura lieu, dans le délai le plus court entre : Soixante (60) minutes à compter de la prise en compte de la demande de l’AP-HP. |
| Prise en compte et traitement des demandes urgentes HNO | En semaine jours ouvrés de 19h à 7h. Et le week-end et jours fériés (24h/24h) | Le Titulaire s’engage à prendre en compte la demande de l’AP-HP dans les 30 minutes à compter de sa réception, en HNO. Par la suite, l’intervention aura lieu, dans le délai le plus court entre : Cent-vingt (120) minutes à compter de la prise en compte de la demande de l’AP-HP. |
| Suivi des événements, remontées d’alertes de sécurité | 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 | Sur le périmètre des espaces privatifs AP-HP et espaces objets du contrat, ou de tout événement pouvant affecter ceux-ci. |

## Niveau de services et indicateurs

Le niveau demandé pour les salles d’hébergement est Tier IV ou équivalent. Dans la mesure où le DC n'a pas la certification Tiers IV délivrée par l’Uptime institue, le Titulaire devra démontrer l’équivalence fonctionnelle sur les critères Design, Facility et Operations.

Les engagements du Titulaire et ses performances réelles relevées peuvent être supérieures à celles fixées par le niveau de Tier : elles seront indiquées dans l’offre et le Titulaire devra respecter les les valeurs sur lesquelles il s’est engagé.

Les mesures commencent au début de la période : date anniversaire des services récurrents.

### Niveaux de services attendus

| Caractéristique du service | Indicateurs | Périodes de service | Valeurs | Niveau de service |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité de l’hébergement fourni | Taux de disponibilité | P/7 | % selon le niveau d’engagement pris par le Titulaire | 99,995 % / An (26,3 minutes d’indisponibilité) |
| Niveau d’hygrométrie | Taux d’hygrométrie | P/7 | Valeur maintenue entre des seuils mini et maxi | 100% de l’hygrométrie entre (seuil mini 40% / seuil maxi 60%) |
| Niveau de température | Température °C | P/7 | Valeur maintenue entre des seuils mini et maxi | 100% (seuil mini 18°c et seuil maxi 27°c) |
| Niveau de fourniture d’électricité | Taux de Continuité de Fourniture en Bonne quantité | P/7 | % de temps continu de fourniture d’électricité – sans coupure ou microcoupure | 100% |
| Fréquence de nettoyage sol | Nombre de nettoyages par an | N/5 | 1 fois par trimestre. | 100% |
| Nettoyage baies | Nombre de nettoyages par an | N/5 | 1 fois par an. | 100% |
| Dépoussiérage | Nombre de dépoussiérage par an | N/5 | 1 fois par an. | 100% |
| Alerte sur événement grave, incident bloquant | Délai de remontée | P/7 | <= 15 minutes | 100% |
| Alerte sur évènement majeur | Délai de remontée | P/7 | <= 4 heures | 100% |
| Fourniture d’enregistrements des accès (traces, logs) | Délai de fourniture | N/5 | <= 4 heures | 95% |
| Fourniture des rapports – reporting mensuel – et des traces des accès du mois passés | Fourni à date et complet | N/5 | Le 5 de chaque mois pour le mois précédent, ou le 1er jour ouvré après le 5 si férié ou week-end | 95% |
| Traitement des demandes de services | Délai de prise en compte Délai de réalisation | N/5 | Selon les valeurs Définies dans le catalogue de Services | 95% |

- P/7 : la période 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

- N/5 : la période de jours ouvrés du lundi au vendredi hors jours fériés de 9h à 18h.

Disponibilité de l’hébergement

Le taux de disponibilité annuel de l’hébergement est fixé à :

99,995 % par an, soit un maximum de 26,3 minutes d’indisponibilité annuelle.

La disponibilité est calculée sur la base :

- des incidents,

- des arrêts programmés validés par l’AP-HP.

Ne sont pas pris en compte :

- les arrêts demandés par l’AP-HP,

- les arrêts demandés par le Titulaire et acceptés par l’AP-HP.

### Tableaux des délais d’intervention et de traitement sur incident :

| Impact | Délai de prise en charge | Délai de résolution nominal | Délai de résolution maximum | Fréquence d’information client | Rapport d’incident |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – Incident Bloquant (criticité 1) | 15 minutes | 1 heure | 4 heures | Toutes les 30 minutes jusqu’au rétablissement | 48 heures maximum après la résolution |
| 2 – Incident Grave (criticité 2) | 1 heure | 4 heures | 8 heures | Toutes les 2 heures | 5 jours maximum après la résolution |
| 3 – Incident Mineur (criticité 3) | 4 heures ouvrées | 8 heures | 2 jours ouvrés | Sur demande ou lors de la clôture | N/A |

## Politique RSE

Un site d’hébergement est par nature un fort contributeur de l’empreinte carbone liée au numérique. L'AP-HP attend du Titulaire des solutions compétitives et à la pointe en matière de consommation énergétique, et sera attentive aux performances énergétiques et à l'approche « Green IT.

Le Titulaire s’engage à une démarche d’amélioration continue de la performance environnementale du site d’hébergement.

Il fournit annuellement à l’AP-HP :

- le PUE (Power Usage Effectiveness),

- le WUE (Water Usage Effectiveness),

- le CUE (Carbon Usage Effectiveness),

- ainsi qu’une estimation de l’empreinte carbone globale du datacenter sur le périmètre concerné.

Chaque rapport précise :

- la période de mesure,

- le périmètre exact,

- la méthodologie de calcul,

- les évolutions constatées.

## Indicateurs et SLA

Les indicateurs de performance suivis comprennent notamment :

- Le taux de disponibilité global mensuel

- L’historique des incidents majeurs

- L’état des alimentations redondés (A/B)

- Nombres de demandes et d’incidents catégorisés et leur délai de traitement

- Les courbes de température des capteurs

- Les courbes de capteur d’hydrométrie

- L’état des consommations par phase électrique et par tableau

- Les indicateurs d’avancement des prestations

- Les indicateurs de suivi de niveau de service

- Le suivi financier des prestations qui intègre les éléments suivants :

  - La liste des commandes liquidées et en cours avec leurs caractéristiques par phase et étape

  - Le suivi des commandes et de la facturation pour l’énergie en fonction des kWh consommés (relevé des compteurs)

  - Les unités d’œuvres livrées et non livrées

  - Les unités d’œuvres réceptionnées ou en cours de réception

  - Les unités d’œuvres consommées

- Le PUE réel (Power Usage Effectiveness) (électricité totale DC/consommation IT)

- Le CUE réel (Carbon Usage Effectiveness) mesure les émissions de CO₂ d’un datacenter par kWh IT

- Le WUE réel (Water Usage Effectiveness) : la gestion hydrique (litres eau/kWh IT)

- Délai moyen de détection (MTTD, Mean Time to Detect)

- Délai moyen d'identification (MTTI, Mean Time to Identify)

- Délai moyen de reprise (MTTR-S, Mean Time to Recovery)

- délai moyen de résolution définitive (MTTR‑S : Mean Time To Solve)

- Le respect des normes ASHRAE (zones dépassant les seuils ASHRAE fréquence et durée)

- Suivi des opérations de maintenance à la charge du Titulaire (en cours et planifiées)

- Suivi des opérations d’évolution du datacenter

- Le journal des accès physiques aux espace privatifs dédiées à l’AP-HP

- Le journal des alertes de sécurité

Le Titulaire fournit annuellement une estimation de l’empreinte carbone globale du site d’hébergement.

Ces indicateurs sont mesurés, tracés et présentés mensuellement via le portail web et lors des comités de pilotage.

# Dispositions communes

## Comitologie et suivi de marché

Le Titulaire assure la coordination et le suivi des prestations auprès de l’AP-HP par la tenue de réunions de suivi.

Ces réunions se déroulent dans les locaux de l’AP-HP ou du Titulaire ou à distance avec l’accord de l’AP-HP.

### Interlocuteur(s)

Au démarrage du marché, le Titulaire nomme dans les dix (10) jours et présente un interlocuteur privilégié pour le suivi des prestations qui est l’interlocuteur principal de l’AP-HP pour les aspects opérationnels, techniques ou administratifs des prestations. Le profil de cet interlocuteur privilégié doit correspondre à celui décrit dans l’offre du Titulaire.

Il est le responsable chargé du suivi des services récurrents.

Il a pour mission d'être le point d'entrée unique entre l'AP-HP et le Titulaire plus particulièrement pour les opérations suivantes :

- Les demandes de propositions détaillées

- Les demandes d'informations

- La gestion du compte

- L'organisation et l'animation des réunions trimestrielles et annuelles de suivi

- L'organisation et l'animation des réunions générales d'informations

- Le suivi des incidents et des anomalies

- Le contrôle de la qualité

- L'établissement, la transmission et le suivi des indicateurs et tableaux de bord

- La prise de connaissance continue du contexte de l’AP-HP

- Le suivi des activités techniques du Titulaire pour l’AP-HP

- La coordination opérationnelle des interventions d’ingénieurs de support sur site

- Le suivi du processus d’enregistrement des demandes d’intervention de l’AP-HP, incluant les matériels

- La communication et préparation des comptes rendus d’activité support

- La communication des diverses questions et demandes de l’AP-HP auprès des interlocuteurs appropriés du Titulaire.

Le Titulaire informe l’AP-HP des éventuels changements d’interlocuteur à l’occasion des réunions de suivi. Le remplaçant doit avoir un profil identique (en termes de compétences et d’expérience) que celui décrit dans l’offre du Titulaire.

### Réunion de lancement

Le Titulaire tient dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché une réunion de lancement avec la DSN et l’AGEPS pour présenter son offre et définir le déploiement du marché.

Le Titulaire transmet au moins cinq (5) jours ouvrables après la réunion de lancement un compte rendu, par mail, aux interlocuteurs désignés. La liste de diffusion du compte rendu est précisée dans ce dernier. Le compte rendu est approuvé par l’AP-HP dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de sa réception et, le cas échéant, cinq (5) jours ouvrables après demande de modification.

La fourniture des livrables à l’issue de la réunion de lancement par le Titulaire devra être réalisée sous le délai de maximum de dix (10) jours.

- Le paramétrage du portail WEB mis à disposition de l’AP-HP

- La configuration des accès pour le personnel AP-HP dont la liste sera fournie au démarrage du marché.

- Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) comportant :

  - Les procédures, responsabilités, modalités d’échanges, qualité attendue :

  - Les documents et tableaux de bord décrits de façon détaillée

  - La liste des personnels de l’AP-HP en charge du suivi administratif du marché.

  - La liste des personnels du Titulaire en charge du suivi administratif du marché.

  - La liste des responsables AP-HP habilités à fixer et gérer la liste des utilisateurs AP-HP pouvant accéder au Datacenter, et à prévenir pour tout incident

  - Le fonctionnement du Guichet de production du Titulaire

  - Les modalités précises d’accès au Site WEB (profils, authentifications, etc.)

### Comité de Pilotage opérationnel (CopilO)

| Objectifs et attendus; Cf chapitre 6.1.2. Composition; Le Comité de pilotage opérationnel est l’instance opérationnelle de suivi de production de l’hébergement. Il est composé à minima de : - Responsable Opérationnel de Compte (ROC) ou Delivery Manager du Titulaire - Du Directeur du pôle CSI de l’AP-HP ou toute personne désignée par lui - Du responsable d’infrastructure de l’AP-HP - Du responsable des espace privatifs de l’AP-HP. Fréquence; Trimestrielle. Animation; À la charge du Titulaire. Rédaction; À la charge du Titulaire Envoi du compte du rendu au plus tard 2 jours ouvrés après la date du CopilO par le Titulaire.. Validation; Les participants. Sans remarques dans les 2 jours ouvrés, le compte rendu est considéré approuvé.. Diffusion; Quand : une fois validé par l’AP-HP A qui : aux participants (absents compris), avec éventuellement une diffusion plus large. Par qui : le rédacteur le Titulaire. Archivage; À la charge du Titulaire et de l’AP-HP. Convocation; La convocation est à la charge du Titulaire suite à la date définie lors du précédent CopilO. Elle est émise sous un délai de 8 jours après le dernier CopilO à l’AP-HP.. |  |
| --- | --- |

### Comité pilotage du marché (CopilM)

| Objectifs | Le comité de pilotage a pour objet l’analyse et le partage des grandes orientations, l’arbitrage ou l’identification de solutions en cas de difficultés majeures, ainsi que la vérification du respect contractuel des prestations. Il permet notamment de : - De réaliser le suivi contractuel de la prestation en particulier la facturation - De suivre la réalisation des éventuels travaux demandés par l’AP-HP au cours du marché, - D’examiner les tableaux de bord qui regroupent les données de suivi des prestations, - D’avertir l’AP-HP en cas d’approche des limites techniques de la surface d’hébergement à disposition et de déterminer conjointement les actions à mener en conséquence, - D’identifier les points qui seront à inscrire à l’ordre du jour du prochain Comité de Pilotage - De présenter la liste des prochains chantiers arrivant sur la prochaine période, - De commenter l’évaluation de satisfaction de l’AP-HP quant aux prestations réalisées, et éventuellement de définir les plans d’action pour toute amélioration du service. |
| --- | --- |
| Composition | Le Comité de pilotage est l’instance décisionnelle et stratégique pour l’exécution du marché. Il est composé : - Du Directeur des Systèmes Numériques, - Du Directeur du pôle CSI et du ou toute personne désignée par eux ; - Du Représentant du Pouvoir Adjudicateur ou de toute personne désignée par lui - Du Directeur de Projet du Titulaire autorisé à représenter et à engager le Titulaire ou de toute personne désignée par lui - Du Responsable du marché de l’AP-HP. |
| Production | Le compte rendu de chaque comité, est à la charge du Titulaire. |
| Fréq. / Durée | Annuelle et, éventuellement, à la demande d’une des parties. |
| Convocation | Les invitations seront envoyées par le Titulaire 1 mois avant la tenue du comité. Elles contiendront à minima l’ODJ et le support de présentation. |
| Rédaction | Le compte rendu est élaboré par le Titulaire sous 2 jours. |
| Validation | Les participants. Sans remarques dans les 5 jours ouvrés, le compte rendu est considéré approuvé. |
| Diffusion | Quand : une fois validé par l’AP-HP A qui : aux participants (absents compris), avec éventuellement une diffusion plus large. Par qui : le rédacteur |
| Valeur | Les décisions prises et validées par ce Comité prévalent sur ses décisions antérieures. Le Comité est habilité à prendre des décisions en contradiction avec des choix du (des) Comité(s) opérationnels. Les décisions prises et consignées dans le compte rendu validé de ce Comité s’imposent sur tout autre document préalable (selon ses propres modalités de mise à jour). |
| Archivage | Le compte rendu du Comité de pilotage est archivé pendant toute la durée du marché chez le Responsable du Suivi des Marchés de l’AP-HP, le Responsable de l’AP-HP et le Titulaire Signataire du Marché. |

### Comité de crise

En cas d’événement particulièrement grave affectant les activités de l’AP-HP de manière importante voire totale, et potentiellement pour une durée prolongée, un comité de crise sera déclenché par le Titulaire ou par l’AP-HP.

Les dispositions de son fonctionnement seront définies lors de la première réunion, en fonction de l’événement survenu, et le comité sera maintenu aussi longtemps que l’AP-HP le jugera nécessaire.

| Objectifs | Un comité de crise est une cellule de décision activée lorsqu’un incident dépasse la gestion opérationnelle normale et menace la continuité de service, la sécurité des personnes ou la conformité réglementaire. |
| --- | --- |
| Composition | Le Comité de crise est composé des membres que l’AP-HP jugera nécessaire. Le Titulaire doit impliquer à minima les membres - Directeur d’exploitation / responsable data center (lead) - Responsable IT / Production - Responsable sécurité (physique et/ou SSI) - Responsable continuité / PCA-PRA |
| Fréq. / Durée | Le comité est activé lorsqu’un incident dépasse la gestion opérationnelle normale et menace la continuité de service, la sécurité des personnes ou la conformité réglementaire. |
| Rédaction | Journal de suivi des évènements maintenu en continu par le Titulaire. |
| Diffusion | A qui : aux participants (absents compris), avec éventuellement une diffusion plus large. Par qui : Le Titulaire |
| Retour d’expérience | Le retour d’expérience formel doit être communiqué à l’AP-HP contenant le retour technique et organisationnel (mise à jour des procédures) dans un délai de30 jours. |

### Synthèse des comités

Le tableau ci-après synthétise la comitologie associée à l’accord cadre :

| Réunions/comités | Fréquence/lieu |
| --- | --- |
| Comité de pilotage opérationnel | Une fois par trimestre |
| Comité de pilotage du marché | Annuelle et, éventuellement, à la demande d’une des parties. |
| Comité de crise | Si besoin |

## Enquête de satisfaction

Une enquête de satisfaction doit être effectuée, par le Titulaire, une (1) fois par an dans les deux (2) mois précèdent la date anniversaire de notification du marché.

Cette enquête aborde à minima les thèmes suivants :

- Qualité technique

- Qualité des supports

- Qualité de la procédure de traitement des commandes (clarté du formulaire de commande, respect des délais de livraison…)

- Qualité du portail

- Qualité de la facturation (simplicité, taux d’erreurs…).

Cette enquête se déroule dans le trimestre précédent le comité de pilotage du marché.

Les résultats sont transmis à l’AP-HP lors du comité de pilotage du marché suivant la réalisation de l’enquête.

Lorsque les conclusions de ces enquêtes mettent en avant des éléments d'insatisfaction, le Titulaire propose aux bénéficiaires des axes d'amélioration.

Ces axes seront intégrés au plan de gestion et amélioration continue (PGAC) visant notamment à améliorer la qualité des prestations fournies.

Le Titulaire s’engage à respecter les délais de mise en œuvre des actions du PGAC présentées lors du Copil du marché et à rendre compte de leur avancement.

## Confidentialité

Le Titulaire s’engage à ne pas divulguer le présent marché et toute information, de quelque nature que ce soit, échangée à l’occasion de son exécution et à prendre toutes mesures organisationnelles et techniques propres à empêcher une telle divulgation. Il est garant du respect par ses salariés de cette obligation de confidentialité, même après que ceux-ci auront cessé leurs fonctions.

Les informations couvertes par l’interdiction de divulgation concernent notamment :

- les informations dont la divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité du système (mots de passe, clés de chiffrement, documentations relatives à l’architecture et la sécurité du système, etc.) ;

- plus généralement, toute information sur l’hébergement informatique de l’AP-HP (identité du fournisseur / localisation) et le contenu hébergé : les informations ou fonctions traitées par le système. Cela s’applique également à l’occasion d’échanges entre le Titulaire avec d’autres de ses clients actuels ou futurs.

Cette obligation se maintient pendant toute la durée d’exécution du présent accord, mais aussi à son terme tant que ces informations n’ont pas été rendues publiques par la volonté de l’AP-HP par une personne dûment mandatée.

Le TTitulaire pourra toutefois communiquer, en les minimisant au maximum, lesdites informations à ses fournisseurs ou sous-traitants sous réserve d’imposer la même obligation de confidentialité. Les parties s’engagent au respect de l’obligation de confidentialité par les personnes auprès desquelles la diffusion de l’information est expressément autorisée.

Le TTitulaire doit documenter et mettre en œuvre une procédure permettant de réviser au moins annuellement les exigences en matière d’engagements de confidentialité ou de non-divulgation vis-à-vis des tiers participant à la mise en œuvre du service.

### Relations avec les tiers

### Identification des tiers

Le Titulaire doit tenir à jour une liste de l’ensemble des tiers participant à la mise en œuvre du service. Cette liste doit être exhaustive, préciser la contribution du tiers au service et au traitement de données à caractère personnel et tenir compte des cas de sous-traitance à plusieurs niveaux.

Le Titulaire est responsable de ses prestataires et sous-traitants. Il se porte-fort du respect, par ces derniers, du présent cahier des clauses techniques particulières.

### Sécurité dans les accords conclus par le Titulaire avec des tiers

Le Titulaire doit exiger des tiers participant à la mise en œuvre du service, dans leur contribution au service, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’il s’engage à maintenir dans sa propre politique de sécurité. Il doit le faire au travers d’exigences, adaptées à chaque tiers et à sa contribution au service, dans les cahiers des charges ou dans les clauses de sécurité des accords de partenariat. Le Titulaire doit inclure ces exigences dans les contrats conclus avec les tiers.

Le Titulaire doit contractualiser, avec chacun des tiers participant à la mise en œuvre du service, des clauses d’audit permettant à un organisme de qualification de vérifier que ces tiers respectent les exigences du présent référentiel.

Le Titulaire doit définir et attribuer les rôles et les responsabilités relatives à la modification ou à la fin du contrat le liant à un tiers participant à la mise en œuvre du service.

### Surveillance et revue des services des tiers

Le Titulaire doit documenter et mettre en œuvre une procédure permettant de contrôler régulièrement les mesures mises en place par les tiers participant à la mise en œuvre du service pour respecter les exigences de sécurité des systèmes d’information de l’AP-HP.

### Gestion des changements apportés dans les services des tiers

Le Titulaire doit documenter et mettre en œuvre une procédure de suivi des changements apportés par les tiers participant à la mise en œuvre du service susceptible d’affecter le niveau de sécurité du système d’information du service.

Dans la mesure où un changement de tiers participant à la mise en œuvre du service affecte le niveau de sécurité du service, le prestataire doit en informer l’AP-HP sans délais et mettre en œuvre les mesures permettant de rétablir le niveau de sécurité précédent.

### Sous-traitance et intervention tierce

Le recours à la sous-traitance par le Titulaire est soumis à l'approbation préalable de l’AP-HP. Le Titulaire s'engage à informer l’AP-HP de son intention de sous-traiter une partie des prestations décrites au marché et à lui communiquer les pièces lui permettant de vérifier la capacité et les compétences du sous-traitant pressenti.

En cas d'incident de sécurité grave ou d'urgence (panne majeure impactant l’intégrité du système d’information), l’AP-HP se réserve le droit de requérir l'expertise d'un organisme ou d'une société tierce reconnu pour sa compétence en matière de sécurité ou technologique. Le Titulaire s'engage à une entière collaboration avec le tiers désigné et à exécuter les consignes prescrites par ce dernier, sous couvert de l’AP-HP.

### Évolution de la réglementation – directives gouvernementales

En cas de nouvelles dispositions européennes, de nouvelles lois Française ou de nouvelles dispositions réglementaires, le Titulaire s'engage à fournir les moyens permettant la mise en conformité du marché avec ces directives. Il organise en conséquence avec l’AP-HP le plan d'action et évalue les éventuels impacts financiers sur le marché.

### Amélioration continue, certification, attestation

Le Titulaire devra proposer tout au long de l’exécution du marché des axes d’amélioration continue en termes de refroidissement continu et de taux de disponibilité.

Ces points d’améliorations sont matérialisés par un plan de gestion et amélioration continue (PGAC) suivi dans les différents comités.

Il fournit également régulièrement les certifications et attestions actualisées.

## Réversibilité

Les opérations de réversibilité sont incluses dans la prestation d’hébergement.

### Principe général

Le Titulaire s’engage à assurer, à l’issue du marché ou en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, une réversibilité complète, maitrisé et documentée permettant le retrait des équipements de l’AP‑HP sans interruption non maîtrisée de service et sans dépendance technique.

La réversibilité porte exclusivement sur les prestations relevant du périmètre d’hébergement physique et plus généralement toute infrastructure mise en place par le Titulaire (à titre d’exemple : mise à disposition d’espace, énergie, refroidissement, accès et connectivité passive, etc..).

### Périmètre de la réversibilité

La réversibilité couvre notamment :

- La réactualisation et la mise à disposition du dossier techniques afin de permettre à l’AP-HP de réaliser les opérations de déménagement dans les meilleures conditions possibles.

- La restitution complète des journaux d’accès physiques et historiques d’intervention concernant les espaces privatisés.

- La suppression contrôlée des accès (badges, biométrie, comptes portail) et des données relatives à l’AP-HP.

- L’assistance logistique au retrait des équipements de l’AP-HP.

- La coordination avec les opérateurs télécom pour la migration ou la dépose des liens.

Aucune donnée applicative n’étant détenue par le Titulaire dans le cadre des prestations du marché, la réversibilité ne comporte pas de transfert de données métiers.

A l’issue de la phase de réversibilité un procès-verbal est signé par les deux parties.

### Plan de réversibilité

Dès la notification du marché, le Titulaire établit un Plan de Réversibilité décrivant :

- L’organisation cible en phase de sortie,

- Les interlocuteurs dédiés,

- Les délais d’intervention,

- Les procédures d’accès exceptionnelles en période de démontage,

- Les modalités de sécurisation du site pendant la phase de retrait.

Ce plan est maintenu à jour annuellement et présenté en comité de pilotage du marché.

### Délais et préavis

En cas de fin de marché :

- Le Titulaire garantit le maintien des conditions d’hébergement jusqu’à la date effective de retrait des équipements.

- Une période de réversibilité minimale de 3 mois est prévue pour permettre le transfert progressif des infrastructures.

- Aucun démontage des infrastructures communes (énergie, climatisation, sécurité) ne peut intervenir avant retrait complet des équipements AP-HP.

### Assistance opérationnelle

Pendant la phase de réversibilité, le Titulaire :

- Met à disposition un accès 24/7 aux espaces privatisés.

- Maintient les conditions électriques 2N et de refroidissement conformes aux exigences Tier IV ou équivalent.

- Fournit une assistance technique de proximité selon les modalités du catalogue de services.

- Accompagne (sur demande de l’AP-HP) les opérations de désinstallation et d’emballage des équipements.

### Restitution des espaces

À l’issue du retrait :

- Un état des lieux contradictoire est réalisé.

- Les espaces sont restitués libres de tout matériel appartenant à l’AP-HP.

- Les crossconnect et interconnexions spécifiques sont démontés ou transférés selon instruction de l’AP-HP.

- Les accès physiques sont définitivement révoqués.

# Audit

L’AP-HP se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect par le Titulaire de ses obligations au titre du marché, notamment par le biais d’un audit.  Le Titulaire concerné en est averti, ainsi que des points et questions faisant l’objet de l’audit, avec un délai minimum de vingt (20) jours ouvrés.

Ce délai doit lui permettre de se préparer aux différentes demandes d’information des auditeurs et de préparer au mieux leur accueil. Les audits peuvent être réalisés par l’AP-HP ou délégués à un tiers qu'il aura mandaté. Dans le cas de tests intrusifs de sécurité, un protocole d'accord précisant le périmètre et les méthodes est mis en place entre les deux parties.

La notification de l’AP-HP précisera l’objet, la durée envisagée de la mission, les thèmes abordés, le nom des experts détachés, la documentation éventuelle attendue et l’identité de la structure d’audit retenue lorsqu’il s’agit d’un tiers.

Le Titulaire s’engage à répondre aux demandes d’audit de l’AP-HP et effectuées par l’AP-HP elle-même ou par un tiers de confiance qu’elle aura mandaté, reconnu en tant qu’auditeur indépendant, c'est-à-dire indépendant et non concurrent du Titulaire ayant une qualification adéquate, et libre de fournir les détails de ses remarques et conclusions d’audit à l’AP-HP.

L’audit est conduit de façon à ne pas gêner la réalisation des services confiés.

Ainsi, le Titulaire facilite l’accès des auditeurs à tout document ou information non confidentiels et répond aux questions des auditeurs, qui portent sur les services réalisés.

Il est précisé que :

- La consultation des documents et pièces doit s’effectuer dans les locaux du Datacenter (Centre de supervision, salles de réunion) et se limiter à l’objet de la mission impartie aux auditeurs, les informations recueillies ne pouvant être utilisées à d’autres fins ;

- Aucune reproduction totale ou partielle des documents, ni aucune photo n’est autorisée sans l'accord préalable du Titulaire qui peut être refusé, de bonne foi, pour des raisons de confidentialité et/ou de sécurité ;

- Les audits sont effectués pendant les Heures Ouvrées.

Les audits doivent permettre une analyse du respect du présent marché. En cas de non-respect du marché, le Titulaire s’engage à une remise en conformité dans les plus brefs délais.

L’AP-HP s'engage à respecter les obligations de confidentialité qui lui incombent au titre des présentes ainsi que les règles d'accès et de sécurité en vigueur dans les locaux du Titulaire et se porte fort du respect de ces règles par les membres de son personnel et/ou auditeur externe.

Cas spécifique de l’intrusion physique

L’AP-HP se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect par le Titulaire de son obligation au titre du marché, de la protection de l’accessibilité de l’espace privatif AP-HP, notamment par le biais d’un audit. Aucun préavis n’est transmis pour ce contrôle spécifique.

# ANNEXES

  - Annexe 1 : 25-39-IT Hébergement-datacenter CCTP Annexe 1_Instruction SAIV-Janv2014

  - Annexe 2 : 25-39-IT Hébergement-datacenter CCTP Annexe 2_PO_AP-HP - PGSI_V1.31

  - Annexe 3 : 25-39-IT Hébergement-datacenter CCTP Annexe 3_PROC_FournissseurSécurité_V1.2