## LOT 2
Marché N° 34-26/16
LOT 2
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)
MAINTENANCE DES ALARMES INCENDIES et DESENFUMAGES MECANIQUES
Horaires d'intervention : 8 h 30 à 17 h 00 du lundi au vendredi
Maintenance préventive et corrective (Compte-rendu d'intervention après chaque visite).
DPGF : MAINTENANCE DES ALARMES INCENDIE ET DESENFUMAGE MECANIQUE (Cf. Article 7-A du CCP) | [7 empty] | MAINTENANCE PREVENTIVE (1) FORFAIT HT ANNUEL (2) | ABONNEMENT ANNUEL GSM HT incluant la carte SIM multi-opérateurs | BPU : FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU LOT DE BATTERIES (3) PAR ALARME PRIX UNITAIRE HT PAR ALARME
SITES |  | Surface et nombre de niveaux | Type d'alarme | Centrale | Caractéristiques
MONTPELLIER LA MOSSON | 90 Allée Amilcare Calvetti 34080 Montpellier | 2140 m² 2 niveaux : R-1 au Rdc | Alarme incendie catégorie A | Centrale ESC de 2014 | 30 détecteurs optiques + 16 détecteurs thermovélocimétriques pour 11 zones de détecteurs automatiques, 30 DM pour 2 zones de déclencheurs manuels
FRONTIGNAN | 8 quai Voltaire 34110 Frontignan | 909 m² 2 niveaux : Rdc et R+1 | Alarme incendie | type 4 | 4 DM de marque MERLIN GERIN
LUNEL | 8 rue Henri Reynaud 34400 Lunel | 477 m² 2 niveaux : Rdc et R+1 | Alarme incendie | type 4 | 4 DM de marque MERLIN GERIN
SETE | 287 avenue du Maréchal Juin 34200 Sète | 278 m² 2 niveaux : Rdc et R+1 | Alarme incendie | type 4 | 4 DM de marque NUGELEC
HOURS | 2 Rond point Hours 34500 Béziers | 4970 m² 9 niveaux : R-2 au R+5 | Désenfumage mécanique parking | Centrale ASCO type AUTOSCAN M-04 + 4 ventilateurs axiaux de désenfumage F400/120 diamètre 80 | 2 niveaux de parking (R-1 et R-2) | 1 coffret de relayage corel, 2 ventilateurs désenfumage + 7 détecteur CO + 7 détecteurs NO² | Ouverture permanente pour aspiration et arrivée d'air neuf
SAUVIAN | 2 route de Béziers 34110 Sauvian | 574 m² 2 niveaux : Rdc et R+1 | Alarme incendie Catégorie A | ALPHA C2/6/10 de 2018 | 2 DM et 24 détecteurs optiques
(1) La maintenance préventive des alarmes incendies et des désenfumages mécaniques comprend 2 visites semestrielles impérativement en mai et en novembre. | [6 empty] | TOTAL HT | 0 | 0 | 0
(2) Les prix comprennent la main d'œuvre, le déplacement, la fourniture et le remplacement des pièces < 200 € HT, la livraison des comptes-rendus d'intervention après chaque visite et des comptes-rendus d'activités annuelles. | [6 empty] | TOTAL TTC | 0 | 0 | 0
(3) Les prix sont garantis au minimum 1 an, pièces, main d'œuvre, raccordements /essais, mise en service et déplacement.
BPU : INTERVENTIONS A LA DEMANDE (Cf. Article 7-C du CCP) |  |  |  |  | PRIX UNITAIRE HT |  | PRIX UNITAIRE TTC
Assistance à la vérification périodique du bureau de contrôle pour l'alarme de catégorie A de la CPAM de MONTPELLIER LA MOSSON (Main d'œuvre et déplacement compris) | [6 empty] | 0
Assistance à la vérification périodique du bureau de contrôle pour l'alarme de la CPAM de FRONTIGNAN (Main d'œuvre et déplacement compris) | [6 empty] | 0
Assistance à la vérification périodique du bureau de contrôle pour l'alarme de la CPAM de LUNEL (Main d'œuvre et déplacement compris) | [6 empty] | 0
Assistance à la vérification périodique du bureau de contrôle pour l'alarme de la CPAM de SETE (Main d'œuvre et déplacement compris) | [6 empty] | 0
Assistance à la vérification périodique du bureau de contrôle pour l'alarme de catégorie A de la CPAM SAUVIAN (Main d'œuvre et déplacement compris) | [6 empty] | 0
Modification du paramétrage des alarmes incendies de catégorie A (Sauvian et Mosson) en cas de changement de télésurveilleur (Main d'œuvre et déplacement compris) | [6 empty] | 0
BPU : MAINTENANCE CORRECTIVE ET AUTRES MATERIELS/TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE FORFAIT ANNUEL (MATERIELS/REPARATIONS > 200 € HT) (Cf. Articles 7-B et 5 du CCP) |  |  |  |  | MONTANT
Taux horaire (5) (Main d'œuvre ouvrier) |  |  |  |  | € ht/h/pers |  | € ttc/h/pers
Coefficient sur débours (6) (coefficient d'entreprise affecté aux fournitures et matériels). |  |  |  |  | %
(5) Le taux horaire s'entend avec : le déplacement, les raccordements, les essais et la mise en service inclus.
(6) Pour les fournitures et matériels non compris dans les forfaits annuels> 200 € HT, le prestataire établira un devis dans lequel le prix proposé sera le prix de son fournisseur (facture à l'appui) multiplié par le coefficient sur débours.Les matériels sont garantis au minimum 1 an, pièces, main d'oeuvre, raccordements/essais, mise en service et déplacement.
Maintenance préventive |  |  |  |  | Obiligations du Titulaire conformément au CCP
Engagement sur l'envoi du planning |  |  |  |  | 1 mois avant le début des interventions conformément au CCP
Modalités d'envoi du planning |  |  |  |  | Mails dédiés: francoise.pizzo@assurance-maladie.fr ; pierre-marie.lasserre@assurance-maladie.fr
Respect des dates planifiées; si empêchement information par mail |  |  |  |  | 48 heures avant la date prévue conformément au CCP
Intervention de dépannage et de maintenance corrective |  |  |  |  | Obiligations du Titulaire conformément au CCP
Modalités de contact |  |  |  |  | Mails dédiés: francoise.pizzo@assurance-maladie.fr ; pierre-marie.lasserre@assurance-maladie.fr
Délai d'intervention sur site |  |  |  |  | 4 heures conformément au CCP
Temps de réparation maximum (remise en fonctionnement normal hors devis) |  |  |  |  | 72 heures conformément au CCP
Délai de transmission des devis de réparation |  |  |  |  | 5 jours ouvrés conformément au CCP
NOM DE L'ENTREPRISE :
Nom et Qualité du Signataire:
Cachet, Date et Signature :
A ……………………………, le …………………….