## Liste Equipement Datacenter M4
Bâtiment | Lot Technique | Local | Equipement | Marque | Type | Quantité | Puissance frigorifique (kW) | Commentaires
M4 | CVC | Toiture terrasse | Aérocondenseur | STULZ | EV88-066050_12_2x3_ARF_EC 3 380-480V 50-60Hz Puissance frigorifique : 340 kW | 2 | 340 | Régime d’eau primaire : 49°C/43°C – 30% glycol
M4 | CVC | Salle Informatique "Principale" | Armoire de climatisation | STULZ | ALD 882 GES | 3 | 101 | Régime d’eau : 43°C/49°C – 30% glycol
M4 | CVC | Salle Informatique "Icare" | Armoire de climatisation | STULZ | ALD 591 GES | 2 | 62.9 | Régime d’eau : 43°C/49°C – 30% glycol
M4 | CVC | Locaux Renater | Splits détente directe - Unité intérieure | LG | US36F.NR0 | 2 | 6.1
M4 | CVC | Local Robot | Splits détente directe - Unité intérieure | LG | US36F.NR0 | 2 | 6.1
M4 | CVC | Local Réseau | Splits détente directe - Unité intérieure | LG | US36F.NR0 | 2 | 6.1
M4 | CVC | Toiture terrasse | Splits détente directe - Unité extérieure | LG | UUD1.U30 | 6 |  | R32 - 3kg
M4 | CVC | Local TGBT A | Splits détente directe - Unité intérieure gainable | TOSHIBA | RAV-RM2241DTP-E | 2 | 14.2
M4 | CVC | Toiture terrasse | Splits détente directe - Unité extérieure | TOSHIBA | RAV-GM2241AT8-E | 2 | 12.16 | R32 - 5kg
M4 | CVC | Toiture terrasse | CTA | FRANCE AIR | POWER BOX T1000H-EL | 1 |  | Débit : 1000 m3/h
M4 | CVC | Local TGBT A | Extracteur | FRANCE AIR | RECTILYS II ECM 600 IM | 1 |  | Débit : 200 m3/h
M4 | CVC | Local TGBT B | Extracteur | FRANCE AIR | RECTILYS II ECM 600 IM | 1 |  | Débit : 200 m3/h
M4 | CVC | Local CVC | Pompes de circulation | WILO | IL-E 65/160-7,5/2-S1 | 2 |  | Débit : 53,49 m3/h - Pdc : 23,11 mCe
M4 | CVC | Local CVC | Vases d'expansion | AQUASYSTEM | VRV100 | 2 |  | 100L - Ptest : 11,4bars - Pmax : 8bars
M4 | CVC | Local CVC | Compteur appoint |  |  | 1
M4 | CVC | Local CVC | Disconnecteur |  |  | 1
M4 | CVC | Local CVC | Pot de remplissage glycol |  |  | 1
M4 | CVC | Local CVC | Ventilateur de désenfumage | FRANCE AIR | AXALU | 1 |  | Débit : 12 960m3/h
M4 | CVC | Local CVC | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | Armoire GTB AEC A & B | 2 |  | Automates GTB dedans
M4 | CVC | Divers | CCF | FRANCE AIR |  | 17 |  | 2 dans local réseau, 10 ds salle info principale, 4 dans local CVC, 1 dans local déballage
M4 | CVC | Divers | VCF | FRANCE AIR |  | 1 |  | 1 dans salle info principale
M4 | CFO | Local AGBT | AGBT | SCHNEIDER-ELECTRIC | AGBT-N-M4-1 | 1 |  | 3 masterpact + 1 rangée disjoncteur | Éclairage LT - OK
M4 | CFO | Local TGBT A | AGBT | SCHNEIDER-ELECTRIC | TGBT-N-M4-A | 1 |  | 1 inverseur + 7 masterpact + 4 rangées disjoncteurs
M4 | CFO | Local TGBT A | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TDECL-O-A | 1 |  | 1 masterpact + 3 rangées disjoncteurs
M4 | CFO | Local TGBT A | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD10-O-M4-A | 1 |  | 9 masterpact + 2 rangées disjoncteurs
M4 | CFO | Local TGBT B | AGBT | SCHNEIDER-ELECTRIC | TGBT-N-M4-B | 1 |  | 1 inverseur + 7 masterpact + 4 rangées disjoncteurs | quid coffret protection sortie onduleur?
M4 | CFO | Local TGBT B | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD10-O-M4-B | 1 |  | 6 masterpact + 1 rangée discjonteurs
M4 | CFO | Local GE extérieur | TGBT SECOURS | SCHNEIDER-ELECTRIC | TGGE-N-M4-1 | 1 |  | 3 masterpact + 1 rangée disjoncteur
M4 | CFO | Local GE extérieur | GROUPE ELECTROGENE | KOHLER SDMO |  | 1 |  | voir référence?
M6 | CFO | Poste N | TGBT ALIM | SCHNEIDER-ELECTRIC | TGBT | 1 |  | 1 Masterpact
M4 | CFO | Local GE extérieur | Coffret jeu de barres groupe secours |  | Coffret de secours | 1
M4 | CFO | Local Robot | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD4-O-A | 1 |  | 3 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Local Robot | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD4-O-B | 1 |  | 3 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Local Réseau | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD6-O-A | 1 |  | 2 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Local Réseau | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD6-O-B | 1 |  | 2 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Salle Informatique "Principale" | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD1-N-A | 1 |  | 1 inter + 6 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Salle Informatique "Principale" | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD1-N-B | 1 |  | 1 inter + 6 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Salle Informatique "Principale" | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD1-O-B | 1 |  | 1 inter + 3 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Salle Informatique "Principale" | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD1-O-B | 1 |  | 1 inter + 3 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Salle Informatique "Principale" | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD2-O-A | 1 |  | 1 inter + 9 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Salle Informatique "Principale" | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD2-O-B | 1 |  | 1 inter + 9 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Salle Informatique "Icare" | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD3-O-B | 1 |  | 1 inter + 6 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Salle Informatique "Icare" | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD3-O-A | 1 |  | 1 inter + 6 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Local Renater | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD5-O-A | 1 |  | 3 rangées de disjoncteurs
M4 | CFO | Local Renater | TD | SCHNEIDER-ELECTRIC | TD5-O-B | 1 |  | 3 rangées de disjoncteurs