## Sommaire
Sommaire | Sommaire
Glossaire | Glossaire
GTC_DCIM | GTC_DCIM
Onduleur | Onduleur
Groupe_electrogene | Groupe_electrogene
Fosse_carb | Fosse_carb
TGBT | TGBT
Armoire_électrique | Armoire_électrique
Eclairage | Eclairage
Contrôle_essentiel_ETE_HIVER | Contrôle_essentiel_ETE_HIVER
Aérotherme | Aérotherme
Ventiloconvecteur | Ventiloconvecteur
Split_system | Split_system
Groupe_frigorifique_Gaz | Groupe_frigorifique_Gaz
Groupe_frigorifique | Groupe_frigorifique
Arm_Clim_auto | Arm_Clim_auto
Armoire_Climatisation | Armoire_Climatisation
Condenseur_à_air | Condenseur_à_air
cassette_EG | cassette_EG
VRV | VRV
Pompe_simple | Pompe_simple
Pompe_double | Pompe_double
Echangeur_à_eau | Echangeur_à_eau
Tuyauterie | Tuyauterie
Disconnecteur | Disconnecteur
Filtre_à_tamis | Filtre_à_tamis
Pot_à_boues | Pot_à_boues
Vase_expansion_fermé | Vase_expansion_fermé
Aéroréfrigérant | Aéroréfrigérant
Bouche_Diffuseur | Bouche_Diffuseur
VMC | VMC
MTA | MTA
Traçage_antigel | Traçage_antigel
Humidificateur_vapeur_autonome | Humidificateur_vapeur_autonome
Centrale_de_traitement_d'air | Centrale_de_traitement_d'air
Caisson_d'extraction | Caisson_d'extraction
Batterie_terminale_électrique | Batterie_terminale_électrique
Ballon_de_stockage_EG | Ballon_de_stockage_EG
Pompe_doseuse | Pompe_doseuse
Equilibrage | Equilibrage
Schéma | Schéma

## Glossaire
Glossaire
Légende :
J | Journalier
Teb | Trihebdomadaire
H | Hebdomadaire
BM | Bimensuel
M | Mensuel
T | Trimestriel
S | Semestriel
A | Annuel
SB | Selon Besoins
Notice du guide :
une visite entraîne la réalisation de toutes les tâches d'une Périodicité supérieure. Ex : pour une visite annuelle, il faut réaliser les tâches planifié annuellement mais aussi les tâches semestrielles, trimestrielles, mensuelles
Remarques :
Les gammes de maintenance sont exhausitives. Autrement dit, il faut adapter les gammes aux matériel en place.

## GTC
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
G.T.C. / DCIM | J | Teb | H | BM | M | T | S | A
. Maintenance préventive (personnel ou prestataire agrée)
- Purge des fichiers "historique" et "archivage" | bar: Périodicité A
- Nettoyage et dépoussiérage externe du matériel | bar: Périodicité A
- Vérification des tensions d'alimentation internes aux équipements | bar: Périodicité A
- Vérification des connexions au réseau et des tensions d'alimentation (normale et secourue) | bar: Périodicité A
- Contrôle de fonctionnement du matériel de communication | bar: Périodicité A
- Contrôle de fonctionnement des passerelles de communication vers les autres installations | bar: Périodicité A
- Contrôle de fonctionnement des modules entrées/sorties déportés | bar: Périodicité A
- Contrôle de fonctionnement des équipements périphériques | bar: Périodicité A
- Vérification fonctionnelle des alarmes par leur génération et leur annulation | bar: Périodicité A
- Vérification fonctionnelle des commandes "marche/arrêt" | bar: Périodicité A
- Vérification des paramètres et sauvegarde de l'application | bar: Périodicité A
- Contrôle et mise à jour des logiciels d'exploitation | bar: Périodicité A

## Onduleur
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
HABILITATION ELECTRIQUE BR
ONDULEUR | J | Teb | H | BM | M | T | S | A
MAINTENANCE CONSTRUCTEUR SOUHAITEE
Contrôles logiciels
- Vérification des paramètres de programmation des microprocesseurs, remise à niveau si nécessaire, | [7 empty] | X
-Prise et analyse de l’historique | [7 empty] | X
X
Contrôle des batteries
- Essai d'autonomie avec charge réelle | [7 empty] | X
- Contrôle tension des monoblocs batterie si accessible | [7 empty] | X
- Contrôle de la température du local batterie | [7 empty] | X
- Compensation de la tension de floatinf en fonction de la température ambiante | [7 empty] | X
Dépoussiérage des cartes électroniques | [7 empty] | X
Contrôles redresseur, comparaison avec les valeurs usines | [7 empty] | X
- Mesure à vide et en charge du courant par phase en amont redresseur | [7 empty] | X
- Mesure à vide et en charge de la tension de floating | [7 empty] | X
- Mesure des tensions d'alimentation du pont à thyristors, | [7 empty] | X
- Contrôle des alarmes et des sécurités | [7 empty] | X
- Contrôle électronique | [7 empty] | X
- Contrôle des alimentations électroniques | [7 empty] | X
- Contrôle de la ventilation | [7 empty] | X
Contrôles onduleur, comparaison avec les valeurs usines : | [7 empty] | X
- Mesure en charge des courants du filtre de sortie, | [7 empty] | X
- Mesure en charge des tensions en sortie onduleur, | [7 empty] | X
- Mesure de la charge sur onduleur (courant efficace, courant crête, facteur de crête, puissance active et apparente, facteur de puissance, taux de distorsion en tension et courant..), | [7 empty] | X
- Contrôle des alarmes et sécurités, | [7 empty] | X
- Contrôle de l'électronique onduleur, | [7 empty] | X
- Contrôle de la ventilation, contrôle du bon fonctionnement de l'écran clavier. | [7 empty] | X
Contrôles By-pass, comparaison avec les valeurs usines | [7 empty] | X
- Mesure des tensions réseau, | [7 empty] | X
- Contrôle des alarmes et sécurités, | [7 empty] | X
- Contrôle électronique de la logique By-pass, | [7 empty] | X
Contrôles de l'environnement | [7 empty] | X

## Groupe_electrogene
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
HABILITATION ELECTRIQUE BR
GROUPE ÉLECTROGÈNE | J | Teb | H | BM | M | T | S | A
. Conduite
- Vérification du niveau du carburant | bar: T
- Vérification du niveau d'huile | bar: T
- Contrôle des sécurités | bar: T
- Contrôle propreté du bac de rétention | bar: T
- Contrôle préchauffage | bar: T
- Vérification du bon état du conduit d'évacuation des gazs d'échappement | bar: T
. Maintenance préventive constructeur
. MOTEUR
- Contrôle niveaux huile et eau | bar: S
- Contrôle températures | bar: S
- Contrôle pressions | bar: S
- Vérification étanchéité des circuits | bar: A
- Vérification serrage des boulonneries apparentes | bar: A
- Révision système injection et culbuteurs | bar: A
- Contrôle sécurités et commandes | bar: S
- Graissage supplémentaire | bar: S
- Vidange de l'huile suivant compteur | bar: A
- Contrôle préchauffage (T° eau et T° huile) | bar: S
. ALTERNATEURS
- Contrôle du serrage des connexions | bar: A
- Contrôle état des roulements | bar: A
- Contrôle tension délivrée | bar: T
- Vérification isolement | bar: A
- Contrôle régulation vitesse | bar: T
. ARMOIRE ÉLECTRIQUE
- Contrôle sécurités, commandes et télécommandes | bar: A
- Contrôle du serrage des connexions | bar: A
- Contrôle du bon fonctionnement des appareils indicateurs | bar: S
- Contrôle de l'état des pôles des contacteurs | bar: A
- Vérification bon fonctionnement du report d'alarme | bar: S
. BATTERIES
- Contrôle du serrage et nettoyage et graissage des bornes | bar: A
- Contrôle de la densité de l'électrolyse | bar: S
- Contrôle du débit chargeur | bar: S
. AIR COMPRIMÉ
- Vidange du compresseur | bar: A
- Purge | bar: T
- Vérification des courroies d'entraînement et tension | bar: S
- Contrôle de l'étanchéité des bouteilles d'air | bar: S
- Vérification du niveau d'huile | bar: S
- Contrôle des organes de régulation | bar: S
. CUVES
- Contrôle absences de fuites | bar: A
- Contrôle du niveau gas-oil | bar: S
. CIRCUIT REFROIDISSEMENT
- Contrôle pression | bar: S
- Contrôle du taux de glycol | bar: A
. ESSAIS DE FONCTIONNEMENT
- Démarrage pneumatique en charge | bar: T
- Démarrage électrique en charge | bar: T
- Dispositif refroidissement | bar: T
. GENERALITES
- Examen visuel général | bar: T
- Contrôle position des commutateurs | bar: T
- Relevé compteurs horaires | bar: T

## Fosse_carb
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
fosse à hydrocarbure | J | H | BM | M | T | S | A
Contrôle du fonctionnement |  |  |  |  | X
Pompage et nettoyage général | [5 empty] | X
Vidanges complémentaires (hors contrat) | [6 empty] | X
Destruction avec traitement des hydrocarbures | [6 empty] | X

## TGBT
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
HABILITATION BR
TGBT | J | Teb | H | BM | M | T | S | A | SB
. Maintenance préventive
Contrôle de la ventilation du local | [5 empty] | X
Contrôle de la fermeture des panneaux d’accès | [5 empty] | X
Contrôle de l’état et fixation des chemins de câbles | [5 empty] | X
Contrôle des voyants et changements si nécessaire | [5 empty] | X
Relevé de l’intensité et de la tension de chaque phase, contrôle et équilibrage | [5 empty] | X
Relevé des compteurs | [5 empty] | X
Suivi de la procédure de consignation | [7 empty] | X
Contrôle de l’état des câbles de raccordement | [7 empty] | X
Dépoussiérage, nettoyage au diélectrique | [7 empty] | X
Graissage des articulations et contacts mécaniques | [7 empty] | X
Contrôle du serrage des jeux de barres à la clé dynamométrique | [7 empty] | X
Contrôle du relayage et connexions électriques | [7 empty] | X
Contrôle du réglage des thermiques, magnétiques et du Pdcc par rapport aux plans | [8 empty] | X
Relevé de la valeur d’isolement de chaque phase | [7 empty] | X
Identification du ou des départs en cas d’isolement faible ( >50 kW ) | [7 empty] | X
Contrôle des liaisons équipotentielles | [7 empty] | X
Contrôle de l’alimentation auxiliaire, essai de décharge
Remplacement des batteries auxiliaires | [7 empty] | X
Contrôle de la signalisation et changement si nécessaire | [7 empty] | X
Sauvegarde des programmes automate | [7 empty] | X
Contrôle du réglage des différentiels et essais | [7 empty] | X
Contrôle des appareils de mesure et étalonnage | [7 empty] | X
Contrôle de l’étalonnage des transducteurs | [7 empty] | X
Essais des reports GTB | [7 empty] | X
Suivi de la procédure de déconsignation | [7 empty] | X

## Armoire_électrique
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
Habilitation électrique BR
ARMOIRE ELECTRIQUE | J | Teb | H | BM | M | T | S | A
. Conduite
- Examen visuel des tableaux et essais des lampes | bar: T
- Contrôle présence des plans | bar: T
. Maintenance préventive
- vérification des connexions | bar: A
- Vérification de l'état des bobines et relais | bar: A
- Contrôle des terres | bar: A
- Contrôle de la propreté des grilles de ventilation | bar: A
- Contrôle du fonctionnement des ventilateurs | bar: A
- Contrôle par thermographie | bar: A

## Eclairage
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
ECLAIRAGE | J | Teb | H | BM | M | T | S | A
. Maintenance préventive
. ECLAIRAGE EXTERIEUR
- Vérification de l'état des socles supportant les appareils | bar: Périodicité A
- Contrôle du bon fonctionnement du système d'allumage en mode automatique ou manuel | bar: Périodicité A
- Contrôle du bon fonctionnement du système lumandar (réglage si necessaire) | bar: Périodicité A
- Contrôle du bon état général de l'appareil | bar: Périodicité A
- Nettoyage des vasques lors d'une intervention | bar: Périodicité A
- Remplacement de la lampe (si défectueuse) | bar: Périodicité A
- Evacuation et recyclage des lampes défectueuses | bar: Périodicité A
- Rédaction d'un BSD (bordereau de suivi des déchets) | bar: Périodicité A
. ECLAIRAGE INTERIEUR
- Contrôle du bon état général de l'appareil | bar: Périodicité A
- Contrôle du bon fonctionnement du système d'allumage en mode automatique ou manuel | bar: Périodicité A
- Vérification de l'état des éléments de supportage ou de fixation de l'appareil | bar: Périodicité A
- Vérification de l'état des éléments de connexions (douilles, plots starter…) | bar: Périodicité A
- Vérification présence point de surchauffe sur éléments (ballast, condensateur, transformateur…) | bar: Périodicité A
- Nettoyage des vasques et des réflecteurs | bar: Périodicité A
- Remplacement de la lampe (si défectueuse) | bar: Périodicité A
- Evacuation et recyclage des lampes défectueuses | bar: Périodicité A
- Rédaction d'un BSD (bordereau de suivi des déchets) | bar: Périodicité A

## Contrôle_essentiel_ETE_HIVER
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
CONTRÔLE ESSENTIELS AVANT L'ÉTÉ | J | H | BM | M | T | S | A
- Essais évacuations condensats sur les CTA et autres appareils de climatisation | [6 empty] | X
climatisation | [6 empty] | X
Propreté des échangeurs d'aérocondenseurs | [6 empty] | X
Si existantes | [6 empty] | X
- Essais des pompes de relevage des condenstats sur les différents' | [6 empty] | X
appareils | [6 empty] | X
NOTA : Attirer l'attention du client dans le cas d'appareils risquant d'occasionner des fuites sur les baies informatiques de locaux sensibles (pose de bac de rétention sous les appareils.)
Equipements | Périodicité
CONTRÔLE ESSENTIELS AVANT L'HIVER | J | H | IBM | M | T | S | A
- Essais des thermostats de protection antigel des CTA | [6 empty] | X
- Mesure concentration de glycol des circuits | [6 empty] | X
- Mise hors gel des points d'eau extérieurs | [6 empty] | X
- Essais des cordons chauffants | [6 empty] | X

## Aérotherme
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
AÉROTHERME | J | H | BM | M | T | S | A
. Module de filtration (si existant)
* Vérification de la perte de charge différentielle initiale (Neuf ou Changé) mm CE | [5 empty] | X
* Nettoyage ou changement des filtres si nécessaire | [5 empty] | X
* Contrôle pressostat encrassement filtres | [5 empty] | X
. Module batterie électrique
- Contrôle fonctionnement | [5 empty] | X
- Vérification de la propreté des épingles et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [5 empty] | X
- Mesure de l'intensité | [5 empty] | X
- Mesure température amont et aval | [5 empty] | X
- Contrôle thermostat de sécurité | [5 empty] | X
. Module de ventilation soufflage
- Vérification du fonctionnement | [5 empty] | X
- Mesure de l'intensité absorbée au moteur, initial (A) | [5 empty] | X
- Vérification de la transmission (état, tension et alignement) | [5 empty] | X
- Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage | [6 empty] | X
- Vérification de l'état des paliers et roulements graissage si nécessaire | [6 empty] | X
- Nettoyage des turbines et volets | [6 empty] | X
- Contrôle du débit de soufflage | [6 empty] | X

## Ventiloconvecteur
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
VENTILO-CONVECTEURS | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
Nettoyage du capotage (si nécessaire) | [6 empty] | X
- Manœuvre des vannes d'arrêts | [6 empty] | X
- Vérification des calorifuges et remise en état si nécessaire | [6 empty] | X
- Vérification de la propreté des filtres, nettoyage si nécessaire ou changement | [6 empty] | X
- Vérification de l'état des batteries et de leur étanchéités (sans démontage) | [6 empty] | X
- Vérification de l'écoulement du bac à condensats | [6 empty] | X
- Contrôle du bon fonctionnement de la régulation individuelle | [6 empty] | X
- Purge (si nécessaire) | [6 empty] | X

## Split_system
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
SPLIT SYSTEM | J | H | BM | M | T | S | A | SB
Unité extérieure | bar: Périodicité J to Périodicité A
Contrôle de l’état général de l’appareil | bar: Périodicité S
Contrôle HP / BP | bar: Périodicité S
Relevé température condenseur / évaporateur | bar: Périodicité S
Relevé du compteur horaire | bar: Périodicité S
Contrôle du niveau et de la pression d’huile | bar: Périodicité S
Contrôle de l’état anhydre du circuit | bar: Périodicité S
Essais des pressostats HP / BP | bar: Périodicité S
Contrôle du réglage du détendeur-surchauffe | bar: Périodicité SB
Relevé d’intensité des compresseurs | bar: Périodicité A
Recherche de fuite de fluide frigorigène | bar: Périodicité A
Contrôle des plots antivibratiles | bar: Périodicité A
Contrôle de l’état des calorifuges | bar: Périodicité A
Contrôle des connexions électriques compresseurs | bar: Périodicité A
Essais des organes de sécurité | bar: Périodicité A
Contrôle du serrage des connexions | bar: Périodicité A
Contrôle du relayage | bar: Périodicité A
Contrôle du réglage des relais thermiques | bar: Périodicité A
Contrôle de l’état des presse-étoupes | bar: Périodicité A
Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation | bar: Périodicité A
Nettoyage des échangeurs | bar: Périodicité A
Contrôle inter de proximité | bar: Périodicité S
Contrôle des fixations | bar: Périodicité A
Unité intérieure | bar: Périodicité J to Périodicité A
Contrôle du filtre, nettoyage | bar: Périodicité S
Contrôle et nettoyage du capotage | bar: Périodicité S
Remplacement du filtre | bar: Périodicité SB
Contrôle du commutateur de commandes | bar: Périodicité S
Contrôle de la régulation, | bar: Périodicité S
Vérification des fixations | bar: Périodicité S
Contrôle des différentes vitesses de ventilation | bar: Périodicité S
Contrôle évacuation du bac condensats | bar: Périodicité A
Contrôle de l’état du calorifuge | bar: Périodicité A
Désinfection par pulvérisation sur ailettes batteries | bar: Périodicité A
Contrôle étanchéité circuit frigorifique | bar: Périodicité A

## Groupe_frigorifique_Gaz
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
GROUPE FRIGORIFIQUES à GAZ | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle fonctionnement |  |  |  | X
- Contrôle de l'état général: chassis,cylinblocs, calorifugeage, carter |  |  |  | X
- Contrôle des pressions : Haute et basse pression réfrigérant, pression d'huile |  |  |  | X
- Essais des lampes |  |  |  | X
- Essais des sécurités : Haute et basse pression réfrigérant, pression d'huile | [6 empty] | X
- Contrôle des tensions d'alimentation |  |  |  | X
- Contrôle de la régulation de l'automate |  |  |  | X
- Contrôle du temps d'accélération |  |  |  | X
- Contrôle des asservissements
- Contrôle du thermostat antigel
- Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique
. Charge en fluide < 30 kg | [6 empty] | X
. 30 kg < Charge en fluide < 300kg | [5 empty] | X
. Charge en fluide > 300 kg |  |  |  |  | X
- Contrôle de la charge en réfrigérant |  |  |  | X
- Contrôle de la charge en huile |  |  |  | X
- Contrôle du témoin de filtre à huile | [6 empty] | X
- Vérification des contrôleurs de débit d'huile | [6 empty] | X
- Vérification des contrôleurs de débit d'eau glacée | [6 empty] | X
- Contrôle de la perte de charge du filtre à huile | [6 empty] | X
- Inversion de l'ordre de marche des compresseurs |  |  |  | X
- Relevés des compteurs horaires |  |  |  | X
- Relevé de fonctionnement |  |  |  |  | X
- Contrôle du taux de glycol | [6 empty] | X
- Contrôle d'analyse d'huile | [6 empty] | X
- Contrôle des vibrations | [6 empty] | X
- Analyse d'huile simple ou complète | [6 empty] | X
- Contrôle des cartouches déshydrateurs | [6 empty] | X
- Vérification des réductions de puissances | [6 empty] | X
- Contrôle des températures d'aspirations et de refoulements |  |  |  | X
- Essais de tirage au vide des compresseurs (état des clapets) | [6 empty] | X
- Nettoyage de l'installation | [6 empty] | X
- Nettoyage des filtres hydrauliques | [6 empty] | X
CONDENSEUR / EVAPORATEUR A AIR
- Nettoyer la batterie de l'échangeur | [6 empty] | X
- Contrôler l'intensité des ventilateurs |  |  |  |  | X
- Contrôler le démarrage en cascade des ventilateurs |  |  |  |  | X
- Contrôle du sens des ventilo-condenseurs | [6 empty] | X
- Absence de bruits de vibrations |  |  |  | X
- Relever températures entrées et sorties air et fluide frigorigène |  |  |  |  | X
CONDENSEUR / EVAPORATEUR A EAU
- Contrôler le débit d'eau dans l'échangeur, relever les pertes de charge | [6 empty] | X
- Contrôler les températures entrées / sorties eau et fluide frigorigène |  |  |  |  | X
ARMOIRE ELECTRIQUE
- Contrôle de sécurité, du état sectionneur, pas de surchauffe | [6 empty] | X
- Vérifier l'absence de surchauffe, de traces d'arc électriques | [6 empty] | X
- Contrôle serrage bornes, connexions | [6 empty] | X
- Etat et fonctionnement des disjoncteurs | [6 empty] | X
- Etat des contacts des contacteurs | [6 empty] | X
- Contrôle des manomètres, thermomètres, préssostats, etc. | [6 empty] | X
- Manœuvre des vannes d'arrêt | [6 empty] | X
- Contrôle des identifications règlementaires sur les équipements | [6 empty] | X
- Remplacer les voyants HS | [6 empty] | X
- Hors contrat et suivant besoins
. Dépose des culasses des compresseurs | [6 empty] | X
. Contrôle des clapets d'aspiration-refoulement | [6 empty] | X
. Remplacement des ressorts compensateurs des | [6 empty] | X
clapets d'aspiration et éventuellement de toutes pièces défectueuses | [6 empty] | X
. Contrôle de l'écart entre la mesure et la consigne de la régulation | [6 empty] | X
- maintenance constructeur | [6 empty] | X

## Groupe_frigorifique
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
GROUPE FRIGORIFIQUES/PAC A PISTONS | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle fonctionnement |  |  |  | X
- Contrôle de l'état général: chassis,cylinblocs, calorifugeage, carter |  |  |  | X
- Contrôle des pressions : Haute et basse pression réfrigérant, pression d'huile |  |  |  | X
- Essais des lampes |  |  |  | X
- Essais des sécurités : Haute et basse pression réfrigérant, pression d'huile | [6 empty] | X
- Contrôle des tensions d'alimentation |  |  |  | X
- Contrôle de la régulation de l'automate |  |  |  | X
- Contrôle du temps d'accélération |  |  |  | X
- Contrôle des asservissements
- Contrôle du thermostat antigel
- Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique
. Charge en fluide < 30 kg | [6 empty] | X
. 30 kg < Charge en fluide < 300kg | [5 empty] | X
. Charge en fluide > 300 kg |  |  |  |  | X
- Contrôle de la charge en réfrigérant |  |  |  | X
- Contrôle de la charge en huile |  |  |  | X
- Contrôle du témoin de filtre à huile | [6 empty] | X
- Vérification des contrôleurs de débit d'huile | [6 empty] | X
- Vérification des contrôleurs de débit d'eau glacée | [6 empty] | X
- Contrôle de la perte de charge du filtre à huile | [6 empty] | X
- Inversion de l'ordre de marche des compresseurs |  |  |  | X
- Relevés des compteurs horaires |  |  |  | X
- Relevé de fonctionnement |  |  |  |  | X
- Contrôle du taux de glycol | [6 empty] | X
- Contrôle d'analyse d'huile | [6 empty] | X
- Contrôle des vibrations | [6 empty] | X
- Analyse d'huile simple ou complète | [6 empty] | X
- Contrôle des cartouches déshydrateurs | [6 empty] | X
- Vérification du fonctionnement de la résistance carter |  |  |  | X
- Contrôle des vibrations des capillaires | [6 empty] | X
- Vérification des réductions de puissances | [6 empty] | X
- Contrôle des températures d'aspirations et de refoulements |  |  |  | X
- Essais de tirage au vide des compresseurs (état des clapets) | [6 empty] | X
- Vidange des carters des compresseurs suivant analyse d'huile | [6 empty] | X
- Nettoyage des carters et des filtres à huile | [6 empty] | X
- Contrôle du lignage moto-compresseurs (compresseur ouvert) | [6 empty] | X
- Resserrage des culasses à la clé dynamométrique | [6 empty] | X
- Nettoyage de l'installation | [6 empty] | X
- Nettoyage des filtres hydrauliques | [6 empty] | X
- Visite Contructeur | [6 empty] | X
CONDENSEUR / EVAPORATEUR A AIR
- Nettoyer la batterie de l'échangeur | [6 empty] | X
- Contrôler l'intensité des ventilateurs |  |  |  |  | X
- Contrôler le démarrage en cascade des ventilateurs |  |  |  |  | X
- Contrôle du sens des ventilo-condenseurs | [6 empty] | X
- Absence de bruits de vibrations |  |  |  | X
- Relever températures entrées et sorties air et fluide frigorigène |  |  |  |  | X
CONDENSEUR / EVAPORATEUR A EAU
- Contrôler le débit d'eau dans l'échangeur, relever les pertes de charge | [6 empty] | X
- Contrôler les températures entrées / sorties eau et fluide frigorigène |  |  |  |  | X
ARMOIRE ELECTRIQUE
- Contrôle de sécurité, du état sectionneur, pas de surchauffe | [6 empty] | X
- Vérifier l'absence de surchauffe, de traces d'arc électriques | [6 empty] | X
- Contrôle serrage bornes, connexions | [6 empty] | X
- Etat et fonctionnement des disjoncteurs | [6 empty] | X
- Etat des contacts des contacteurs | [6 empty] | X
- Contrôle des manomètres, thermomètres, préssostats, etc. | [6 empty] | X
- Manœuvre des vannes d'arrêt | [6 empty] | X
- Contrôle des identifications règlementaires sur les équipements | [6 empty] | X
- Remplacer les voyants HS | [6 empty] | X
- Hors contrat et suivant besoins
. Dépose des culasses des compresseurs | [6 empty] | X
. Contrôle des clapets d'aspiration-refoulement | [6 empty] | X
. Remplacement des ressorts compensateurs des | [6 empty] | X
clapets d'aspiration et éventuellement de toutes pièces défectueuses | [6 empty] | X
. Contrôle de l'écart entre la mesure et la consigne de la régulation | [6 empty] | X
- maintenance constructeur | [6 empty] | X

## Arm_Clim_auto
Equipements | Périodicité
armoire de climatisation autonome | J | H | BM | M | T | S | A
COFFRET DE COMMANDE
Contrôle des voyants d’état et changement si nécessaire |  |  |  |  | X
Contrôle de la présence plan dans coffret |  |  |  |  | X
Essais des organes de sécurité ( A.U. ) |  |  |  |  | X
Contrôle du serrage des connexions | [6 empty] | X
Contrôle du relayage | [6 empty] | X
Contrôle du réglage des relais thermiques | [6 empty] | X
Contrôle de l’état des presse-étoupes | [6 empty] | X
Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation | [6 empty] | X
Essais des reports GTB | [6 empty] | X
Contrôle de la fixation du coffret | [6 empty] | X
VENTILATEUR
Contrôle de la tension et de l’état des courroies |  |  |  |  | X
Graissage des paliers ( moteur, turbine ) |  |  |  |  | X
Contrôle de l’alignement des poulies |  |  |  |  | X
Contrôle de la boite à bornes moteur ( serrage ) |  |  |  |  | X
Relevé de l’intensité du moteur |  |  |  |  | X
Relevé de l’isolement du moteur |  |  |  |  | X
Contrôle de la fixation du moteur et de la volute |  |  |  |  | X
Contrôle des roulements |  |  |  |  | X
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE / AERAULIQUE
Contrôle de l’étanchéité des vannes et manœuvre | [5 empty] | X
Contrôle de l’étanchéité et de l’état de la ou les batteries | [5 empty] | X
Contrôle et nettoyage du bac de récupération des condensats | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des calorifuges | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des manchons antivibratiles | [5 empty] | X
Relevé de l’intensité et de l’isolement de la batterie électrique | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des registres, des moto-réducteurs et de la tringlerie | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des plots antivibratiles | [5 empty] | X
Contrôle de la fixation des sondes, capteurs | [5 empty] | X
Contrôle des filtres ( perte de charge ) et changement si nécessaire | [5 empty] | X
COMPRESSEUR
Contrôle de la régulation de puissance | [5 empty] | X
Relevé d’intensité absorbée | [5 empty] | X
Contrôle des pressions HP / BP | [5 empty] | X
Contrôle de l’état anhydre du circuit | [5 empty] | X
Recherche de fuite de fluide frigorigène | [5 empty] | X
Vidange de l’huile suivant heures de fonctionnement ou analyse d’huile
HUMIDIFICATEUR
Infrarouge |  |  |  | X
Contrôle du fonctionnement selon humidité relative |  |  |  | X
Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne ) |  |  |  | X
Contrôle du système de vidange automatique |  |  |  | X
Contrôle de la lampe et nettoyage du déflecteur |  |  |  | X
Nettoyage du bac |  |  |  | X
Manoeuvre de la vanne d’isolement |  |  |  | X
Vapeur |  |  |  | X
Contrôle du fonctionnement selon humidité relative |  |  |  | X
Relevé de l’intensité absorbée |  |  |  | X
Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne ) |  |  |  | X
Contrôle de l’étanchéité des conduits de vapeur |  |  |  | X
Nettoyage de la cuve et des électrodes |  |  |  | X
Manoeuvre de la vanne d’isolement |  |  |  | X
ENSEMBLE DE L’ARMOIRE DE CLIMATISATION
Nettoyage général |  |  |  | X

## Armoire_Climatisation
Equipements | Périodicité
armoire de climatisation | J | H | BM | M | T | S | A
COFFRET DE COMMANDE
Contrôle des voyants d’état et changement si nécessaire |  |  |  |  | X
Contrôle de la présence plan dans coffret |  |  |  |  | X
Essais des organes de sécurité ( A.U. ) |  |  |  |  | X
Contrôle du serrage des connexions | [6 empty] | X
Contrôle du relayage | [6 empty] | X
Contrôle du réglage des relais thermiques | [6 empty] | X
Contrôle de l’état des presse-étoupes | [6 empty] | X
Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation | [6 empty] | X
Essais des reports GTB | [6 empty] | X
Contrôle de la fixation du coffret | [6 empty] | X
VENTILATEUR
Contrôle de la tension et de l’état des courroies |  |  |  |  | X
Graissage des paliers ( moteur, turbine ) |  |  |  |  | X
Contrôle de l’alignement des poulies |  |  |  |  | X
Contrôle de la boite à bornes moteur ( serrage ) |  |  |  |  | X
Relevé de l’intensité du moteur |  |  |  |  | X
Relevé de l’isolement du moteur |  |  |  |  | X
Contrôle de la fixation du moteur et de la volute |  |  |  |  | X
Contrôle des roulements |  |  |  |  | X
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE / AERAULIQUE
Contrôle de l’étanchéité des vannes et manœuvre | [5 empty] | X
Contrôle de l’étanchéité et de l’état de la ou les batteries | [5 empty] | X
Contrôle et nettoyage du bac de récupération des condensats | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des calorifuges | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des manchons antivibratiles | [5 empty] | X
Relevé de l’intensité et de l’isolement de la batterie électrique | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des registres, des moto-réducteurs et de la tringlerie | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des plots antivibratiles | [5 empty] | X
Contrôle de la fixation des sondes, capteurs | [5 empty] | X
Contrôle des filtres ( perte de charge ) et changement si nécessaire | [5 empty] | X
FILTRES ET BATTERIES
Nettoyer ou remplacer le filtre | [5 empty] | X
Contrôler propreté et étanchéité de la batterie | [5 empty] | X
Manoeuver les vanes d'isolement sur la batterie | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des thermomètres | [5 empty] | X
Contrôler l'état de la pompe | [5 empty] | X
Relever les températures entrée et sortie sur la batterie
HUMIDIFICATEUR
Infrarouge
Contrôle du fonctionnement selon humidité relative |  |  |  | X
Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne ) |  |  |  | X
Contrôle du système de vidange automatique |  |  |  | X
Contrôle de la lampe et nettoyage du déflecteur |  |  |  | X
Nettoyage du bac |  |  |  | X
Manoeuvre de la vanne d’isolement |  |  |  | X
Vapeur
Contrôle du fonctionnement selon humidité relative |  |  |  | X
Relevé de l’intensité absorbée |  |  |  | X
Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne ) |  |  |  | X
Contrôle de l’étanchéité des conduits de vapeur |  |  |  | X
Nettoyage de la cuve et des électrodes |  |  |  | X
Manoeuvre de la vanne d’isolement |  |  |  | X
ENSEMBLE DE L’ARMOIRE DE CLIMATISATION
Nettoyage général |  |  |  | X

## Condenseur_à_air
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
CONDENSEUR A AIR | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement général | [5 empty] | X
- Contrôle de l'intensité absorbée moteur | [5 empty] | X
- Contrôle de l'isolement électrique des moteurs | [5 empty] | X
- Contrôle de la régulation | [5 empty] | X
- Contrôle de la propreté des échangeurs nettoyage si nécessaire | [5 empty] | X
- Contrôle des fuites de réfrigérant | [5 empty] | X
- Peinture (suivant contrat) | [5 empty] | X

## cassette_EG
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
casette eau glacée | J | Teb | H | BM | M | T | S | A
Le bon fonctionnement de la régulation | bar: Périodicité S
Nettoyage ou remplacement du filtre | bar: Périodicité S
Manoeuvrer les vannes | bar: Périodicité S
Nettoyage de la batterie | bar: Périodicité S
- Contrôle de la régulation et des vannes 3 voies | bar: Périodicité A
Dépoussiérage et Nettoyage Châssis | bar: Périodicité S

## VRV
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
VRV / DRV | J | H | BM | M | T | S | A | SB
Contrôle général de fonctionnement et absence de bruit | bar: Périodicité S
Réglage des organes de commande et de sécurité | bar: Périodicité T
Contrôler l'état des filtres à air et nettoyage si nécessaire | bar: Périodicité S
Remplacement des filtres (sans fourniture) | bar: Périodicité SB
Appoint en fluide frigorigène (sans fourniture) | bar: Périodicité SB
Vérification de la charge en fluide frigorigène | bar: Périodicité S
Vérification de l'état des batteries et de leurs étanchéité | bar: Périodicité S
Lubrification des parties tournantes | bar: Périodicité S
Vérification de l'écoulement des condensats | bar: Périodicité S
Vérification de l'état de propreté des batteries, nettoyage si nécessaire | bar: Périodicité S
Nettoyage des moteurs et ventilateurs | bar: Périodicité S
Vérification de l'état de la peinture et de la corrosion des caissons et accessoires | bar: Périodicité S
Si nécessaire nettoyage et application d'une couche de peinture anti-rouille (sans fourniture) | bar: Périodicité SB
Vérification de l'échauffement des moteurs | bar: Périodicité S
Nettoyage des grillages et ailettes de ventilation | bar: Périodicité S
Vérification et relevé de la température du local climatisé | bar: Périodicité T
Vérification des organes de consigne (thermostat, pressostat) | bar: Périodicité S
Contrôle des horloges et de l'affichage des points de consignes | bar: Périodicité S
Vérification des alimentations électriques | bar: Périodicité S
Nettoyage général | bar: Périodicité A
Étalonnage des rondes | bar: Périodicité A

## Pompe_simple
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
POMPE SIMPLE | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement général | [5 empty] | X
- Contrôle de la pression : Amont et Aval | [5 empty] | X
- Contrôle de l'isolement moteur | [6 empty] | X
- Contrôle fixation sur support | [6 empty] | X
- Nettoyage des ailettes moteur et de la pompe | [6 empty] | X
- Vérification du serrage des connexions sur le bornier moteur | [6 empty] | X
- Relevé d'intensité | [6 empty] | X
- Contrôle presse-étoupe, resserrage si nécessaire | [6 empty] | X
- Vérification du niveau d'huile (en cas de modèle) | [6 empty] | X
- Contrôle alignement et accouplement | [6 empty] | X
- Contrôle des paliers et roulements | [6 empty] | X

## Pompe_double
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
POMPE DOUBLE | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement général | [5 empty] | X
- Contrôle de la pression : Amont et Aval | [5 empty] | X
- Contrôle de l'isolement moteur | [6 empty] | X
- Contrôle fixation sur support | [6 empty] | X
- Nettoyage des ailettes moteur et de la pompe | [6 empty] | X
- Vérification du serrage des connexions sur le bornier moteur | [6 empty] | X
- Relevé d'intensité | [6 empty] | X
- Contrôle presse-étoupe, resserrage si nécessaire | [6 empty] | X
- Vérification du niveau d'huile (en cas de modèle) | [6 empty] | X
- Contrôle alignement et accouplement | [6 empty] | X
- Contrôle des paliers et roulements | [6 empty] | X

## Echangeur_à_eau
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
ECHANGEURS A EAU | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle de la température du fluide (Valeurs initiales) |  |  |  |  | X
. Primaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
. Secondaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
- Contrôle de la pression (Valeurs initiales) |  |  |  |  | X
. Primaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
. Secondaire : Entrée et sortie |  |  |  |  | X
- Vérification du serrage des raccordements. | [6 empty] | X
- Nettoyage du bac d'évacuation des condensats | [6 empty] | X
- Contrôle de l'absence de fuites. | [6 empty] | X

## Tuyauterie
Retour au sommaire
Périodicité
TUYAUTERIE | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle des vannes de régulation (presse-étoupes, ouverture à 100%) | [6 empty] | X
- Contrôle des vannes de barrage (fermeture) | [6 empty] | X
- Manœuvre des vannes d'arrêt | [6 empty] | X
- Contrôle des vannes de vidange | [6 empty] | X
- Contrôle des purgeurs (fonctionnement et étanchéité) | [6 empty] | X
- Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | [6 empty] | X
- Analyse et traitement de l’eau des circuits chaud et froid CVC | [6 empty] | X
- Contrôle des soupapes : (étanchéité) | [6 empty] | X

## Disconnecteur
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
DISCONNECTEUR | J | Teb | H | BM | M | T | S | A
. Maintenance préventive
- Vérifier l'accès à l'ensemble des éléments | bar: Périodicité S
- Vérification de l'aération du local | bar: Périodicité S
- Vérification de la position des orifices de décharge (évacuation gravitaire) | bar: Périodicité S
- Vérification de la capacité d'évacuation des réseaux collecteurs de rejet (engorgement) | bar: Périodicité S
- Vérification de l'existence des couleurs conventionnelles et pictogrammes caractéristiques | bar: Périodicité S
- Démonter et nettoyer le filtre | bar: Périodicité S
. Vérification réglementaire (personnel ou prestataire agrée)
- Vérification de l'étancheité des robinets et vannes | bar: Périodicité A
- Vérification de l'étancheité des obturateurs,menbranes,joints,pistons… | bar: Périodicité A
- Vérification de l'ouverture et la fermeture des soupapes de décharge | bar: Périodicité A
- Vérification de la présence de gardes d'air et prises d'air | bar: Périodicité A
- Contrôler la mesure des pressions (différentielle,statique,dynamique…) | bar: Périodicité A
- Consignation dans le carnet sanitaire | bar: Périodicité A
- Transmission de la fiche de contrôle aux services de la DASS | bar: Périodicité A

## Filtre_à_tamis
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
Filtre à tamis | J | H | BM | M | T | S | A
Contrôler l'état général | [6 empty] | X
Contrôler l'absence de fuite | [6 empty] | X
Contrôler la perte de charge | [6 empty] | X
Nettoyaer le filtre | [6 empty] | X

## Pot_à_boues
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
Pot à boues | J | H | BM | M | T | S | A
controler l'état général | [5 empty] | X
controler l'absence de fuite | [5 empty] | X
Evacuation des boues par des chasses | [5 empty] | X

## Vase_expansion_fermé
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
VASE EXPANSION FERME | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle de la pression du circuit et correction si nécessaire | [6 empty] | X
- Contrôle du fonctionnement des soupapes de sécurité | [6 empty] | X
- Contrôle de la pression de gonflage du vase, à froid et vide d'eau | [6 empty] | X
(pression de gonflage = hauteur statique de l'installation au niveau | [6 empty] | X
du vase + 0,5 Bar | [6 empty] | X

## Aéroréfrigérant
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
AEROREFRIGERANTS | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement général |  |  |  | X
- vérification propreté de la batterie, nettoyage si nécessaire | [5 empty] | X
- contrôle température entrée sortie batterie |  |  |  | X
- contrôle fonctionnement des ventilateurs, |  |  |  | X
- mesures intesités, détection bruit de roulements | [5 empty] | X
- contrôle taux de glycol dans l'installation | [6 empty] | X
- contrôle fonctionnement des cordons chauffants si existants | [6 empty] | X
- contrôle fonctionnement régulation enclanchement des ventilateurs | [5 empty] | X
- contrôle régulation vanne trois voies si existante | [5 empty] | X
COFFRET DE COMMANDE
Contrôle des voyants et changement si nécessaire |  |  |  |  | X
Contrôle de la présence plan dans coffret |  |  |  |  | X
Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | X
Contrôle du relayage | [6 empty] | X
Contrôle du réglage des relais thermiques | [6 empty] | X
Contrôle de l’état des presse-étoupes | [6 empty] | X
Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation | [6 empty] | X
Essais des reports GTB si existant | [6 empty] | X
Contrôle de la fixation du coffret | [6 empty] | X

## Bouche_Diffuseur
4
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
Bouche et Diffuseur | J | H | BM | M | T | S | A
Vérification de la propreté |  |  |  |  | X
Nettoyage | [6 empty] | X

## VMC
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
VMC DOUBLE FLUX | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
- Contrôle de l'intensité absorbée au moteur. | [6 empty] | X
- Vérification de la transmission (état, tension, alignement) | [6 empty] | X
- Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage | [6 empty] | X
- Vérification de l'état des paliers et roulements | [6 empty] | X
- Relevé des pressions statiques | [6 empty] | X
- Nettoyage des filtres. | [6 empty] | X
- Contrôle état de la batterie de récupération. | [6 empty] | X
- Contrôle état de la batterie additionnelle si elle existe | [6 empty] | X
- Nettoyage des bouches. | [6 empty] | X

## MTA
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
MTA ( module de traitement d'air ) | J | H | BM | M | T | S | A
Contrôle et Consignation de l’ensemble des paramètres de régulation | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des raccordements aérauliques | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des raccordements hydrauliques | [5 empty] | X
Vérification fonctionnelle des vannes ( essai logique ) | [5 empty] | X
Vérification fonctionnelle du moteur ( essais logique ) | [5 empty] | X
Contrôle et nettoyage de l’évacuation condensats | [5 empty] | X
Contrôle de la connectique de la platine de régulation | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des câbles d’alimentation (platine, moteur, vannes) | [5 empty] | X
Contrôle de l’état des calorifuges | [5 empty] | X
Contrôle de la connectique sur le répartiteur | [5 empty] | X
Relevé du débit Air Neuf ( fuite, vibration ... ) | [5 empty] | X
Contrôle du serrage des raccordements électriques sur disjoncteur terminal | [5 empty] | X
Propreté du local technique | [5 empty] | X
Remplacement des filtres | [5 empty] | X

## Traçage_antigel
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
TRAÇAGE ANTIGEL | J | H | BM | M | T | S | A
- Vérification du fonctionnement | [6 empty] | X
- Contrôle des raccordements | [6 empty] | X

## Humidificateur_vapeur_autonome
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
HUMIDIFICATEURS A VAPEUR AUTONOME | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du cycle de vidange |  |  |  |  | X
- Contrôle du cycle de remplissage |  |  |  |  | X
- Contrôle de l'encrassement et état du cylindre |  |  |  |  | X
- Contrôle de(s) l'intensité(s) absorbée par électrodes |  |  |  |  | X
- Contrôle de l'évacuation des condensats |  |  |  |  | X
- Vérification électrique câblage et connexions |  |  |  |  | X
- Contrôle des joints de passage des électrodes (les joints sèchent) |  |  |  |  | X
- Nettoyage du capotage |  |  |  |  | X
- Vérifier la rampe |  |  |  |  | X
. Inclinaison |  |  |  |  | X
. Retour condensats |  |  |  |  | X

## Centrale_de_traitement_d'air
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR | J | H | BM | M | T | S | A
. Contrôle du fonctionnement général |  |  |  |  | X
. Prise d'air neuf (si existante)
Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire | [6 empty] | X
. Module de filtration
- Vérification de la perte de charge différentielle |  |  |  |  | X
perte de charge maximale : |  |  |  |  | X
- Nettoyage ou changement des filtres si nécessaire ( N ou C) |  |  |  |  | X
- Essai pressostat encrassement filtres |  |  |  |  | X
. Module registre air neuf (si existant)
- Vérification du système mécanique | [5 empty] | X
- Vérification du serrage de la boulonnerie et du clavetage | [5 empty] | X
- Vérification calage | [5 empty] | X
. Module batterie de récupération (si existant)
- Contrôle température d'eau : amont et aval | [5 empty] | X
- Contrôle température air : amont et aval | [5 empty] | X
- Vérification de la perte de charge différentielle et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
- Contrôle du taux du glycol | [5 empty] | X
. Module batterie préchauffage (si existant)
- Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Contrôle températures eau amont et aval | [5 empty] | X
- Contrôle températures d'air amont et aval | [5 empty] | X
- Vérification de la perte de charge : | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
- Essai de fonctionnement de thermostat antigel | [5 empty] | X
. Module batterie froide eau glacée
- Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Contrôle température eau : Arrivée et retour | [5 empty] | X
- Contrôle température air amont et aval | [5 empty] | X
- Vérification du réseau condensats | [5 empty] | X
- Vérification perte de charge : | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
. Module batterie de chauffage eau chaude (si existant)
- Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Contrôle températures eau : amont et aval | [5 empty] | X
- Contrôle températures air : amont et aval | [5 empty] | X
- Essai de fonctionnement thermostat antigel | [5 empty] | X
- Vérification perte de charge : | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
. Module batterie de chauffage gaz chaud condenseur (si existant)
- Vérification de la propreté et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [5 empty] | X
- Contrôle températures air amont et aval | [5 empty] | X
- Vérification perte de charge : | [5 empty] | X
Perte de charge initiale | [5 empty] | X
. Module batterie électrique (si existant)
- Vérification de la propreté des épingles et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Contrôle de l'intensité I nominale | [5 empty] | X
- Contrôle températures : Amont et Aval | [5 empty] | X
- Essai thermostat de sécurité anti-feu | [5 empty] | X
. Module humidificateur vapeur (si existant)
Relevé de l’intensité nominale et de l’isolement des électrodes |  |  |  | X
Contrôle de l’état des buses |  |  |  | X
Contrôle du système d’alimentation automatique en eau ( flotteur, électrovanne ) |  |  |  | X
Contrôle du système de vidange automatique |  |  |  | X
Contrôle de l’étanchéité des conduits de vapeur |  |  |  | X
Nettoyage de la cuve et électrodes |  |  |  | X
Manœuvre de la vanne d’isolement |  |  |  | X
. Module atomiseur (si existant)
Nettoyage sommaire du bac, contrôle de son étanchéité |  | X
Contrôle de l’étanchéité des raccordements pneumatiques |  |  | X
Contrôle et nettoyage des buses d’injection |  |  | X
Contrôle du système d’alimentation automatique en eau |  |  | X
. Module de ventilation soufflage
- Contrôle du fonctionnement général | [5 empty] | X
- Contrôle de l'intensité absorbée au moteur | [5 empty] | X
- Vérification de la transmission (état, tension et alignement) | [5 empty] | X
- Vérification du serrage de la boulonnerie et du clavetage | [5 empty] | X
- Vérification de l'état des paliers et roulements, graissage si nécessaire | [6 empty] | X
- Contrôle de la propreté des turbines et volets, nettoyage si nécessaire | [6 empty] | X
- Mesure du débit de soufflage | [6 empty] | X
- Contrôle de la pression statique (aspiration et refoulement) | [5 empty] | X
- Contrôle des paliers et roulements par mesure vibratoire | [5 empty] | X
- Contrôle des manomètres, thermomètres, préssostats, etc. | [6 empty] | X
. Module filtration terminale, filtres finisseurs (si existant)
- Vérification de la perte de charge : |  |  |  |  | X
Perte de charge maximale |  |  |  |  | X
- Changement des filtres si nécessaire (C) | [5 empty] | X
- Essai pressostat, encrassement filtres | [5 empty] | X
. Module Batteries terminales
- Eau chaude : Mesure des pertes de charge et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Eau glacée : Mesure des pertes de charge et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
. Module récupérateur à plaques (si existant)
- Contrôle état extérieur | [6 empty] | X
- Contrôle état intérieur et nettoyage si nécessaire (sans démontage) | [6 empty] | X
- Vérification perte de charge | [5 empty] | X
Variateur de vitesse sur ventilateur
Contrôle de son état | [5 empty] | X
Contrôle du serrage des connexions | [5 empty] | X
Vérification des paramètres commande | [5 empty] | X
Vérification des paramètres sécurité | [5 empty] | X
Relevé du signal sortie puissance - Tension efficace vraie | [5 empty] | X
Dépoussiérage du variateur | [5 empty] | X
Contrôle de la ventilation de l’armoire | [5 empty] | X
Changement du filtre | [5 empty] | X

## Caisson_d'extraction
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
CAISSON D'EXTRACTION | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement général | [6 empty] | X
- Registre | [6 empty] | X
- Vérification du système mécanique | [6 empty] | X
- Ventilateur
* Contrôle de l'intensité absorbée du moteur initial | [6 empty] | X
* Vérification de la transmission (état, tension et alignement) |  |  |  |  | X
* Vérification du serrage de la boulonnerie et clavetage | [6 empty] | X
* Vérification de l'état des paliers et roulements | [6 empty] | X

## Batterie_terminale_électrique
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
BATTERIES ELECTRIQUES TERMINALES | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle du fonctionnement général | [6 empty] | X
- Vérification de la propreté des épingles | [6 empty] | X
- Contrôle de l'intensité absorbée | [6 empty] | X
- Contrôle de l'Ipsotherme de sécurité | [6 empty] | X
- Contrôle câblage et connexions électriques | [6 empty] | X

## Ballon_de_stockage_EG
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
BALLON DE STOCKAGE EAU GLACEE | J | H | BM | M | T | S | A
- Contrôle des vidanges manuelles. | [5 empty] | X
- Contrôle de l'étanchéité. | [5 empty] | X
- Contrôle de l'isolation. | [5 empty] | X
- Contrôle pression d'eau |  |  |  |  | X
- Contrôle des manomètres, thermomètres, préssostats, etc. | [5 empty] | X
- Manoeuvre des vannes de raccordement sur le ballon | [5 empty] | X

## Pompe_doseuse
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
Pompe doseuse | J | H | BM | M | T | S | A
Contrôle de l’état général |  |  |  | X
Contrôle de l’injection |  |  |  | x
Contrôle du niveau du bac |  |  |  | X
Remplissage si nécessaire avec relevé de la consommation des produits |  |  |  | X
Relevé du compteur d’appoint |  |  |  | X
Contrôle et nettoyage de la crépine | [5 empty] | X
Nettoyage du bac | [5 empty] | X
Contrôle des clapets d’aspiration et de refoulement | [5 empty] | X

## Equilibrage
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
Equilibrage | J | Teb | H | BM | M | T | S | A
Mesures
- Debit | bar: Périodicité A
- Pression | bar: Périodicité A
X
CONTROLES ET ESSAIS
Vérification du réglage avec document d'équilibrage | bar: Périodicité A
Comparaison avec équilibrage thermique | bar: Périodicité A
Dépoussiérage des cartes électroniques | bar: Périodicité A
ENTRETIENS | bar: Périodicité A
Manoeuvre des vannes | bar: Périodicité A
Retouches de peinture | bar: Périodicité A
Lubrification des mécanismes | bar: Périodicité A
Resserrage presse étoupe | bar: Périodicité A
Réfection du presse étoupe | bar: Périodicité A

## Schéma
Retour au sommaire
Equipements | Périodicité
SCHEMA DES INSTALLATIONS | J | Teb | H | BM | M | T | S | A
ENTRETIENS
Mise à jour des schémas de principe | bar: Périodicité A
Mise à jour des schémas électriques | bar: Périodicité A