## Feuil1
CENTRE HOSPITALIER VAISON LA ROMAINE
2026-MAPA72 - REMISE EN CONFORMITE DU RESEAU DE BOUCLAGE DU SERVICE DE MEDECINE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Les quantités sont données à titre indicatif
| Désignation | U | Qt | Prix unitaire | Prix Total
3.3 PRODUCTION ECS
3.3.1 Alimentation EF
| *Remplacer le clapet EB existant par un clapet anti retour de type EA DN 50 y compris vanne d'isolement. | Ens | 1
| *Suppression le bipasse existant entre le retour de boucle général et l’alimentation eau froide de l’échangeur (cuivre Cu28/26mm) | Ens | 1
| *Modification de l'alimentation eau froide en cuivre à sertir y compris mise en oeuvr d'une vanne d'isolement DN50 sur les deux alimentations (Vanne trois voies et échangeur existant. | Ens | 1
Sous Total Alimentation Eau Froide
3,3,2 Panoplie départ ECS
| *Suppression du compteur d'eau existant en aval de la vanne trois voies. | Ens | 1
| *Robinet de puisage flambable sortie échangeur | Ens | 1
| *Thermometre à plongeur avec cadran rond diamètre 80mm. | U | 1
| *Mise en œuvre d'une vanne de purge DN15 sur chaque départ ECS. | U | 5
| *Suppression de la vanne d'équilibrage présente sur le départ ECS "SMUR". | U | 1
| *Mise en œuvre d'un purgeur d'air sur réseau ECS "URGENCE" y/c vanne d'isolement selon CCTP. | U | 1
| *Suppression du bras mots situé à l'éxtrémité du collecteur "SMUR/URGENCE/ERGOTHERAPIE" par la mise en œuvre d'une vanne au plus près du dernier départ ECS "/ERGOTHERAPIE". | U | 1
Sous Total Panoplie Départ ECS
3,3,3 Panoplie Retour de boucle
| *Remplacement du collecteur général en tube cuivre diam28/26mm par un tube en cuivre de diamètre 42/40mm, depuis jonction des collecteurs principaux "hébergement" et "autres services" selon CCTP et modification de la panoplie de bouclage. | Ens | 1
| *Suppression du bipasse à la manchette témoin existante et création d'une seconde manchette identique en attente en cuivre à sertir 42/40mm. | Ens | 1
| *Thermometre à plongeur avec cadran rond diamètre 80mm. | U | 1
| *Vanne DN15 en attente pour traitement d'eau | U | 1
| *Une vanne de compensation générale de marque TA type STAD 32 réglée selon CCTP. | U | 1
| *Remplacement des 2 Clapets EB par 2 EA DN 40 en aval des deux circulateurs. | U | 2
Sous Total Panoplie Retour de boucle
Retour de boucle "Hébergement"
| Remplacement du collecteur principal en tube cuivre diam28/26mm par un tube en cuivre à sertir de diamètre 35/33mm, depuis jonction des collecteurs "Médecine" et "Salle de plâtre" jusqu'au collecteur général. | ml | 10
| *Mise en œuvre sur ce collecteur, une vanne d'isolement DN 32, une vanne de vidange DN15, Thermometre à plongeur avec cadran rond diamètre 80mm, une vanne de réglage de marque TA – type STAD 25 réglée selon CCTP. | U | 1
Retour de boucle "Médecine"
| Remplacement du collecteur principal en tube cuivre diam22/20mm par un tube en cuivre à sertir de diamètre 28/26mm jusqu'à la sortie de la sous-station , depuis jonction des collecteurs "Médecine" et "Salle de plâtre" jusqu'au collecteur général. | ml | 2
| *Mise en œuvre sur ce collecteur, une vanne d'isolement DN 25, une vanne de vidange DN15, une vanne de réglage de marque TA – type STAD 25 réglée selon CCTP. . | U | 1
Retour de boucle "Salle de plâtre"
| *Mise en œuvre sur ce collecteur, une vanne d'isolement DN 20, une vanne de vidange DN15, une vanne de réglage de marque TA – type STAD 15 réglée selon CCTP. | U | 1
Sous Total Panoplie Retour de boucle
Retour de boucle "Autres Services"
| *Sur le collecteur principal en tube cuivre diam28/26mm, mise en œuvre sur ce collecteur, une vanne d'isolement DN 25, une vanne de vidange DN15, Thermometre à plongeur avec cadran rond diamètre 80mm, une vanne de réglage de marque TA – type STAD 25 réglée selon CCTP y/c modification du collecteur existant | U | 1
Retour de boucle "SMUR"
| *Mise en œuvre sur ce collecteur, une vanne de vidange DN15, une vanne de réglage de marque TA – type STAD 10 réglée selon CCTP. | U | 1
Retour de boucle "ERGATHERAPIE"
| *Mise en œuvre sur ce collecteur, une vanne de vidange DN15, une vanne de réglage de marque TA – type STAD 10 réglée selon CCTP. | U | 1
Retour de boucle "URGENCE"
| *Mise en œuvre d'un purgeur d'air sur réseau RECS y/c vanne d'isolement selon CCTP. | U | 1
| *Mise en œuvre sur ce collecteur, une vanne de vidange DN15, une vanne de réglage de marque TA – type STAD 10 réglée selon CCTP y compris modification du collecteur existant. | U | 1
Sous Total Panoplie Retour de boucle
Calorifuge
| *Calorifuge de l'ensemble en Mousse Isolante de type Armaflex épaisseur 25mm. | Ens | 1
Sous Total Calorifuge
Divers
| *Affichage du schéma hydraulique de la nouvelle production ECS. | U | 1
| *Identification de chaque vanne d'équilibrage et de chaque réseau y/c sens de circulation. | U | 1
Sous Total Divers
Sous Total Production ECS
3.4 RESEAUX
3.4.1 Réseaux Aile chambres n°01 à n°25
| *Création d'un réseau en tube cuivre diam 35/33mm, depuis jonction des deux collecteurs "aile Chn°01 à 15" et "aile Chn°17 à 25" au niveau -3 jusqu'à l'entrée dans le local production ECS y/c supportage. | ml | 8
Réseaux chambres n°01 à n°16
| *Création d'un réseau en tube cuivre diam26/28mm, depuis jonction des deux collecteurs "aile Chn°01" et "aile Chn°15" au RDC jusqu'à jusqu’au collecteur de boucle "Hébergement Chambres n°01 à 25" au niveau -3 y/c supportage. | ml | 35
| *Remplacement du réseau RECS en tube cuivre 20/22mm depuis le vestiaire jusqu'à la salle de repos personnel par un réseau en tube cuivbre à sertir de diamètre 12/14mm y/c supportage et vanne d'isolement en aval immédiat du piquage sur le collecteur. | ml | 9
Réseaux bureau "médecin soins palliatifs"
| *Création d'un réseau de bouclage pour la nourrice ECS en tube cuivre à sertir de diam12/14mm, depuis le collecteur y/c supportage et mise en œuvre d'une goulotte PVC afin dissimuler le réseau apparent dans les sanitaires "Bureau Psychologue". | U | 12
Généralités
| *Suppression bouclage au niveau des mitigeurs thermostatiques. | U | 8
| *Vanne de compensation TA CONTROL de type STAD 20 réglée à 580l/h y compris mise en œuvre d'une vanne d'isolement et d'une vanne de purge. | U | 1
| *Remplacement de la vanne de réglage existante par vanne TA CONTROL de type STAD* 10 dans la "salle de repos personnel" réglée selon CCTP y compris mise en œuvre d'une vanne d'isolement et d'une vanne de purge. | U | 1
| *Remplacement vanne de réglage existante par vanne TA CONTROL de type STAD* 15 réglée selon CCTP y compris mise en œuvre d'une vanne d'isaolement et d'une vanne de purge. | U | 2
| *Mise en œuvre d'un purgeur d'air sur réseau RECS y/c vanne d'isolement selon CCTP. | U | 3
| *Mise en œuvre d'une vanne de purge DN15 en point bas du réseau sur les collecteurs EF/ECS/RECS. | U | 3
| *Suppression des bras morts selon CCTP y compris mise en oeuvre d'une vanne de purge. | U | 3
| *Mise en œuvre d'un ensemble de protection de type EA sur chaque alimentation EF et ECS des mitigeurs thermostatiques. | U | 22
| *Calorifuge de l'ensemble des tuyauteries en mousse isolante type Armaflex d'epaisseur 25mm y/c reprise des portions sur lesquelles le calorifuge est dégradé ou absent. | ml | 55
Sous Total Réseaux Ch. n°01 à 16
Réseaux chambres n°17 à n°25
| *Création d'un réseau en tube cuivre diam22/20mm, depuis jonction des trois boucles devant la chambre n°20 jusqu'à "l'antenne des sanitaires communs" au niveau inférieur y/c supportage. | ml | 18
| *Suppression bouclage au niveau des mitigeurs thermostatiques. | U | 3
| *Vanne de compensation TA CONTROL de type STAD 20 réglée à 580l/h y compris mise en œuvre d'une vanne d'isolement et d'une vanne de purge. | U | 1
| *Remplacement des vannes de réglages existantes par une vanne TA CONTROL de type STAD* 10 réglée selon CCTP y compris mise en œuvre d'une vanne d'isolement et d'une vanne de purge. | U | 5
| *Mise en œuvre purgeur d'air sur réseau RECS y/c vanne d'isolement selon CCTP. | U | 1
| *Mise en œuvre d'une vanne de purge DN15 en point bas du réseau sur les collecteurs EF/ECS/RECS. | U | 3
| *Suppression des bras morts selon CCTP y compris mise en oeuvre d'une vanne de purge. | U | 3
| *Mise en œuvre d'un ensemble de protection de type EA sur chaque alimentation EF et ECS des mitigeurs thermostatiques. | U | 16
| *Calorifuge de l'ensemble des tuyauteries en mousse isolante type Armaflex d'epaisseur 25mm y/c reprise des portions sur lesquelles le calorifuge est dégradé ou absent. | ml | 20
Sous Total Réseaux Ch. n° 17 à 25
3.4.2 Réseaux Salle de plâtre / URGENCES
| *Remplacer tube cuivre 20/22 par tube cuivre 16/18 depuis le Hall "Urgences" jusqu'à jonction "chambre double n°01" y/c supportage. | ml | 6
| *Suppression bras mort urgence (EF). | U | 1
| *Suppression bouclage au niveau des mitigeurs thermostatiques. | U | 1
| *Remplacement des vannes de réglages existantes par une vanne TA CONTROL de type STAD* 10 réglée selon CCTP y compris mise en œuvre d'une vanne d'isolement et d'une vanne de purge. | U | 2
| *Mise en œuvre purgeur d'air sur réseau RECS y/c vanne d'isolement selon CCTP. | U | 1
| *Mise en œuvre d'un ensemble de protection de type EA sur chaque alimentation EF et ECS des mitigeurs thermostatiques. | U | 6
| *Calorifuge de l'ensemble des tuyauteries en mousse isolante type Armaflex d'epaisseur 19mm. | ml | 10
Sous Total Rés. S. plâtre /URGENCES
3.4.3 Réseaux Radiologie / SMUR
| *Mise en œuvre purgeur d'air sur réseau RECS y/c vanne d'isolement selon CCTP. | U | 1
| *Suppression bouclage au niveau des mitigeurs thermostatiques. | U | 1
| *Mise en œuvre d'un ensemble de protection de type EA sur chaque alimentation EF et ECS des mitigeurs thermostatiques. | U | 6
| *Calorifuge de l'ensemble des tuyauteries en mousse isolante type Armaflex d'epaisseur 19mm. | ml | 3
Sous Total Rés. Radiologie / SMUR
3.4.4 Réseaux ERGOTHERAPIE
| *Depuis le local production ECS, remplacement du collecteur de boucle existant en PER 14/16mm par un tube en cuivre à sertir de GEBERIT MAPPRESS ou équivalent de diamètre 16/14mm jusqu’au faux plafond situé au-dessus du monte-charge dans la zone « Ergothérapie » y/c supportage. | ml | 15
| *A partir du local « Tenues propres » remplacement du collecteur RECS en cuivre 14/12mm par une portion de tube en cuivre à sertir de GEBERIT MAPPRESS ou équivalent de diamètre 16/14mm jusqu’au raccordement sur le tube de diamètre 16/14mm existant y/c supportage. | ml | 5
| *Remplacement des tés de réglage existants par une vanne TA CONTROL de type STAD*10 réglée selon CCTP y compris mise en œuvre d'une vanne d'isolement et d'une vanne de purge. . | U | 2
| *Mise en œuvre purgeur d'air sur réseau RECS y/c vanne d'isolement selon CCTP. | U | 2
| *Suppression des bouclages hors mis les deux bouclages conservés selon CCTP. | U | 6
| *Mise en œuvre d'un ensemble de protection de type EA sur chaque alimentation EF et ECS. | U | 12
| *Pour supprimer les bras morts sur les réseaux EF et ECS au niveau du monte charge, . | U | 6
| *Calorifuge de l'ensemble des tuyauteries en mousse isolante type Armaflex d'epaisseur 19mm. | ml | 25
Sous Total Réseaux ERGOTHERAPIE
3.4.5 Réseaux URGENCE
| *Depuis le local production ECS, remplacement du bouclage existant en MC 32/26mm par un tube en Multicouche de marque UPONOR type UNIPIPE ou équivalent de diamètre 20/15mm jusqu’à la nourrice sitruée en vide sanitaire y/c supportage. | ml | 25
| *Reprise du supportage sur le réseau d'eau chaude sanitaire du réseau ECS. | Ens | 1
| *Mise en œuvre d'un ensemble de protection de type EA en amont des deux nourrices EF et ECS. | U | 2
| *Reprise supportage réseau en tube multicouche de type MEPLA diam26 intérieur depuis sous-station jusqu'à nourrice générale y/c en mousse isolante type Armaflex d'epaisseur 32mm | ml | 50
Sous Total Réseaux URGENCES
Sous Total RESEAUX
3.5 DIVERS
Dépose et modifications
| *Dépose et évacuation de l'ensemble des installations situées en faux-plafond. | Ens | 1
| *Dépose et repose de l'ensemble des faux-plafond des circulations y/c remplacement de 5% de la surface de dalles. | Ens | 1
| *Démolition partielle et réfection à l'identique des gaines techniques afin de mettre en œuvre les nouveaux réseaux. | Ens | 3
Sous Total Divers
Désinfection
| *Désinfection des réseaux sanitaires y compris certificat et analyse. | U | 1
Sous Total Désinfection
Équilibrage
| *Equilibrage du circuit de retour de boucle conformement au CCTP y compris rapport final. | U | 1
Sous Total Equilibrage
Sous Total généralités
3.6 OPTION - Reprise GTC
| *Audit du système GTC existant y/c modification éventuelle du système ou paramètrage des sondes présentes. | Ens | 1
Sous Total GTC
Montant Total Hors Taxes
T.V.A. 20 %
Montant Total T.T.C.