| INSTRUCTION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’Instruction : |  |  |  |
| CHARTE DE REPÉRAGE FIT-UP et HU |  |  |  |
| Référence : | TXN-IG-017 | Version de l’Instruction : | B |

Objet :

Cette instruction a pour objectif de décrire le système de repérage Fit-Up et HU pour les plateformes technologiques du LETI.

Domaine d'application :

Bâtiment 4101 Bâtiment 4102 Bâtiment 4107 Bâtiment 4103 Bâtiment 4007 Bâtiment 52B Bâtiment 52C et nouvelles plateformes technologiques dans le périmètre du DPFT / SFETN

|  | Nom / Fonction / Entité | Date | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Rédacteur(s) : | C. HOEHNE – SFETN L. MEYBLUM - Maîtrise d’œuvre du SFETN - SEMICAD | 02/12/2024 12/05/2025 | DEFI VDOC 349601 |
| Vérificateur(s) : | C. PEYNE - Pôle Fluides – SFETN S. GODAT – Pôle HVAC - SFETN F. MASSIT – Pôle Travaux - SFETN | 12/05/2025 01/07/2025 03/06/2025 |  |
| Approbateur(s) : | D. COGNEAU - CdS – SFETN | 01/07/2025 |  |

Table des matières

1.	Objet	5

2.	Champ d’application	5

3.	Références et documents référents	5

3.1	Normes de références pour les opérations d’étiquetage	5

3.2	Documents référents	6

4.	Matériels utilisés	6

4.1	Type d’imprimante	6

5.	Code couleur et noms des repérages pour le Fit-Up et HU	6

5.1	Par fluides et extractions	6

5.2	Par Produits chimiques	10

6.	Forme des étiquettes	11

6.1	Réseaux Fit-Up	11

6.2	Vannes, piquages et lignes HU	11

6.3	Définition des positions de pose d’étiquette	11

6.4	Type de format plaques pour réseaux (E1-E3) Fit-Up	11

6.5	Type de format plaques pour vannes (E0, E2 et E4) et lignes HU (E5)	12

6.6	Type de format des plaques (E6)	12

6.7	Types d’étiquette pour indiquer le sens des fit-up gaz	12

7.	Positionnement des étiquettes	13

7.1	Principes de repérage	13

7.2	Pose des étiquettes sur les réseaux	13

7.3	Pose des étiquettes sur les tuyauteries équipements	13

8.	Principe de la trame par bâtiment - Positionnement	13

8.1	Bâtiment 4101	14

8.2	Bâtiment 4102	15

8.3	Bâtiment 52B	16

8.4	Bâtiment 52C	17

8.5	Bâtiment 4007	18

8.6	Bâtiment 4103	19

9.	Nommage	20

9.1	Nommage des réseaux de tuyauterie	20

9.2	Nommage des Vannes	20

9.3	Nommage des ligne Hook –Up 1 – reliant équipement et réseau secondaire - Etiquette de type « E5 »	20

9.4	Nommage des ligne Hook –Up 2 – reliant équipement et sous-équipement - Etiquette de type « E6 »	20

9.5	Nommage des lignes de produits gaz et chimiques	21

10.	Présentation du repérage d’un équipement	21

10.1	Etiquette pour Equipement et panoplie basement	21

10.2	Etiquette pour Sous-équipement	21

10.3	Etiquette pour Dalle Access	21

10.4	Etiquette pour Ligne de pompage	21

11.	Présentation du repérage Fit-Up et Hook-Up	22

11.1	Présentation du repérage pour l’eau de refroidissement	22

11.1.1	Vanne de barrage du réseau primaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E0 »	22

11.1.2	Réseau Primaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E1 »	22

11.1.3	Vanne de barrage du réseau Secondaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E2 »	22

11.1.4	Réseau secondaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E3 »	23

11.1.5	Vanne de barrage ligne équipement (Fit-Up) - Etiquette de type « E4 »	23

11.1.6	Ligne Hook –Up 1 – reliant équipement et réseau secondaire - Etiquette de type « E5 »	23

11.1.7	Ligne Hook –Up 2 - Etiquette de type « E6 »	24

11.2	Présentation du repérage pour tous les gaz	24

11.2.1	Réseau primaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E1 »	24

11.2.2	Vanne de barrage du réseau Primaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E2 »	24

11.2.3	Réseau secondaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E3 »	24

11.2.4	Vanne de barrage ligne équipement (Fit-Up) - Etiquette de type « E4 »	24

11.2.5	Ligne Hook-Up 1 reliant équipement et réseau secondaire - Etiquette de type « E5 »	25

11.2.6	Ligne Hook –Up 2 - Etiquette de type « E6 »	25

11.3	Présentation du repérage pour tous les Drain et Exhaust du réseau Fit Up (voir Master)	25

11.3.1	Réseau Primaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E1 »	25

11.3.2	Vanne de barrage du réseau secondaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E2 »	25

11.3.3	Réseau secondaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E3. »	26

11.3.4	Vanne de barrage ligne équipement (Fit-Up) - Etiquette de type « E4 »	26

11.3.5	Ligne Hook-Up 1 reliant équipement et réseau secondaire - Etiquette de type « E5 »	26

11.4	Etiquette pour des lignes de produits gaz et chimique	27

11.4.1	Ligne de produit Gaz	27

11.4.2	Ligne de produit chimique	27

12.	Présentation des plans	27

12.1	MASTER :	27

12.2	PID :	27

12.3	Synoptiques :	27

13.	Historique	28

Annexe 1 - Schéma de localisation des types d’étiquettes de repérage	29

29

Annexe 2 - Photos représentants l’identification	30

Annexe 3 – Exemples Master	32

Annexe 4 – Exemples PID	34

Annexe 5 : Charte graphique plans HOOK-UP (Code Couleur et type matériaux)	35

- Objet

Ce document définit les règles d’étiquetages du Fit-up et HU pour les plateformes technologiques dans le périmètre du LETI / DPFT / SFETN.

Ces règles déterminent les modèles d’étiquettes à utiliser pour identifier les installations dans le but d’assurer le suivi des systèmes en phases d’exploitation.

Ce document est évolutif et s’appuie en partie sur les normes citées dans le paragraphe 3.1.

Cette définition permet l’identification :

- De tous les réseaux de tuyauterie des réseaux primaires et secondaires (hook-up, fit-up)

Dont :

  - Les réseaux primaires (FIT-UP primaire) des fluides et de l’extraction

  - Les réseaux secondaires (FIT-UP secondaire)

  - Les vannes ou piquages reliant les réseaux primaires aux réseaux secondaires (Fit-Up)

  - Les vannes ou piquages reliant les réseaux secondaires (Fit-Up) aux réseaux tertiaires (Hook-Up)

  - Les lignes Hook-Up alimentant les machines (Gaz, Chimie, Eaux, Exhaust et Drains…). Ces lignes Hook-Up peuvent être séparées par des panoplies (au basement) ou par des dalles access (en salle blanche). On utilisera donc le terme de :

    - HU 1 pour les réseaux HU allant de la vanne FIT-UP jusqu’à la panoplie ou dalle access.

    - HU 2 pour les réseaux HU allant de la panoplie ou dalle access à la connexion machine

Hors :

- Les installations d’infrastructure de ventilation (CVC, désenfumage et extraction), y compris la production et les réseaux CVC et désenfumage

- Les installations de production fluides (Eau de refroidissement, Eau Adoucie, EDI, EUP, VIDE, Re-Use, Eau chaude, Eau glacée, Eau froide, Eau mitigée)

- Les installations d’infrastructure de Produits chimiques et gaz spéciaux (GC, SDPC et BA)

Qui suivent les notes techniques et procédure suivantes :

  - 24-02-000218_NT-Reperage-materiels_CVC_V1

  - 24-02-000219_NT-Reperage-ARM-CVC_V1

  - 24-02-000220_NT-Reperage-reseaux-CVC_V1

  - TXN-IG-020 Nomenclature Sources gaz et chimies liquides

- Champ d’application

Le périmètre d’application de cette convention s’étend aux équipes du CEA LETI/DPFT/SFETN, à la Maitrise d’Œuvre (MOE) du bâtiment, aux architectes, bureaux d’études, ainsi qu’à tout entreprise extérieure intervenant sur le périmètre du SFETN.

- Références et documents référents

  - Normes de références pour les opérations d’étiquetage

- NFX 08-100 - Identification des couleurs.

- NFX 08-101 - Tableau des pigments de base utilisés

- NFX 08-102 - Identification des fluides dans les robinetteries de laboratoire

- NFX 08-003 - Couleurs et signaux de sécurité

- NFX 08-100 - Usines chimiques (repérage des fluides circulants dans les tuyauteries)

  - Documents référents

- PID

- MASTERS

- Synoptiques bâtiments

- Matériels utilisés

  - Type d’imprimante

Type : 			Imprimante à transfert thermique

Marque BRADY		Modèle BRADYPRINTER I3300

Capacité : 			Largeur d’étiquette jusqu’à 101,6 mm

Longueur maxi : 10 m

- Code couleur et noms des repérages pour le Fit-Up et HU

  - Par fluides et extractions

Les gaz spéciaux (inflammables, toxiques, corrosifs, pyrophoriques, …), non listés dans le document seront jaune également et seront nommé selon leur molécule (HCl, H2…).

|  |  |  | ACRONYME |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAZ SERVICE | NOM D’USAGE | PICTOGRAMME | 4101 | 4102 | 52B | 52C | 4007 | 4103 |
|  | AIR COMPRIME |  | ACS | ACS | ACS | ACS | ACS | ACS |
|  | VIDE PROCESS EQUIPEMENT |  | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE |
|  | VIDE SERVICE / PIPETTE |  | VPI | VPI | VPI | VPI | VPI |  |
|  | POMPAGE |  | VDM | VDM | VDM | VDM | VDM | VDM |
|  | AZOTE SERVICE |  | N2S | N2S | N2S | N2S | N2S | N2S |
|  | AZOTE PROCESS |  | N2P | N2P | N2P | N2P | N2P | N2P |
|  | AZOTE LIQUIDE |  |  |  |  | N2L |  |  |
|  | ARGON |  | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar | Ar |
|  | OXYGENE INDUSTRIEL |  |  | O2_INDUS | O2_INDUS | O2_INDUS |  | O2_INDUS |
|  | OXYGENE PROCESS |  | O2P | O2P | O2P | O2P | O2P | O2P |
|  | HELIUM |  | He | He | He | He | He | He |
|  | METHANE |  | GdV | GdV | GdV | GdV | GdV | GdV |

|  |  |  | ACRONYME |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESEAUX FACILITIES | NOM D’USAGE | PICTOGRAMME | 4101 | 4102 | 52B | 52C | 4007 | 4103 |
|  | EAU DE REFROIDISSEMENT ALLER |  | ERA | ERA | ERA | ERA | ERA | ERA |
|  | EAU DE REFROIDISSEMENT RETOUR |  | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR | ERR |
|  | EAU DE VILLE |  | EDV | EDV | EDV | EDV | EDV | EDV |
|  | EAU DE VILLE SECOURS |  | EVSP |  |  |  |  | EVSP |
|  | EAU DOUCHE DE SECURITE |  | EDDS | EDDS | EDDS |  |  |  |
|  | EAU CHAUDE DE SECURITE |  |  |  |  | ECDS | ECDS | ECDS |
|  | EAU DEIONISEE ALLER |  | EDI_A | EDI_A | EDI_A | EDI_A | EDI_A | EDI_A |
|  | EAU DEIONISEE RETOUR |  | EDI_R | EDI_R | EDI_R | EDI_R | EDI_R | EDI_R |
|  | EAU ULTRA PURE ALLER |  | EUP_A | EUP_A |  |  |  | EUP_A |
|  | EAU ULTRA PURE RETOUR |  | EUP_R | EUP_R |  |  |  | EUP_R |
|  | EAU ADOUCIE |  | EA | EA | EA | EA | EA | EA |
|  | EAU ADOUCIE SCRUBBER |  | EA_SCRUB | EA_SCRUB | EA_SCRUB | EA_SCRUB | EA_SCRUB | EA_SCRUB |
|  | EAU INDUSTRIELLE |  | EI | EI |  |  | EI | EI |

|  |  |  | ACRONYME |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRAIN | NOM D’USAGE | PICTOGRAMME | 4101 | 4102 | 52B | 52C | 4007 | 4103 |
|  | Evacuation Solutions Acides Concentrés |  | ESAC | ESAC | ESAC | ESAC | ESAC | ESAC |
|  | Exutoire Solutions Acides Dilués |  |  |  |  |  |  | ESAD |
|  | Evacuation Solutions Sulfuriques (SPM, CARO) |  | (ES_Sulf) | (ES_Sulf) |  |  |  | ES_Sulf |
|  | Evacuation Solutions Base |  | (ESB) | (ESB) |  |  |  | ESB |
|  | Evacuation Solutions Fluorées / Phosphorées |  | ESAF | ESAF | ESAF | ESAF | ESAF | ESAF |
|  | Evacuation Solutions Cadmium |  |  |  |  | ES_Cad |  |  |
|  | Evacuation Solutions Cuivre (et Métaux Lourds) |  |  | ES_Cu |  |  |  | ES_Cu |
|  | Evacuation Solutions Slurries CMP |  |  |  |  |  |  | ESCMP |
|  | Evacuation Solutions Solvants |  | ESS | ESS | ESS | ESS | ESS | ESS |
|  | Evacuation Solutions Brome_Méthanol |  |  |  |  | ESBr_Me |  |  |
|  | Recyclage des eaux EUP (Très bonne qualité) |  |  | REC_EUP |  |  |  |  |
|  | Recyclage des eaux de rinçage (Eaux qualité moyenne) |  | RE_USE | (RE_USE) | RE_USE | (RE_USE) | RE_USE | RE_USE |

|  |  |  | ACRONYME |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOM D’USAGE | PICTOGRAMME | 4101 | 4102 | 52B | 52C | 4007 | 4103 |
| EXHAUST | EXTRACTION THERMIQUE |  | EXTH | EXTH | EXTH | EXTH | EXTH |  |
|  | EXTRACTION CHALEUR |  |  |  |  |  |  | EXC |
|  | EXTRACTION CHIMIE GAZ BASEMENT |  | EXPR | EXPR | EXPR | EXPR | EXPR |  |
|  | EXTRACTION CHIMIE (A/B ET SOLVANT) |  | EXCH | EXCH |  |  |  |  |
|  | EXTRACTION ACIDE |  |  |  | EXA_B | EXA_B | EXA_B | EXA |
|  | EXTRACTION BASE |  |  |  |  |  |  | EXB |
|  | EXTRACTION SOLVANT |  |  |  | EXS | EXS | EXS | EXS |
|  | EXTRACTION SCRUBBER |  | EXSC |  | EXSC | EXSC | EXSC |  |
|  | EXTRACTION POMPE A VIDE |  | EXPV |  | EXPV | EXPV | EXPV |  |
|  | EXTRACTION LOCAL CHIMIE |  |  |  |  |  | EXCL |  |
|  | EXTRACTION LOCAL GAZ |  |  |  |  |  | EXSG |  |
|  | EVENT HYDROGENE |  |  |  |  | EVENT_H2 |  |  |
|  | EVENT AZOTE LIQUIDE |  |  |  |  | EVENT_N2L |  |  |

## Par Produits chimiques

Les produits chimiques (inflammables, toxiques, corrosifs, pyrophoriques, …), seront violet et seront nommé selon leur non d’usage (TMA, IPA, HF 49%…). Suivant liste non exhaustive :

| NOM D’USAGE | PICTOGRAMME | 4101 | 4102 | 52B | 52C | 4007 | 4103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMSO |  | X |  |  |  |  |  |
| H3PO4 |  | X |  |  |  |  |  |
| TMA |  | X |  |  |  |  | X |
| HF 49% |  |  | X | X |  |  |  |
| H2SO4 96% |  |  | X | X |  | X |  |
| HCl 37% |  |  | X | X |  |  |  |
| H2O2 30% |  |  | X | X |  | X |  |
| NH4OH 29% |  |  | X | X |  | X | X |
| NH4F 40% |  |  | X |  |  |  |  |
| HNO3 70% |  | X | X | X |  |  |  |
| RER500 |  |  |  | X |  |  |  |
| IPA |  |  | X | X |  | X | X |
| EC SOLVANT |  |  | X | X |  |  | X |
| FOTOPUR |  |  |  | X |  |  |  |
| BOE CDU2 |  |  |  | X |  |  |  |
| TMAH CDU1 |  |  |  | X |  |  |  |
| TECHNIC CA25 |  | X |  |  |  |  |  |
| EKC265 |  | X |  |  |  |  |  |
| MCPQ-22L |  |  | X |  |  |  |  |
| Gold Etch |  |  |  | X |  |  |  |

- Forme des étiquettes

Les étiquettes proposées par les fournisseurs doivent répondre aux exigences de la charte.

La matière de l’étiquette autocollante doit être résistante aux UV, à l’abrasion, aux solvants et aux produits de nettoyage  Polyester laminé conseillé. Les étiquettes vinyle sont acceptées sur les petits diamètres pour leur souplesse et mise en place.

  - Réseaux Fit-Up

Une flèche indiquera le sens de circulation, la pose des étiquettes se fera de façon différente en fonction de la taille du réseau :

  - Tube de diamètre important ( DN 40) :

  - Collage de l’étiquette sur la tuyauterie sur une partie de la circonférence (bande longitudinale) avec un angle tel que le texte soit lisible vu du sol (réseau en hauteur)

  - Tube de petit diamètre (< DN 40) :

  - Etiquette à coller sur plaque qui sera fixée par deux colliers (Suivant format ci-dessous)

  - Vannes, piquages et lignes HU

La pose des étiquettes se fera de façon différente en fonction de la taille du réseau :

  - Tube de diamètre important ( DN 40) :

  - Collage de l’étiquette sur la tuyauterie sur une partie de la circonférence (bande longitudinale) avec un angle tel que le texte soit lisible vu du sol (réseau en hauteur)

  - Tube de petit diamètre (< DN 40) :

  - Etiquette à coller sur plaque qui sera fixée par deux colliers (Suivant format ci-dessous)

  - Définition des positions de pose d’étiquette

Position de pose des Etiquettes suivant Schéma de localisation des types d’étiquettes de repérage en Annexe :

- E0 = Vanne de barrage du réseau primaire

- E1 = Réseau primaire

- E2 = Vanne de barrage du réseau primaire

- E3 = Réseau secondaire

- E4 = Vanne de barrage du réseau secondaire

- E5 et E6 = Ligne Hook-Up

  - Type de format plaques pour réseaux (E1-E3) Fit-Up

Plaque polypropylène : 150mm x 50mm

  - Type de format plaques pour vannes (E0, E2 et E4) et lignes HU (E5)

Plaque polypropylène : 100mm x 55mm

  - Type de format des plaques (E6)

Plaque polypropylène : 100mm x 30mm

  - Types d’étiquette pour indiquer le sens des fit-up gaz

Voici le modèle pour les gaz :

Plaque polypropylène 100mm x 20 mm

- Positionnement des étiquettes

  - Principes de repérage

Tous les matériels doivent être repérés sur le terrain au moyen d’étiquettes lisibles et visibles. Par exemple une vanne installée dans un faux plafond sera repérée par une étiquette posée en sous face sur l’ossature du faux plafond. Une vanne pilotée masquée sous un calorifuge sera repérée par une étiquette posée sur l’isolation.

Les étiquettes gravées (ou marquées) aux repères des matériels sont fixées par l’installateur sur chaque matériel de manière à être vues par les agents de maintenance sans démontage de cache ou d’enjoliveur.

Une étiquette posée verticalement doit être lue de haut en bas.

  - Pose des étiquettes sur les réseaux

Pour les réseaux primaires, les étiquettes doivent être placées tous les 3 mètres minimum et de façon à être le plus visible possible du sol.

Il est admis que les étiquettes soient placées tous les 6 mètres pour les réseaux primaires dont le diamètre est supérieur à 200 mm et ne présentant pas de changement de direction ou de niveau important.

Chaque côté d’une connexion en « T » doit être étiqueté à moins de 0,5 mètres du "T".

Lorsqu’une tuyauterie traverse un mur ou une alvéole, des étiquettes doivent être placées des deux côtés du mur à une distance de 0,5 mètres.

Pour l’étiquetage des réseaux secondaires, une étiquette sera prévue en début, au milieu du basement et en fin de réseau (voir aménagement suivant le site).

  - Pose des étiquettes sur les tuyauteries équipements

EN BASEMENT

- Au plus près du piquage réseau ou de la vanne réseau

- Après chaque changement de direction et tous les 3 mètres

- Au début de la traversée de la dalle béton

EN SALLE BLANCHE

- À la sortie de la traversée de la dalle béton

- Proche de la vanne se situant en général sous la dalle transparente et tous les 3 mètres

- Au plus près du piquage se reliant à l’équipement

NOTA : Cette procédure devra être adaptée en fonction du site suivant l’encombrement des équipements et le positionnement de tuyauteries pour obtenir une lecture d’étiquetage rapide et non surchargée.

- Principe de la trame par bâtiment - Positionnement

4101 et 4102	 sont divisés en deux parties selon l’orientation : C = coté Chartreuse et V = coté Vercors

52B et 52C	 sont divisés en deux parties selon l’orientation : N = Nord et S = Sud

4007		 est divisé en deux parties selon l’orientation : phA = phase A et phB = phase B

Pour tous les bâtiments, le repérage s’effectue par le positionnement du poteau et l’orientation :

- En baie dans la longueur du bâtiment, repéré suivant le numéro du poteau supérieur

- En travée dans la largeur du bâtiment, repéré suivant la lettre du poteau supérieur

## Bâtiment 4101

## Bâtiment 4102

## Bâtiment 52B

## Bâtiment 52C

## Bâtiment 4007

## Bâtiment 4103

- Nommage

  - Nommage des réseaux de tuyauterie

Les réseaux de tuyauterie sont nommés par leur bâtiment, le niveau, leur type (Primaire (P) – Secondaire (S) – Tertiaire (T)), la nature du fluide et son indexation, le positionnement du réseau et son indexation.

| Bâtiment 2 à X car. | Niveau 1 à 3 car. | Type de réseau 1 car. | Fluide 2 à X car. | Indexation 2 à X car. | Positionnement 1 à 3 car. | Indexation 2 à X car. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alphanum | Alphanum | (Lettre) | Lettres | Num | Alphanum | Num |

Taille de police brady : 36 pour les réseaux gaz et 45 pour les autres réseaux ; Hauteur d’étiquette :  50mm

  - Nommage des Vannes

Les vannes sont nommées par le nom du réseau sur laquelle elle est installée (suivant paragraphe 9.1), le positionnement de la vanne réseau et son indexation.

| Nom du réseau | Positionnement 1 à 3 car. | Indexation 2 à X car. |
| --- | --- | --- |
| Alphanum | Alphanum | Num |

Taille de police brady : 32 ; Hauteur d’étiquette :  55mm

  - Nommage des ligne Hook –Up 1 – reliant équipement et réseau secondaire - Etiquette de type « E5 »

Les lignes HU1 sont nommées par le nom de l’équipement et le nom de la vanne sur laquelle elle est raccordée (suivant paragraphe 9.2).

| Nom de l’équipement | Nom de la vanne |
| --- | --- |
| Alphanum | Alphanum |

Taille de police brady : 32 ; Hauteur d’étiquette :  55mm

  - Nommage des ligne Hook –Up 2 – reliant équipement et sous-équipement - Etiquette de type « E6 »

Les lignes HU2 sont nommées par le nom du fluide et le nom du sous équipement sur laquelle elle est raccordée.

| Fluide 2 à X car. | Nom du sous-équipement |
| --- | --- |
| Lettres | Alphanum |

Taille de police brady: 32 ; Hauteur d’étiquette :  30mm

## Nommage des lignes de produits gaz et chimiques

Les sources gaz et chimique sont nommées par le nom du produit et le nom de l’équipement sur laquelle elle est raccordée.

| Produit 2 à X car. | Nom de l’équipement |
| --- | --- |
| Lettres | Alphanum |

Taille de police brady :  25

- Présentation du repérage d’un équipement

  - Etiquette pour Equipement et panoplie basement

CENT5200J

Inscription		Nom Equipement

Taille de police brady	72

Format étiquette 		Hauteur = 33 mm / Longueur = suivant intitulé

Couleur 			Fond blanc / Ecriture noire

  - Etiquette pour Sous-équipement

CENT5200J

HXR01

Inscription		Nom Equipement + nom sous-équipement

Taille de police brady	40

Format étiquette		Largeur = 50 mm / Longueur = suivant intitulé

Couleur 			Fond noir / Ecriture blanche

  - Etiquette pour Dalle Access

CENT5200J

Inscription 		Nom Equipement

Taille de police brady	72

Format étiquette 		Largeur = 33 mm / Longueur = suivant intitulé

Couleur 			Fond noir / Ecriture blanche

  - Etiquette pour Ligne de pompage

JIPEMEC_5

VDM-01

VPM01 / CH.A

Inscription 		Nom Equipement + Nom ligne de pompage + Nom de la pompe

(En précisant le nom de la chambre de l’équipement)

Taille de police brady	32

Format étiquette 	 	Largeur = 55 mm / Longueur = 100 mm

Couleur 			Fond noir / Ecriture blanche

- Présentation du repérage Fit-Up et Hook-Up

Inscrire la dénomination suivant le nommage présenté au § 9 en respectant :

- Le code couleur et l’acronyme par fluide et les pictogrammes sur les réseaux présentés au § 5

- Le type d’étiquette suivant Schéma de localisation des types d’étiquettes de repérage en Annexe (E1, E2, …) présenté au § 6

- La taille de l’étiquette proportionnelle au diamètre du tube et adaptée à la lisibilité selon la distance

- La police du texte ARIAL BLACK, hauteur du texte proportionnelle à la taille de l’étiquette

- Suivant le bâtiment :

- Si plusieurs installations de production, incrémenter le numéro d’ordre afin de les différencier

- Intégrer le numéro du niveau dans le repérage

  - Présentation du repérage pour l’eau de refroidissement

    - Vanne de barrage du réseau primaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E0 »

Désignation de la vanne (voir Master)

Suivant nommage

4007 – P

ERA – phA-01

C06 - 01

4102 – P

ERA – C-01

22C-01

052B – P

ERA – L-01

22J-01

PFP – 0 - P

ERA – B-01

29D-01

4101 – P

ERA – D-01

14C-01

    - Réseau Primaire (Fit-Up)	- Etiquette de type « E1 »

Désignation de la ligne (voir Master)

Suivant nommage + nom fluide en toute lettre + flèche

Bâtiment 4101							Bâtiment 4102

4102 – P – ERA – D-01

Eau Refroidissement Aller

4101 – P – ERA – D-01

Eau Refroidissement Aller

Bâtiment 4007							Bâtiment 52B (BHT)

052B – P – ERA – L-01

Eau Refroidissement Aller

4007 – P – ERA – phA-01

Eau Refroidissement Aller

Bâtiment 52C (PFP)

PFP – P – ERA – C-01

Eau Refroidissement Aller

    - Vanne de barrage du réseau Secondaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E2 »

Désignation de la vanne (voir Master)

Suivant nommage

052B – S

ERA – L-01

22-01

4007 – S

ERA – phA-01

C05-01

4102 – S

ERA – D-01

22-01

4101 –S

ERA – 6C-01

E01

PFP – 0 - S

ERA – C-01

29-01

    - Réseau secondaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E3 »

Désignation de la ligne (voir Master)

Suivant nommage + nom fluide en toute lettre + flèche

Bâtiment 4101 et 4102		(mentionner l’orientation C pour chartreuse ou V pour Vercors)

4102 – S – ERA – 27C-01

Eau Refroidissement Aller

4101 – S – ERA – 06C-01

Eau Refroidissement Aller

Bâtiment 52B (BHT) 	(mentionner l’orientation S pour Sud ou N pour Nord)

052B – S – ERA – 22N-01

Eau Refroidissement Aller

Bâtiment 52C (PFP) 	(mentionner le niveau + l’orientation S pour Sud ou N pour Nord)

PFP – 0 - S – ERA – S-01 – 34-01

Eau Refroidissement Aller

Positionnement Baie

Positionnement Travée

Bâtiment 4007 		(mentionner l’orientation phA pour phase A ou phB pour phase B)

OU

4007 – S – ERA – phA – F-01

Eau Refroidissement Aller

4007 – S – ERA – phA – 05-01

Eau Refroidissement Aller

    - Vanne de barrage ligne équipement (Fit-Up) - Etiquette de type « E4 »

Pour la numérotation des piquages, on incrémentera l’indice depuis le collecteur vers la fin de ligne dans l’ordre croissant (sens du fluide).

Désignation de la vanne (voir Master)

Suivant nommage

52C – 0 – S

ERA – N-02

34N-01 / V01

052B – S

ERA

19N-01 / J-1

4007 – S

ERA

A05-01 / C2

4102 – S

ERA

23C-01 / F2

4101 – S

ERA

10C-01 / F-5

    - Ligne Hook –Up 1 – reliant équipement et réseau secondaire - Etiquette de type « E5 »

Désignation de la ligne (Voir PID)

Suivant nommage

BATCHSST1

4101-S-ERA

12V-01 / C7

CENTRIS1

4007-S-ERA

A05-01 / C2

CENT5200J

PFP-0-S-ERA

20N-01 / I1-1

PLD300A

052B-S-ERA 20N-01 / I1-1

ASM_XP4A

4102-S-ERA

24C-01 / E2

    - Ligne Hook –Up 2 - Etiquette de type « E6 »

Désignation de la ligne (voir PID)

Suivant nommage

ERA

MAINFRAME

ERA

SCRUBBER

ERA

CHA RADIANCE

ERA

HXR01

  - Présentation du repérage pour tous les gaz

    - Réseau primaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E1 »

PFP - 0 - P - N2P

C-01

AZOTE PROCESS

Désignation de la ligne (voir PID)

Suivant nommage + nom fluide en toute lettre + flèche + pictogramme

052B - P - N2P

L-01

AZOTE PROCESS

4102 - P - N2P

D-01

AZOTE PROCESS

4101 - P - N2P

G-01

AZOTE PROCESS

-

4007 - P - N2P

phA-01

AZOTE PROCESS

    - Vanne de barrage du réseau Primaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E2 »

Désignation de la ligne (voir PID)

Suivant nommage

4007 – P

N2S – phA-01

C05-01

PFP – 0 - P

N2S – C-01

34-01

052B - P

N2S – L-01

22-01

4102 - P

N2S – D-01

22V-01

4101 - P

N2S – G-01

14C-01

    - Réseau secondaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E3 »

PFP - 0 - S - N2P

N-01 – 28-01

AZOTE PROCESS

Désignation de la ligne (voir Master)

Suivant nommage + nom fluide en toute lettre + flèche + pictogramme

052B - S - N2S

16S-01

AZOTE PROCESS

4101 - S - N2P

13C-01

AZOTE PROCESS

4102 - S - N2P

28C-01

AZOTE PROCESS

-

4007 - S - N2P

phA – 05-01

AZOTE PROCESS

    - Vanne de barrage ligne équipement (Fit-Up) - Etiquette de type « E4 »

Désignation de la ligne (voir Master)

Suivant nommage

4007 - S

N2S

05-01 / B3

PFP - 0 - S

N2S – N-01

N-01  31-01/01

052B - S

N2S

19N-01 / J-1

4102 - S

N2S

23C-01 / F2

4101 - S

N2S

13C-01 / F3

    - Ligne Hook-Up 1	reliant équipement et réseau secondaire - Etiquette de type « E5 »

Désignation de la ligne (voir Master)

Suivant nommage

CENTRIS1

4007-S-N2S

05-01 / B3

27-01 / 04

CENT5200J

PFP-0-S-N2S

N-01  27-01/04

CENT5200H

4101-S-N2S

13C-01 / F3

ASM_XP4A

4102-S-N2S

24C-01 / E2

PLD300A

052B-S-N2S

20N-01 / l1-1

    - Ligne Hook –Up 2 - Etiquette de type « E6 »

Désignation de la ligne

Suivant nommage

N2S

VPM01

N2S

CH. OXYDE / F14

  - Présentation du repérage pour tous les Drain et Exhaust du réseau Fit Up (voir Master)

    - Réseau Primaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E1 »

Désignation de la ligne

Suivant nommage + nom fluide en toute lettre + flèche + pictogramme

00

PFP – 0 - P – ESAC – C-01

DRAIN ACIDO BASIC

4101 – P – ESAC – D-01

DRAIN ACIDO BASIC

4102 – P – ESAC – D-01

DRAIN ACIDO BASIC

00

4007 - P – ESAC – phA-01

DRAIN ACIDO BASIC

052B – P – ESAC –  L-02

DRAIN ACIDO BASIC

    - Vanne de barrage du réseau secondaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E2 »

Désignation de la ligne

Suivant nommage

4007 – P

ESAC – phA-01

C05-01

PFP – 0 - P

ESAC – C-01

26-01

052B - P

ESAC – L-02

14-01

4102 - P

ESAC – D-01

27-02

4101 - P

ESAC – D-01

14-01

    - Réseau secondaire (Fit-Up) - Etiquette de type « E3. »

Désignation de la ligne

Suivant nommage + nom fluide en toute lettre + flèche + pictogramme

PFP – 0 - S – ESAC – S-01 – 26-01

DRAIN ACIDO BASIC

4101 – S – ESAC –  06C-01

DRAIN ACIDO BASIC

4007 – S – ESAC – phA – 05-01

DRAIN ACIDO BASIC

4102 – S – ESAC –  21C-01

DRAIN ACIDO BASIC

052B – S – ESAC – 16S-01

DRAIN ACIDO BASIC

    - Vanne de barrage ligne équipement (Fit-Up) - Etiquette de type « E4 »

Désignation de la ligne

Suivant nommage

4007 – S

ESAC

05-01 / C3

PFP – 0 - S

ESAC – N-01

27-01 / 03

052B - S

ESAC

17N-01 / I1

4102 - S

ESAC

27C-01 / E4

4101 - S

ESAC

11C-01 / F4

    - Ligne Hook-Up 1	reliant équipement et réseau secondaire - Etiquette de type « E5 »

Désignation de la ligne (voir Master)

Suivant nommage

CENTRIS1

4007 -S- ESAC

05-01 / C2

ALLEGRO

PFP -0-S- ESAC

N-0110V-01/F7

ALLEGRO

052B -S- ESAC

10V-01 / F7

ALLEGRO

4102 -S- ESAC

10V-01 / F7

MIRRA2

4101 -S- ESAC

11C-01 / F4

  - Etiquette pour des lignes de produits gaz et chimique

    - Ligne de produit Gaz

Ce type d’étiquetage relie les gaz cabinet GC et les barillets gaz BA  situés au Basement vers l’équipement situé en salle blanche.

Suivant nommage + flèche

CH4 – CENT_TT1

    - Ligne de produit chimique

Ce type d’étiquetage relie les Systèmes de Distribution Produit Chimique SDPC et les Systèmes de Récupération produits Chimique SRPC situés au Basement vers l’équipement situé en salle blanche.

Suivant nommage + flèche

IPA – FREX300X_1

- Présentation des plans

Le repérage des réseaux et vannes permet de compléter les plans « PID » et « MASTER ».

  - MASTER :

Ce plan permet :

- D’identifier les réseaux avec leurs diamètres et matières

- De visualiser la disponibilité des vannes sur les réseaux

- De connaître le nom des équipements alimentées

  - PID :

On retrouve donc sur chaque distribution de fluides :

- Le nom du réseau que l’on va compléter avec son diamètre ainsi que sa matière

- Le numéro de la vanne alimentant le sous-équipement, complété avec le débit théorique totale de la ligne

- Pour le repérage des lignes, il faut se référer aux standards correspondants. (Cf. tableau des SPECS HOOK-UP)

  - Synoptiques :

Les synoptiques représentent une vue générale schématique par type de fluide, par bâtiments et niveaux

Ce plan permet d’identifier les réseaux avec (type et diamètre), ainsi que les vannes (type et diamètre)

# Historique

| Version | Auteur | Date | Objet de l’évolution |
| --- | --- | --- | --- |
| A | F. MASSIT F. CHABERT | 29/07/2019 | Création |
| B | C. HOEHNE L. MEYBLUM | 02/12/2024 | Actualisation suivant spécificité de chaque bâtiment Nouveaux symboles d’identification des dangers Repérage des bâtiments 4007 et 4103 |

## Annexe 1 - Schéma de localisation des types d’étiquettes de repérage

|  | FIT-UP RESEAU PRIMAIRE |
| --- | --- |
|  | FIT-UP RESEAU SECONDAIRE |
|  | LIGNE HOOK-UP HU1 (raccordement équipement) |
|  | LIGNE HOOK-UP HU1 (raccordement équipement) |
|  | VDM (vide machine liaison pompe et équipement) |

| DEFiNITION : |  |
| --- | --- |
| E0 | Vanne de barrage du réseau primaire |
| E1 | Réseau primaire |
| E2 | Vanne de barrage du réseau secondaire |
| E3 | Réseau secondaire |
| E4 | Vanne de barrage machine |
| E5 | Ligne Hook-Up HU1 |
| E6 | Ligne Hook-Up HU2 |

REGLE minimum de nombre et de positionnement des étiquettes (E5 - HU1)

4 étiquettes --> si la ligne monte directement en salle blanche

- une sur la vanne de départ

- une de part et d'autre de la dallé béton

- une en entrée de dalle Access

5 étiquettes --> si la ligne descend sur une panoplie au basement

alimentant le basement et la salle blanche

- une sur la vanne de départ

- une proche de la panoplie basement

- une de part et d'autre de la dallé béton

- une en entrée de dalle access

2 étiquettes --> si la ligne descend sur une panoplie au basement

alimentant uniquement le basement

- une sur la vanne de départ

- une proche de la panoplie basement

## Annexe 2 - Photos représentants l’identification

## Annexe 3 – Exemples Master

## Annexe 4 – Exemples PID

## Annexe 5 : Charte graphique plans HOOK-UP (Code Couleur et type matériaux)

|  | Désignation des fluides | Acronyme | Matériaux | RVB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GAZ- Neutres | AIR COMPRIME SEC (CDA) | ACS | IMP - INOX 316L - Ra 0,8 | 0,255,0 |
|  | ARGON | Ar | IMP - INOX 316L - Ra 0,18 | 0,255,255 |
|  | AZOTE PROCESS | N2P | IMP - INOX 316L - Ra 0,18 | 0,129,0 |
|  | AZOTE SERVICE | N2S | IMP - INOX 316L - Ra 0,8 | 0,189,0 |
|  | HELIUM | He | IMP - INOX 316L - Ra 0,18 | 191,255,0 |
|  | OXYGENE | O2 | IMP - INOX 316L - Ra 0,18 | 191,255,0 |
|  | OXYGENE INDUSTRIEL | O2Indus | IMP - INOX 316L - Ra 0,8 | 191,255,0 |
| GAZ-Spéc, | GAZ DE VILLE | GdV | IMP - INOX 316L - Ra 0,8 | 0,255,191 |
|  | GAZ SPECIAUX | GS | IMP - Double Enveloppe INOX 316L - Ra 0,18 | 0,255,191 |
|  | PROTOXYDE D'AZOTE | N2O | IMP - INOX 316L - Ra 0,18 | 0,255,191 |
| DRAIN | RECUPERATION EAU ULTRA PURE | RECEUP | PPH | 255,170,255 |
|  | DRAIN ACIDE - BASE | ESAC | PPH | 255,0,255 |
|  | DRAIN HF ESAF | ESAF | PPH | 141,0,189 |
|  | DRAIN SOLVANT | ESS | ISO - INOX 304L roulé soudé | 129,0,129 |
|  | DRAIN BROME / METHANOL | ESBM | PPH | 129,0,129 |
|  | DRAIN CADMIUM | ESCAD | PPH | 129,0,129 |
| EAU | EAU ADOUCIE | EA | PVC | 0,189,189 |
|  | EAU ADOUCIE SCRUBBER | EASC | PVC | 0,189,189 |
|  | EAU DE VILLE | EDV | PVC | 0,127,255 |
|  | EAU DE VILLE SECURITE | EDVS | PVC -C | 0,127,255 |
|  | EAU DE REFROIDISSEMENT ALLER | ERA | PVC | 0,0,255 |
|  | EAU DE REFROIDISSEMENT RETOUR | ERR | PVC | 255,0,0 |
|  | REFROIDISSEMENT CHILLER ALLER | LIM-A | ISO - INOX 304L roulé soudé | 46,0,189 |
|  | REFROIDISSEMENT CHILLER RETOUR | LIM-R | ISO - INOX 304L roulé soudé | 255,0,127 |
|  | EAU ULTRA PURE ALLER | EUP-A | PVDF HP | 0,191,255 |
|  | EAU ULTRA PURE RETOUR | EUP-R | PPH | 255,0,63 |
| EXHAUST | EXTRACTION ACIDE - BASE | EXA | PVC M1 | 255,234,170 |
|  | EXTRACTION CHIMIE | EXCH | PVC M1 | 255,191,0 |
|  | EXTRACTION PROCESS | EXPR | INOX 304L Type Jacob | 255,127,0 |
|  | EXTRACTION POMPE A VIDE | EXPV | ISO - INOX 304L roulé soudé | 255,63,0 |
|  | EXTRACTION SCRUBBER | EXSC | PVDF Ventil | 189,0,0 |
|  | EXTRACTION THERMIE | EXTH | INOX 304L Type Jacob | 129,0,0 |
|  | EXTRACTION SOLVANT | EXS | INOX 304L Type Jacob | 104,0,0 |
| VIDE | VIDE MACHINE | VDM | ISO - INOX 316L roulé soudé | 0,0,0 |
|  | VIDE PIPETTE | VPI | PVC | 130,130,130 |
|  | VIDE PROCESS EQUIPEMENT | VPE | PVC | 105,105,105 |
| chimie | CHIMIE Double enveloppe | CH | PVC transparent | 191,0,255 |
|  | CHIMIE Inox | CH | IMP - INOX 316L - Ra 0,18 | 191,0,255 |
| autres | CHEMIN DE CABLE | CC |  | 255,212,170 |
|  | EQUI | EQUI |  | 255,0,127 |