| INSTRUCTION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de l’Instruction : |  |  |  |
| Convention de nommage des matériels et réseaux |  |  |  |
| Référence : | TXN-IG-022 | Version de l’Instruction : | A |

Objet :

Cette instruction a pour objectif de décrire les règles de nommage des matériels et réseaux à appliquer pour les maquettes numériques, la Gestion Assisté par Ordinateur (GMAO) et les éléments liés à la Gestion Technique Centralisée (GTC) pour les plateformes technologiques futures.

Domaine d'application :

Les plateformes technologiques dans le périmètre du DPFT / SFETN

|  | Nom / Fonction / Entité | Date | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Rédacteur(s) : | C. PERE / Gambi-M C. HOEHNE / DPFT / SFETN | 03/06/2025 | DEFI VDOC 401387 |
| Vérificateur(s) : | L. MARINI / DPFT / SFETN | 05/06/2025 |  |
| Approbateur(s) : | D. COGNEAU / CdS / DPFT / SFETN | 06/06/2025 |  |

# Objet

Ce document définit les règles de nommage à appliquer dans les documents numériques pour l’ensemble des matériels et réseaux des futurs bâtiments neufs ou réhabilités constituant les plateformes technologiques dans le périmètre du LETI/DPFT / SFETN.

Cette codification va permettre de gérer :

- Le nommage de tous les matériels installés dans les locaux que ce soit les matériels électriques, l’instrumentation, le système de sécurité incendie, les extractions, les équipements et accessoires de tuyauterie (hook-up, fit-up et production) ou de ventilation (CVC, désenfumage et extraction)

- Le nommage des lignes de tuyauterie (hook-up, fit-up et production) et de ventilation (CVC, désenfumage et extraction)

Ce nommage uniforme permettra d’avoir un repère unique dans les nouvelles installations afin d’assurer le contrôle, le pilotage et la maintenance des systèmes en phase d’exploitation.

Ce repère permettra également une cohérence entre la maquette numérique, la gestion électronique de document (GED), les schémas de principe, le repérage terrain, ainsi que les logiciels de GMAO et de GTC des bâtiments.

Ce document est évolutif et s’appuie sur les documents cités dans le § 3.

# Champ d’application

Le périmètre d’application de cette convention s’étend aux équipes du CEA LETI/DPFT/SFETN, à la Maitrise d’Œuvre (MOE) du bâtiment, aux architectes, bureaux d’études, ainsi qu’à tout entreprise extérieure intervenant sur le périmètre du SFETN.

# Références

[1] TXN-IG-017 STANDARD Charte de repérage Fit Up et HU

[2] Fiche Navette Equipement

Guide Convention BIM et ses annexes

Charte BIM

# Principes de codification

Les principes de codification sont les suivants :

- Nom compact

- Nom unique pour l’ensemble d’un site ou d’un bâtiment

- Composé de chiffre et lettre

- Avec ou sans séparateur (_ ou -)

- Pas d’espace

- Ne pas vouloir tout renseigner dans le nom, utiliser les attributs disponibles dans les outils numériques (BIM, GED, GMAO, GTC, etc.)

Dans l’idéal, le nom doit permettre d’identifier le matériel selon la hiérarchie Site > Bâtiment > Local.

Deux noms peuvent être utilisés :

- Le nom « court » permet seulement de connaitre le type de matériel et sa référence. Le nom court du matériel correspond à un tag unique sur l’installation.

- Le nom « long » permet de connaitre, en plus des informations du nom court, le bâtiment et le local dans lesquels le matériel se trouve et d’autres informations complémentaires. Le nom long peut être extrait automatiquement dans les logiciels numériques à partir des attributs disponibles.

# Nommage des réseaux de tuyauterie

Nom long

Les réseaux de tuyauterie sont nommés par le Type de réseau, la nature du fluide et son indexation, le positionnment du réseau et son indexation, leur diamètre nominal et de manière facultative le matériau. L’indexation est soit un numéro incrémental gérée par l’entreprise titulaire du lot, soit une localisation géographique à l’intérieur d’un local plus un numéro incrémental suivant la charte de repérage Fit-Up et Hu.

| Bâtiment 2 à X car. | Niveau 2 à X car. | Type de réseau 1 car. | Fluide 2 à X car. | Indexation 2 à X car. | Positionnement 2 à X car. | Indexation 2 à X car. | DN 1 à 3 car. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alphanum | Alphanum | (Lettre) | Lettres | Num | Alphanum | Num | Num |

Nom court

Exemple (fictif) : Réseau Secondaire d’Eau Glacée n°2 de DN 250, localisée au basement du bâtiment 4007 en file J Phase A.

4007- N-1-

S-EG-02-J01-PhA-250

Exemple (existant) : ligne d’Eau de Refroidissement Aller du 1er réseau Primaire localisée de la travée D du basement du bâtiment 4102. La valeur de DN n’était pas présente à l’époque du nommage du bâtiment 41.

P-ERA-D01

4102 - N-1

Le Type de réseau est définie comme suit :

| Type de réseau | Code |
| --- | --- |
| Réseau primaire | P |
| Réseau secondaire | S |
| Réseau tertiaire | T |

La nature du fluide est donnée dans le tableau suivant :

| Nature du fluide | Code |
| --- | --- |
| Air Comprimé | ACS |
| Vide Process Equipement | VPE |
| Vide Pipette | VPI |
| Pompage | VDM |
| Argon | Ar |
| Azote Process | N2P |
| Azote Service | N2S |
| Azote Liquide | N2L |
| Méthane - Gaz de Ville | GdV |
| Hélium | He |
| Hydrogène | H2 |
| Oxygène Industriel | O2_INDUS |
| Oxygène Process | O2P |
| Chauffe-Eau Sanitaire | COS |
| Douche de sécurité | DSE |
| Eau Adoucie | EA |
| Eau Adoucie Scrubber / Process | EA_SCRUB |
| Eau de Refroidissement | ERP |
| Eau de Refroidissement Aller | ERA |
| Eau de Refroidissement Retour | ERR |
| Eau de Ville | EDV |
| Eau de ville secours | EDDS |
| Eau chaude de sécurité | ECDS |
| Eau Déionisée | EDI |
| Eau Déionisée Aller | EDI_A |
| Eau Déionisée Retour | EDI_R |
| Eau Froide 16° | EF |
| Eau Glacée | EG |
| Eau Chaude | EC |
| Eau Mitigée 45° | EM |
| Eau Industrielle | EI |
| Eau Ultra Pure | EUP |
| Eau Ultra Pure Aller | EUP_A |
| Eau Ultra Pure Retour | EUP_R |
| Eaux Pluviales | EP |
| Eaux Usées | EU |
| Eaux Non Potables | ENP |
| Eaux Chaude Sanitaire | ECS |
| Eaux Froide Sanitaire | EFS |
| Exutoire Solutions Acides Concentrés | ESAC |
| Exutoire Solutions Acides Dilués | ESAD |
| Exutoire Solutions Acides Fluorés / Phasphorés | ESAF |
| Exutoire Solutions Bases | ESB |
| Evacuation Solutions Sulfuriques (SPM, CARO) | ES_Sulf |
| Exutoire Solutions Cuivrées | ES_Cu |
| Evacuation Solutions Slurries CMP | ESCMP |
| Exutoire Solutions Solvants | ESS |
| Evacuation Solutions Brome_Méthanol | ESBr_Me |
| Recyclage des eaux EUP (Très bonne qualité) | REC_EUP |
| Recyclage des eaux de rinçage (Eaux qualité moyenne) | RE_USE |
| Rince Gants de sécurité | RGS |
| Rince Œil de sécurité | ROS |
| Extraction Chimie gaz basement | EXPR |
| Extraction Acide | EXA |
| Extraction Base | EXB |
| Extraction Acide Base | EXA_B |
| Extraction Scrubber | EXSC |
| Extraction Thermique | EXTH |
| Extraction Thermie au 4103 | EXC |
| Extraction Chimie (A/B et Solvant) | EXCH |
| Extraction Pompe à Vide | EXPV |
| Extraction Pompe à Vide Scrubber | EXPV_SC |
| Extraction Solvant | EXS |
| Extraction Local Gaz | EXSG |
| Extraction Local Chimie | EXCL |
| Extraction Local Gaz et Chimie | EXSG_CL |
| Event hydrogène | EVENT_H2 |
| Event Azote liquide | EVENT_N2L |
| Vidange | VIDAN |
| Condensat | COND |
| Colonne sèche | COL |

# Nommage des réseaux de ventilation

Les réseaux de ventilation sont nommés par la nature de l’air. L’index est géré par l’entreprise titulaire du lot.

Nom long

| Bâtiment 2 à X car. | Nature air 3 car. | Index 3 car. |
| --- | --- | --- |
| Alphanum | Lettres | Num |

Nom court

Exemple (fictif) : gaine de ventilation d’air soufflé n°2 du bâtiment 4007.

SOU-02

4007 -

La nature de l’air est définie comme suit :

| Nature de l’air | Code |
| --- | --- |
| Air Soufflé | SOU |
| Air Repris | REP |
| Air Neuf | AN |
| Recyclage | RECY |
| Désenfumage | DSF |

# Nommage des matériels

## Matériel géré via la « Fiche Navette Equipement »

### Cas général

Le nom court des matériels est donné par la CEA et ses Services Patrimoines (DPEI et SFETN via une Fiche Navette Equipement [2]. L’entreprise titulaire du lot transmet une liste de matériels au Service Patrimoine du CEA par l’intermédiaire de cette fiche. Le Service Patrimoine transmet en retour les codes, suivant la nomenclature des matériels annexée à la Fiche navette Equipement [2]. Pour savoir quel type d’équipement doit être enregistré via la fiche navette, se référer à l’onglet « TableEquipements » présent dans le fichier Excel. Si un équipement est manquant, l’ajout de ce dernier dans « TableEquipements » doit être demandé au Service Patrimoine.

Tous les matériels sont repérés par un code alphanumérique composé d’une suite de caractères.

Nom long

| Bâtiment 2 à X car. | Local 4 car. | Matériel 2 à 3 car. | N° Chrono 4 à 6 car. |
| --- | --- | --- | --- |
| Alphanum | Num | Lettres | Num |

Nom court (GMAO)

Nom court (GMAO)

Exemple (fictif) : Centrale Thermique d’Air n° 542 localisée dans le local 702 du bâtiment 41.

41-0702-

CTA-0542

### Matériels installés sur la tuyauterie

Les matériels installés sur la tuyauterie qui sont gérés via la Fiche Navette Equipements. En plus du nom court donné par le Service Patrimoine, le nom long intègre les informations de la ligne de tuyauterie sur laquelle le matériel est installé. La valeur de Pression Nominale est rajoutée le cas échéant dans les attributs.

installé. La valeur de Pression Nominale est rajoutée le cas échéant dans les attributs.

Nom long

| Bâtiment 2 à X car. | Niveau 2 à X car. | Type de réseau 1 car. | Fluide 2 à X car. | Ind. 2 à X car. | Positionnement 1 à 3 car. | Ind. 2 à X car. | Matériel 2 à 3 car. | N° Chrono 4 à 6 car. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alphanum | Alphanum | (Lettre) | Lettres | Num | Alphanum | Num | Lettres | Num |

Nom court (GMAO)

Exemple (fictif) de la Vanne Manuelle n°44 sur la ligne Secondaire d’Eau Glacée n°2 localisée dans le basement du bâtiment 4007 en file J Phase A.

4007- N-1-

S-EG-02-J01-PhA-

VM-0044

## Matériels installés sur la tuyauterie Gérés sans une fiche navette

Les matériels installés sur la tuyauterie qui ne sont pas gérés via la Fiche Navette Equipements, comme les vannes et les piquages Hook-Up. En plus du nom court correspondant au positionnement de l’équipement savant le principe de trame par bâtiment décrit dans la charte de repérage Fit Up et Hu (TXN-IG-017), le nom long intègre les informations de la ligne de tuyauterie sur laquelle le matériel est installé La valeur de Pression Nominale est rajoutée le cas échéant dans les attributs.

Nom long

| Bâtiment 2 à X car. | Niveau 2 à X car. | Type de réseau 1 car. | Fluide 2 à X car. | Ind. 2 à X car. | Positionnement 1 à 3 car. | Ind. 2 à X car. | Positionnement 1 à 3 car. | Ind. 2 à X car. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alphanum | Alphanum | (Lettre) | Lettres | Num | Alphanum | Num | Alphanum | Num |

Nom du réseau sans le DN

Nom court

Exemple (existant) Vanne reliant le réseau secondaire et sur le 1er réseau primaire de l’Azote Service localisée dans la travée D du basement du bâtiment 4102. La référence au matériel et la valeur de DN n’étaient pas présentes à l’époque du nommage du bâtiment 41.

4102 - N-1

24-01

P-N2S-D01-

## Matériels et accessoires d’instrumentation GTC

Les matériels et accessoires d’instrumentation GTC sont rattachés au matériel parent piloté par la GMAO. Leur nom et leur index sont gérés par l’entreprise titulaire du lot. L’index (optionnel) est rajouté s’il y a plusieurs matériels par type, il commence à 01 et est incrémenté en fonction de leur nombre.

Le code alphanumérique de l’instrument de contrôle commande intègre le nom court GMAO du matériel auquel il est rattaché. Une extension peut être rajoutée en suffixe du nom.

Nom long

| Bâtiment 2 car. | Local 4 car. | Instrum. 2 à 4 car. | (Index) (2 car.) | Traitement 1 car. | Matériel 2 à 3 car. | N° Chrono 4 à 6 car. | (Extension) (1 à 3 car.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alphanum | Num | Alphanum | (Num) | Lettre | Lettres | Num | Lettres |

Nom court du matériel parent (GMAO)

Nom court (hors GMAO)

Exemple (fictif) sonde de température n°1 de soufflage de la CTA n°542 localisée dans le local 702 du bâtiment 41.

41-0702-

TT01-M-CTA-0542

Exemple (fictif) : sonde de température n°1 de soufflage de la CTA n°542 localisée dans le local 702 du bâtiment 41 qui gère la consigne mini pour la Température extérieure

TT01-M-CTA-0542-R1MN

41-0702-

La liste du repérage d’instrumentation est décrite ci-dessous :

| Libellé de l’équipement | Code instrumentation |
| --- | --- |
| Analyse (Calcul Poids eau / Enthalpie) | AI |
| Compteur | CT |
| Détection incendie Ponctuel | PON |
| Détection incendie multiponctuel | MUL |
| Détection autonome déclencheur | DAD |
| Déclencheur manuel | DM |
| Sirène d’évacuation | SIR |
| Présence Tension | ES |
| Mesure de débit | DEB |
| Commande vers FLS | FLS |
| Choix opérateur (priorité) | GC |
| Autorisation équipement | HC |
| Position dans séquence / Quantité | HCC |
| Commutateur Auto/Manu | HS |
| Réarmement | HX |
| Inter de proximité | IP |
| Temps de fonctionnement | KI |
| Niveau très haut | LSHH |
| Niveau haut | LSH |
| Niveau moyen | LSM |
| Niveau bas | LSL |
| Niveau très Bas | LSLL |
| Hygrostat de sécurité | MSH |
| Mesure hygrométrie | MT |
| Mot de vie automate | MV |
| Mesure pression différentielle | PDT |
| Registre modulant | PDV |
| Information de puissance | PI |
| Pressostat haut | PSH |
| Pressostat bas | PSL |
| Mesure de pression statique | PT |
| Signal variateur | SZ |
| Thermostat basse température (antigel) | TSL |
| Mesure de température | TT |
| Vanne modulante | TV |
| Détection d’eau | XS |
| Défaut | YA |
| Retour de marche | YH |
| Commande équipement | YZH |
| Fin de course ouverture | ZSH |
| Fin de course fermeture | ZSL |
| Recopie variateur | ZT |

La liste des codes de traitement du point est la suivante :

| Libellé du traitement | Code traitement |
| --- | --- |
| Pas de traitement spécifique | _ |
| Discordance | D |
| Mémorisation d’une valeur ou d’un événement | M |
| Mémorisation d’une moyenne | MM |
| Non réponse d’un capteur | NR |

La liste des codes extension (optionnel) est la suivante :

| Libellé de l’extension | Code extension |
| --- | --- |
| Alarme haute | H |
| Alarme très haute | HH |
| Alarme basse | L |
| Alarme très basse | LL |
| Seuil très haut | SHH |
| Seuil bas | SL |
| Seuil très bas | SLL |
| Comptage jour en cours | JC |
| Comptage jour précédent | JP |
| Mois en cours | MC |
| Mois précédent | MC |
| Consigne (constante ou calculé) | R |
| Consigne mini | RMN |
| Consigne maxi | RMX |
| Totalisateur de comptage | TOT |
| Consigne maxi | RMX |
| Totalisateur de comptage | TOT |

# Repérage terrain

Le repérage terrain est réalisé sur le terrain au moyen d’étiquettes lisibles et visibles. Le repérage est géré par le document [1] TXN-IG-017 STANDARD Charte de repérage Fit Up et Hu.

# Schéma de principe, maquettes numériques et documents D.O.E

Les codes matériels sont à repérer sur les schémas de principe, masters et PID, les fiches techniques, les maquettes numériques BIM et les plans AutoCAD ainsi que tous documents D.O.E. Les schémas de principe de l’installation (synoptiques) doivent être affichés dans l’installation au format A0 et plastifiés.

# Modification sur site

Lorsqu’un matériel existant est remplacé, le code reste inchangé. Les attributs spécifiques sont mis à jour dans les logiciels numériques.

Lorsqu’un matériel existant est démonté, le code devient caduc.

Dans les deux cas, la modification sera gérée par le biais de « Fiche Navette Equipement ».

# Historique

| Version | Auteur | Date | Objet de l’évolution |
| --- | --- | --- | --- |
| A | C. PERE / C. HOEHNE | 03/06/2025 | Création |