## Annexe 2
VILLE | CITE | BATIMENT |  | CHAUDIERE |  |  | REGULATION | BRULEUR |  |  | Boitier de contrôle de combustion | Bloc gaz | BALLON |  |  | VASE d'EXPANSION |  | VANNE 3 VOIES | POMPE |  |  |  | ADOUCISSEUR | VMC |  | Climatiseur | Hottes aspirantes
|  | désignation | Numéro | désignation | puissance | année |  | désignation | puissance | année |  |  | marque | contenance | Année | marque | contenance |  | CHAUFF. | CHARGE CHAUFFAGE | CHARGE BALLON ECS | CIRCULATION ECS |  | Nbr Caissons | Nbr Bouches
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 42 | chaudière murale à condensation gaz Brödje | 38 kW | [7 empty] | Brödje | 300L |  |  | 50l | 1 |  |  |  |  | Grünbeck Delta P32 |  | 18
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 1 | Buderus logano G334 | 77KW | 1995 | Logamatic | Atmosphérique |  |  | Satronic TFI 812.2 X2 | Honeywell VR 460 1C X2 | SELAR TANK EN S/1 400 WP | 400L | 2016 | GITRAL | 80L | ESBE 12101300 ARA 661 | Grundfos UPE 32-60 180 | Grundfos UPS 25-40 180 | HALM.HUP 25-6.OU 180 | Grundfos UP 20-30 N 150
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 3 | De Dietrich MCA | 65kW | 2013 | [5 empty] | Honeywell V 4600 C | CHAROT | 500L | 2018 | FLEXCON | 50L | ESBE 12101300 ARA 661 | Grundfos UPS 25-60 180 X2 |  | Grundfos UPS 25-50/180 | Grundfos UP 20-30 N 150
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 5 | Buderus logana G305 70.5 | 60-76KW | 1988 | Ecomatic | Weishaupt WG10N/1-D Z.L.N | 25-110KW | 2007 | Siemens LMO 82-120 A2WH | Weish. DUNGS Magnet NR 032/P | REFLEX | 459,7 L | 2020 | PNEUMATEX | 140L | Landis Gyr SQK3 X2 | Grundfos CC3-180 / Wilo star RS25/4 | Grundfos UPS 25-40 180 | Grundfos UPS 32-80 180 | Grundfos UP 20-15 N 150
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 7 | Buderus logano G334 ZX | 77KW | 1994 | Logamatic | Atmosphérique |  |  | Satronic TFI 812.2 | Honeywell VR 460 1C | REFLEX | 385 L | 2020 | PNEUMATEX | 120L | Centra bürkle type VMM20 | Grundfos UPE 32-60 180 | Grundfos UPE 32-60 180 | HALM.HUP 25-6.OU 180 | Grundfos UP 20-30 N150
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 24 | Buderus (murale) Logamax U152 | 24KW | 2010 | Logamatic EMS RC35 | [16 empty] | 1 | 3
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 26 | Buderus (murale) Logamax U152 | 24KW | 2010 | Logamatic EMS RC35 | [16 empty] | 1 | 3
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 28 | Buderus (murale) Logamax U152 | 24KW | 2010 | Logamatic EMS RC35 | [16 empty] | 1 | 3
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 30 | Buderus (murale) Logamax U152 | 24KW | 2010 | Logamatic EMS RC35 | [16 empty] | 1 | 3
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 32 | Buderus (murale) Logamax U152 | 24KW | 2010 | Logamatic EMS RC35 | [16 empty] | 1 | 3
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 34 | Buderus (murale) Logamax U152 | 24KW | 2010 | Logamatic EMS RC35 | [16 empty] | 1 | 3
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 37-39 | Buderus logano G334 | 119KW | 2014 | Logamatic | Atmosphérique |  |  | Satronic TFI 812.2 | Honeywell VR 460 1C | Novum | 500L |  | OTTO | 200L | Centra bürkle type VMM20 X2 | Wilo TOP E50/1-6 |  | Grundfos UPS 32-40 180 | Grundfos 25-15N 150
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 41-43-45 | Buderus lollar G405 | 272KW | 1988 | Ecomatic | Weishaupt G1-1E |  | 2015 |  | DUNGS Magn. NR 200 | Novum | 500L |  | ZILMET | 320L | Centra bürkle type VMM20 X2 | Grundfos UPE 40-80 F250 X2 | Grundfos 20-15 N 150 | Grundfos MAGNA1 40-80 F220 3S | Grundfos UPS 40-80 250
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 44-46 | Buderus G324L/92-10 cat.111 | 92 kW | 1995 | Logamatic | Atmosphérique |  |  | Satronic TFI 812.2 | Buderus Honeywell type VR4905C | Novum | 500L |  |  |  | Centra bürkle type VMM20 | Grundfos MAGNA1 50-60 F240 |  | Grundfos UPS 32-60 180 | Grundfos UP 20-45 N 150 |  | 2 | 24
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 47-49 | Buderus logano G334 | 119KW | 2004 | Logamatic | Atmosphérique |  |  | Satronic TFI 812.2 | Honeywell VR 460 1C | Novum | 300L |  | OTTO | 200L | Centra bürkle type VMM20 | Grundfos UPE 50-80 F 280 X2 |  | Grundfos UPS 32-40 180 | Grundfos UP 20-15 N 150
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 51 | Weishaupt WTC GW 32 b AUSF.W | 32KW | 2020 |  |  |  |  | Honeywell MMI 962.1 | Weish. DUNGS Magnet NR 1111 | De Dietrich PBP300/2015 | 300L |  | Expansomat | 140L | ESBE AB type 66 SWEDEN | Grundfos UPS 25-60 130 |  | Grundfos UPS 25-60 180 | Grundfos UP 20-07 N 150
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 53 | Weishaupt WTC 60 A AUSF.H | 60kW | 2021 |  |  |  |  | Satronic TFI 812.2 | BM 762 76203019 | De Dietrich PBP | 500L |  | Expansomat | 140L | ESBE AB type 66 SWEDEN | Grundfos UPS 25-60 130 |  | Wilo RS 25-70 R | Wilo Z 20
BREISACH | GLACIS | ISENBERG | 55 | Viessmann Votodens 200 | 60KW | 2021 |  |  |  |  | Satronic TFI 812.2 | Honeywell VR 460 1C | De Dietrich PBP | 500L |  | Expansomat | 110L | ESBE AB type 66 SWEDEN | Wilo RS 30/6-3 |  | Wilo RS 25-70 R | Wilo Z 20
BREISACH | SAARLAND | HOHENZOLLERN | 18 | Brötje heizung L90C | 75-90KW | 2009 |  | Brötje heizung type K2/G cat.12R | 26-100KW | 2009 | Siemens LME 22.331 A2 | Weish. DUNGS Magnet NR 1100 | Brötje | 500L |  | Reflex | 200L | Oventrop NR 230-00-320 | Grundfos ALPHA 32-60 180 |  | Grundfos UPS 15-50 SO 130 | Grundfos UP 20-15 N 150 | CANATURE (conso moy: 100kg sel/an) | 12 | 18
BREISACH | SAARLAND | HOHENZOLLERN | 20 | Brötje heizung L90C | 75-90KW | 2009 |  | Brötje heizung type K2/G cat.12R | 26-100KW | 2009 | Siemens LME 22.331 A2 | Weish. DUNGS Magnet NR 1100 | Brötje | 500L |  | Reflex | 200L | Oventrop NR 230-00-320 | Grundfos ALPHA 32-60 180 |  | Grundfos UPS 15-50 SO 130 | Grundfos UP 20-15 N 150 | CANATURE (conso moy: 100kg sel/an) | 12 | 18
BREISACH | SAARLAND | HOHENZOLLERN | 22 | Buderus logano GE315 | 113,5-151,4KW | 2017 | Logamatic | Weishaupt WG20N/1-C | 35-200KW |  | Siemens LMO 82.120C 2 WH | Weish. DUNGS W-MF 507 C |  | 500L |  | Reflex | 200L | Meibes 66341 | Grundfos UPE 32-60 180 |  | Grundfos UPS 25-40 180 | Grundfos UP 20-45 N 150 | CANATURE (conso moy: 100kg sel/an) | 12 | 18
BREISACH | SAARLAND | HOHENZOLLERN | 24 | Buderus logano GE315 | 74,5-153,7KW | 2008 | Logamatic | Buderus VM4.0-140G | 75-154KW | 2006 | Krom Schröder CM 221-0001 | Krom Schröder CG20R03VW5CWZ-/-Z |  | 500L |  | Reflex | 200L | Meibes 66341 | Grundfos UPE 32-60 180 |  | Grundfos UPS 25-40 180 | Grundfos UP 20-45 N 150 | CANATURE (conso moy: 100kg sel/an) | 12 | 18
BREISACH | SAARLAND | ZÄHRINGER | 1 | Budérus LOGANA + GB 12-40 G20 MC | 40KW | 2017 | [9 empty] | OTTO | 50L |  | Grundfos UPS 25-60 180
BREISACH | SAARLAND | ZÄHRINGER | 3 | De Dietrich MCA | 65kW | 2015 |  |  |  |  | Satr. DKG 972 Mod21/ TFI 812.2 mod10 | Honeywell VR 4905C 1007 1 |  |  |  | PNEUMATEX | 200L | Centra bürkle type VMM20 | Grundfos UPS 32-80 180
BREISACH | SAARLAND | ZÄHRINGER | 5 | Buderus logana G-305/95-6 | 75,8-103KW | 1987 |  | Weishaupt WG20N/1-C | 35-200KW | 2004 | Siemens LMO.082.120 A2 WH | Weish. DUNGS W-MF 507 C |  |  |  | FLEXCON | 200L |  | Salmson TF95 ZOOM260L | Wilo RS 30/60r
BREISACH | SAARLAND | ZÄHRINGER | 7 | De Dietrich DTG 130 | 65kW | 2016 |  |  |  |  | Satronic TFI 812.2 X2 | Honeywell VR 4905C 1007 1 |  |  |  | PNEUMATEX | 200L | Centra bürkle type VMM20 | Grundfos UPE 32-60 180
BREISACH | BURKHEIMER | Landstrasse 6 | 089 | Viesmann | 130kW |  |  | Weishaupt WG 20 N NA | 160kW | 2002 |  |  | Viesmann | 500L |  | FLEXCON | 110L |  | Salmson CXL 2100N | Salmson CXL 100-32 | Salmson NSB 25-20B |  |  | 1 | 20
BREISACH | BURKHEIMER | Landstrasse 4 | 090 | Viesmann | 170 kW |  |  | Weishaupt WG 30 N 1 C | 350kW | 2000 |  |  | Viesmann | 200L |  | FLEXCON | 140L |  | Salmson jumelée DCX40-40 | Salmson CXL 70-32 | Grundfos ALPHA 32-50 180 | Siemens SQK 34 |  | 2 | 20 | Marque: ATLANTIC - FUJITSU Modèle DC Inventer Unit Int: ASYG 12LMC P frigo=3,4 kW
MÜLLHEIM | BUREAU GARNISON | SCHILLERSTRASSE | 55 | Buderus logano G215 | 75KW | 2005 |  | Weishaupt WG10N/1-D | 110KW | 2005 | [5 empty] | OTTO | 50L | Centra bürkle type VMM20 | Wilo TOP S30/10 | [6 empty] | Marque: HITACHI - FUJITSU Modèle RAC-18WPE n°Série 000780 R32 Unit Int: RAK-18RPE R32 Mono 220V P frigo=1,1 kW
SCHÖNWALD | CHALET | PFÄLZERECK | 1 | WOLF x2 | 65kW | 2004 |  | WOLF x2 | 63kW | 2004 |  |  | WOLF | 500L | [12 empty] | 1 hotte aspirante avec 3 filtres et un extracteur au niveau de la cuisine collective.
[23 empty] | Total : | 59 | 154
[24 empty] | Caissons | Bouches

## Annexe 3
Exploitation des installations de chauffage collectif et de production d'eau chaude sanitaire des | [17 empty] | Page 7/7
cités-cadres et établissements de Breisach et Müllheim
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES INSTALLATIONS
ET DES SERVICES A ASSURER
CARACTERISTIQUES DES CHAUDIERES
N° d'ordre des chaufferies | Implantation des chaudières | n° des bâtiments | Marque et type des chaudières |  | Puissance nominale en kW | Fluide utilisé | Combustible utilisé | Capacité de stockage en combustible (m3) | Utilisation des chaudières |  | Bâtiments raccordés à chaque sous-station (chaufferie centrale) ou chaufferies autonomes | Régime de chauffe à assurer et horaires correspondants R : réduit, C : continu, N : normal. | Température à réaliser par régime | Périodes de neutralisation entre régimes différents | Emplacement des locaux témoins (n° bâtiment et n° pièce) | Coefficient x d'importance relative des circuits de chauffage par rapport à l'ensemble des installations | Coefficient y d'importance relative des circuits d'E.C.S. par rapport à l'ensemble des installations | Observations et divers
[10 empty] | N° | Désignation
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
CITE GLACIS BREISACH
1 | Isenbergstr. | 1 | BUDERUS | G334 | 77 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 1 | logements | N = 5h30 / 22h00 R = 22h00 / 5h30 | RN = 20° RR = 17° | 2h | / | 0.021 | 0.053
3 | Isenbergstr. | 3 | De Dietrich | MCA | 65 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 3 | logements |  |  |  | / | 0.015 | 0.041
4 | Isenbergstr. | 5 | BUDERUS | G305 | 76 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 5 | logements |  |  |  | / | 0.021 | 0.057
5 | Isenbergstr. | 7 | BUDERUS | G334 | 77 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 7 | logements |  |  |  | / | 0.021 | 0.053
6 | Isenbergstr. | 24 | BUDERUS | U152 | 24 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 24 | Villas |  |  |  | / | 0.01
7 | Isenbergstr. | 26 | BUDERUS | U152 | 24 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 26 | Villas |  |  |  | / | 0.006
8 | Isenbergstr. | 28 | BUDERUS | U152 | 24 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 28 | Villas |  |  |  | / | 0.006
9 | Isenbergstr. | 30 | BUDERUS | U152 | 24 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 30 | Villas |  |  |  | / | 0.006
10 | Isenbergstr. | 32 | BUDERUS | U152 | 24 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 32 | Villas |  |  |  | / | 0.006
11 | Isenbergstr. | 34 | BUDERUS | U152 | 24 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 34 | Villas |  |  |  | / | 0.006
12 | Isenbergstr. | 37/39 | BUDERUS | G334 | 119 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 37/39 | logements |  |  |  | / | 0.037 | 0.097
13 | Isenbergstr. | 41/43/45 | BUDERUS | G405 | 272 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 41/43/45 | logements |  |  |  | / | 0.078 | 0.203
14 | Isenbergstr. | 44/46 | BUDERUS | G324 | 100 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 44/46 | logements |  |  |  | / | 0.029 | 0.075
15 | Isenbergstr. | 47/49 | BUDERUS | G334 | 119 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 47/49 | logements |  |  |  | / | 0.037 | 0.097
16 | Isenbergstr. | 51 | Weishaupt | WTC GW 32 b AUSF.W | 32 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 51 | logements |  |  |  | / | 0.01 | 0.026
17 | Isenbergstr. | 53 | Weishaupt | WTC 60 A AUSF.H | 60 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 53 | logements |  |  |  | / | 0.009 | 0.022
18 | Isenbergstr. | 55 | Viessmann | Votodens 200 | 60 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 55 | logements |  |  |  | / | 0.02 | 0.052
CITE SAARLAND BREISACH
19 | Hohenzollernstr. | 18 | Brötje | L90C | 90 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 18 | logements | N = 5h30 / 22h00 R = 22h00 / 5h30 | RN = 20° RR = 17° | 2h | / | 0.035
20 | Hohenzollernstr. | 20 | Brötje | L90C | 90 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 20 | logements |  |  |  | / | 0.035
21 | Hohenzollernstr. | 22 | BUDERUS | GE315 | 151 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 22 | logements |  |  |  | / | 0.043 | 0.112
22 | Hohenzollernstr. | 24 | BUDERUS | GE315 | 153 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 24 | logements |  |  |  | / | 0.043 | 0.112
24 | Zähringerstr. | 3 | De Dietrich | MCA | 65 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 3 | logements |  |  |  | / | 0.023
25 | Zähringerstr. | 5 | BUDERUS | G305 | 103 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 5 | logements |  |  |  | / | 0.027
26 | Zähringerstr. | 7 | De Dietrich | DTG 130 | 65 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 7 | logements |  |  |  | / | 0.021
BATIMENT ADMINISTRATIF BREISACH
23 | Zähringerstr. | 1 | BUDERUS | GB 12-40 G20 MC | 40 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 1 | Bureaux | N = 5h30 / 22h00 R = 22h00 / 5h30 | RN = 20° RR = 17° | 2h | / | 0.021
27 | Lanstrasse | 6 | VIESMANN |  | 130 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 89 | Bureaux | N = 5h30 / 22h00 R = 22h00 / 5h30 | RN = 20° RR = 17° | 2h | / | 0.021 | 0.053
28 | Lanstrasse | 4 | VIESMANN |  | 170 | Eau | Gaz | / | Chauf. + ECS | 90 | Bureaux | N = 5h30 / 22h00 R = 22h00 / 5h30 | RN = 20° RR = 17° | 2h | / | 0.021 | 0.057
BATIMENT ADMINISTRATIF MULLHEIM
29 | Schillerstr. | 55 | BUDERUS | G215 | 75 | Eau | Gaz | / | Chauffage | 55 | Bureaux | N = 5h30 / 22h00 R = 22h00 / 5h30 | RN = 20° RR = 17° | 2h | / | 0.02
CHALET SCHÖNWALD
30 | Pfälzereck | 1 | WOLF X2 |  | 65 65 | Eau | FOD | 37.5 | Chauf. + ECS | 1 | Batiment troupe | N = 6h00 / 22h00 R = 22h00 / 6h00 | RN = 19° RR = 16° | / | / | 0.007 | 0.007
TOTAL FFECSA |  |  |  |  | 2463

## Annexe 4
ANNEXE N° 4
Breisach – Müllheim – Schönwald (Allemagne) Marché relatif à l'exploitation et à l'entretien des installations de chauffage collectif, de climatisation, de production d'eau chaude sanitaire et des VMC
PRESTATIONS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE AVEC LEUR PERIODICITE
Légende | J : Jour | T : Trimestrielle
| H : Hebdomadaire | S : Semestrielle (début et milieu de la saison de chauffe)
| Q : Quinzaine | A : Annuelle (début de la saison de chauffe)
| M : Mensuelle | Sb : Selon besoin
NOMENCLATURE DES PRESTATIONS D'EXPLOITATION | PRESTATIONS D'ENTRETIEN | PERIODICITE | [7 empty] | OBSERVATIONS
|  | J | H | Q | M | T | S | A | Sb
1 Combustible et électricité
1.1 Généralités
Etat des stocks et jaugeage | bar: PERIODICITE M
Approvisionnement ; contrôle des livraisons. | bar: PERIODICITE Sb
Surveillance des caractéristiques des combustibles. | bar: PERIODICITE Sb
| Relevé de consommations. | [8 empty] | relevés eau et énergie à mentionner cahier de chaufferie | bar: PERIODICITE M
1.1.2 FOD | Surveillance de cuves et dépotage : - étanchéité ; - jauge ; - état des dispositifs réglementaires : plaques signalétiques (remplacement éventuel),évent,vanne de police ,limiteur de remplissage,système de désamorçage,niveau de fluide témoin (double enveloppe) - état extérieur : peinture, calorifugeage, revêtement ; - prise de terre - présence d’eau dans la cuve. Contrôle d’étanchéité des circuits. Nettoyage des filtres et remplacement des tamis, nettoyage de crépine, des puisards et des cuves de rétention accessibles selon besoin . | bar: PERIODICITE A
1.1.3 GAZ | Surveillance des postes de détente et de comptage | bar: PERIODICITE Sb
1.2 Alimentation en combustible
1.2.1 Circuit FOD | Contrôle d’étanchéité des circuits. Nettoyage des filtres et remplacement des tamis, nettoyage de crépine selon besoin | bar: PERIODICITE S
1.2.2 Circuit gaz | Contrôle d’étanchéité des canalisations gaz. Tests des sécurités gaz (en particulier vanne d’arrêt d’urgence, électrovannes, gaz, systèmes de détection gaz et incendie et l’ensemble des autres éléments de la chaîne de sécurité) | bar: PERIODICITE S
2 Production d'énergie thermique
2.0 Généralités
Visites et contrôles | Visite périodique : chaufferie principale | [8 empty] | En période de chauffe 1 fois par semaine minimum | bar: PERIODICITE H
| VP: chaufferies indiv. & S/stations avec ECS | [8 empty] | En période de chauffe | bar: PERIODICITE H
| VP: chaufferies indiv. & sous-stations simples | [8 empty] | En période de chauffe | bar: PERIODICITE H
| Tenue des livrets de chaufferie et livrets de sous-station | [8 empty] | A chaque visite effectuée. Présence obligatoire du document sur place | bar: PERIODICITE Sb
* Certificat d’étalonnage des détecteurs de fuite gaz | bar: PERIODICITE A
| Rendement combustion de toutes les chaufferies avec contrôle et réglage du débit de combustible. Contrôle et réglage du débit et de la pression de l’air comburant. Contrôle et réglage de pression au foyer. Entretien et étalonnage annuel des compteurs de calories Contrôle et réglage de la combustion, analyse et mesure de température des gaz, état de la flamme. Chaudières : - Contrôle hebdomadaire des températures départ et retour et de la température minimale des fumées ; - Réglage des thermostats; Contrôle des thermostats, pressostats, niveaux. Contrôle de fonctionnement et tarage des soupapes | [8 empty] | Visite systématique de toutes les chaufferies au moins tous les 15 jours avec mention dans le cahier de chaufferie des interventions, réglages ou problèmes rencontrés | bar: PERIODICITE M
Rapport d'activité | bar: PERIODICITE S
Nettoyage des locaux après purge diverses en chaufferies et sous-stations | bar: PERIODICITE Sb
2.1 Equipement de chauffe
2.1.2 Combustibles liquides et gazeux
Brûleurs | Maintien de la propreté du brûleur et bac de rétention (fioul) | bar: PERIODICITE H
Mise en fonctionnement et à l’arrêt selon besoin | bar: PERIODICITE Sb
Nettoyage et contrôle : - De la tête de combustion - Du dispositif d’allumage - De la cellule de contrôle de flamme - De la coupelle (brûleur à coupelle rotative) | bar: PERIODICITE M
Réglage de la tête de combustion, de l’écartement et de la position des électrodes | bar: PERIODICITE M
Maintien en état des appareils de sécurité et électrovannes | bar: PERIODICITE A
Graissage des paliers : vérification de l’état mécanique | bar: PERIODICITE A
Remplacement annuel des électrodes d’allumage, sondes d'ionisation et gicleur | bar: PERIODICITE A
Remplacement : - Ressort de tarage - Thermostats - Flexibles - Accouplement d’entraînement - Manomètres et thermomètres | bar: PERIODICITE Sb
Réglage de la pression du combustible | bar: PERIODICITE H
Contrôle et réglage de débit et pression de l’air comburant | bar: PERIODICITE H
2.2 Générateurs, chaudières
2.2.1 Circuit gaz de combustion | Ramonage | bar: PERIODICITE A
Nettoyage ou remplacement des glaces de regard de flamme | bar: PERIODICITE Sb
Contrôle et maintien en état des joints d’étanchéité (portes, casing, fumisterie) | bar: PERIODICITE A
Maintien en état et nettoyage des plaques de retour de flamme des carneaux latéraux et tubes de fumées et des turbulateurs | bar: PERIODICITE A
Réfection limitée des joints de porte et trappes de visite | bar: PERIODICITE Sb
Nettoyage complet (mécanique, chimique) à l’arrêt en cas d'embouage | bar: PERIODICITE Sb
2.2.2 Circuit fluide caloporteur | Opérations conservatoires de mise au repos, manoeuvre des vannes lors des mises en service et arrêts. Contrôle d’irrigation du générateur (soit par mesure de débit, soit par comparaison de température). Vérification de l’état de surface du circuit d’eau (corrosion, entartrage) et de son étanchéité intérieure et extérieure sans démontage ou ouverture. Extractions des boues par chasse. Appoints d’eau traitée selon besoin. | bar: PERIODICITE A
2.2.3 Chaudières à condensation | Remplacement nappe du filtre à air Vérification électrodes allumage et ionisation, Nettoyage siphon et surveillance état bac neutralisateur condensats acides, Vérification étanchéité circuit combustion, Nettoyage filtre gaz, Nettoyage échangeur et de l’échangeur Remplacement des joints d’étanchéité (tous les 3 ans) | bar: PERIODICITE A
2.3 Ensemble de production thermique
2.3.1 Circuit électrique propre à chaque ensemble | Contrôle des isolements électriques. Remplacement selon besoins de relais et contacteur simples, boîtiers de commande monoblocs simple, petits fusibles, ampoules de pupitre, boutons de commande. | bar: PERIODICITE M
2.3.2 Pompes ou circulateurs | Manoeuvre des vannes, contrôle de la hauteur manométrique | bar: PERIODICITE M
Remplacement des manomètres | bar: PERIODICITE Sb
Réglage du débit par réglage de la vitesse de rotation du moteur | bar: PERIODICITE M
Essai et permutation des pompes | bar: PERIODICITE M
Presse étoupe : - Contrôle de l’écoulement du goutte-à-goutte ; - Réglage | bar: PERIODICITE M
Réfection des garnitures non mécaniques | bar: PERIODICITE Sb
Nettoyage de l’écoulement d’eau | bar: PERIODICITE A
Contrôle des accouplements et alignements | bar: PERIODICITE A
Graissage des paliers | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des ouïes de refroidissement | bar: PERIODICITE A
2.3.3 Ventilateurs | Choix de la vitesse de rotation Courroies : contrôle d’état, contrôle et réglage de tension. Nettoyage de turbine, grille de protection, pièges à son. Graissage paliers. Contrôle de l’échauffement. | bar: PERIODICITE A
2.3.4 Régulation et contrôle de combustion | Contrôle du fonctionnement de la cascade des chaudières Equilibrage du nombre d'heures de fonctionnement des générateurs Contrôle et réglage du débit de combustible. Contrôle et réglage du débit et de la pression de l’air comburant. Contrôle et réglage de pression au foyer. Contrôle et réglage de la combustion, analyse et mesure de température des gaz, état de la flamme (prestation annuelle). Réglage des thermostats si besoin. | bar: PERIODICITE M
2.3.5 Limiteurs de sécurité | Contrôle des pressostats, thermostats et des niveaux Contrôle de fonctionnement et de tarage des soupapes (si besoin) | bar: PERIODICITE M
2.3.6 Calorifuge | Réfection partielle de casing, jaquette, calorifuge (S<0,5m2) | bar: PERIODICITE A
2.3.7 Échangeur à plaques | Nettoyage intérieur et extérieur de l’appareil | bar: PERIODICITE A
2.3.8 Radiateur électrique | Nettoyage et dépoussiérage intérieur et extérieur | bar: PERIODICITE S
Vérification du fonctionnement ainsi que les réglages éventuels des appareils de contrôle, de commande et de sécurité tels que thermostats, contacteurs, relais thermiques | bar: PERIODICITE A
Contrôle de l’alimentation électrique, resserrage si besoin | bar: PERIODICITE A
2.4 CHAUFFERIE
2.4.1 Eau de service (à l'exclusion ECS)
2.4.1.1 Alimentation générale des chaudières et circuits | Relevé des consommations d'eau froide | [8 empty] | Prise de relevé également si intervention proche d’un compteur | bar: PERIODICITE Sb
| Vérification du compteur et filtre Visite de filtre avant compteur Contrôle et réglage de la pression d'alimentation en eau | [8 empty] | Vérification des circuits (soupapes de sécurité, groupe maintien en pression) si consommation d'eau importante | bar: PERIODICITE T
2.4.1.2 Adoucissement par permutation sodique | Approvisionnement en sel | bar: PERIODICITE Sb
Nettoyage, fourniture sel et remplissage régulier du bac | bar: PERIODICITE Sb
Préparation de la saumure, contrôle du niveau de saumure dans le bac à sel | bar: PERIODICITE H
Désinfection bi-annuelle des adoucisseurs | bar: PERIODICITE S
Mesure du TH de l’eau brute | bar: PERIODICITE M
Détermination et réglage de la fréquence de la régénération | bar: PERIODICITE H
Contrôle de la consommation de sel entre cycles ; dé-tassage, régénération, rinçage, remise en service, contrôle du TH de l’eau adoucie | bar: PERIODICITE H
Contrôle et réglage du TH de l’eau distribuée | bar: PERIODICITE H
Maintien de l’étanchéité des vannes (resserrage des joints et presse-étoupe) | bar: PERIODICITE A
2.4.1.3 Conditionnement par Pompes doseuses | Analyse de l’eau brute et traitée | bar: PERIODICITE S
Injection de produit de traitement | bar: PERIODICITE Sb
Maintien de l’étanchéité des vannes et joints | bar: PERIODICITE A
Approvisionnement en produit ; nettoyage et remplissage du bac | bar: PERIODICITE Sb
Contrôle du niveau de produit dans le bac, de la consommation entre cycles | bar: PERIODICITE H
Vérification de fonctionnement | bar: PERIODICITE Q
Remplacement de membrane et de clapet | bar: PERIODICITE Sb
Vérification et nettoyage du filtre | bar: PERIODICITE S
2.4.1.4 Conditionnement par traitement Electrolytique | Purge et vidange de chaque ballon pour l'évacuation des dépôts précipités par le procédé | bar: PERIODICITE Q
Changement, fourniture et montage des anodes à l'intérieur des ballons après dépose des parties résiduelles | bar: PERIODICITE A
Confection de nouveaux joints (klingente) et la fermeture des ballons, la remise en eau et les purges nécessaires | bar: PERIODICITE A
Remise en état ou remplacement éventuel de toutes parties défec tueuses des isolateurs ou de l'armoire de commande | bar: PERIODICITE Sb
Surveillance de l'intensité du courant continu traversant l'eau des ballons | bar: PERIODICITE M
Contrôle contradictoire (par le démontage des manchettes témoins) du bon fonctionnement et de l'installation de traitement | bar: PERIODICITE A
2.4.1.5 Prévention légionellose | Vérification de la température de l’eau en sortie de la/des production(s) d’eau chaude sanitaire (mise en distribution) - réseau aller | bar: PERIODICITE M
Vérification de la température de l’eau sur le retour de boucle (retour général) | bar: PERIODICITE M
Vérification de la température de l’eau au(x) point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau et au(x) point(s) d’usage le(s) plus éloigné(s) de la production d’eau chaude sanitaire | bar: PERIODICITE M
Inscription des relevés de températures dans le cahier de chaufferie | bar: PERIODICITE M
Prélèvement et analyse en sortie de la/des production(s) d’eau chaude sanitaire (mise en distribution) - réseau aller Prélèvement et analyse en fond de ballon(s) de production et de stockage d’eau chaude sanitaire : a) dans le dernier ballon si ceux-ci sont installés en série ; b) dans l’un des ballons si ceux-ci sont installés en parallèle | bar: PERIODICITE A
Prélèvement et analyse sur le retour de boucle (retour général) | bar: PERIODICITE A
Prélèvement et analyse au(x) point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau et au(x) point(s) d’usage le(s) plus éloigné(s) de la production d’eau chaude sanitaire (au minimum 1 analyse par bâtiment) | bar: PERIODICITE A
| Prélèvement et analyse au(x) point(s) d’usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau suite à non utilisation des réseaux ECS supérieure à plusieurs semaines | [8 empty] | sur BPU | bar: PERIODICITE Sb
| Purge du réseau suite à non utilisation des réseaux ECS supérieure à plusieurs semaines | [8 empty] | sur BPU | bar: PERIODICITE Sb
Vérification de la corrosion et/ou de l’entartrage dans les manchettes témoins | bar: PERIODICITE A
Traitement par choc thermique ou traitement chimique | bar: PERIODICITE Sb
| Nettoyage et détartrage des mousseurs, des pommes de douche, remplacement suivant nécessité | [8 empty] | + selon besoin | bar: PERIODICITE A
Nettoyage et détartrage de la cartouche thermostatique des mitigeurs, remplacement suivant nécessité | bar: PERIODICITE A
Nettoyage et détartrage des têtes céramiques des mitigeurs, remplacement suivant nécessité | bar: PERIODICITE A
Nettoyage et détartrage des têtes céramiques des mélangeurs, remplacement suivant nécessité | bar: PERIODICITE A
2.4.2 Circuits hydrauliques
2.4.2.1 Pompes et circulateurs | Remplacement des manomètres | bar: PERIODICITE M; PERIODICITE Sb
Manœuvre des vannes, contrôle de la hauteur manométrique Réglage du débit par réglage de la vitesse de rotation du moteur. Essai et permutation des pompes. Presse étoupe : - Contrôle de l’écoulement du goutte-à-goutte ; - Réglage. Réfection des garnitures non mécaniques selon besoins. Nettoyage de l’écoulement d’eau. Contrôle des accouplements et alignements. Graissage des paliers. Nettoyage des ouïes de refroidissement | bar: PERIODICITE M
2.4.2.2 Expansion | Contrôle et vérification du fonctionnement de l'ensemble de l'installation | bar: PERIODICITE Q
Réalisation des appoints d’eau nécessaires | bar: PERIODICITE Q
Contrôle de niveau d’eau et des pressions statiques mini et maxi | bar: PERIODICITE Q
Expansion groupe maintien pression à l'air libre : Vérification de l’écoulement du trop-plein du vase et appoints d'eau | bar: PERIODICITE Q
Expansion groupe maintien pression sous pression : Vérification et réglage de la circulation du vase Contrôle du fonctionnement du groupe de sécurité. Vérification de l’état de la membrane. Contrôle de pression d’azote ou d’air, recharge d’azote. Vérification du volume d’eau dans le vase (type Pneumatex). Compresseur : - Contrôle général ; - Réglage de la pression de fonctionnement ; - Purge de bouteilles d’air. Vérification du clapet de décharge. Réglage et maintien en état de l’ensemble de régulation. Réglage des manostats. Remplacement des manomètres si besoin | bar: PERIODICITE Q
Expansion groupe maintien pression avec pompes : Bâche : contrôle de niveau d’eau et de réchauffage. Contrôle de fonctionnement des pompes. Réglage des manostats. Contrôle et réglage des soupapes de décharge ou déverseur. Remplacement des manomètres si besoin | bar: PERIODICITE M
2.4.3 Electricité de service
2.4.3.1-Armoire de distribution électrique | Remplacement des ampoules dans les armoires électriques si besoin Remplacement des lampes et interrupteurs de l’éclairage si besoin. Nettoyage et dépoussiérage. Resserrage des cosses de connexions. Nettoyage des contacts. Contrôle de l’état mécanique et de température des câbles. Contrôle de la température ambiante dans les armoires Contrôle des paramètres électriques (intensité, tension, équilibrage des phases). Mesure des résistances des prises de terre. Contrôle et fourniture de fusibles Réglage des relais thermiques. Contrôle de fonctionnement des organes de coupure et de protection. Contrôle de fonctionnement des organes de réglage. Remplacement unitaire des relais de commande de faible puissance si besoin Essai de signalisations (test lampes). Remplacement des lampes témoin si besoin | bar: PERIODICITE S
Circuits électriques | Contrôle des isolements électriques. Remplacement selon besoin de relais et contacteur simples, boîtiers de commande monoblocs simple, petits fusibles, ampoules de pupitre, boutons de commande. | bar: PERIODICITE S
2.4.4 Circuit des fumées
2.4.4.1. Régulation de tirage | Nettoyage et graissage ; contrôle et réglage de la dépression à la buse. | bar: PERIODICITE A
2.4.4.2 Carneaux | Ramonage, y compris démontage et remontage des buses et gaines. Contrôle d’étanchéité, reprise des joints et fissures. Contrôle d’état des surfaces métalliques | bar: PERIODICITE A
2.4.4.3 Cheminée | ramonage des cheminées | bar: PERIODICITE A
| Examen de l’émission | [8 empty] | Fait en même temps que le rendement de combustion | bar: PERIODICITE M
| Contrôle réglementaire de la température de sortie des fumées | [8 empty] | Fait en même temps que le rendement de combustion et selon besoins pour chaufferies centralisées | bar: PERIODICITE Sb
2.4.5. Dispositifs de contrôle, de régulation et de sécurité
2.4.5.1 Fonctionnement | Contrôle de fonctionnement. Contrôle et réglage des points de consigne. Contrôle de l’état des capteurs et des liaisons capteurs-organes de commande | bar: PERIODICITE A
2.4.5.2 Régulation automate chaufferie | Horloges : mise à l’heure, réglage des plages de fonctionnement | [8 empty] | Vérification des horloges à chaque passage aux heures été/hiver | bar: PERIODICITE M
| Etablissement et contrôle de la loi de correspondance automatique températures fluides/température extérieure : corrections annuelles. Contrôle de l’action de la régulation. Paramétrage des automates et mise à jour des logiciels. Essais des télécommandes et des télé-réglages, contrôle des commandes locales et à distance. | [8 empty] | Corrections supplémentaires à faire s'il s'avère que les températures contractuelles ne sont pas respéctées ou que la température du réseau primaire ne correspond pas à une loi d'eau optimale | bar: PERIODICITE A
Paramétrage des automates et mise à jour des logiciels. | bar: PERIODICITE Sb
Essais des télécommandes et des télé-réglages, contrôle des commandes locales et à distance. | bar: PERIODICITE M
2.4.5.3 Sécurité | Contrôle périodique du bon fonctionnement des équipements fixes des locaux désignés | bar: PERIODICITE M
3 Utilisation des énergies thermiques
3.1 Chauffage à circuit d'eau chaude circuit primaire
3.1.1 Réseaux | Contrôle des températures et de l’équilibrage de la distribution, maintien de l’équilibrage. | bar: PERIODICITE H
Contrôle d’étanchéité. | bar: PERIODICITE M
Mesure des appoints d’eau avec mention du complément | bar: PERIODICITE M
Surveillance du comportement de la tuyauterie lors des dilatations. | bar: PERIODICITE M
Resserrage des brides et raccords | bar: PERIODICITE Sb
Réfection des joints. | bar: PERIODICITE Sb
Manoeuvre périodique. | bar: PERIODICITE M
Resserrage de presse-étoupe, réfection de garniture, contrôle d’étanchéité. | bar: PERIODICITE Sb
Graissage tige de vanne. | bar: PERIODICITE Sb
Resserrage de joint bride. | bar: PERIODICITE Sb
Contrôle et réglage des automatismes ou télécommandes. | bar: PERIODICITE M
| Surveillance de l’encrassement des filtres, purge et nettoyage. | [8 empty] | Démontage et nettoyage des filtres à panier | bar: PERIODICITE A
Chasses et vérification purgeur d'air | bar: PERIODICITE A
3.2 Poste de livraison
3.2.1 Bouteilles de mélange et pots à boues | Chasses et vérification purgeur d'air | bar: PERIODICITE S
3.2.2 Filtres à boues magnétique | Extraction et rinçage du barreau magnétique, Rinçage de la poche filtrante séchage de la poche sale et évacuation de la poudre noire d’une poudre noire et remontage | bar: PERIODICITE Sb
3.2.3 Modules de désembouage | Contrôle de fonctionnement, nettoyage, vérification du purgeur d'air et du dispositif de chasse | bar: PERIODICITE S
3.2.4 Purgeurs d’air RP | Remplacement systématiques de ceux-ci s'ils sont entartrés | bar: PERIODICITE S
3.2.5 Régulation | DITO pos 2.3.4 | bar: PERIODICITE A
3.2.6. Comptage d’énergie thermique | Contrôle : - Consommation d’énergie thermique ; - Fonctionnement du poste de comptage ; - Etat des sondes, capillaires, mesureur, intégrateur ; - Niveau d’huile dans les doigts de gant des sondes chaudes et froides. Remise en état ou remplacement de compteur défectueux | bar: PERIODICITE A
3.3 Chauffage à circuit d'eau chaude circuits secondaires
3.3.1. Réseaux secondaires | Contrôle d’étanchéité. | bar: PERIODICITE M
Resserrage et réfection des presse-étoupe de la robinetterie | bar: PERIODICITE Sb
Réfection des joints et raccords. | bar: PERIODICITE Sb
Manoeuvre programmée de toutes les vannes | bar: PERIODICITE M
Vérification des colliers.
| Purge d’air ; contrôle et nettoyage des purgeurs automatiques. | [8 empty] | Remplacement systématiquement de ceux-ci s'ils sont hors servie | bar: PERIODICITE M
Vérification de l’équilibrage par le biais des vannes de réglage à lecture de débit | bar: PERIODICITE Sb
Désembouage chimique | bar: PERIODICITE Sb
Désembouage hydrodynamique | bar: PERIODICITE Sb
Bouteilles casse-pression et pots à boues | Chasses et vérification purgeur d'air | bar: PERIODICITE A
Collecteurs A/R | Chasses et vérification purgeur d'air | bar: PERIODICITE A
Calorifuge RS | Contrôle et reprise de calorifuge et revêtement sur appareils, canalisation, générateur, ballon | bar: PERIODICITE A
Circulateurs | DITO pos 2.4.2.1
3.3.3 Régulation | DITO pos 2.3.4
3.3.4 Comptage | DITO pos 2.3.3
3.3.5 Radiateurs et ventilo-convecteurs | Manœuvre des robinets simples et robinets thermostatiques, Contrôle de propreté des batteries à ailettes des ventilo-convecteurs Contrôle des purgeurs | bar: PERIODICITE A
3.4 Chauffage à circuit d'air
3.4.1 Aérothermes
3.4.1 Motoventilateur | Mise en service ou arrêt (suivant programme) Mise en position hiver/été Contrôle d’intensité absorbée, contrôle et réglage du thermostat et du débit d’air Graissage de moteur et palier, nettoyage de turbine Courroie : contrôle et réglage de tension Alignement poulie Nettoyage intérieur et extérieur de l’appareil Nettoyage des filtres Nettoyage des batteries | bar: PERIODICITE M
Changement des filtres | bar: PERIODICITE Sb
Remplacement des courroies | bar: PERIODICITE Sb
Remplacement des grilles | bar: PERIODICITE Sb
3.4.2 Batterie d’air | Choix de la vitesse de rotation (ventilateurs à vitesse variable) Courroies : contrôle d’état, contrôle et réglage de tension Nettoyage turbine, batterie, grille de protection, pièges à son | [8 empty] | Selon besoin | bar: PERIODICITE S
Remplacement des courroies | bar: PERIODICITE Sb
3.4.3 Gaines d'air | Nettoyage et maintien de l’étanchéité des gaines, joints et raccords souples. Contrôle d’absence de vibrations, surveillances des fixations. Vérification du fonctionnement des clapets coupe-feu. Vérification de l’équilibrage des réseaux | bar: PERIODICITE A
3.4.4 Bouches | Nettoyage des bouches d'entrée et de sortie d'air filtres | [8 empty] | Notamment en fin de printemps( pollens accumulés sur les filtres) | bar: PERIODICITE S
3.5 Eau chaude sanitaire
3.5.1.1 Ballons ECS | Contrôle des températures | bar: PERIODICITE M
Vérification du fonctionnement de la soupape de sécurité | bar: PERIODICITE M
Vérification et entretien des mitigeurs et nettoyage des filtres | bar: PERIODICITE M; PERIODICITE A
| Chasse/purge/dégazage des ballons | [8 empty] | Compris nettoyage sous-station | bar: PERIODICITE M
| Remplacement des anodes et détartrage des épingles et échangeurs démontables (selon besoin) | [8 empty] | tous les 2 ans au minimum | bar: PERIODICITE A
Vidange, nettoyage et désinfection des ballons E.C.S. | bar: PERIODICITE A
Contrôle de l'état intérieur | bar: PERIODICITE A
Resserrage de joints de tampon de visite | bar: PERIODICITE M
Contrôle de l’installation électrique, resserrage si besoin | bar: PERIODICITE A
Contrôle de l’étanchéité, des raccordements, resserrage et/ou remplacement des joints si besoin | bar: PERIODICITE A
Vérification et reprise du calorifuge (S ponctuelle ≤ 0,50 m²) | bar: PERIODICITE A
3.5.1.2 Comptage général | DITO pos 2.3.3 | bar: PERIODICITE A
3.5.2. Distribution
3.5.2.1. Mitigeur | Maintien d’étanchéité, contrôle hebdomadaire de la température de mélange, surveillance de l'entartrage et nettoyage annuel des filtres | bar: PERIODICITE M
3.5.2.2. Canalisations
Robinetterie | Contrôle d’étanchéité. Resserrage et réfection des presse-étoupe de la robinetterie. Réfection des joints et raccords. Manoeuvre programmée de la robinetterie. Vérification des colliers. Purge d’air ; contrôle des purgeurs automatiques. Démontage et inspection des manchettes témoins tous les 2 ans. Identification de bras morts dans les circuits | bar: PERIODICITE S
Disconnecteur | Contrôle de fonctionnement | bar: PERIODICITE A
3.5.2.3. Pompes | Manoeuvre des vannes, contrôle de la hauteur manométrique. Remplacement des manomètres à la demande. Réglage du débit. Essai et permutation des pompes. Presse étoupe : - Contrôle de l’écoulement du goutte-à-goutte ; - Réglage. Réfection des garnitures non mécaniques. Nettoyage de l’écoulement d’eau. Contrôle des accouplements et alignements. Graissage des paliers. Nettoyage des ouïes de refroidissement | bar: PERIODICITE S
3.5.3. Traitement, conditionnement | DITO pos 2.4.1
4 Sécurité
4.1 Sécurité générale | Maintien en état des organes de sécurité | bar: PERIODICITE A
4,2 Sécurité incendie | Vérification des blocs autonomes d’éclairage de secours et remplacement des ampoules selon besoin | bar: PERIODICITE A
4.2 Sécurité incendie | Maintien en état des organes de sécurité | bar: PERIODICITE A
4,2 Sécurité incendie | Maintien en état du dispositif de détection de gaz et du fonctionnement des vannes de coupure | bar: PERIODICITE A
5 - Peinture, calorifugeage
5.1 Peinture | Contrôle et reprise sur tout appareils, canalisation, générateur, etc. | bar: PERIODICITE Sb
5.2 Calorifuge | Contrôle et reprise de calorifuge et revêtement sur appareils, canalisation, générateur, ballon, etc. | bar: PERIODICITE Sb
6 - Locaux
6.1 Nettoyage, propreté | Fourniture des produits de nettoyage | bar: PERIODICITE Sb
| Maintien en état de propreté | [8 empty] | Constant, notamment après les opérations de chasses, de purge et de nettoyage des filtres | bar: PERIODICITE S
Vérification de la propreté des ventilations hautes et basses, nettoyage suivant nécessité | bar: PERIODICITE A
Vérification des accès | bar: PERIODICITE A
Vérification de la signalétique et l'état des boîtiers de clé (présence vitre) | bar: PERIODICITE A
Evacuation des déchets | bar: PERIODICITE Sb
6.2. Eclairage | Remplacement de tubes, ampoules, fusibles, interrupteurs Surveillance des circuits apparents Vérifier l’éclairage normal et de secours, et remplacement des ampoules | bar: PERIODICITE Sb
6.3. Pompe de relevage | Nettoyage Contrôle de fonctionnement et dégommage éventuel Réglage de niveau du flotteur, vérification du contacteur, maintien en état Purge Nettoyage/curage du puisard Nettoyage de la crépine | bar: PERIODICITE S
Remplacement du flotteur des pompes de relevage | bar: PERIODICITE Sb
Débouchage des évacuations | bar: PERIODICITE Sb
7 - Ventilation mécanique contrôlée / Centrale de traitement d'air
Mise en service ou arrêt (suivant programme). | bar: PERIODICITE Sb
Contrôle visuel de bon fonctionnement | bar: PERIODICITE M
Vérification T° de reprise et de soufflage | bar: PERIODICITE M
Contrôle d’intensité absorbée, contrôle et réglage du thermostat et du débit d’air. | bar: PERIODICITE M
Graissage de moteur et palier, nettoyage de turbine | bar: PERIODICITE S
Remplacement courroies | bar: PERIODICITE Sb
Nettoyage des batteries et filtres, contrôle de propreté. | bar: PERIODICITE S
Passage des peignes à ailettes | bar: PERIODICITE A
Vérification et nettoyage du groupe ventilo-convecteur | bar: PERIODICITE A
Nettoyage et maintien de l’étanchéité des gaines, joints et raccords souples | bar: PERIODICITE S
Vérification de l’équilibrage des réseaux. | bar: PERIODICITE A
Inspection des canalisations électriques et des appareillages électriques | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des bouches d'extraction | bar: PERIODICITE A
Contrôle des tourelles d'extraction | bar: PERIODICITE A
Contrôle du bon fonctionnement des moteurs avec graissage des axes, des équipements mobiles et des paliers | bar: PERIODICITE A
Contrôle de la tension des courroies et remplacement s'il y a lieu | bar: PERIODICITE A
Contrôle des ventilateurs et dépoussièrage des turbines | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des caissons et grilles des têtes de colonne | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des filtres | bar: PERIODICITE S
Vérification des tableaux électriques | bar: PERIODICITE A
| Vérification et remise à l'heure des horloges | [8 empty] | Au niveau changement heures été/hiver | bar: PERIODICITE S
Reset-batterie électrique de préchauffage si présente | bar: PERIODICITE S
Changement des filtres | bar: PERIODICITE A to PERIODICITE Sb
Vérification et nettoyage des bacs à des condensats et de l’évacuation des condensats | bar: PERIODICITE S
Contrôle et réglage de commande de volet d’air | bar: PERIODICITE A
Contrôle d’absence de vibrations, surveillances des fixations. (gaines) | bar: PERIODICITE A
Vérification du fonctionnement des clapets coupe-feu si équipé | bar: PERIODICITE A
Vérification de l’étanchéité des réseaux | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des entrées d’air et des sortie d'air (filtres compris) | bar: PERIODICITE S
Nettoyage des bouches d'extraction | bar: PERIODICITE A
Contrôle de l’étanchéité des registres | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des registres | bar: PERIODICITE A
Nettoyage de l’échangeur de chaleur à contre-courant | bar: PERIODICITE A
Remplacement des filtres | bar: PERIODICITE A
Vérification du fonctionnement ainsi que les réglages éventuels des appareils de contrôle, de commande et de sécurité tels que thermostats, contacteurs, relais thermiques | bar: PERIODICITE A
Nettoyage de la prise d’air des batteries chaudes | bar: PERIODICITE A
Vérification des résistances de chauffages des batteries chaudes | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des batteries froides | bar: PERIODICITE A
Vérification de l’absence de fuites sur les batteries froides et les raccordements | bar: PERIODICITE A
Vérification de la bonne concentration de glycol dans le mélange pour les batteries remplis de glycol | bar: PERIODICITE A
Contrôle des ventilateurs et dépoussiérage des turbines | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des caissons et grilles des têtes de colonne | bar: PERIODICITE A
Nettoyage du rotor du récupérateur de chaleur | bar: PERIODICITE A
Nettoyage de l’échangeur à plaques | bar: PERIODICITE A
Nettoyage et dépoussiérage intérieur et extérieur | bar: PERIODICITE A
Nettoyage des réseaux de ventilation avec enlèvement des dépôts | bar: PERIODICITE A
8 - Extraction des gazs d'échappement
Nettoyage des gaines et grilles, des ventilateurs | bar: PERIODICITE M
Remplacement des courroies | bar: PERIODICITE Sb
Graissage des paliers | bar: PERIODICITE T
9 - Climatisation
Climatiseur + Groupe d'eau glacée | Nettoyage des filtres à air de l’unité intérieure et/ou remplacement suivant nécessité | [8 empty] | Nota : n'est pas prise en compte la maintenance des locaux dédiés aux transmissions (locaux DIRISI) | bar: PERIODICITE M
Nettoyage des filtres désodorisants si équipé | bar: PERIODICITE S
Nettoyage et désinfection de l'échangeur de l'unité intérieure | bar: PERIODICITE S
Nettoyage de la turbine de soufflage et de reprise d'air de l'unité intérieure | bar: PERIODICITE S
Vérification et contrôle général des unités intérieure(s) et extérieure(s) | bar: PERIODICITE A
Vérification du circuit frigorifique | bar: PERIODICITE A
Détection des fuites éventuelles de fluide frigorigène et appoint suivant nécessité | bar: PERIODICITE A
Vérification de la bonne marche des sécurités, de(s) régulation(s) et des automatismes | bar: PERIODICITE A
Vérification des raccordements électriques, resserrage suivant nécessité | bar: PERIODICITE A
Dépoussiérage et nettoyage des unités intérieure(s) et extérieure(s) | bar: PERIODICITE A
Vérification de l'écoulement des eaux de condensas, désinfection et nettoyage des bacs à condensas et des siphons | bar: PERIODICITE A
Remplacement du filtre de purification de l’air de l’unité intérieure si équipé | bar: PERIODICITE A
Remplacement des filtres désodorisants si équipé | bar: PERIODICITE A
Nettoyage intérieur et extérieur de l’appareil | bar: PERIODICITE A
Arrêt saisonnier suivant notice fabricant | bar: PERIODICITE A
Démarrage saisonnier suivant notice fabricant | bar: PERIODICITE A
Analyse vibratoire suivant notice fabricant | bar: PERIODICITE A
Entretien annuel suivant notice fabricant | bar: PERIODICITE A
Contrôle des pressions de l’évaporateur et du compresseur à l’aide de manomètres et comparaison avec celles du système de régulation | bar: PERIODICITE H; PERIODICITE A
Vérification du journal d’exploitation | bar: PERIODICITE M; PERIODICITE A
Nettoyage de tous les filtres à eau dans les circuits d’eau glacée et d’eau de condensation | bar: PERIODICITE M; PERIODICITE A
Mesure de la chute de pression du filtre à huile et remplacement si nécessaire | bar: PERIODICITE M; PERIODICITE A
Recherche de la présence de fuite de fluide frigorigène, réparation et ajustement de la charge de fluide frigorigène conformément aux pressions constructeur | bar: PERIODICITE M; PERIODICITE A
Analyse du fluide frigorigène | bar: PERIODICITE S
Contrôle de la charge de fluide frigorigène, recomplétement suivant nécessité | bar: PERIODICITE A
Contrôle du niveau d’huile, recomplétement suivant nécessité | bar: PERIODICITE A
Analyse d’huile par un laboratoire qualifié pour déterminer la teneur en humidité et le niveau d’acidité | bar: PERIODICITE A
Contrôle de l’étanchéité du refroidisseur, des dispositifs de sécurité et des composants électriques | bar: PERIODICITE A
Vérification de l’absence de fuite et/ou de détérioration sur tous les éléments des tuyauteries, resserrage et/ou remplacement joints suivant nécessité | bar: PERIODICITE A
Nettoyage de tous les filtres des tuyauteries | bar: PERIODICITE A
Nettoyage et remise en peinture de toutes les zones présentant des signes de corrosion | bar: PERIODICITE A
Teste de la tuyauterie de fluide frigorigène de toutes les soupapes de sécurité et contrôle de l’étanchéité des soupapes (remplacement de toute soupape présentant une fuite) | bar: PERIODICITE A
Vérification de la propreté des tubes du condenseur et de l’évaporateur, nettoyage si nécessaire | bar: PERIODICITE A
Vérification du fonctionnement de la résistance du carter, remplacement suivant nécessité | bar: PERIODICITE A
Vérification de l’état du compresseur et de ses composants internes | bar: PERIODICITE A
Nettoyage du condenseur | bar: PERIODICITE A
Contrôle et entretien de la tour de refroidissement, vérification du moteur | bar: PERIODICITE A
Vidange de l’huile du compresseur | bar: PERIODICITE A
Remplacement du filtre à huile du compresseur | bar: PERIODICITE A
Nettoyage intérieur et extérieur de l’appareil | bar: PERIODICITE A
Vidange du fluide frigorigène et déshydratation | bar: PERIODICITE Sb
Remplacement du filtre de fluide frigorigène | bar: PERIODICITE Sb
Mise à jour du système | bar: PERIODICITE Sb

## Annexe 5
ANNEXE 5
Sites : CHALET DE SCHÖNWALD, Cités-cadres, Bâtiments administratifs de BREISACH et de MULLHEIM.
CORPS: FFECSA
POINTS DE PRODUCTION D'ECS POUR
ANALYSES ANNUELLES PRESENCE "LEGIONELLA"
N° | VILLE | CITE | Bat n° |  |  | Nbr de prélèvement à réaliser | Départ E.C.S. | Point d'usage ou bouclage
|  |  | désignation | Numéro | Utilisation
SITE de BREISACH
1 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 1 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
2 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 3 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
3 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 5 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
4 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 7 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
5 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 24 | Villa.famille | 1 | 1 | 1
6 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 26 | Villa.famille | 1 | 1 | 1
7 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 28 | Villa.famille | 1 | 1 | 1
8 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 30 | Villa.famille | 1 | 1 | 1
9 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 32 | Villa.famille | 1 | 1 | 1
10 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 34 | Villa.famille | 1 | 1 | 1
11 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 37-39 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
12 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 41-42-43-45 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
13 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 44-46 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
14 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 47-49 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
15 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 51 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
16 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 53 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
17 | BREISACH | GLACIS | Isenbergstrasse | 55 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
18 | BREISACH | SAARLAND | Hohenzollernstrasse | 18 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
19 | BREISACH | SAARLAND | Hohenzollernstrasse | 20 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
20 | BREISACH | SAARLAND | Hohenzollernstrasse | 22 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
21 | BREISACH | SAARLAND | Hohenzollernstrasse | 24 | Logts.familles | 1 | 1 | 1
26 | BREISACH | BURKHEIMER | Landstrasse 6 | 089 | Locaux administratifs | 1 | 1 | 1
27 | BREISACH | BURKHEIMER | Landstrasse 4 | 090 | Locaux administratifs | 1 | 1 | 1
SITE de MÜLLHEIM
28 | MÜLLHEIM | BUREAU GARNISON | SCHILLERSTRASSE | 55 | Locaux administratifs | 1 | 1 | 2
SITE de SCHÖNWALD
29 | SCHÖNWALD | CHALET | PFÄLZERECK | 1 | Logts. Troupes | 1 | 1 | 2
Nombre total de prélèvements: | [5 empty] | 25