## Page de garde
Travaux de remplacement du Poste Haute Tension (HTA) – IUT NANTES
Electricité CFO CFA - Phase DCE
Inserer image – hauteur 9 cm
Maitre d’ouvrage / Donneur d’ordre | Mandataire | Références AXENERGIE
|  | N° dossier : | 25_71
|  | Version : | Indice B
Nantes Université 1 quai de Tourville 4405 NANTES Cedex 1 | 10 rue de la Fionie 44 240 La Chapelle sur Erdre | Réalisé par : | Jimmy CHEVALIER
|  | Vérifié par : | Bruno CHEREL
AXENERGIE : Bureau d’Etudes THERMIQUE – ENERGIES – FLUIDES - ENVIRONNEMENT
Référent du projet : Jimmy CHEVALIER
AGENCE 85 : 8, rue des chaunières, 85610 CUGAND – Tél. : 02 51 42 16 29 AGENCE 44 : 10, rue de la Fionie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Tél. : 02 40 40 31 31

## Lot ELECTRICITE
Désignation | Quantité | Unité | Quantité entreprise | Prix Unitaire | Montant
3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
A- REMPLACEMENT DU POSTE HAUTE TENSION
1 - MODIFICATION DU BRANCHEMENT ENEDIS
1.1 - PREPARATION DE CHANTIER
Dès la signature de l'ordre de service par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur devra réaliser les démarches suivantes :
□ fournir un certificat de poste HTA / BT en coordination avec ENEDIS et le Maître d’Ouvrage, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ compléter le dossier NFC-13-100 (en continuité de l’APS d’ENEDIS), pour les travaux de modification des points de livraison et de référencement des tableaux HTA à mettre en œuvre, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ réaliser les notes de calcul avec schéma d’exécution des tableaux HTA pour validation par l’organisme de contrôle, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ fournir, pour l’ensemble des équipements à mettre en œuvre, des justificatifs de commande du matériel et des livraisons programmées (tableaux HTA, câbles, tôle pour caniveau, etc.) | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ réaliser les relevés dans le poste de livraison pour préparer les travaux de :
o mise en place du nouveau tableau HTA,
o fabrication des plaques de sol pour le recouvrement des caniveaux.
□ prévoir l’approvisionnement et stockage de 100% des équipements et matériaux sur site avant le démarrage des travaux (lieu restant à définir avec Maître d’Ouvrage) | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : 1.1 - PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
1.2 - DEPOSE DES EQUIPEMENTS
□ Avant la dépose du poste : | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
o les démarches avec les services techniques ENEDIS pour la procédure de la mise hors tension du poste,
o le contrôle d’isolement et le repérage des câbles HTA avant dépose des tableaux HTA,
o la mise à la terre des câbles HTA pour garantir la sécurité des travailleurs.
□ A l’issue de la mise hors tension et de la mise en sécurité, l’entrepreneur procèdera à la dépose : | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
o des cellules MT existantes qui distribuent actuellement le transformateur IUT, avec un soin particulier de repérage des câbles récupérés en liaison avec le transformateur IUT,
o la dépose des câbles BT entre le transformateur ENEDIS et le tableau de distribution,
o de la paroi grillagée séparant l’ancien poste public du poste privé,
o La modification du circuit d’éclairage de l’ancien poste public afin de le basculer sur le circuit d’éclairage du poste privé. Le tout deviendra un seul et même poste.
En finition des travaux de dépose, l’entrepreneur devra réaliser le :
□ tri sélectif et l’évacuation des équipements déposés compris location de benne et frais de recyclage, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ nettoyage complet du local (y compris des fonds de caniveaux). Ce nettoyage devra obligatoirement être réalisé avec un aspirateur pour ne pas générer de poussière néfaste pour les appareils électriques | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : 1.2 - DEPOSE DES EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 0
1.3 - POSE D’UN NOUVEAU TABLEAU HT
□ Fourniture, pose et raccordement : | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
o du tableau HTA pour l'IUT, de marque SCHNEIDER ou équivalent, type RM6, équipé en 2I+Q de type à isolation intégrale à poser sur caniveau.
o d'une nouvelle liaison HTA entre le tableau HTA et le transformateur 1250kVA en HN33S23, compris tête de câble, section à déterminer par l'entreprise.
o la mise à la terre des câbles HTA pour garantir la sécurité des travailleurs.
□ Pose et raccordement (fourniture par ENEDIS) : | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
o de transformateurs de courant sur les câbles au secondaire du transformateur 1 250kVA de l'IUT, selon recommandations d'ENEDIS
o de la platine de comptage, compris câblage entre les transformateurs de courant et le panneau de comptage
Sous-Total HT : 1.3 - POSE D’UN NOUVEAU TABLEAU HT |  |  |  |  | 0
1.4 - MODIFICATION DES TÔLES DE RECOUVREMENT
□ Fourniture et pose d'une tôle aluminium larmé à damier compris sujettions de pose. | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : 1.4 - MODIFICATION DES TÔLES DE RECOUVREMENT |  |  |  |  | 0
1.5 - ACCESSOIRES DU POSTE
□ Raccordement : | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
o Du relais BARDIN existant
□ Fourniture et mise disposition dans le local : | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
o De deux jeux de fusibles
o De d'un synoptique avec organigrame des clés prisonnières,
o Des affichages réglementaires,
o D'un lot complet neuf d'équipements de sécurité. | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Reprise de l'éclairage et de la PC sur le TGBT de l'IUT | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : 1.5 - ACCESSOIRES DU POSTE |  |  |  |  | 0
1.6 - TRANSFORMATEURS
□ Dépose du transformateur 400kVA par ENEDIS, compris recyclage dans les filières spécialisées. | 1 | p.m | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : 1.6 - TRANSFORMATEURS |  |  |  |  | 0
1.7 - PRISE DE TERRE DE MISES A LA TERRE
□ Mesure de la prise de terre existante. | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Amélioration éventuelle de la prise de terre compris enfoncement de en fond de caniveau Basse tension. | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Mise à la terre des cellules du tableau HTA | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Interconnexion entre les tôles de recouvrements et le tableau HTA | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Interconnexion des chemins de câbles | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : 1.7 - PRISE DE TERRE DE MISES A LA TERRE |  |  |  |  | 0
1.8 - DOSSIER C13-100
□ Démarche ENEDIS et rédaction du dossier C13-100 | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : 1.8 - DOSSIER C13-100 |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT : □ Démarche ENEDIS et rédaction du dossier C13-100 |  |  |  |  | 0
1.9 - REMISE EN SERVICE
Après délivrance de l’attestation CONSUEL et du contrôle des installations par le contrôleur agréé, l’entrepreneur procédera à la remise en service du poste de livraison qui comprend notamment :
□ la réception des installations HTA en coordination avec les services techniques ENEDIS et du bureau de contrôle, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ la manipulation mécanique et la consignation du disjoncteur général du TGBT avant la mise sous tension, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ la mise sous tension HTA à vide en coordination avec les services techniques ENEDIS et du bureau de contrôle, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ le contrôle de l’ordre des phases avant la remise sous tension du transformateurs 1 250 kVA, puis la mise sous tension HTA, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ la mise sous-tension à vide de la basse tension (enclenchement du disjoncteur général du TGBT), test du DGPT2, du contrôle de l’ordre des phases sous-tension et la mise en charge progressive par l’enclenchement des circuits, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ les essais de mise en charge pour vérification des puissances maximum atteintes. | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : 1.9 - REMISE EN SERVICE |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT : 1 - MODIFICATION DU BRANCHEMENT ENEDIS |  |  |  |  | 0
2 - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE L'IUT
2.1 - MODIFICATION DE L'ADDUCTION ELECTRIQUE DES POMPES DE RELEVAGE
Au sein du TGS :
□ La dépose du disjoncteur triphasé MERLIN GERIN C60L au sein du TGS situé entre le VDE44 et le VDE 46 et noté disponible, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ L’ajout d’un disjoncteur TRIPHASE de calibre adapté aux pompes de relevages. | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Entre le TGS et le futur coffret situé au-dessus du TGP :
□ Le passage d’une alimentation électrique triphasée (environ 160ml) en câble CR1, section à déterminer par l'entreprise. | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ La dépose partielle puis repose du faux plafond, compris percements ponctuels et reconditionnement des passages coupe-feu. | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Au sein du TGP :
□ La dépose du disjoncteur tétrapolaire C60a avec bloc différentiel vigi C60 d’alimentation des pompes de relevages. | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ La fourniture et pose d'un obturateur | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Au-dessus du TGP :
□ L’ajout d’un coffret disjoncteur à proximité du coffret de commande des pompes, | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ La repose du disjoncteur tétrapolaire C60a avec bloc différentiel vigi C60 au sein du coffret disjoncteur | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
La remise en service et les essais | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : 2.1 - MODIFICATION DE L'ADDUCTION ELECTRIQUE DES POMPES DE RELEVAGE |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT : 2 - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE L'IUT |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT : A- REMPLACEMENT DU POSTE HAUTE TENSION |  |  |  |  | 0
B- ÉTUDES D’EXÉCUTION DE CHANTIER ET FOURNITURE DE DOCUMENTS
Les prestations de ce chapitre doivent impérativement être chiffrées à part et ne peuvent en aucun cas être indiqué PM (pour mémoire) ou Inclues (inclues dans les autres prestations).
ÉTUDES D’EXÉCUTION DE CHANTIER
Fourniture pendant la période de préparation de chantier de l’ensemble des documents composant l’étude d’exécution de chantier :
□ Plans d’exécution de chantier | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Schémas d’exécution des tableaux | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Plans des réservations | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Carnet des échantillons | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Tous documents d’exécution complémentaires nécessaires | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : ÉTUDES D’EXÉCUTION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
SIGNALISATION, ESSAIS, RÉGLAGE ET MISE EN ROUTE
□ Information des utilisateurs (le Maitre d’Ouvrage et l’exploitant) quant au fonctionnement et à la conduite des installations, durée forfaitaire de 2 x 4 heures à organiser en accord avec tous les utilisateurs | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : SIGNALISATION, ESSAIS, RÉGLAGE ET MISE EN ROUTE |  |  |  |  | 0
FOURNITURE DE DOCUMENTS
□ Fourniture des attestations d’essais de fonctionnement | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Fourniture des DOE papier et informatique | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
□ Fourniture des DIUO papier et informatique | 1 | ens. | 0 | 0 | 0
Sous-Total HT : FOURNITURE DE DOCUMENTS |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT : B- ÉTUDES D’EXÉCUTION DE CHANTIER ET FOURNITURE DE DOCUMENTS |  |  |  |  | 0
TOTAL HT : 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0
RECAPITIULATIF
3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
Sous-Total HT : A- REMPLACEMENT DU POSTE HAUTE TENSION |  |  |  |  | 0
Sous-Total HT : B- ÉTUDES D’EXÉCUTION DE CHANTIER ET FOURNITURE DE DOCUMENTS |  |  |  |  | 0
TOTAL € HT : 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0
Montant de la TVA |  |  |  |  | 0
TOTAL € TTC : 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DU MARCHE € HT (HORS PSE) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DE LA TVA (HORS PSE) |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL DU MARCHE € TTC (HORS PSE) |  |  |  |  | 0
Entreprise : (cachet + tél.) Date : |  |  | Signature :

## Consignes
□ L’entrepreneur est tenu de remettre son offre à partir du bordereau ci-dessous. S’il utilise un traitement informatique différent de celui proposé, le bordereau doit être repris dans son intégralité et dans le même ordre avec les mêmes références.
□ Les prix devront comprendre la fourniture, la pose et les raccordements des différents matériels compris la main d’œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre (approvisionnement, manutentions, percements ou engravements, fourreaux, scellements, rebouchages, enlèvements des gravats, etc.).
□ Les quantités indiquées ci-dessous n’exemptent pas l’entrepreneur de procéder à ses propres calculs et vérifications, mais aussi de nous signaler tout éventuelle erreur. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d’omissions ou d’erreurs éventuelles figurant aux descriptifs et au présent devis.
□ Les marques et types des matériels sélectionnés figurant à titre indicatif dans le présent document ont servi de base aux études techniques [obtention de résultats (températures, débits, niveaux d’éclairement, etc.), encombrements, réservations, incidences vis-à-vis des autres corps d’état, etc.]. Ces contraintes doivent impérativement être respectées.
□ L’entrepreneur ne pourra proposer des matériels de marque et type différents de ceux prescrits qu’à condition qu’ils soient d’une part aux caractéristiques techniques à minima identiques et ne modifiant en rien les prestations des autres corps d’état, et d’autre part acceptés par le maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage.
□ Lorsque les marques et types ne figurent pas dans le présent document, l’entrepreneur devra les préciser au niveau de son devis soit en complétant le présent document, soit par un document joint en annexe.
□ Il doit également insérer soit dans ses prix unitaires, soit en complément à la décomposition ci-dessous, les tâches qu'il estime nécessaire pour le parfait achèvement de ses ouvrages suivant les règles de l'Art.