## OPR spécifiques MOA
[7 empty] | Pilotage |  | Pilotage
CONTENU DU TEST | [6 empty] | PILOTE |  | Présence MOA
LOT | INTITULE | CODE | PV pré-OPR attendus | Echantillonnage | Test Documentaire / Autocontrôles ou SCQ | Test visuel et/ou Fonctionnel | OPERATEUR PRIVE GPT / MOE | ATMO | ATMO | APIJ | DAP(PS3)/DISP(DAI) | Autres AP (DAP/DISP/EP) | Référence Technique | Observations/Commentaires
CVG | CONTRÔLE VISUEL GLOBAL
| Contrôle visuel global Contrôle des aspects esthétiques: - Sols souples/Résines/Carrelage/Plancher Technique - Murs/Peintures/Faïence - Plafonds/Faux-Plafonds - Présence des équipements Fiches Espaces (notamment mobilier) - Vérification fonctionnment des menuiseries extérieures et intérieures - Vérifications fonctionnement des occultations (mécaniques et électriques) - Vérification de l'absence de caches | CVG.01 | X | 100% | X | X | X |  | X | X | X | DSD/ONE DISP/EP
| Contrôle visuel global - focus cellule - Contrôles des finitions esthétiques - Bonne fixation du lit et des divers mobiliers - Manoeuvrabilité et rigidité des fenêtres et occultations - Pose du caillebotis (nombre de points de fixation) - Fonctionnement de tous les équipements, des prises électriques, de l'éclairage (plafonnier, veilleuse, mode jour/nuit) - Toutes les vis doivent être indémontables (mobilier, appareillage, fenêtres) - Tous les équipements sont anti-vandales (chevilles de fixation des équipements métalliques) - Fonctionnement de l'interphonie (appel, voyant lumineux, acquittement en local) - Manoeuvrabilité de la porte de cellule et des loquets, serrure fonctionnelle, oculus fonctionnel (hauteur), butée de porte, verrou de confort - Fonctionnement des appareillages sanitaires, présence d'eau chaude - Contrôle des gaines techniques : porte verrouillable, propreté, étiquetage, calorifugeage des réseaux, séparation des réseaux par cellule (yc acoustique), accessibilité des vannes, tampons et tableaux électriques - Vérification de l'absence de caches - Contrôle des cellules PMR : focus sur les équipements PMR et largeur de passage - Contrôle des cellules CPROU: Pas d'élément d'accroche, pas d'angle saillant, protection spécifique de la TV - Contrôles des cellules QI et QD : selons exigences spécifiques (ex: passe-menottes, ouverture fenêtre limitée) | CVG.02 | X | 100% | X | X | X |  | X | X | X | DSD/ONE DISP/EP |  | > Protocole de test MOA à définir suivant taille du site/moyens humains mis à disposition/temps imparti, et points de vigilance qualité identifiés tout au long du chantier et au SCQ Pré-requis côté GPT : > Enlever les protections de sol, joints, etc. ; faire un pré-nettoyage des locaux > Chaque équipe CGV est constituée à minima d'un représentant APIJ, DAP/DISP et/ou Etablissement, GPT > Mettre à disposition pour chaque équipe : - Tablette/outil interactif avec plans à jour permettant d’inscrire les réserves CVG - il est préférable que ce soit le représentant GPT qui soit en charge de la saisie des réserves sur tablette (maîtrise de l'outil) - Plans avec localisation des zones à passer en revue par équipe, - Inventaire mobilier par pièce, - Liste des points d’accès par pièce, - Chargeur + téléphone ou tout autre dispositif permettant de tester le bon fonctionnement des prises de courant.
| Contrôle visuel global - focus façades et bardage - Traitement de façades et/ou bardages - Vigilance entretien pieds de façade : pas de terre végétale en proximité directe, revêtement adapté pour la circulation des engins de maintenance | CVG.03 | X | 100% | X | X | X |  | X | X | X | DSD/ONE DISP/EP
SOL | REVETEMENTS DE SOL
| Résines coulées - PV des tests d'arrachement réalisés | SOL.01 |  | Selon procédure entreprise | X |  | X |  | X
| Résines coulées Douche Cellule - Réalisation de tests d'arrachement spécifique sur les douches de cellule - Autocontrôles des tests d'humidité - Autocontrôles des tests de forme de pente | SOL.02 |  | 1 cellule par niveau et par bâtiment pour l'arrachement, 100% pour humidité et forme de pente | X | X | X |  | X
CFO | COURANTS FORTS
| Poste de Livraison - Groupe Electrogène - Affichage des synoptiques - Test de coupure EDF (délais de reprise, respect des groupes de délestage) - Vérification des manipulations manuelles - Vérification reports d'alarme sur GTC - Récupération Fiche Technique, PV de mise en service et d'essais | CFO.01.a | X | 100% | X | X | X |  | X | X |  |  | - NFC 13-100 et 13-200
| Postes de transformation - Affichage des synoptiques - Vérification reports d'alarme sur GTC - Vérifications mécanismes de sécurité - Récupération fiches techniques et PV d'essais | CFO.01.b | X | 100% | X | X | X |  | X | X
| Perte de transformateur - Simuler une perte de transformateur et vérification de l'enchaînement d'activation des mécanismes de reprise - Procédure de retour en fonctionnment normale - Fiches techniques, PV de mise en service, PV d'essai | CFO.01.c | X | 100% | X | X | X |  | X | X |  |  |  | - Protocole spécifique pour les scénarios de délestage/relestage : à voir si opportun d'en dresser un pour tester systématiquement certains organes spécifiques par catégorie de secours
| Eclairage intérieur - Vérification des niveaux d'éclairement + uniformité - Vérification des commandes : fonctionnement (manuel, auto, circuits partiels), libellés, localisation | CFO.02 | X | 10% + locaux spécifiques |  | X | X |  | X | X | X | DSD/ONE DISP/EP | Programme technique et Fiches espace Analyse fonctionnelle GTB/Commandes d'éclairage
| Eclairage extérieur - Vérification des niveaux d'éclairement + uniformité - Vérification des commandes : fonctionnement (manuel, auto, circuits partiels), libellés, localisation - Gêne limitée pour les cellules des niveaux supérieurs | CFO.03 | X | 50% + points spécifiques |  | X | X |  | X | X | X | DSD/ONE DISP/EP | Programme technique et Fiches espace Analyse fonctionnelle GTB/Commandes d'éclairage
| Dispositifs de protection contre la foudre - Vérification documentaire de présence de dispositifs - Contrôle visuel des dispositifs contre les effets directs de la foudre (Pointes à Dispositif d'Amorçage) - Contrôle visuel des dispositifs contre les effets indirects de la foudre sur les réseaux BT (Parafoudre) - Vérification du rapport de Contrôleur technique sur ce point | CFO.04 | X | 100% | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - Protocole spécifique : à voir si nécessaire
| Chemins de câble CFO - Contrôle visuel des chemins de câbles CFO (pose, accessibilité, nombres de supports, éloignement aux équipements sensibles ou réseaux humides) - Vérification de la réserve demandée au PTg - Séparation des réseaux selon PTg | CFO.05 | X | 100% |  | X | X |  | X
| Contrôle des TGBT et de Sécurité par thermographie - Vérification de l'architecture du réseau (distribution, redondance) - Contrôle des locaux TGBT ( mise en oeuvre, protection incendie) - Récupération des PV d'essai thermographiques et de réception en usine | CFO.06 | X | 100% | X |  | X |  | X
| Dimensionnement des TGBT - Vérification documentaire du dimensionnement des TGBT avec réserve demandée au PTg | CFO.07 |  | 100% | X |  | X |  | X
| Dimensionnement des tableaux, armoires et coffrets électriques - Vérification visuelle du dimensionnement des tableaux, armoires et coffrets électriques avec réserve demandée au PTg - Vérification étiquettage | CFO.08 |  | 100% |  | X | X |  | X
CFA | COURANTS FAIBLES
| Dispositions générales - Infrastructures de distribution - Contrôle visuel des chemins de câbles Cfa (pose, accessibilité, nombres de supports, éloignement aux équipements sensibles ou réseaux humides) - Vérification de la réserve demandée au PT - Séparation des réseaux selon PT - Récupération et contrôle du tableau de collecte des prises Cfa | CFA.01 | X | 100% | X | X | X |  | X
| GTB - Remontées des alarmes : CFO, Cfa, ECS, Ascenseurs, Incendie, Alarmes spécifiques - Remontées télécomptages - Commandes (éclairages, CVC, autres.) - Ergonomie de l'interface, libellés conformes - Récupération liste des points GTC et analyse fonctionnelle GTC | CFA.02 |  | 100% | X | X | X |  | X | X | X | PSE/DIT/EP |  | - Protocole de test MOA : à venir A noter que les différents lots techniques peuvent être amenés à mettre en place divers capteurs, sondes, ouvrages courants faibles de pilotage des installations. Un inventaire de ces élements est nécessaire, pour s'assurer qu'ils relèvent des protocoles autorisés. En particulier, les systèmes équipés de carte GSM sont proscrits. Les OPR doivent permettre de confirmer que ces solutions de substitution n'ont pas été développées (GE / GTB-GTC / SSI / Pompes de circulation / Armoires de pilotage ventilations, CTA, etc.).
| RFTV - Vérification des équipements actifs : état général, fonctionnement, raccordement réseau - Test de fonctionnement sur un échantillon de cellules (avec une TV de prêt mise à disposition par le GPT ou l'AP) - Récupération fiches techniques, autocontrôles, recettages | CFA.03 | X | 10% | X | X | X |  | X | X | X | PSE/DIT/EP
| Téléphonie (fixe et DECT) - Vérification du respect de la dotation équipements (quantité par typologie de postes tél. et DECT) - Vérification du fonctionnement par échantillonnage (Appel, réception, qualité du son, fonctionnalité du poste) - Test serveur vocal (configuration administration ouverte/fermée) - Test lignes spécifiques directes (Réseaux AP, SAMU, Pompiers,...) - DECT fonctionnels dans l'ensemble de l'établissement (audibilité, libellés, numéros) - Récupérations autocontrôles et carnet de couverture DECT | CFA.04 | X | 50% |  | X | X |  | X | X | X | PSE/DIT/EP |  | - Egalement une vérification exhaustive de l'affectation des lignes et du fonctionnement des postes téléphoniques sera effectuée par l'établissement après mise en service dans le cadre de la MAB
| Infrastructure VDI (hors distribution, voir fiche CFA.01) - Vérification visuelle de l'ensemble des locaux VDI (dont coeurs de réseau) : Pose correcte, mise à la terre, réserve selon demande PT, séparation des réseaux, redondances, double attache, rafraîchissement - Vérification documentaire et sur site des fiches recettes de cablage (cuivre et fibre optique), synoptique infrastructure réseau - Récupération autocontrôles | CFA.05 | X | 100% | X | X | X |  | X
| Sonorisation - Extérieur - Bon fonctionnement des équipements de sonorisation (qualité, puissance, localisation des HP) et commandes des équipements - Récupération des autocontrôles | CFA.06 | X | 100% |  | X | X |  | X
SURACT | SÛRETE ACTIVE
| Gestion des Accès & des effets SAS - interphonie de liaison (hors ASCENSEURS) - Test de fonctionnment : appel interphone - dévérouillage de la porte - revérouillage de la porte - Vérification de l'affichage vidéo en commutation correcte (les bonnes caméras s'affichent notamment) - Test exhaustif (yc magistère) en local depuis le poste de référence et échantilloné depuis PCS - Mise en place d'un protocole de test spécifique pour les portes d'entrée au bâtiment (ouverture, fermeture, fermeture d'urgence, test du dispositif de sécurité) - Vérification des effets sas, des commandes d'inhibition des effets sas, puis remise en effet sas - Simulation de panne sur une serrure électrique, remontée de la panne sur l'interface et la GSA, la porte se vérouille, test du déverrouillage manuel - Vérification des profils utilisateurs - Ergonomie conforme aux demandes - Remontée alarme "Porte ouverte trop longtemps" sur l'interface et la GSA | SURACT.01 | X | 100% au niveau du poste protégé local de référence 30% au niveau du PCS (hors périmètre de référence propre au PCS) |  | X |  | X | X | X | X | EX1 | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté - Plans de sûreté - Mapping Serrures electro-commandées et effets SAS | - Protocole de test MOA - Décliner une fiche test par poste protégé
| Gestion des Accès - interphonie de liaison ASCENSEURS - Test de fonctionnment : appel interphone - commandes envoi et ouverture - Vérification de l'affichage vidéo en commutation correcte (les bonnes caméras s'affichent notamment) - Test exhaustif en local depuis le poste protégé de référence (ou via contrôles d'accès badgé le cas échéant), et depuis le PCS | SURACT.02 | X | 100% |  | X |  | X | X | X | X | EX1 | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté - Plans de sûreté - Mapping Serrures electro-commandées et effets SAS | - Protocole de test MOA - Décliner une fiche test par poste protégé
| Superviseur / GSA - disponibilité du système - Remontées de l'ensemble des alarmes (échantillonnage) - Affichage des consignes suite à évènement - Historisation des évènements - Ergonomie conforme aux demandes - Fonctions d'acquittement conformes - Vérification des profils utilisateurs - Simulation d'incident (rupture lien, panne d'un élément actif, perte d'alimentation électrique sur le site) et vérification de la continuité de service - Défaillance d'un équipement : remontée sur la GSA | SURACT.03 | X | 1 test par type d'alarme | X | X |  | X | X | X | X | EX1 | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté - Listing Alarmes et Scénarios de commutation vidéo sur alarme | - Protocole de test MOA
| Détection périmétrique (suivant technologies retenues) - Fonctionnement de l'ensemble des barrières (test à différentes positions et différentes vitesses) - Localisation et libellés des dispositifs conformes - Commutations vidéo conformes - Possibilité d'inhibition d'un point d'alarme depuis la GSA - Protection des câbles et du dispositif - Traitement du terrain naturel adapté le cas échéant : absence d'éléments polluants comme de l'herbe > traitement minéral | SURACT.04 | X | 100% | X | X |  | X | X | X | X | EX1/PSE/EP | - Programme technique - Analyse fonctionnell - Plans de sûreté - Listing Alarmes et Scénarios de commutation vidéo sur alarme | - Protocole de test MOA
| Détection intrusion (détection ouverture et volumétrique) - Fonctionnement de l'ensemble des alarmes - Localisation et libellés conformes, adéquation réalité/écran GSA - Commutations vidéo conformes - Test de l'alarme générale (déclenchement depuis le PCS) | SURACT.05 | X | 100% |  | X |  | X | X | X | X | EX1/PSE/EP | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté - Plans de sûreté - Listing Alarmes et Scénarios de commutation vidéo sur alarme | - Protocole de test MOA A noter que pour le test de l'alarme générale, en fonction de la puissance et modulation du signal et de la localisation du CP, il sera nécessaire le cas échéant de prévenir les autorités compétentes au préalable de la tenue du test (SDIS, Forces de l'ordre, Préfecture, etc.).
| Alarmes de protection individuelle (Boutons poussoirs d’alarmes) - Fonctionnement de l'ensemble des alarmes, l'alarme reste active tant qu'elle n'est pas acquittée, même si le BPA est réarmé - Localisation et libellés conformes, adéquation réalité/écran GSA - Commutations vidéo conformes - Récupération autocontrôles | SURACT.06 | X | 100% au niveau du poste protégé local de référence 30% au niveau du PCS (hors périmètre de référence propre au PCS) |  | X |  | X | X | X | X | EX1/PSE/EP | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté - Plans de sûreté - Listing Alarmes et Scénarios de commutation vidéo sur alarme | - Protocole de test MOA - Décliner une fiche test par poste protégé
| Portiques de détection - Portique fixé solidement au sol, protégé contre les chocs - Alimentation et boîtier de paramétrage inaccessibles - Signalisation lumineuse cohérente avec l'utilisation (côté agent) - Portique fonctionnel selon niveau de sensibilité décrit au programme (tests à différentes positions et différentes vitesses) - Absence d'interférence électro-magnétique à proximité, notamment avec le tunnel X le cas échéant - Récupération autocontrôles, fiche technique, manuel d'utilisation | SURACT.07 |  | 100% | X | X |  | X | X | X | X |  | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté | L'étalonnage des portiques aura été réalisé en amont du test.
| Tunnel rayons X - Test de fonctionnement : tapis fonctionnel, renvoi de l'image en couleur sur le poste de supervision, passage des bacs à objets fonctionnel, présence d'un retour de bacs latéral efficient - Poste de supervision bien positionné - Cablage protégé - Images sauvegardées selon objectifs programme - Recherche dans l'historique possible - Récupération autocontrôles, fiche technique, manuel d'utilisation et déclaration ASN | SURACT.08 |  | 100% | X | X |  | X | X | X | X |  | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté
| Caméras de vidéosurveillance - S'assurer que toutes les caméras de vidéosurveillance sont pleinement fonctionnelles - Contrôle des angles de vision selon exigences, absence de zones aveugles (vérification éblouissement en mode nuit) - Contrôle des scénarios de défilement - Hauteur de pose et robustesse (IK08/10) conformes, en intérieur et en extérieur - Ergonomie de la supervision, cartographie et libellés conformes - Vérification de l'atteinte des performances en termes de résolution sur la base des plans de couverture | SURACT.09 | X | 100% au niveau du poste protégé local de référence et poste de surveillant de cours 30% au niveau du PCS (hors périmètre de référence propre au PCS) | X | X |  | X | X | X | X | EX1/PSE/EP | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté - Plans de sûreté et plans de couverture - Listing Caméras et Scénarios vidéo à la demande | - Protocole de test MOA - Décliner une fiche test par poste protégé
| Enregistrement Vidéosurveillance - Vérification du système d'enregistrement sur une période donnée (selon objectif programme) - Recherche d'un enregistrement, extraction vidéo possible (avec cryptage si demandé) - Vérification de la capacité d'extension de l'installation selon objectifs programme suivant NDC | SURACT.10 | X | 100% de l'installation, sur un échantillonnage de 2 à 3 zones | X | X |  | X | X | X | X | PSE/EP | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté - NDC dimensionnement des serveurs et archiveurs | - Protocole de test MOA
| Biométrie - Le système de création d'un compte biométrique est fonctionnel (création du compte, photographie, reconnaissance biométrique suivant gabarit retenu, création de badge) - Le système de contrôle biométrique fonctionne : test classique, test de substitution d'un badge - L'accès aux équipements est protégé (physiquement et informatiquement). Le serveur et la base de données Biométrie doit être hébergée dans un LT sécurisé en termes d'accès, LTB2 ou LTB1, ou LTSR le plus proche du Bureau écrou du Greffe - Réserve de badges vierges suffisante suivant exigence programme - Récupération des autocontrôles, fiches techniques | SURACT.11 | X | 100% de l'installation, essais d'entrée et sortie sur tous les lecteurs , 10 écrous test à réaliser en lien avec l'établissement |  | X |  | X | X | X | X | EP | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté
| Interphonie sûreté - Vérification des communications entre postes protégés suivant matrice retenue (fonctionnelle, qualité du son audible (bonne qualité de restitution de la voix et absence de bruits de fond parasites), libellé de l'appel) - Test d'ouverture d'écoute de l'environnement du poste par le PCS sur déclenchement BPA - Le débranchement d'un interphone ne perturbe pas les autres communications - Récupération des autocontrôles, fiches techniques | SURACT.12 | X | 100% |  | X |  | X | X | X | X | EX1/PSE/EP | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté
| Interphonie cellules - Vérification des communications avec les cellules (fonctionnelle, qualité du son, libellé de l'appel), des temporisations avant bascule - Acquittement depuis le poste protégé ou bureau surveillant local de référence - Report au PCS - Test des fonctions d'appel groupé - Le débranchement d'un interphone ne perturbe pas les autres communications | SURACT.13 | X | 100% au niveau du poste protégé et/ou bureau surveillant local de référence 30% au niveau du PCS (hors périmètre de référence propre au PCS) |  | X |  | X | X | X | X | EX1/PSE/EP | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté - Listing Interphones cellules - Liste annuaire et raccourcis par poste maître | - Protocole de test MOA - Décliner une fiche test par poste protégé (compter une journée pour l'ensemble des postes) - Décliner une fiche test spécifique pour les cellules PSH (ou cellules adaptées) suivant dispositif retenu sur le projet, point d'attention sur la qualité de l'image pour ce dispositif
| Interphonie UVF, PF, espace de rencontre familles, parloirs en présence d’un tiers - Vérification des communications avec chaque entité (fonctionnelle, qualité du son, libellé de l'appel) - Vérification des hygiaphones pour les cabines concernées - Acquittement depuis le poste protégé ou bureau surveillant local de référence - Report au PCS - Le débranchement d'un interphone ne perturbe pas les autres communications - Récupération des autocontrôles, fiches techniques | SURACT.14 | X | 100% |  | X |  | X | X | X | X | EX1/PSE/EP | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté - Listing Interphones UVF/PF et autres locaux concernés - Liste annuaire et raccourcis par poste maître
| Brouillage téléphones portables - L'ensemble des balises de brouillage est inaccessible ou protégé - Test in situ de la fonction brouillage avant et après activation (le système de brouillage ne doit pas émettre en continu, il doit d'abord détecter puis brouiller) - Vérification du brouillage des communications (émission/réception) ainsi que des technologies internet et fréquences inscrites au programme - Les Emetteurs/Récepteurs de radiocommunication (Talkie-Walkie) et DECT fonctionnent - Le superviseur du sytème est fonctionnel : ergonomie, identification de la zone d'appel - Réalisation d'un audit électromagnétique pour vérifier la non-nocivité des ondes de brouillage - Récupération du manuel d'utilisation du supervisieur et autoncontrôles | SURACT.15 | X | 3 à 4 points par zone, localisés dans les zones de faiblesses (éloignement des bornes, proximité des fenêtres) | X | X |  | X | X | X | X | PSE |  | - Contenu du test à adapter suivant limites de prestation retenues au marché de conception-réalisation
| Contrôles d'accès et Temps de Travail - Le système de création d'un compte d'accès est fonctionnel (création du compte, photographie, création de badge) - Bon fonctionnement des systèmes d'accès par badge - Fonctionnement des commandes de déblocage d'urgence si demande programme - Le logiciel de supervision permet l'historisation des entrées et des sorties - Extraction de l'historique possible - Gestion des profils et différenciation des droits d'accès possible - Récupération du manuel d'utilisation du superviseur et des autocontrôles | SURACT.16 | X | 1 création de badge 100% des accès | X | X |  | X | X | X | X | EP
| Radiocommunication, Rondiers, API - Vérification de la dotation en équipements (quantité par typologie d'appareils E/R, avec ou sans clavier, API, Rondiers) et d'un emplacement de stockage adapté, y compris batteries de recharge - L'ensemble des bornes est inaccessible ou protégé (IK08/10) - Radiocommunication fonctionnelle dans l'ensemble de l'établissement (audibilité), canaux de communications conformes aux demandes utilisateurs - Inhibition à distance possible (profil autorisé) - Alarmes Portatives Individuelles fonctionnelles, test de déclenchement (manuel ou perte de verticalité) à chaque borne de l'établissement. - Localisation et libellés conformes, adéquation réalité/écran GSA - Commutation vidéo sur alarmes conformes - Test exhaustif des bornes rondiers (le test suit un parcours défini au préalable par l'équipe projet) - Le logiciel de supervision permet le paramétrage des Emetteurs/Recepteur, la localisation des alarmes, le paramétrage et l'historisation des des rondes | SURACT.17 | X | 100% des bornes API et rondiers. Cibler les points défavorables de la couverture radiocommunication identifiés. | X | X |  | X | X | X | X | EX1/PSE/EP | - Programme technique - Analyse fonctionnelle Sûreté - Plans de sûreté - Listing Alarmes et Scénarios de commutation vidéo sur alarme | - Protocole de test MOA - A réaliser de manière centralisée au PCS afin d'optimiser la durée du test (compter 1 journée) - Contenu du test à adapter suivant limites de prestation retenues au marché de conception-réalisation
SURPAS | SURETE PASSIVE
| Non covisibilité - Vérification du respect des exigences de non-covisibilité selon demande programme, de la mise en oeuvre des éventuelles mesures compensatoires validées par le MOA en études - Vérification de l'implantation des bardages sur clôture (non-covisibilité, dissimulation des mouvements d'intervention, innacessibilité aux portes sur clôture) | SURPAS.01 |  | 100% aux points défavorables | X | X |  | X | X | X | X | DSD/EP | - Programme fonctionnel et technique - Plans EXE
| Rupture de bâti - Vérification du respect des exigences de rupture de bâti (entre bâtiments, avec chemin de ronde, avec mur d'enceinte), de la mise en oeuvre des éventuelles mesures compensatoires validées par le MOA en études | SURPAS.02 |  | 100% aux points défavorables | X | X |  | X | X |  |  |  | - Programme fonctionnel et technique - Plans EXE | Mesures au laser-mètre
| Anti-grappinabilité façades et toitures - Pas de descente EP sur les façades - Toitures non grappinables - Pas de joints creux escaladables - Pas d'éléments architecturaux favorisant l'escalade (pour certains équipements sur mur d'enceinte, rupture 40kg peut être nécessaire, PV d'essai à récupérer) | SURPAS.03 |  | 100% | X | X |  | X | X |  |  |  | - Programme fonctionnel et technique - Plans EXE
| Exigence "voir sans être vu" PEP/PCS, PEL, Mirador et Postes surveillant de cour - Vérification du respect des exigences "voir sans être vu" de jour et de nuit selon demande programme et mise en œuvre des dispositifs spécifiques validés en maquettage (complément d'éclairage, bandeaux LED, éclairage indirect, etc.) - Peut fait l'objet d'un contrôle spécifique avec tests éclairage de jour et de nuit pa l'ergonome DAP | SURPAS.04 |  | 100% | X | X |  | X | X | X | X | EX1 | - Programme technique - Plans EXE, carnet d'ergonomie - Fiches techniques
| Test portes 600kg - Réalisation d'un test en situation réel avec bélier 600kg (réalisé dans le cadre des tests sur prototype en EXE) - Vérification visuelle de la mise en œuvre des portes 600kg (points de fixation, élements de renforts) - Vérification de la conformité au tableau des portes (sens d'ouverture, occulus, judas, ferme-porte, trappe, canon, serrure, paumelle inversée, écrous auto-cassant des serrures cassés butée, renfort si pas de poignée) - Finitions (pas d'impact, pas d'éclat sur le vitrage, pas de points de corrosion) - Vérification de la manoeuvrabilité de la porte et des serrures/loquets - Le blocage de la porte via la poignée n'est pas possible - Graisseur et bague d'usure mis en oeuvre et fonctionnels | SURPAS.05 | X | 100% | X | X |  | X | X | X | X |  | - Programme technique - Plans EXE, plans de localisation des portes avec nomenclatures, Tableau de portes - Fiches techniques
| Menuiseries vitrées pare-balle et anti-effraction (P5 et P6) - Chaque vitrage pare-balle est conforme aux plans et aux demandes - Le sens de pose est conforme - Pas d'éclat, pas de fêlure, pas d'opacité - Pas de points de faiblesse sur l'huisserie (joint, prise d'air etc.) | SURPAS.06 | X | 100% pour les vitrages pare-balle 10% pour les vitrages anti-effraction | X | X |  | X | X | X | X |  | - Programme technique - Plans EXE - Fiches techniques, PV et certificats constructeurs vitrages, avant et après pose | - Demander à l'entreprise de laisser les étiquettes sur les vitrages jusqu'à la fin de OPR
| Clôture, mur d'enceinte et portails - Contrôle de l'état des clôtures et du mur d'enceinte : pose conforme, pas de points de rouille - Vérification de la conformité au plan de repérage (type de clôture, hauteur, maillage, présence de concertina, présence de bavolets) - Manoeuvrabilité des portails grande largeur (portillons testés en SURPAS 11) - Vérification d'absence de points de faiblesse : jonction clôture/bâtiment, évacuations EP dans longrines - Vérification de la régularité des points de fixations des concertinas - Contrôle de l'état du mur d'enceinte : joints de dilatation, continuité du bulbe antigrapinable, hauteur - Test des fonctionnalités des portails motorisés : temporisation d'ouverture (selon programme), effet sas, visibilité depuis poste de commande (pas d'angle mort), débrayage, asservissement herse, sécurité des personnes et forçage fermeture, les moteurs sont protégés | SURPAS.07 | X | 100% | X | X |  | X | X | X | X |  | - Programme technique - Plans EXE et dossiers techniques - PV tests sur prototype clôtures en EXE - Fiches techniques, essais de traction, contre-ventements, etc. ou notes de calcul de simulation théorique
| Couvertures cours - Vérification des complexes de protection des cours couvertes (QD, QI, etc.) - Pose conforme et composition conforme selon demandes programme | SURPAS.08 |  | 100% | X | X |  | X | X |  |  |  | - Programme technique - Plans EXE - Fiches techniques
| Protections anti hélicoptères - conformité de la couverture selon programme et validation en études de conception - Pas de fortement entre les câbles - Zone couverte par nappes - Présence d'épinoches sur les mâts - Mailles conformes au calepinage - Contrôle des flèches admissibles des mâts - Présence de la cible d'interdiction de survol | SURPAS.09 |  | 100% | X | X |  | X | X |  |  |  | - Programme technique - Plans EXE - Fiches techniques mâts, filins, PV de l'essai de traction
| Manœuvrabilité serrures et portes de sûreté (hors portes 600kg et portes classiques) - Vérification de la conformité au tableau des portes (sens d'ouverture, occulus, judas, ferme-porte, trappe, canon, serrure, passe-menottes, écrous auto-cassant des serrures cassés, paumelle inversée, butée, renfort si pas de poignée) - Finitions (pas d'impact, pas d'éclat sur le vitrage) - Vérification de la manoeuvrabilité de la porte, des serrures/loquets et des trappes - Le blocage de la porte via la poignée n'est pas possible - Graisseur et bague d'usure mis en oeuvre et fonctionnels | SURPAS.10 | X | 10% |  | X |  | X | X |  |  |  | - Tableau des portes - Programme technique - Plans EXE, plans de localisation des portes avec nomenclatures, Tableau de portes - Fiches techniques (vérification galvanisation à chaud) - PV de résistance mécanique, au feu, acoustique
| Inaccessibilité d'installations techniques aux détenus - Les locaux et galeries techniques ne sont pas accessibles aux détenus - Les installations techniques ne sont pas accessibles aux détenus (Grilles de ventilation barreaudées et moteurs innacessibles (treillis soudé, métail déployé), PC et RJ antivandales, capotage serrures électriques étanches, câbles d'alimentation inaccessibles, haut-parleurs, BAES, bornes API/DECT protégées, trappes gaines techniques sécurisées avec vis indémontables sans outil spécial) - Les éclairages sont anti-vandales - Les faux-plafonds sont indémontables - Les toitures-terrasses à proximité des cellules sont protégées contre les dégradations mécaniques et les risques liés au feu - Les couvre-joints dans les zones accessibles aux détenus (intérieures et exéterieures) sont non-démontables et ne peuvent pas constituer une cache. - Vérification des typologies de cloison en détention (plâtre, THD, agglo) selon plan de repérage validé - Si nécessaire, vérification des fenêtres condamnées dans les zones accessibles aux détenus | SURPAS.11 | X | 10% |  | X |  | X | X | X | X |  | - Programme technique - Plans EXE - Fiches techniques - Reportage photos avant fermeture des faux-plafonds
| Vérification Organigramme des clés - Organigramme européen : vérification de la concordance des clés avec les portes et l'organigramme et test du pass général - L'organigramme de sûreté sera testé par les utilisateurs (dans la mesure où c'est un document à diffusion restreinte) dans le cadre de la prise en main de l'établissement et tests de fonctionnement à blanc - Récupération du bilan du contrôle et des réserves identifiées par les utilisateurs sur l'organigramme de sûreté | SURPAS.13 |  | 10% organigramme européen 100% organigramme sûreté | X | X |  | X | X |  | X |  | - Plans EXE - Tableau de portes - Organigramme européen - Organigramme de sûreté (diffusion restreinte limitée aux utilisateurs et au sous-traitant) | En termes de méthode pour la bascule sur les canons définitifs (passage du mode chantier au mode nominal) : - définir le calendrier en amont avec le Groupement : date de bascule, à compter de la réception, durée de l'opération de passage en mode nominal (en général 1 à 2 semaines) - Organisation de la Remise des trousseaux à l'établissement : préparation et vérification des bordereaux avant signature, etc. - Durée de vérification de l'organigramme par l'établissement, dont les réserves pourront être versées au PV OPR post livraison (en général 3 semaines)
| Barreaudage - Vérification visuelle de la présence du barreaudage selon demandes Programme et plan de repérage - Vérification du type de barreaudage - Vérification du diamètre des barreaux, de l'entraxe et de la présence d'entretoises tous les 60cm | SURPAS.14 | X | 10% + points particuliers |  | X |  | X | X |  |  |  | - Programme technique - Plans EXE - Fiches techniques
| Filet de protection des nefs - Présence des filet sur l'ensemble des nefs - Vérification des points de fixation | SURPAS.15 | X | 50% | X | X |  | X | X |  |  |  | - Programme technique - Plans EXE - Fiches techniques - PV de test de résistance physique in-situ (réalisé dans le cadre des tests sur prototype en EXE)
ERG | ERGONOMIE & SURETE ACTIVE
| Ergonomie des Postes Protégés - Equipements, mobilier et organisation des Postes Protégés conforme aux attentes utilisateurs (maquettage) - Test des interphones de guichet - Pas de reflets sur les vitrages, pas d'angle mort sur les espaces surveillés - Equipements et fileries inaccessibles - Equipements fixés et étiquetés - Revêtement de sols adaptés à l'usage - Test des serrures d'accès aux postes (dont serrure Magister si existante) | ERG |  | 100% des Postes protégés, postes surveillant cours et salle de crise 20% des bureaux surveillant | X | X |  | X | X | X | X | EX1 | - Programme ergonomie et mobilier - CR Maquettage des postes protégés - Carnet d'ergonomie EXE - Plans EXE | - A voir avec les ergonomes DAP s'ils ont un protocole de réception plus précis à intégrer ; attention à ne pas créer de redondance avec les tests de sûreté active qui sont dédiés et exhaustifs - A voir également s'il est envisagé un protocole spécifque sur l'ergonomie des vues graphiques des différentes IHM
PLB | PLOMBERIE
| Canalisations en traversée de voiles béton ou de dalles béton - Présence matériau résiliant au niveau des traversées de voiles et de dalles béton - Fiche technique des matériaux résilients mis en œuvre | PLB.01 | 50% | X |  | X | X |  | X
| Réseaux de distribution EF et ECS - Distribution conforme (calorifuge, étiquetage, supportage, accessibilité) aux demandes du PTg et du Guide de l'Eau - Présence de vannes d'isolement et de robinets de vidange - Vérification aux terminaux des températures et débit - Absence de couple cuivre / acier pouvant provoquer une corrosion - Récupération autocontrôles : épreuves d'étanchéité, nettoyage, désinfection, rinçage, potabilité de l'eau | PLB.02 | 100% | X | X | X | X |  | X
| Production ECS - Lutte anti-légionnelle - Présence d'un point d'injection de chlore - Recupération de la note de conception des installations de production ECS et Fiches techniques - Protocole spécifique pour la réception d'installations solaires pour la production ECS | PLB.03 | 100% | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | - Protocole tests de simultanéité à définir MOA sur les grands principes : à venir - Protocole de test spécifique relatif aux installations solaires pour la production ECS : mises en service statique et dynamique
| Equipements sanitaires et appareillages - Equipements sanitaires et appareillages conforme à la Fiche Espace - Bon état et bon fonctionnement - Récupération des fiches techniques | PLB.04 | 100% | X |  | X | X |  | X
| Réseaux EU / EV & EP - Distribution conforme (étiquetage, supportage, accessibilité) aux demandes du PTg et du Guide de l'Eau - Présence de tampons de dégorgement aux pieds de chute et en extrémité des collecteurs - Tampons de visite aux changements de direction et tous les 10 ml - Absence de réseaux dans les locaux sensibles - Récupérations fiches techniques et auto-contrôles étanchéité | PLB.05 | 100% | X | X | X | X |  | X
CVC | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE
| Chaufferie (selon système): - Bon état apparent des équipements - Schémas (hydraulique, électriques, autres..) de principe cohérents et affichés dans le local - Calorifuge des réseaux - Etiquetage des réseaux - Accessibilité aisée aux équipements - Récupération fiche technique, PV Tests de fonctionnement | CVC.01 | 100% | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception
| Production et Sous-Stations Chauffage - Bon état apparent des équipements - Schémas (hydraulique, électriques, autres..) de principe cohérents et affichés dans le local - Calorifuge des réseaux - Etiquetage des réseaux - Accessibilité aisée aux équipements - Récupération fiche technique - Récupération PV Tests de fonctionnement - Relevés de températures : cohérence entre données relevées et données renvoyées à la GTB | CVC.02 | 100% | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception
| Renouvellement d'air - Mesure des débits de renouvellement d'air - Récupération des PV d'essai | CVC.03 | 100% |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception - Vigilance sur les postes protégés où les prises d'air sur les fenêtre sont proscrites
| Centrales de Traitement d'Air et réseaux aérauliques - Bon état apparent des équipements - Schémas (hydraulique, électriques, autres..) de principe cohérents et affichés dans le local - Calorifuge, étiquetage et supportage des réseaux - Accessibilité aisée aux équipements - Batteries équipées de vannes d'isolement - Filtres équipés de manomètre pour contrôle d'empoussièrement - Sondes de température sur soufflage et reprise, avec report sur la GTC - Récupération PV Tests de fonctionnement | CVC.04 | 100% |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception
| Test Surventilation nocturne - Test de fonctionnement de la surventilation nocturne - Validation des horaires via le calcul STD | CVC.05 | 100% |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception
| Production Chauf/Froid : Terminaux et réseaux - Bon état apparent des équipements - Calorifuge, étiquetage et supportage des réseaux - Accessibilité aisée aux équipements - Récupération Auto-contrôle températures - Test de fonctionnement | CVC.06 | 100% |  | X | X | X |  | X |  |  |  |  | - A adapter selon systèmes choisis en conception - Possibilité d'ajouter des tests de température par échantillonnage
| Perméabilité à l'air - Vérification documentaire de rapport de permabilité à l'air | CVC.07 | 100% | X |  |  | X |  | X
ASC | APPAREILS ELEVATEURS
| Désincarcération - Test in situ: bloquage, remise à niveau et ouverture des portes manuelles - Récupération des auto-contrôles, PV de mise en service et PV conformité CE | ASC.01 | 50% |  | X | X | X |  | X
| Equipements cabine - Finitions cabine - Trappes inaccessibles - Eclairage antivandale - Renfort de cabine | ASC.02 | 100% |  |  | X | X |  | X
CUI | CUISINE
| Cuisine : Finitions - Distributions en soffites - Faux-plafonds lessivables (grandes eaux), indémontables sans outil spécial, protection des équipements - Protection mécanique des angles et pose de lisse dans l'ensemble des circulations - Protection mécanique de l'ensemble des portes | CUI.01 |  | 100% |  | X | X |  | X | X | X | EP
| Cuisine : Equipements - Equipements présents et fonctionnels - Pose conforme - Coupure d'urgence fonctionnelle - Récupération PVs de mise en service | CUI.02 | X | 100% |  | X | X |  | X | X | X | EP
BLA | BUANDERIE BLANCHISSERIE
| Buanderie Blanchisserie : Finitions - Distributions en soffites - Faux-plafonds lessivables (grandes eaux), indémontables sans outil spécial, protection des équipements - Protection mécanique des angles et pose de lisse dans l'ensemble des circulations - Protection mécanique de l'ensemble des portes | BLA.01 |  | 100% |  | X | X |  | X | X | X | EP
| Buanderie Blanchisserie : Equipements - Equipements présents et fonctionnels - Pose conforme - Récupération PVs de mise en service | BLA.02 | X | 100% |  | X | X |  | X | X | X | EP
MAB | MARCHE A BLANC
| Marche à Blanc - Réalisation de scénariide fonctionnement de l'établissement complet menant au test de l'ensemble des fonctionnalités du bâtiment (contrôle d'accès, ouvertures de portes, vidéosurveillance, radiocommunication) - Scénarii à définir avec les utilisateurs | MAB.01 |  | 5-6 scenarii |  | X |  | X | X | X | X | EP |  | Prendre en compte les typologies d'utilisateurs : détenus, surveillants, avocats/juges/magistrats, public, personnel administratif, personnel technique, livreurs/fourniseurs. Prendre en compte les modes de fonctionnement: de jour, de nuit. Pré-requis : - Prévoir la présence permanente sur les postes protégés suivants à minima : PEP, PCS, PCD, 1 PH, ponctuellement sur un mirador - L'ensemble des serrures électrocommandées sont fonctionnelles, les portes sont fermées Exemples de parcours à tester : 1 / Véhicule de livraison venant approvisionner la cuisine 2 / Prise de poste d'un personnel travaillant sur un quartier 3 / Visiteurs parloirs familles(avec création de badge) 4 / Acheminement d'un chariot repas au dernier étage d'un quartier et retour chariot sale en cuisine 5 / Flux divers depuis un quartier au sein d'une des circulations primiaires (rdv US, PIPR) Prévoir une journée.
GEN | GENERALITES - BASE DOCUMENTAIRE
| DOE - Récupération et contrôle par échantillon des DOE et du DIUO (validé par le CSPS) ainsi que de la documentation exploitation-maintenance - Contenu : Plans, fiches techniques, rapports d'essais et de mise en service, conformités CE, COPRECS, manuels d'utilisation - Récupération d'une attestation de vérification exhaustive de la Maîtrise d'Œuvre | GEN.01 |  | Focalisation sur la classification/arborescence des DOE, respectant le cadre validé par le MOA, et les points particuliers (sûreté, équipements techniques) | X |  |  | X | X |  | X |  |  | Plusieurs passages seront réalisés par l'AMO sur ce test documentaire, notamment au regard des échéances contractuelles relative à la remise d'un DOE : - Partiel, remis au plus tard à la date prévisionnelle d’achèvement des travaux, - Complet, remis dans un délai de 30 jours à compter de la date d’achèvement des travaux. Ces documents seront fournis selon une présentation conforme aux exigences du Maître de l’ouvrage ou son représentant et à ses directives.
| Avis et Attendus des Groupes de Visite en vue de l'ouverture de l'établissement - Récupération de l'avis de la commission incendie favorable sans réserves - Récupération du rapport du contrôleur technique sans réserve | GEN.02 |  |  | X |  |  | X | X |  | X

## Participants AP
Audit / Visite propres Utilisateurs => passent à minima en visite sur les thèmes des tests OPR MOA pour lesquels leur participation est souhaitée ?
|  |  | Bureaux métiers/Utilisateurs | Thème
|  |  | EX1 | Ergonomie (IHM Sûreté active & Aménagement/Mobilier des PP)
DISP | DAI |  | ERIS | Sûreté passive et active
| DSD | Sûreté passive et active | PSE+DIT | Cfa/SSI/Cyber
| DSI |  | EP/GD/PS2 ? | Cuisine/Blanchisserie
| DIT |  | => Interlocuteurs nécessaires côté GPT si ces audits/visistes ont lieu avant réception
Mission ONE DISP
Equipe projet (EP)
DAP | PS3
| EX1 | Ergonomie
| SP1 | Sûreté passive et active
| ERIS (SP3) | Sûreté passive et active
| PSE | SSI/Cyber TED/NED DNCI/DNCD
Mission ONE DAP
| PS2 ? | SAP/SAB - MGD
SG | SNUM ?
Partenaires EXT | GD ?
| TELIO | TED/NED
| SAGI | Brouillage