## DEMOLITIONS DEPOSES
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
Pour travaux (investissement) et travaux d’entretien (fonctionnement) pour le CHV
BPU
LOT 5 - PLATRERIE PEINTURE - FAUX PLAFONDS SUSPENDUS
Article | Libellé | U | P.U. jour | P.U. nuit
9.01 | CONFINEMENT ET PROTECTION DE CHANTIER
9.01. 01 | PROTECTION DE CHANTIER VERTICALE SOUPLE | m²
DESCRIPTION
L’entreprise devra la mise en place d’une protection de chantier au droit des différentes zones d’intervention contre toutes projections où actions mécaniques.
Elle devra procéder à son entretien permanent pendant toute la durée des travaux (sauf si elle est absente), et l'enlèvement en fin de travaux.
Au droit de la zone ou de chaque chaque zone ou à l’entrée du chantier:
Le titulaire du présent lot devra assurer la protection et l'isolement de l’activité sur le chantier au droit des limites des travaux, pour ses employés et l’ensemble des tierces personnes.
Ces protections définies en accord avec les Services Techniques seront mises en place au début des travaux et pendant toute la durée du chantier.
L'entrepreneur assurera l'entretien de ces protections, leur déplacement éventuel en cours des travaux et l'enlèvement en fin des travaux.
Les protections à mettre en place seront les suivantes :
Protection film PVC M1 prévue entre la sous-face du plancher haut et le niveau planche bas, cette protection de chantier dans la mesure du possible pourra être équipée d’un système à fermeture éclair
Et prévoir des protection PVC identique sur mobilier non déposé si c’est le cas
Pendant toute la durée du chantier :
. l’entreprise devra la mise en place d’un caisson d’extraction (mise à disposition par les services techniques ; l’entreprise assurera le changement des pré filtres correspondants (ces filtres seront fournis par le chu) et l’entreprise assurera le nettoyage de l’enveloppe extérieure de ceux-ci tout le long du chantier
L’entreprise devra également le nettoyage définitif de l’ensemble de l’appareillage avant restitution en fin de chantier (le changement des pré-filtres correspondants et le nettoyage de l’enveloppe extérieure de ceux-ci).
L’entreprise prévoira un aspirateur pendant toute la durée des travaux
· confinement ponctuel, au droit des châssis vitrés, effectué au moyen d’armatures et de films PVC M1 d’épaisseur minimale 150 µm, suivant le chantier
· il mettra en place dans le sas d’entrée des "paillassons" humides pour éviter les traces de pas hors du chantier. Il en assurera l'entretien et le remplacement pendant toute la durée du chantier, aussi souvent que nécessaire.
Toutes les portes des différents locaux non concernés par les travaux et ne servant pas de passage seront protégées avec un film pvc étanche M1 assurant une parfaite étanchéité vis à vis des poussières.
Elle devra la mise en place de protection en PVC M1 sur lés équipements existants non déposés dans certains locaux.
Pour tous les travaux occasionnant des dispersions de poussières, découpe, ponçage et déposes diverses, l'entreprise disposera d’un aspirateur à filtration absolue y compris tous les accessoires nécessaires.
9.01. 02 | PROTECTION DE CHANTIER VERTICALE RIGIDE | m²
DESCRIPTION
L’entreprise devra la mise en place d’une protection de chantier au droit des différentes zones d’intervention contre toutes projections où actions mécaniques.
Elle devra procéder à son entretien permanent pendant toute la durée des travaux sauf si elle est absente.
Ces protections définies en accord avec les Services Techniques seront mises en place au début des travaux.
Protection rigide en périphérie doublée de film PVC M1 de chaque côté de la protection
· Rendre étanche cette cloison aux poussières
· Vérifier sur l’ensemble du chantier l’étanchéité à l’air et aux poussières du plancher haut (étanchéité au plâtre ou mousse CF)
Elle mettra en place (en permanence) à l'accès du chantier des "paillassons" humides pour éviter les traces de pas hors du chantier. Il en assurera l'entretien pendant toute la durée du chantier.
Pour tous les travaux occasionnant des dispersions de poussières, découpe, ponçage et déposes diverses, l'entreprise disposera d’un aspirateur à filtration absolue y compris tous les accessoires nécessaires.
L’entreprise installera un caisson à filtration absolue mis à la disposition par le service technique, ce caisson sera déplacé dans chaque zone concernée par les travaux engendrant des poussières.
L’entreprise en assurera l’entretien pendant toute la durée des travaux et aura à charge le remplacement des pré-filtres fournis par le CHU.
9.01. 03 | PROTECTION DE CHANTIER PVC SOUPLE AU SOL | m²
DESCRIPTION
L’entreprise devra la mise en place d’une protection de chantier au droit des différentes zones d’intervention contre toutes projections où actions mécaniques.
Elle devra procéder à son entretien permanent pendant toute la durée des travaux sauf si elle est absente.
Ces protections définies en accord avec les Services Techniques seront mises en place au début des travaux.
L’entreprise devra la pose d’une protection de chantier un film pvc étanche M1 sur les revêtements de sol prévus conservés
Elle devra la mise en place de protection en PVC M1 sur lés équipements existants non déposés dans certains locaux.
Elle mettra en place (en permanence) à l'accès du chantier des "paillassons" humides pour éviter les traces de pas hors du chantier. Il en assurera l'entretien pendant toute la durée du chantier.
Pour tous les travaux occasionnant des dispersions de poussières, découpe, ponçage et déposes diverses, l'entreprise disposera d’un aspirateur à filtration absolue y compris tous les accessoires nécessaires.
L’entreprise installera un caisson à filtration absolue mis à la disposition par le service technique, ce caisson sera déplacé dans chaque zone concernée par les travaux engendrant des poussières.
L’entreprise en assurera l’entretien pendant toute la durée des travaux et aura à charge le remplacement des préfiltres fournis par le CHU.
9.02 | DEMOLITIONS DE PLAFONDS
9.02.02 | DEMOLITION PLAFONDS DALLES MINERALES | m²
DESCRIPTION
Après intervention des lots techniques, dépose de plafond en dalles compris ossature et suspentes.
Mise à disposition des Services Techniques de toutes les dalles en bon état et enlèvement de tous les autres éléments du plafond
Y compris évacuation
Pour l'ensemble de ces démolitions ou déposes, l'entreprise devra faire particulièrement attention à ne pas détériorer les différents réseaux (fluides ou autres) se trouvant notamment dans le plénum.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
La protection des sols et murs sera réalisée suivant le projet des travaux et suivant la nature des matériaux et équipements conservés
9.02.05 | DEMOLITION PLAFOND BRIQUES | m²
DESCRIPTION
Après intervention des lots techniques, démolition plafond en briques comprenant l'enlèvement des crochets.
Nettoyage du solivage.
Pour l'ensemble de ces démolitions ou déposes, l'entreprise devra faire particulièrement attention à ne pas détériorer les différents réseaux (fluides ou autres) se trouvant notamment dans le plénum.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances
La protection des sols et murs sera réalisée suivant le projet des travaux et suivant la nature des matériaux et équipements conservés
9.02.06 | DEMOLITION PLAFOND PLAQUES DE PLATRE | m²
DESCRIPTION
Après intervention des lots techniques, démolition des plafonds en plaques de plâtre compris ossature et suspentes.
Pour l'ensemble de ces démolitions l'entreprise devra faire particulièrement attention à ne pas détériorer les différents réseaux (fluides ou autres) se trouvant notamment dans le plénum.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
La protection des sols et murs sera réalisée suivant le projet des travaux et suivant la nature des matériaux et équipements conservés
9.02.07 | DEPOSE PLAFOND AUTOPORTANT POUR REPOSE | m²
DESCRIPTION
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
Le plafond éléments acier (plus isolation laine de roche si présence) sera déposé après repérage en début de travaux, avec soin, après intervention des lots techniques pour dépose appareillage.
Il sera lessivé et rincé.
Ce plafond sera stocké dans un local déterminé par les Services Techniques pendant toute la durée des travaux.
Il sera remis en place par le titulaire du présent lot en fin de travaux.
9.03 | DEMOLITION CLOISON
9.03.02 | DEMOLITION CLOISON CARREAUX DE PLATRE | m²
DESCRIPTION
Préalablement aux travaux de démolition, les installations techniques (fluides ou autres) seront déposées par les entreprises concernées.
Sont dues par l'entreprise:
. la dépose en récupération de l'ensemble des menuiseries comprises dans ces cloisons avec mise en stock dans un local fourni par les Services Techniques
. la dépose en récupération des plinthes suivant détérioration
. la protection efficace des sols
. la démolition proprement dite
. l'arasement sur parements conservés
. l'étaiement des ouvrages où nécessaire
. l'enlèvement des déblais.
Les cloisons d'une manière générale seront démolies jusqu'aux niveaux des dalles (supérieures et inférieures)
Les démolitions seront réalisées avec soin et limitées à la stricte emprise des travaux.
Rappel: Les travaux de démolition pourront être interrompus momentanément par le Maître d'Œuvre ou seront réalisés pendant des tranches horaires spécifiques en fonction de l'activité des services hospitaliers.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.03.05 | DEMOLITION CLOISON PLAQUES DE PLATRE | m²
DESCRIPTION
Préalablement aux travaux de démolition, les installations techniques (fluides ou autres) seront déposées par les entreprises concernées.
Sont dues par l'entreprise:
. la dépose en récupération de l'ensemble des menuiseries comprises dans ces cloisons avec mise en stock dans un local fourni par les Services Techniques
. la dépose en récupération des plinthes suivant détérioration
. la protection efficace des sols
. la démolition proprement dite y compris tous les éléments de l'ossature métallique et l'isolant
. l'arasement sur parements conservés
. l'étaiement des ouvrages où nécessaire
. l'enlèvement des déblais.
Les cloisons d'une manière générale seront démolies jusqu'aux niveaux des dalles (supérieures et inférieures).
Les démolitions seront réalisées avec soin et limitées à la stricte emprise des travaux.
Rappel: Les travaux de démolition pourront être interrompus momentanément par le Maître d'Œuvre ou seront réalisés pendant des tranches horaires spécifiques en fonction de l'activité des services hospitaliers.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.03.06 | DEMOLITION CLOISON PLAQUES DE PLATRE POUR CREATION D'OUVERTURE | m²
DESCRIPTION
Préalablement aux travaux de démolition, les installations techniques (fluides ou autres) seront déposées par les entreprises concernées.
Sont dues par l'entreprise:
. la dépose des revêtements muraux
. la dépose des menuiseries et plinthes avant démolition compris découpage soigné aux limites de la démolition
. la protection efficace des sols
. le traçage et le pré coupage soigneux mécanique ou manuel
. l'enlèvement des plaques de parement
. le recoupage des montants et traverses d'ossature et fixation d'une nouvelle ossature en remplacement pour recevoir une huisserie bois ou métallique
. le rebouchage après mise en place de l'huisserie par le titulaire du lot concerné
. l'enlèvement des déblais.
Rappel: Les travaux de démolition pourront être interrompus momentanément par le Maître d'Œuvre ou seront réalisés pendant des tranches horaires spécifiques en fonction de l'activité des services hospitaliers.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.04 | PIQUAGE
9.04.02 | PIQUAGE REVETEMENT CERAMIQUE | m²
DESCRIPTION
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Piquage revêtement mural céramique comprenant mise à nu du support.
Enduit plâtre neuf.
9.05 | DEPOSE REVETEMENT MURAL
9.05.01 | DEPOSE REVETEMENT MURAL VINYLE | m²
DESCRIPTION
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Arrachage à vif du revêtement mural Vinyle.
Evacuation des déchets en site adapté
Raccords d'enduit si nécessaire, ratissage, égrenage, impression, rebouchage, ponçage pour peinture ou pose nouveau revêtement.
9.05.02 | DEPOSE TOILE DE VERRE | m²
DESCRIPTION
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Arrachage à vif du revêtement mural toile de verre.
Evacuation des déchets en site adapté
Raccords d'enduit si nécessaire, ratissage, égrenage, impression, rebouchage, ponçage pour peinture ou pose nouveau revêtement.
9.06 | DEPOSE DE PLINTHE
9.06.01 | DEPOSE DE PLINTHE BOIS | Ml
DESCRIPTION
Dépose de plinthes vissées existantes compris découpes sur parties éventuellement conservées.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
Evacuation des déchets en site adapté
Reprise du support si nécessaire par raccord d'enduit ou de cloison.
9.06.02 | DEPOSE DE PLINTHE GRES | ML
DESCRIPTION
Dépose de plinthes grès existantes.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
Evacuation des déchets en site adapté
Reprise du fond d'adossement.
9.07 | TRAVAUX SOUS SECTION 4 | Ens
DESCRIPTION
Mise en place protection
Mise en place EPI
Habilitations nécessaires et obligatoires
Gestion spécifique des déchets
Agrément entreprise

## PLATRERIE
Article | Libellé | U | P.U. jour | P.U. nuit
9.07 | REPRISE CLOISONS BRIQUES
Reprise de cloison en briques creuses pour rebouchage après dépose ou démolition, épaisseur identique à l'existant.
Enduit plâtre en raccord.
Compris toutes précautions pour éviter poussières, bruits et autres nuisances.
9.07.01 | Prestations prévues à l’article 2.07 pour cloison épaisseur 40 à 70 mm | m²
9.07.02 | Prestations prévues à l’article 2.07 pour cloison épaisseur 100 mm | m²
9.09 | REPRISE CLOISON CARREAUX DE PLATRE
Reprise de cloison en carreaux de plâtre pour rebouchage après dépose ou démolition, épaisseur identique à l'existant.
Tous raccords nécessaires.
Compris toutes précautions pour éviter poussières, bruits et autres nuisances.
9.09.01 | Prestations prévues à l’article 2.09 pour cloison épaisseur 50 ou 70 mm | m²
9.09.02 | Prestations prévues à l’article 2.09 pour cloison épaisseur 50 ou 70 mm carreaux de plâtre hydrofuges | m²
9.09.03 | Prestations prévues à l’article 2.09 pour cloison épaisseur 100 mm | m²
9.09.04 | Prestations prévues à l’article 2.09 pour cloison épaisseur 100 mm carreaux de plâtre hydrofuges | m²
9.11 | CLOISON PLAQUES PLATRE EP 98mm EI 60
Fourniture et pose d'une cloison épaisseur 98 mm constituée de la façon suivante :
ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type de plaques de parement, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,
parements en plaques de plâtre épaisseur à préciser,
remplissage en laine minérale
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant. Les huisseries seront posées à l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour cloison sèche avec oméga de fixation.
Classement incendie : EI 60 (PV à fournir)
Afflaiblissement accoustique : Rw=47dB
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.11.01 | Prestations prévues à l’article 2.11 pour cloison plaque standard | m²
9.11.02 | Prestations prévues à l’article 2.11 pour cloison plaque hydrofuges | m²
9.12 | CLOISON PLAQUES PLATRE EP 98 mm EI 120
Fourniture et pose d'une cloison épaisseur 98 mm constituée de la façon suivante :
ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type de plaques de parement, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,90 m ou 0,45 m,
parements en plaques de plâtre épaisseur à préciser,
remplissage en laine minérale
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant. Les huisseries seront posées à l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour cloison sèche avec oméga de fixation.
Classement incendie : EI 120 (PV à fournir)
Afflaiblissement accoustique : Rw=47dB
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.12.02 | Prestations prévues à l’article 2.12 pour cloison plaque haute-dureté | m²
9.13 | CLOISON PLAQUES PLATRE EP 98mm acoustique EI60
Fourniture et pose d'une cloison épaisseur 98 mm constituée de la façon suivante :
ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type de plaques de parement, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,
parements en plaques de plâtre 25 mm
remplissage en laine minérale
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant. Les huisseries seront posées à l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour cloison sèche avec oméga de fixation.
Classement incendie : EI 60 (PV à fournir)
Afflaiblissement accoustique : RA=54dB minimum
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.13.01 | Prestations prévues à l’article 2.13 pour cloison plaque standard | m²
9.13.02 | Prestations prévues à l’article 2.12 pour cloison plaque hydrofuge | m²
9.14 | CLOISON PLAQUES PLATRE EP 72mm EI 60
Fourniture et pose d'une cloison épaisseur 72 mm constituée de la façon suivante :
ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type de plaques de parement, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,
parements en plaques de plâtre épaisseur à préciser,
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant. Les huisseries seront posées à l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour cloison sèche avec oméga de fixation.
Classement incendie : EI 60 (PV à fournir)
Afflaiblissement accoustique : RA=33dB minimum
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.14.01 | Prestations prévues à l’article 2.14 pour cloison plaque standard | m²
9.14.02 | Prestations prévues à l’article 2.14 pour cloison plaque hydrofuges | m²
9. 17 | HABILLAGE PLAQUE DE PLATRE COLLEE | m²
Mise en œuvre de plaques de plâtre collées par mortier colle spécial ou chevillées sur cloison ou mur existant.
Calage si nécessaire.
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.17.01 | Prestations prévues à l’article 2.17 pour plaque standard | m²
9.17.02 | Prestations prévues à l’article 2.17 pour plaque hydrofuge | m²
9.17.03 | Prestations prévues à l’article 2.17 pour plaque haute dureté | m²
9.18 | CAISSONNAGE PLAQUES DE PLATRE | m²
Réalisation de caissonnage de tuyauterie ou de structure comprenant:
ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type de plaques de parement, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,
parements en plaques de plâtre épaisseur 13 mm
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41, aux éventuels avis techniques et aux recommandations du fabriquant.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.18.01 | Prestations prévues à l’article 2.18 pour plaque standard | m²
9.18.02 | Prestations prévues à l’article 2.18 pour plaque hydrofuge | m²
9.18.03 | Prestations prévues à l’article 2.18 pour plaque haute dureté | m²
9.19 | PLAFOND PLAQUES DE PLATRE | m²
Plafond horizontal en plaques de parement en plâtre comprenant:
cornière périphérique
fourrures en acier galvanisé disposées à 0,60 m maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes,
une plaque de plâtre BA 13 fixée perpendiculairement à l'ossature.
panneaux de laine minérale de 80 mm d'épaisseur minimum
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabriquant.
Des retombées seront réalisées pour rattraper les décrochements de l'ossature du bâtiment, ou pour faciliter la mise en place d'équipements techniques, canalisations, gaines, etc....
Toutes les sujétions pour passage des suspensions diverses (luminaires ou autres) et tuyauteries à partir de la dalle supérieure jusqu'en sous-plafond sont comprises.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.19.01 | Prestations prévues à l’article 2.19 pour plaque standard | m²
9.19.02 | Prestations prévues à l’article 2.19 pour plaque hydrofuge | m²
9.20 | PLAFOND PLAQUES DE PLATRE COUPE-FEU | m²
Plafond horizontal en plaques de parement en plâtre type Placostil PRF 530, marque Placoplâtre comprenant:
Cornière périphérique Stil® F 530 ou CR2
fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil,
entretoises PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, clipsées dans les encoches des fourrures PRF Stil® F 530
deux ou trois plaques Placoflam® BA 13 ou Placoflam® BA 15, fixées perpendiculairement aux fourrures PRF Stil® F 530 selon degré coupe feu nécessaire
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabriquant.
Des retombées seront réalisées pour rattraper les décrochements de l'ossature du bâtiment, ou pour faciliter la mise en place d'équipements techniques, canalisations, gaines, etc....
Toutes les sujétions pour passage des suspensions diverses (luminaires ou autres) et tuyauteries à partir de la dalle supérieure jusqu'en sous-plafond sont comprises.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.20.01 | Prestations prévues à l’article 2.20 avec 2 plaques Placoflam BA13 pour perfromance R60 (PV à fournir) | m²
9.20.02 | Prestations prévues à l’article 2.20 avec 3 plaques Placoflam BA15 pour perfromance R120 (PV à fournir) | m²
9.21 | RACCORD ENDUIT PLATRE PLAFOND | m²
Raccords divers plâtre sur plafond après piquage anciens enduits défectueux, travaux de démolition ou passage d'autres corps d'état.
Pour petites surfaces inférieures à 0,5 m2.
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.22 | TRAVAUX SOUS SECTION 4 | Ens
DESCRIPTION
Mise en place protection
Mise en place EPI
Habilitations nécessaires et obligatoires
Gestion spécifique des déchets
Agrément entreprise

## FAUX-PLAFONDS
Article | Libellé | U | P.U. jour | P.U. nuit
9.22 | PLAFOND SUSPENDU FIBRES MINERALES | m²
Fourniture et pose d’un plafond suspendu constitué de dalles de plafond Armstrong Sahara, démontables, posées sur ossatures apparentes de 24 mm de type Prelude T24 .
Le plafond sera constitué de composé minéral de basse densité non nocif suivant la directive européenne 97/67/69 EC.
Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise dans l'ossature en cas de surpression de la pièce. Leur faible perméabilité à l'air évitera tout effet de filtre.
La réaction au feu sera Euroclass A2-s1,d0, l’absorption acoustique sera de 0.60 (alpha w ou αw) et l’atténuation latérale de bruit (Dncw/Dnfw) 34dB.
La réflexion de la lumière sera de 84% et la résistance à l'humidité (RH) de 95%.
Les dalles contiendront 37% - 41% de matières recyclées.
La mise en œuvre du plafond devra respecter la norme NF P68-203-1 DTU 58.1.
Teinte du panneau : blanc
Teinte de l'ossature : blanc
Pose suivant plans de calepinage a fournir
Réalisation d'une ossature primaire pour les parties de caissons et franchissement de gaines et ouvrages divers dans le plénum du plafond,
L'espacement des suspentes, le traitement de la périphérie du plafond se feront suivant les directives du fabricant.
Toutes les sujétions pour passage des suspensions diverses (luminaires ou autres ...) et tuyauteries à partir de la dalle supérieure jusqu'en sous plafond sont comprises.
Travaux comprenant la mise en oeuvre de joués verticales, caissons, fausses poutres par éléments de plafonds plaques de plâtre,
Mise en place comprenant fixations, coupes, ajustages, coordination obligatoire avec les autres lots pour l'implantation des luminaires, diffuseurs et bouches de soufflage ou de reprise,
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.22.01 | Prestations prévues à l’article 2.22 pour dalles 600x600 mm et 1200x600 mm en finition Board (bord droit) | m²
9.22.03 | Prestations prévues à l’article 2.22 pour dalles 600x600 mm et 1200x600 mm en finition Tegular (semi-encastré) | m²
9.23 | PLAFOND SUSPENDU FIBRES MINERALES LOCAUX HUMIDES | m²
Fourniture et pose d’un plafond suspendu constitué de dalles de plafond Armstrong Hydroboard Board, démontables, posées sur ossatures apparentes de 24 mm de type Prelude T24 résistant à la corrosion .
Le plafond sera constitué de composé minéral de basse densité non nocif suivant la directive européenne 97/67/69 EC.
Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise dans l'ossature en cas de surpression de la pièce. Leur faible perméabilité à l'air évitera tout effet de filtre.
La réaction au feu sera Euroclass A1, l’absorption acoustique sera de 0.95 (alpha w ou αw) et l’atténuation latérale de bruit (Dncw/Dnfw) 22dB.
La réflexion de la lumière sera de 82% et la résistance à l'humidité (RH) de 100%.
Les dalles contiendront 20% de matières recyclées.
La mise en œuvre du plafond devra respecter la norme NF P68-203-1 DTU 58.1.
Teinte du panneau : blanc
Teinte de l'ossature : blanc
Pose suivant plans de calepinage a fournir
Réalisation d'une ossature primaire pour les parties de caissons et franchissement de gaines et ouvrages divers dans le plénum du plafond,
L'espacement des suspentes, le traitement de la périphérie du plafond se feront suivant les directives du fabricant.
Toutes les sujétions pour passage des suspensions diverses (luminaires ou autres ...) et tuyauteries à partir de la dalle supérieure jusqu'en sous plafond sont comprises.
9.23.01 | Prestations prévues à l’article 2.23 pour dalles 600x600 mm et 1200x600 mm en finition Board (bord droit) | m²
9.25 | REMPLACEMENT DALLES DE PLAFOND | m²
Dépose des plaques de plafond existantes.
Lessivage, rinçage, remise en état des ossatures existantes.
Pose de nouvelles dalles fibres minérales compris toutes sujétions pour découpes et intégration d'équipements techniques si nécessaire.
Mise en place sur les nouvelles plaques, des anciennes plaques de plafond en isolation phonique.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.25.01 | Prestations prévues à l’article 2.25 pour dalles 600x600 mm et 1200x600 mm Sahara en finition Board (bord droit) | m²
9.25.03 | Prestations prévues à l’article 2.25 pour dalles 600x600 mm et 1200x600 mm Sahara en finition Tegular (semi-encastré) | m²
9.25.05 | Prestations prévues à l’article 2.25 pour dalles 600x600 mm et 1200x600 mm Hydroboard en finition Board (bord droit) | m²
9.25,07 | GRILLE DE VENTILATION EN PLAFOND | U
Fourniture et pose de grille de ventilation afin de traiter les circulations traversées par les fluides médicaux de la dimension d’une plaque de faux plafond sur 1/100° de la surface des circulations en grilles laquées blanches autoportante.
9.26 | TRAVAUX SOUS SECTION 4 | Ens
DESCRIPTION
Mise en place protection
Mise en place EPI
Habilitations nécessaires et obligatoires
Gestion spécifique des déchets
Agrément entreprise

## PEINTURE REVETEMENTS MURAUX
Article | Libellé | U | P.U. jour | P.U. nuit
9.26. | ENDUITS PLATRE
9.26.02 | RACCORD ENDUIT PLATRE MURAL | m²
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
DESCRIPTION
Raccords divers plâtre sur paroi verticale après piquage anciens enduits défectueux, travaux de démolition ou passage d'autres corps d'état.
Pour petites surfaces inférieures à 0,5 m2.
-l’entreprise devra prévoir un enduit adapté au support et au futur produit de finition qui devra être réalisé par-dessus l’enduit
9.27 | PEINTURE PLAFOND
9.27.01 | PEINTURE MATE PHASE AQUEUSE SUR PLAFOND PLATRE PEINT | m²
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
DESCRIPTION
- lessivage pour repeindre
- décapage des anciens fonds mal adhérents
- rebouchage, ponçage
- marouflage si nécessaire
- enduit repassé ponctuel et ponçage si nécessaire
Réalisation d'une peinture mate des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1
-si vraiment nécessaire et suivant expertise entreprise, une couche d'impression adaptée au support et à la finition demandée Conditions d’application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
-2couches de peinture type Hermina Mate,
NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2 - NF EN 13300 : classe 2
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
produit contient maximum 30 g/l COV.
* finition mate
* qualité soignée
- classement M0 après peinture
9.27.02 | PEINTURE MATE PHASE AQUEUSE SUR PLAFOND PLAQUES DE PLATRE | m²
DESCRIPTION
- époussetage
- impression acrylique
- rebouchage
- révision des joints
- enduit repassé
- ponçage, époussetage
Réalisation d'une peinture mate des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1
- une couche d'impression adaptée au support suivant avis du fabricant de la couche de finition, et à la finition demandée Conditions d’application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
-2couches de peinture type Hermina Mate,
NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2 - NF EN 13300 : classe 2
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
produit contient maximum 30 g/l COV.
* finition mate
* qualité soignée
- classement M0 après peinture
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.29 | PEINTURE MURALE
9.29.01 | PEINTURE MURALE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR ENDUIT PEINT INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- lessivage pour repeindre
- décapage des anciens fonds mal adhérents
- impression ponctuelle sur support mis à nu
- rebouchage, ponçage
- marouflage si nécessaire
- enduit repassé ponctuel et ponçage
Réalisation d'une peinture des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1
--Si vraiment nécessaire et suivant expertise entreprise, une couche d'impression adaptée au support et à la finition demandée.
-2 couches de peinture type Evolutex SATIN (ECOLABEL EUROPEEN E5 et A+). Teneur
en COV 1g /l suivant la norme n° 2004/42/CE catégorie A/a : valeur limite 30g/l (2010),
résistance à l’abrasion humide suivant norme NF EN 13300 : classe 2, brillant spéculaire 10% sous 60° d’angle
* finition satinée
* qualité soignée
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.29.02 | PEINTURE MURALE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR ENDUIT STRUCTURE .A REPRENDRE PEINT INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 avec égrenage, rebouchage, etc...
- tout le matériel adapté à l'application des produits ci-avant.
- décapage des anciens fonds mal adhérents/lessivage pour repeindre
- raccord d'enduit structuré identique à l'existant
L'entrepreneur devra les travaux de peinture de propreté à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.
peinture de chez SEIGNEURIE ou équivalent comprenant :
- --Si vraiment nécessaire et suivant expertise entreprise, une couche d'impression adaptée au support et à la finition demandée.(1 couche d'impression acrylique en phase aqueuse type IMPRIMA ou équivalent.) et suivant cas impression ponctuelle sur raccords d'enduit
- 2 couches de peinture type EVOLUTEX SATIN ou équivalent.
- les réchampissages et le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- Finition : satinée.
- Peinture certifiée Ecolabel Européen.
- Taux de COV : 20 gr/L maximum.
- Support variable : plâtre, maçonnerie ciment, béton.
La mise en œuvre comprend, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 59
* finition satinée
* qualité soignée
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- la mise en œuvre suivant les recommandations du fabricant.
- toutes les sujétions de bonne mise en œuvre et de bonne finition.
- Coloris au choix du maître d’oeuvre
- Echantillons en nombre et dimensions à la demande du Maître d'oeuvre.
Ces références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.
9.29.03 | PEINTURE DE PROPRETE SUR PAROI BETON NON RATISSE OU MACONNERIE D’AGGLOMEREES | m²
DESCRIPTION
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
L'entrepreneur devra les travaux de peinture de propreté à base de résines alkydes en émulsion et .01acryliques, sur parois en support non ratissées béton ou maçonnerie d'agglomérées, comprenant :
Réalisation d'une peinture des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1
.- 1 couche d'impression acrylique en phase aqueuse type IMPRIMA ou équivalent.
- 2 couches de peinture type EVOLUTEX SATIN ou équivalent.
- les réchampissages et le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- Finition : satinée.
- Peinture certifiée Ecolabel Européen.
- Taux de COV : 20 gr/L maximum.
- Support variable : plâtre, maçonnerie ciment, béton.
La mise en oeuvre comprend, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 59 :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 avec égrenage, rebouchage, etc...
- tout le matériel adapté à l'application des produits employés.
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- la mise en oeuvre suivant les recommandations du fabricant.
- toutes les sujétions de bonne mise en oeuvre et de bonne finition.
- Coloris au choix du maître d’oeuvre.
Ces références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.
9.29.04 | PEINTURE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR AGGLOMERES DE CIMENT, INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- égrenage, brossage
La mise en oeuvre comprend, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 59 :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 avec égrenage, rebouchage, etc...
- tout le matériel adapté à l'application des produits employés.
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- la mise en oeuvre suivant les recommandations du fabricant.
- impression
- enduit partiel pelliculaire de finition
-impression
- 2 couches peinture acrylique
* finition satinée
* qualité courante
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.29.05 | PEINTURE MURALE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR ENDUIT PLATRE | m²
DESCRIPTION
La mise en œuvre comprend, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 59 :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 avec égrenage, rebouchage, époussetage, etc...
- tout le matériel adapté à l'application des produits employés.
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- impression acrylique
- rebouchage
- enduit repassé
- ponçage, époussetage
- 2 couches peinture acrylique satinée tendue
* finition satinée
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9 .29.06 | PEINTURE MURALE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR ENDUIT CIMENT | m²
DESCRIPTION
La mise en œuvre comprend, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 59 :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 avec égrenage, rebouchage, époussetage, etc… pour finition de type A.
- tout le matériel adapté à l'application des produits employés.
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions- égrenage, brossage
- dégrossissage
- enduit repassé si nécessaire adapté à l’existant
- ponçage, époussetage
- 2 couches peinture acrylique satinée tendue
* finition satinée
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.29,09 | PEINTURE MURALE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR PLAQUES DE PLATRE
Locaux principalement concernés : Chambre classique, circulation, attente, salle de soins, secteur pharmacie etc... soins intensifs salle de réveil,
DESCRIPTION
- époussetage
- impression acrylique
- rebouchage
- révision des joints
- enduit repassé
- ponçage, époussetage
Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1
Ces références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes
-, une couche d'impression adaptée au support suivant expertise de l’entreprise et suivant avis du fabricant de la couche de finition, et à la finition demandée. Conditions d’application conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- 2 couches de Peinture-laque satinée, aux résines acryliques en dispersion aqueuse de type Neostar satin de chez la Seigneurie équivalent ou similaire.
. NF T 36005 Famillie I – klasse 7b2
.classification COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/b): 150 g/l (2007) / 100 g/l (2010).
Produit contenant maximum 100 g/l COV.
* finition satinée
* qualité soigné
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.29.14 | PEINTURE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR TOILE DE VERRE | m²
DESCRIPTION
- préparation des supports
- époussetage
-réparation du revêtement existant avec revêtement identique
Les références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes
Réalisation d'une peinture des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 Conformes à la norme NF P 74-201
.1 sous-couche adaptée au support, suivant expertise de l’entreprise et suivant
prescription fabricant de la peinture de finition
.Deux couches de peinture de finition de type ELYOPUR SATIN (ECOLABEL EUROPEEN E5 et A+). Teneur en COV 1g /l suivant la norme n° 2004/42/CE catégorie A/a : valeur limite 30g/l (2010),
résistance à l’abrasion humide suivant norme NF EN 13300 : classe 2, brillant spéculaire 10%
sous 60° d’angle
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Coloris : Finition satinée, possibilité de polychromie au choix du maître d’oeuvre.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9 .29.15 | PEINTURE DEMI-BRILLANTE PHASE AQUEUSE SUR TOILE DE VERRE | m²
DESCRIPTION
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
Les références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes
Réalisation d'une peinture des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1
- époussetage et autre …suivant expertise de l’entreprise et suivant préconisation du fabricant
Finitions :Deux couches de peinture type ELYOPUR ou équivalente finition demi-Brillante ou brillante au maxi (ECOLABEL EUROPEEN E5 et A+). Teneur
en COV 1g /l suivant la norme n° 2004/42/CE catégorie A/a : valeur limite 30g/l (2010),
résistance à l’abrasion humide suivant norme NF EN 13300 : classe 2, brillant spéculaire 10% sous 60° d’angle
* finition demi brillante ou brilllante
* qualité soignée
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
-Coloris : Finition demi-brillante, possibilité de polychromie au choix du maitre d’oeuvre
9.30 | PEINTURE SUR BOIS PEINT
9.30.01 | PEINTURE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR BOIS PEINT INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- lessivage pour repeindre
- décapage des anciens fonds mal adhérents
- impression ponctuelle sur support mis à nu
- rebouchage
- enduit repassé et ponçage
Travaux préparatoires pour une finition de type
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant de la peinture de finition
1impression muroprim ou exprim équivalent ou similaire adaptée au support et à la finition afin d’obtenir la qualité requise
- finition 2 couches Premior SATINE, suivant norme NF X 41520
Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)/
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/l
Ce produit contient au maximum 90 g/l COV
.Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)
Ces références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes
* finition satinée
* qualité soignée
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.30.02 | PEINTURE AUX RESINE ALKYDES PHASE AQUEUSE SATINEE DIT ALIMENTAIRE SUR BOIS PEINT INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- lessivage pour repeindre/ dégraissage suivant nature travaux
- décapage des anciens fonds mal adhérents suivant nature travaux
- impression ponctuelle sur support mis à nu
- rebouchage
- enduit repassé et ponçage suivant nature travaux
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant de la peinture de finition
1 sous-couche adaptée au support, suivant expertise de l’entreprise et suivant
prescription fabricant de la peinture de finition
- 2 couches de peinture SATINEE aux résine alkydes de type TEXWOOD de chez Seigneurie similaire ou équivalent qualité alimentaire tendue, satinée suivant norme NF X 41520
Impression et finition microporeuse pour bois à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.
Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l
produit contenant au maximum 100 g/l COV
Émission dans l’air intérieur :
• Classe A+
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.30.03 | PEINTURE SATINEE MICROPOREUSE PHASE SOLVANT SUR BOIS PEINT VU INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- lessivage pour repeindre/ dégraissage suivant nature travaux
- décapage des anciens fonds mal adhérents suivant nature travaux
- impression ponctuelle sur support mis à nu
- rebouchage
- enduit repassé et ponçage suivant nature travaux
- Si vraiment nécessaire et suivant expertise entreprise, prévoir une sous-couche adaptée au support et à la finition
- 3 couches peinture microporeuse à base résines alkydes de type similaire à SYLTEC de chez Gauthier ou équivalent : * finition satinée* qualité soignée
Classification AFNOR :• NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a
Catégorie / Valeur COV :
• Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010).
• Ce produit contient maximum 300 g/l COV.
• Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
Émission dans l’air intérieur :
• Classe A+
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.30.04 | PEINTURE SATINEE MICROPOREUSE PHASE SOLVANT SUR BOIS DUR VU INTERIEUR / EXTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- lessivage pour repeindre/ dégraissage suivant nature travaux
- décapage des anciens fonds mal adhérents suivant nature travaux
- impression ponctuelle sur support mis à nu
- rebouchage
- enduit repassé et ponçage suivant nature travaux
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant de la peinture de finition
.1 sous-couche adaptée au support si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise et suivant du fabricant de la peinture de finition :1 couche de type Neutraprim de chez Gauthier ou équivalent
- 2 à 3 couches peinture microporeuse à base résines alkydes de type similaire à SYLTEC de chez Gauthier ou équivalent : * finition satinée* qualité soignée
Classification AFNOR :• NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a
Catégorie / Valeur COV :
• Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010).
• Ce produit contient maximum 300 g/l COV.
Émission dans l’air intérieur :
• Classe A+
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.30.05 | PEINTURE AUX RESINE ALKYDES BASE SOLVANT SATINEE DIT ALIMENTAIRE SUR BOIS PEINT VU INTERIEUR/EXTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- lessivage pour repeindre
- décapage des anciens fonds mal adhérents
- impression ponctuelle sur support mis à nu
- rebouchage
- enduit repassé et ponçage
-Si vraiment nécessaire et suivant expertise entreprise, une couche d'impression adaptée au support et à la finition demandée
- 2 couches de peinture aux résine alkydes de type prim wood de chez Seigneurie similaire ou équivalent
qualité alimentaire tendue, satinée suivant norme NF X 41520.
* finition satinée
* qualité soignée
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
PEINTURE BOIS
9.31 | PEINTURE BOIS NEUF VU
9.31.01 | PEINTURE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR BOIS NEUF VU INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
L'entrepreneur devra les travaux de peinture acryluréthane finition satinée en phase aqueuse, sur support bois, comprenant :
- le pochonnage des ferrures, les rebouchages, le ponçage et le masticage.
- la préparation et l'apprêt des fonds suivant DTU en vigueur.
- 1 couche impression type FASSIPRIM AQUA XPE ou équivalent.
- 2 couches de peinture type FASSILUX AQUA XPE ou équivalent.
- les réchampissages et le nettoyage après coup et toutes sujétions.
Caractéristiques exigées :
- Finition : satinée.
- Peinture certifiée Ecolabel Européen.
- Taux de COV : 25 gr/L maximum.
La mise en oeuvre comprend, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 59 :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 avec égrenage, rebouchage, etc...
- le pochonnage des ferrures, les rebouchages, le ponçage et le masticage.
- tout le matériel adapté à l'application des produits ci-avant.
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- la mise en oeuvre suivant les recommandations du fabricant.
- toutes les sujétions de bonne mise en oeuvre et de bonne finition.
BASE IMPRESSION : - Type FASSIPRIM AQUA XPE.
- De chez MATHYS ou équivalent.
BASE PEINTURE : - Type FASSILUX AQUA XPE - De chez MATHYS ou équivalent.
Cette référence n'est citée qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.
- Coloris au choix du maître d’oeuvre
- Echantillons ou essais en nombre et dimensions à la demande du Maître d'oeuvre.
* finition satinée
* qualité soignée
9.31.02 | PEINTURE SATINEE ACRYLURETHANE SUR OUVRAGE BOIS PRE-PEINT | m²
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
DESCRIPTION
L'entrepreneur devra les travaux de peinture acryluréthane finition satinée en phase aqueuse, sur support bois prépeints, comprenant :
- la préparation et l'apprêt des fonds suivant DTU en vigueur. et suivant expertise de l’entreprise
- 2 couches de peinture de type FASSILUX AQUA XPE similaire ou équivalent.
Caractéristiques exigées :
- Finition : satinée.
- Peinture certifiée Ecolabel Européen.
- Taux de COV : 12g/l maxi et 25 gr/L maximum avec mélange prêt à l’emploi.
-valeur limite en UE : 150g/l 130 g/l (2010)
La mise en oeuvre comprend, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 59 :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 avec égrenage, rebouchage, etc...
- le pochonnage des ferrures, les rebouchages, le ponçage et le masticage.
- tout le matériel adapté à l'application des produits ci-avant.
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- la mise en oeuvre suivant les recommandations du fabricant.
- toutes les sujétions de bonne mise en oeuvre et de bonne finition.
BASE PEINTURE : - Type FASSILUX AQUA XPE.
- De chez MATHYS ou équivalent.
.Les références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.
- Coloris au choix du Maître d'oeuvre.
- Echantillons ou essais en nombre et dimensions à la demande du Maître d'oeuvre.
9.31.03 | PEINTURE SATINEE PHASE SOLVANT SUR BOIS NEUF INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- brossage, époussetage
- impression
- rebouchage, ponçage
- enduit repassé ponçage, époussetage
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant de la peinture de finition
.1 sous-couche adaptée au support si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise et
suivant du fabricant de la peinture de finition
- 2 couches peinture laque aux résines alkydes, satinée
* finition satinée
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.31.04 | PEINTURE DEMI-BRILLANTE PHASE SOLVANT SUR BOIS NEUF INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- brossage, époussetage,
- impression,
- rebouchage, ponçage
- enduit repassé
- ponçage, époussetage
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant de la peinture de finition
.1 sous-couche adaptée au support si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise et
suivant du fabricant de la peinture de finition
- 3 couches peinture laque aux résines alkydes, demi-brillante suivant rendu
* finition demi-brillante
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.32 | VERNIS BOIS NEUF
9.32.01 | VERNIS SUR BOIS NEUF INTERIEUR FINITION SATINEE | m²
DESCRIPTION
- brossage,
- impression au vernis dilué
- ponçage
- rebouchage au mastic teinté, ponçage
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant des vernis de finition
.1 sous-couche adaptée au support si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise et
suivant du fabricant des vernis de finition
- 2 couches vernis polyuréthanne satiné incolore ou teinté avec ponçage intermédiaire
* finition satinée
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.32.02 | VERNIS SUR BOIS NEUF INTERIEUR FINITION DEMI-BRILLANTE | m²
DESCRIPTION
- brossage
- impression au vernis dilué
- ponçage
- rebouchage au mastic teinté, ponçage
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant des vernis de finition
.1 sous-couche adaptée au support si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise et
suivant du fabricant des vernis de finition
- 2 couches vernis polyuréthanne demi-brillant incolore ou teinté avec ponçage intermédiaire
* finition demi-brillante
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.33 | LASURE SUR BOIS NEUF INTERIEUR
9.33.01 | LASURE SUR BOIS NEUF INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- brossage
- 3 couches d'imprégnation décorative avec essuyage intermédiaire.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
Résine alkyde incolore "lasure" sur ouvrages bois
Référence citée qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des
caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.
L'entrepreneur devra les travaux de lasure incolore sur bois, finition satiné, à base d’huile et de résine d’alkyde, comprenant :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU en vigueur.
- le décapage et ponçage à la machine sur les bois existants et neufs si nécessaire.
- la préparation et l'apprêt des fonds suivant DTU en vigueur.
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant des vernis de finition
sous-couche adaptée au support si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise et
suivant du fabricant des lasures de finition
Base impression : . Type CETOL 1 de chez SIKKENS ou équivalent. CS2N
Base lasure : 2 couches de peinture Type CETOL 1, de chez SIKKENS ou équivalent..
- les réchampissages et le nettoyage après coup et toutes sujétions.
Caractéristiques exigées :
- Finition : satinée incolore.
- Taux de COV : 289 gr/L maximum.
La mise en oeuvre comprend, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 59 :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 avec égrenage, rebouchage, etc...
- tout le matériel adapté à l'application des produits ci-avant.
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- la mise en oeuvre suivant les recommandations du fabricant.
- toutes les sujétions de bonne mise en oeuvre et de bonne finition.
- Echantillons ou essais en nombre et dimensions à la demande du Maître d'oeuvre.
- choix coloris par le maître d’œuvre
9.34 | PEINTURE ACIER PEINT
9.34.01 | PEINTURE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR ACIER PEINT INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- brossage, grattage à vif des parties écaillantes et ponçage
- dépoussiérage
- lessivage pour repeindre et séchage
- retouches antirouille où nécessaire
Référence citée qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des
caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant des peintures de finition
.1 sous-couche adaptée au support si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise et
suivant du fabricant des peintures de finition
(de type ou équivalent Freitamétal expert de chez Seigneurie)
- 2 couches peinture acrylique tendue phase aqueuse, satinée, de type ou équivalent Elyopur de chez Seigneurie.
Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l
Ce produit contient au maximum 2 g/l COV
Classification Afnor : famille I classe 7a2 : NF T 36-005
* finition satinée
* qualité soignée
- Echantillons ou essais en nombre et dimensions à la demande du Maître d'œuvre.
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.35. | PEINTURE ACIER NEUF PROTEGE
9.35.01 | PEINTURE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR ACIER NEUF PROTEGE INTERIEUR OU EXTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- nettoyage, dégraissage
-rendre le support sec et propre
- grattage des parties oxydées
- dépoussiérage
- retouche au primaire antirouille adaptée au support existant et suivant expertise de l’entreprise
Référence citée qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des
caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant des peintures de finition
.1 sous-couche adaptée au support si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise et
suivant du fabricant des peintures de finition demandée
- 2 couches peinture satinée pour acier phase aqueuse tendue, de type ou équivalent :
FASSILUX AQUA XPE de chez Rust-Oleum MATHYS (similaire ou équivalent)
Teneur COV, en g/l sans dilution 12g/l, et avec dilution maximale 22 g/l,
valeur limite UE : 150g/l (2007) /130g/l (2010)
* finition satinée
* qualité soignée
- Echantillons ou essais en nombre et dimensions à la demande du Maître d'œuvre.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.35.02 | PEINTURE BRILLANTE OU DEMI BRILLANTE PHASE AQUEUSE SUR ACIER NEUF PROTEGE INTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- nettoyage, dégraissage
-rendre le support sec et propre
- grattage des parties oxydées
- dépoussiérage
- retouche au primaire antirouille adaptée au support existant et suivant expertise de l’entreprise
Référence citée qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des
caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant des peintures de finition
.1 sous-couche adaptée au support si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise et
suivant préconisations du fabricant de peinture et suivant la finition demandée
- 2 couches peinture Brillante ou demi-brillante pour acier phase aqueuse tendue, de type ou équivalent :
FASSILUX AQUA XPE GLOSS de chez Rust-Oleum MATHYS (similaire ou équivalent)
Teneur COV, en g/l sans dilution 14g/l, et avec dilution maximale 23 g/l,
valeur limite UE : 150g/l (2007) /130g/l (2010)
* finition satinée
* qualité soignée
- Echantillons ou essais en nombre et dimensions à la demande du Maître d'œuvre.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.35.03 | PEINTURE SATINEE PHASE SOLVANT SUR ACIER NEUF PROTEGE INTERIEUR EXTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- nettoyage, dégraissage
- grattage des parties oxydées
- dépoussiérage
Référence citée qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des
caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant des peintures de finition
.1 sous-couche ou retouche adaptée au support si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise, suivant préconisations du fabricant de peinture et suivant la finition demandée
- 2 couches de peinture laque aux résines alkydes, satinée
* finition satinée
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.36 | PEINTURE ACIER NEUF NON PROTEGE
9.36.01 | PEINTURE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR ACIER NEUF NON PROTEGE INTERIEUR/EXTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- nettoyage, dégraissage
- grattage, brossage
- dépoussiérage
- une couche primaire antirouille ou 2 couches suivant rendu .
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant des peintures de finition
. 1 sous-couche ou retouche adaptée au support et sur couche primaire antirouille si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise suivant préconisations du fabricant de peinture et suivant la finition demandée
- 2 à 3 couches peinture acrylique satinée tendue
* finition satinée
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.36.03 | PEINTURE SATINEE PHASE SOLVANT SUR ACIER NEUF NON PROTEGE INTERIEUR/EXTERIEUR | m²
DESCRIPTION
- nettoyage, dégraissage
- grattage, brossage
- dépoussiérage
- une couche primaire antirouille ou 2 couches suivant rendu .
- suivant expertise de l’entreprise et suivant prescription fabricant des peintures de finition
. 1 sous-couche ou retouche adaptée au support et sur couche primaire antirouille si nécessaire, suivant expertise de l’entreprise suivant préconisations du fabricant de peinture et suivant la finition demandée
- 2 couches peinture laque aux résines alkydes phase solvant, satinée
* finition satinée
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.37 | PEINTURE SUR OUVRAGE METALLIQUE
9.37.01 | PEINTURE ACRYLURETHANE SATINEE SUR OUVRAGE METALLIQUE | m²
DESCRIPTION
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
L'entrepreneur devra les travaux de peinture acryluréthane finition satinée en phase aqueuse, sur support métalliques, comprenant :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU en vigueur.
- la préparation et l'apprêt des fonds suivant DTU en vigueur.
- 1 couche impression type FASSIPRIM AQUA XPE ou équivalent.
- 2 couches de peinture type FASSILUX AQUA XPE ou équivalent.
- les réchampissages et le nettoyage après coup et toutes sujétions.
Caractéristiques exigées :
- Finition : satinée.
- Peinture certifiée Ecolabel Européen.
- Taux de COV : 25 gr/L maximum.
La mise en oeuvre comprend, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 59 :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 avec égrenage, rebouchage, etc...
- le pochonnage des ferrures, les rebouchages, le ponçage et le masticage.
- tout le matériel adapté à l'application des produits ci-avant.
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- la mise en oeuvre suivant les recommandations du fabricant.
- toutes les sujétions de bonne mise en oeuvre et de bonne finition.
BASE IMPRESSION :
- Type FASSIPRIM AQUA XPE.
- De chez MATHYS ou équivalent.
9.38 | PEINTURE ACIER GALVANISE
9.38.01 | PEINTURE SATINEE PHASE SOLVANT SUR ACIER GALVANISE | m²
DESCRIPTION
- nettoyage, dégraissage
- dérochage sur nécessaire
- rinçage soigné, essuyage
- couche anti-corrosive
- 2 couches de peinture laque aux résines alkydes, satinée
* finition satinée
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.38.02 | PEINTURE BRILLANTE PHASE SOLVANT SUR ACIER GALVANISE | m²
DESCRIPTION
- nettoyage, dégraissage
- dérochage sur nécessaire
- rinçage soigné, essuyage
- couche anti-corrosive
- 3 couches de peinture laque aux résines alkydes, brillante
* finition brillante
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.39 | PEINTURE RADIATEURS ET TUYAUTERIES
9.39.01 | PEINTURE ISOTHERMIQUE SUR RADIATEURS ET TUYAUTERIES | m²
DESCRIPTION
- brossage, grattage à vif des parties écaillantes et ponçage
- dépoussiérage
- lessivage pour repeindre
- retouche au primaire antirouille sur métaux ferrifères
- 2 couches de peinture isothermique. dont les caractéristiques devront répondre aux normes française et européenne vis à ces COV et des classifications Afnor
Les radiateurs étant en place ou déposés.
l’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.39.02 | PEINTURE ACRYLURETHANE SUR CANALISATION APPARENTES | m²
L'entrepreneur devra les travaux de peinture acryluréthane finition satinée en phase aqueuse, sur canalisations apparentes (cuivre),
comprenant :
- la préparation et l'apprêt des fonds suivant DTU en vigueur.
- 1 couche d'impression type 1 2 3 ou équivalent.
- 2 couches de peinture type FASSILUX AQUA XPE ou équivalent.
Caractéristiques exigées :
- Finition : satinée.
- Peinture certifiée Ecolabel Européen.
- Taux de COV : 25 gr/L maximum.
La mise en oeuvre comprend, en respectant les recommandations du fabricant et le DTU 59 :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 avec égrenage, rebouchage, etc...
- le pochonnage des ferrures, les rebouchages, le ponçage et le masticage.
- tout le matériel adapté à l'application des produits ci-avant.
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- la mise en oeuvre suivant les recommandations du fabricant.
- toutes les sujétions de bonne mise en oeuvre et de bonne finition.
- BASE IMPRESSION : - Type 1 2 3. - De chez MATHYS ou équivalent.
- BASE PEINTURE : Type FASSILUX AQUA XPE ; De chez MATHYS ou équivalent.
- Coloris au choix du Maître d'œuvre.
- Echantillons ou essais en nombre et dimensions à la demande du Maître d'œuvre.
Ces références ne sont citées qu'à titre d'exemples, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques
techniques et esthétiques au moins équivalentes.
- Pour l'ensemble des peintures sur les ouvrages métalliques, cuivre ou PVC "non finis d'usine"
PEINTURES DIVERSES
9.40 | PEINTURE P.V.C.
9.40.01 | PEINTURE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR P.V.C. | m²
DESCRIPTION
- nettoyage à l'alcool, essuyage
- ponçage
- couche d'accrochage
- 2 couches de peinture acrylique tendue, satinée
* finition satinée
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.41 | PEINTURE P.V.C. PEINT
9.42.01 | PEINTURE SATINEE PHASE AQUEUSE SUR P.V.C. PEINT | m²
DESCRIPTION
- lessivage pour repeindre
- décapage des anciens fonds mal adhérents
- couche d'accrochage
- 2 couches de peinture acrylique tendue, satinée
* finition satinée
* qualité soignée
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.42 | PEINTURE DE SOL
9.42.01 | PEINTURE DE SOL SUR SOL PEINT | m²
DESCRIPTION
- décapage ancienne peinture par procédé chimique, ou mécanique, afin de rendre le support apte à recevoir le complexe décrit ci-après
- reprises ponctuelles du support (éventuellement avec résines époxy)
- dégraissage soigné des sols
- rinçage
- application de deux couches de peinture à base de résine époxy mono ou bi-composant offrant les propriétés suivantes:
* résistance mécanique importante à l'abrasion, aux chocs, et à l'usure
* résistance thermique: vapeur d'eau, huile chaude
* résistance chimique aux:
- alcalin, solutions alcalines
- huiles minérales, végétales même à haute température
- détersifs usuels.
L'entretien de ce revêtement devra être très facile et avec des produits courants.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.42.02 | PEINTURE SEMI BRILLANTE EPOXY-ACRYLIQUE SOL BETON A PEINDRE | m²
DESCRIPTION
L'entrepreneur devra la fourniture et la mise en oeuvre d'une peinture de sol type époxy-acrylique en deux composants, comprenant :
- la protection des ouvrages attenants.
- la préparation des fonds suivant DTU 59.1 & 59.3
- le nettoyage et le dégraissage avec un produit adapté type ND 14.
Les références sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes.
- l'application d'une 1ère couche de type PEGAKOTE de Mathys similaire ou équivalent diluée à environ 15% d'eau.
- l'application d'un additif anti-dérapant à base de silex type NS 200, entre les 2 couches de finition.
- l'application d'une 2ème couche type PEGAKOTE de Mathys similaire ou équivalent non diluée.
- tout le matériel adapté à l'application des produits ci-avant.
- les réchampissages, les échafaudages, le nettoyage après coup et toutes sujétions.
- la mise en oeuvre suivant les recommandations du fabricant.
- toutes les sujétions de bonne mise en oeuvre et de bonne finition.
- Finition : semi-brillante.
- COLORIS et Echantillons en nombre et dimensions à la demande et avis du Maître d'oeuvre.
9.42.03 | PEINTURE DE SOL SUR SOL CIMENT | m²
DESCRIPTION
- dégraissage soignée des sol
- rinçage
- application de deux couches de peinture à base de résine époxy mono ou bi-composant offrant les propriétés suivantes:
* résistance mécanique importante à l'abrasion, aux chocs, et à l'usure
* résistance thermique: vapeur d'eau, huile chaude
* résistance chimique aux:
- alcalin, solutions alcalines
- huiles minérales, végétales même à haute température
- détersifs usuels.
L'entretien de ce revêtement devra être très facile et avec des produits courants.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
REVETEMENT A PEINDRE
9.43 | TOILE A PEINDRE SUR FONDS ANCIENS
9.43.01 | TOILE DE VERRE A PEINDRE FINITION SATINEE FONDS ANCIENS | m²
DESCRIPTION
Travaux préparatoires comprenant :
- dépose revêtement si nécessaire
- lessivage
- impression sur cloison neuve
- préparation surface
- fourniture et mise en place revêtement toile de verre suivant prescriptions fournisseur
toile de verre : 120 g au m2
colle : miminum 300 g au m2
ponçage fibres
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 Conformes à la norme NF P 74
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 Conformes à la norme NF P 74
Les références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes
Réalisation d'une peinture des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 Conformes à la norme NF P 74-201
- 1 couche d'impression acrylique en phase aqueuse type IMPRIMA ou équivalent.
- 2 couches de peinture : 1 couche type MUROPRIM ou IMPRIMA ou équivalent
1 couche type EVOLUTEX demi-brillante ou équivalent.
. Peinture d’aspect demi-brillant à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.
.classification COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) :150 g/l (2007) / 100 g/l (2010), produit
contenant maximum 100 g/l COV.
-couches de garnissage en dispersion acrylique minimum 300 gr au m2
finition 2 couches peinture laque garnissante à base de résine polyuréthane à haute résistance.(application après essai compatibilité et avis fournisseur)
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.43.02 | TOILE DE VERRE A PEINDRE FINITION DEMI-BRILLANTE FONDS ANCIENS | m²
DESCRIPTION
Travaux préparatoires comprenant :
- dépose revêtement si nécessaire
- lessivage
- impression sur cloison si nécessaire
- préparation surface
- fourniture et mise en place revêtement toile de verre suivant prescriptions fournisseur
toile de verre : 120 g au m2
colle : miminum 300 g au m2
ponçage fibres
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 Conformes à la norme NF P 74
Les références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes
Réalisation d'une peinture des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 Conformes à la norme NF P 74-201
- 1 couche d'impression acrylique en phase aqueuse type IMPRIMA ou équivalent.
- 2 couches de peinture : 1 couche suivant peinture de finition retenue ou équivalent
1 couche type PREMIOR ou EVOLUTEX demi-brillante ou équivalent.
-couches de garnissage en dispersion acrylique minimum 300 gr au m2
finition 2 couches peinture laque garnissante à base de résine polyuréthane à haute résistance.(application après essai compatibilité et avis fournisseur)
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.44 | TOILE A PEINDRE SUR FONDS NEUFS
9.44.01 | TOILE DE VERRE A PEINDRE FINITION SATINEE FONDS NEUFS | m²
DESCRIPTION
- égrenage, époussetage
- rebouchage si nécessaire
- couche d'apprêt impression sur cloison neuve suivant préconisation du fabricant de toile de verre
- lessivage
- préparation surface
- fourniture et mise en place revêtement toile de verre suivant prescriptions fournisseur
toile de verre : 120 g au m2
colle : miminum 300 g au m2
ponçage fibres
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 Conformes à la norme NF P 74
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 Conformes à la norme NF P 74
Les références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes
Réalisation d'une peinture des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :
-Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 Conformes à la norme NF P 74-201
- 1 couche d'impression acrylique en phase aqueuse type IMPRIMA ou équivalent.
- 2 couches de peinture : 1 couche type MUROPRIM ou IMPRIMA ou équivalent
1 couche type EVOLUTEX demi-brillante ou équivalent.
. Peinture d’aspect demi-brillant à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.
.classification COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b) :150 g/l (2007) / 100 g/l (2010), produit
contenant maximum 100 g/l COV.
-couches de garnissage en dispersion acrylique minimum 300 gr au m2
finition 2 couches peinture laque garnissante à base de résine polyuréthane à haute résistance.(application après essai compatibilité et avis fournisseur)
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.45 | TRAVAUX SOUS SECTION 4 | J
DESCRIPTION
Mise en place protection
Mise en place EPI
Habilitations nécessaires et obligatoires
Gestion spécifique des déchets
Agrément entreprise

## SOLS
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE
Pour travaux (investissement) et travaux d’entretien pour le CHV
LOT 5 – REVETEMENTS DE SOLS COLLES ET MURAUX PLASTIQUES
Article | Libellé | Unité | Prix unitaire | Prix unitaire
|  |  | de jour | de nuit
REVETEMENT EN DALLES
6.01 | DEPOSES SOL DALLES | m²
DESCRIPTION
- Dépose de revêtement de sol en dalles
- Elimination des couches d'encollages et d'enduit existant
- Enlèvement des déblais.
6.02 | DEPOSE SOL LES | m²
DESCRIPTION
Dépose de revêtement de sol en lés
Elimination des couches d'encollages et d'enduit subsistant
Enlèvement des déblais.
6.03 | PROTECTION DE CHANTIER VERTICALE SOUPLE | m²
DESCRIPTION
Protection film PVC M1 prévue entre la sous-face du plancher haut et le niveau planche bas, cette protection de chantier dans la mesure du possible pourra être équipée d’un système à fermeture éclair
Cette protection devra être maintenu par adhésif et confortée si nécessaire par des éléments type perche télescopique ou autres..
6.04 | PROTECTION DE CHANTIER HORIZONTALE SOUPLE | m²
Protection film PVC M1 prévue sur les équipements laissés en place et ou sur le sol
Maintien par ruban adhésif
6.04 | DALLES PVC PLOMBANTES U4 P4S E2C2 | m²
DESCRIPTION
- Classement UPEC EN 189 : U4 P4S E2C2
- Fourniture et pose d'un revêtement de sol de type GTI de chez GERFLOR (en dalles plombantes) version connect ou équivalent
Classement EN 685 : 34-43
Réaction au feu EN 13 501-1 : Bfl s1
- Préparation du support si nécessaire
- Façon de découpes nécessaires
- type de dalle avec queues d’arronde
Joints acrylique en périhérie
- Raccord avec revêtement existant de même nature ou de nature différente : ouvrage spécifique pour obtention même nu fini (couvre joints proscrit sauf avis contraire du Maître d'Oeuvre).
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.05 | PVC LES HETEROGENE COMPACT U4 P3 E2/3 C2 | m²
DESCRIPTION
Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2
Fourniture et pose d'un revêtement de sol HETEROGENE PVC COMPACT en lés, antistatique et traitement fongistatique et bactériostatique de TYPE TARALAY PREMIUM de chez GERFLOR ou similaire
Classement EN 685 : 33-43
Groupe d’abrasion groupe T
Réaction au feu EN 13 501-1 : Bfl s1 sur support fibres ciment A2 fl
- Préparation du support
- Primaire
- Application d’un ragréage P3
- Ponçage
- pose par encollage
- Façon de découpes nécessaires
- Joint soudé à chaud entre lés
- Raccord avec revêtement existant de même nature ou de nature différentes : ouvrages spécifiques pour obtention même nu fini ( couvre joint proscrit sauf avis contraire du Maître d'Oeuvre).
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.06 | PLUS VALUE RELEVE PLINTHES PVC HETEROGENE COMPACT U4 P3 E2/3 C2 | ml
DESCRIPTION
Relevé en plinthes, hauteur 10 cm comprend :
- Fourniture et pose revêtement de sol HETEROGENE PVC COMPACT en lés, antistatique et traitement fongistatique et bactériostatique de TYPE TARALAY PREMIUM de chez GERFLOR ou similaire
- Préparation support
- Mise en place profil de relevé en plinthe avec profil fond de gorge compatible avec revêtement
- Joints par soudure à chaud ou profil de finition clipsé type 0486 de chez gerflor
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.07 | PVC LES HOMOGENE ACOUSTIQUE U4 P3 E2/3 C2 | m²
LOCALISATION
Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2
Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC homogène ACOUSTIQUE en lés sur couche avec traitement fongistatique et bactériostatique de TYPE IQ de chez TARKETT ou similaire
Classement EN 685 : 34
Réaction au feu EN 13 501-1 : Bfl s1 sur support fibres ciment A2 fl
comprenant:
- Préparation du support
- Primaire
- Application d’un ragréage P3
- Ponçage
- Façon de découpes nécessaires
- pose par encollage
- Joints soudés à chaud entre lés
- Raccord avec revêtement existant de même nature ou de nature différente : ouvrages spécifiques pour obtention même nature nu fini (couvre joint proscrit sauf avis contraire du Maître d'Oeuvre).
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.08 | PLUS VALUE RELEVE PLINTHES PVC HOMOGENE ACOUSTIQUE U4 P3 E2/3 C2 | ml
DESCRIPTION
Relevé en plinthes, hauteur 10 cm comprend :
- Fourniture et pose Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2 de TYPE IQ de chez TARKETT ou similaire
- Préparation support
- Mise en place profil de relevé en plinthe avec profil fond de gorge compatible avec revêtement
- Joints par soudure à chaud ou profil de finition clipsé type 0486 de chez gerflor
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.09 | PVC LES HOMOGENE COMPACT U4 P3 E2/3 C2 | m²
DESCRIPTION
Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2
Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC homogène calandré en lès avec traitement fongistatique et bactériostatique en lés de TYPE IQ de chez TARKETT ou similaire
Classement EN 685 : 34/43
Epaisseur : 2mm
Poids total ≤ 2.70 kg/m²
Résistance poinçonement : 0.02mm
Coefficient de glissance : µ ≥ 0.30
Réaction au feu EN 13 501-1 : Bfl s1 sur support fibres ciment A2 fl
comprenant:
- Préparation du support
- Primaire
- Application d’un ragréage P3
- Ponçage
- pose par encollage
- Façon de découpes nécessaires
- Joints soudés à chaud entres lés
- Raccord avec revêtement existant de même nature ou de nature différente : ouvrages spécifiques pour obtention même nature nu fini (couvre joint proscrit sauf avis contraire du Maître d'Oeuvre).
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.10 | PLUS VALUE RELEVE PLINTHES PVC HOMOGENE COMPACT U4 P3 E2/3 C2 | ml
DESCRIPTION
Relevé en plinthes, hauteur 10 cm comprend :
- Fourniture et pose Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2 de TYPE IQ de chez TARKETT ou similaire
- Préparation support
- Mise en place profil de relevé en plinthe avec profil fond de gorge compatible avec revêtement
- Joints par soudure à chaud ou profil de finition clipsé
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.11 | REVETEMENT PVC ESCALIERS U4P3E2/3C2 | m²
DESCRIPTION
Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2
Fourniture et pose de revêtement de sol PVC HETEROGENE en lés pressé calandré avec traitement fongistatique et bactériostatique de TYPE TARASTEP MATIERES de chez GERFLOR ou similaire
Classement EN 685 : 34/42
Réaction au feu EN 13 501-1 : Bfl s1 sur support fibres ciment A2 fl
- Préparation du support
- Primaire
- Enduit de lissage
- Application d’un ragréage P3
- Ponçage
- Pose par encollage sur marche et contre marche
- Plinthes en relevés
- Composé d’un seul élément comprenant le plat de marche, le nez de marche renforçé en épaisseur(antidérappant et strié) et contrasté, et la contremarche.
- Prévoir première et dernière marche contrasté
- Joints soudés à chaud entre lés.
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.12 | BANDE PODOTACTILE PVC | m²
DESCRIPTION
Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2
Fourniture et pose de revêtement PVC calandré, non chargé, groupe T d’abrasion sur mousse. Il est constitué d’un décor uni homogène sans couche transparente.
Il aura un grain de surface structuré répondant à la loi sur l’accessibilité des personnes handicapés dans les ERP.
- traitement fongistatique et bactériostatique
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.13 | REVETEMENT DE SOL PVC DOUCHE A RELIEF HOMOGENE U4 P3 E2/3 C2 | m²
DESCRIPTION
Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2
Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC homogène avec traitement fongistatique et bactériostatique en lés TYPE TARADOUCHE ELEGANCE SD de chez GERFLOR ou similaire
Classement EN 685 : 34/43
Epaisseur : 2.4mm
Poids total ≤ 3.10 kg/m²
glissance : B *- R9
Réaction au feu EN 13 501-1 : Bfl s1 sur support fibres ciment A2 fl
comprenant:
- Préparation du support
- Primaire
- Application d’un ragréage P3
- Ponçage
- pose par encollage
- Façon de découpes nécessaires
- Joints soudés à chaud entres lés
- Raccord avec revêtement existant de même nature ou de nature différente : ouvrages spécifiques pour obtention même nature nu fini (couvre joint proscrit sauf avis contraire du Maître d'Oeuvre).
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.14 | PLUS VALUE RELEVE PLINTHES PVC DOUCHE A RELIEF HOMOGENE U4 P3 E2/3 C2 | ml
DESCRIPTION
Relevé en plinthes, hauteur 10 cm comprend :
- Fourniture et pose Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2 de TYPE TARADOUCHE ELEGANCE SD de chez GERFLOR ou similaire
- Préparation support
- Mise en place profil de relevé en plinthe avec profil fond de gorge compatible avec revêtement
- Joints par soudure à chaud ou profil de finition clipsé type 0486 de chez gerflor.
- Remonté en plot autour évacuation
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.15 | REVETEMENT ANTI DERAPANT PVC HETEROGENE COMPACT | m²
DESCRIPTION
Fourniture et pose de revêtement PVC hétérogènes compacts anti dérapant sur sous-couche PVC calandrée et stabilisée sur envers PVC en lés de 2 m de type TARALAY SECURITE COMPACT(GEO, STYLE, ULTRA, UNI) de chez GERFLOR
L’inclusion de particules anti-dérapantes lui confère une résistance accrue au glissement ESf et R10. La surface est renforcée par un traitement de surface polyuréthane photoréticulé
Réaction au feu EN 13 501-1 : Bfl s1 sur support fibres ciment A2 fl
Classement EN 685 : 34/43
comprenant:
- Préparation du support
- Primaire
- Application d’un ragréage P3
- Ponçage
- pose par encollage
- Façon de découpes nécessaires
- Joints soudés à chaud entres lés
- Raccord avec revêtement existant de même nature ou de nature différente : ouvrages spécifiques pour obtention même nature nu fini (couvre joint proscrit sauf avis contraire du Maître d'Oeuvre).
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.16 | PLUS VALUE RELEVE PLINTHES PVC HETEROGENE ANTI DERAPANT | ml
DESCRIPTION
Relevé en plinthes, hauteur 10 cm comprend :
- Fourniture et pose Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2 de type TARALAY SECURITE COMPACT(GEO, STYLE, ULTRA, UNI) de chez GERFLOR
- Préparation support
- Mise en place profil de relevé en plinthe avec profil fond de gorge compatible avec revêtement
- Joints par soudure à chaud ou profil de finition clipsé type 0486 de chez gerflor.
- Remonté en plot autour évacuation
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.17 | REVETEMENT ANTI DERAPANT PVC NON CHARGE ANTI ADHERANT | m²
DESCRIPTION
Fourniture et pose de revêtement PVC anti dérapant non chargé avec un envers textile de pvc plastifié renforcé d’un comlexe non tiissé en lés de 2 m de type TARASAFE PLUS (de chez GERFLOR
L’inclusion de particules anti-dérapantes lui confère une résistance accrue au glissement ESf et R10. La surface est renforcée par un traitement de surface polyuréthane photoréticulé
Réaction au feu EN 13 501-1 : Bfl s1 sur support fibres ciment A2 fl
Classement EN 685 : 34/43
Epaisseur 2.5 mm
comprenant:
- Préparation du support
- Primaire
- Application d’un ragréage P3
- Ponçage
- pose par encollage
- Façon de découpes nécessaires
- Joints soudés à chaud entres lés
- Raccord avec revêtement existant de même nature ou de nature différente : ouvrages spécifiques pour obtention même nature nu fini (couvre joint proscrit sauf avis contraire du Maître d'Oeuvre).
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.18 | PLUS VALUE RELEVE PLINTHES PVC NON CHARGE ANTI ADHERANT | ml
DESCRIPTION
Relevé en plinthes, hauteur 10 cm comprend :
- Fourniture et pose de type TARASAFE PLUS (de chez GERFLOR COMPACT(GEO, STYLE, ULTRA, UNI) de chez GERFLOR
- Préparation support
- Mise en place profil de relevé en plinthe avec profil fond de gorge compatible avec revêtement
- Joints par soudure à chaud ou profil de finition clipsé type 0486 de chez gerflor.
- Remonté en plot autour évacuation
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.19 | REVETEMENT ANTI DERAPANT PVC HETEROGENE COMPACT DESIGN
| DESCRIPTION | m²
Fourniture et pose de revêtement PVC hétérogènes compacts anti dérapant sur sous-couche PVC calandrée et stabilisée sur envers PVC en lés de 2 m de type TARALAY SECURITE SD DESIGN de chez GERFLOR
L’inclusion de particules anti-dérapantes lui confère une résistance accrue au glissement ESf et R10. La surface est renforcée par un traitement de surface polyuréthane photoréticulé
Réaction au feu EN 13 501-1 : Bfl s1 sur support fibres ciment A2 fl
Classement EN 685 : 34/43
comprenant:
- Préparation du support
- Primaire
- Application d’un ragréage P3
- Ponçage
- pose par encollage
- Façon de découpes nécessaires
- Joints soudés à chaud entres lés
- Raccord avec revêtement existant de même nature ou de nature différente : ouvrages spécifiques pour obtention même nature nu fini (couvre joint proscrit sauf avis contraire du Maître d'Oeuvre).
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.20 | PLUS VALUE RELEVE PLINTHES PVC HETEROGENE ANTI DERAPANT
| DESCRIPTION | m²
Relevé en plinthes, hauteur 10 cm comprend :
- Fourniture et pose Classement UPEC U4 P3 E2/3 C2 de type TARALAY SECURITE SD DESIGN) de chez GERFLOR
- Préparation support
- Mise en place profil de relevé en plinthe avec profil fond de gorge compatible avec revêtement
- Joints par soudure à chaud ou profil de finition clipsé type 0486 de chez gerflor.
- Remonté en plot autour évacuation
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.21 | PVC REVETEMENT MURAL SOUPLE EPAISSEUR 2 mm | m²
DESCRIPTION
Dépose ancien revêtement
Préparation du support(impression)
Epaisseur : 2mm
Fourniture et pose de revêtement PVC mural souple hétérogène en lès de PROTECT WALL de chez TARKETT ou similaire
Réaction au feu EN 13 501-1 : Bs2
Découpe nettes et propres.
Coloris au choix du maitre d’œuvre.
6.22 | REVETEMENT PVC MURAL RIGIDE EPAISSEUR 2mm | m²
- Fourniture et pose de panneaux de protection en PVC rigide antibactérien coloré dans la masse type DECOCHOC de chez SPM ou similaire
- préparation du support
- découpe à façon et pliage
- découpe nette aux abords équipements techniques
- pose par double encollage avec colle acrylique suivant prescription du fournisseur
- coloris au choix du maître d'œuvre
- soudure à chaud entre panneaux
- classement M1
-épaisseur 2 mm
-coloris au choix du Maître d’Oeuvre
6.23 | REVETEMENT SOL PVC PLOMBANT ACOUSTIQUE EN LES U4P3 | m²
Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC fort trafic en pose libre lès en lès de 2 mètres de type SAROLN TRAFIC MODUL’UP43 de chez FORBO ou similaire
préparation du support
- découpe à façon et pliage
- découpe nette aux abords équipements techniques
- pose par double encollage avec colle acrylique suivant prescription du fournisseur
- coloris au choix du maître d'œuvre
- soudure à chaud entre panneaux
- réaction au feu : Cfl-s1*n°2015/069-1
- épaisseur 2 mm
6.24 | REVETEMENT SOL PVC PLOMBANT COMPACT EN LES POSE LIBRE SUR DALLES AMIANTES | m²
Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC fort trafic en pose libre lès en lès de 2 mètres de type ACCZENT UNIK de chez TARKETT ou équivalent
préparation du support
- découpe à façon et pliage
- découpe nette aux abords équipements techniques
- pose libre sur support amianté suivant mode opératoire validé par entreprise de pose
- coloris au choix du maître d'œuvre
- soudure à chaud entre panneaux
Raccord entre lés à l’aide d’un adhésif double face (poissant côté dalle amianté et collant côté revetement en lés)
- réaction au feu : Cfl-s1*n°2015/069-1
6.25 | BARRES DE SEUIL INOX | ml
DESCRIPTION
Fourniture et pose de seuils en acier inox
Fixation par vis inox sur trous fraisés compris coupes entailles percements éventuels et toutes sujétions.
6.26 | JOINT DE STRUCTURE ALUMINIUM | U
DESCRIPTION
Fourniture et mise en place de profilés d'obturation de joints de structure (joint de dilatation) de sol constitué de 2 cornières en alliage d'aluminium crantées sur faces vues et de profil de calfeutrement fixation mécanique de type GFS MI FA SOL de chez COUVRANEUF
6.27 | SIPHON INOX | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose siphon inox de type H090 de chez GERFLOR ou similaire.
Diamètre sortie : 40mm
Sortie verticale ou horizontale
6.28 | SIPHON PVC | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose siphon PVC de type Sitar H112 de chez NICOLL ou similaire.
Diamètre sortie : 50mm
Sortie verticale ou horizontale
6.29 | PROFIL DE DIMINUTION | ml
DESCRIPTION
Fourniture et pose profil de diminution entre sol/mur de type PJ30 de chez TARKETT ou similaire.
Primaire d’accrochage si nécessaire.
Colle par double encolage.
6.30 | BARRE DE SEUIL SOUPLE DOUCHE | ml
DESCRIPTION
Fourniture et pose barre de seuil caoutchouc souple de type RTS de chez TARKETT ou similaire
Fixation suivant avis du fabricant
6.31 | PINTHES PVC SEMI RIGIDE | ml
DESCRIPTION
Fourniture et pose plinthes PVC semi rigide de type VANAFLEX WOOD ou similaire.
Hauteur : 10cm
Primaire d’accrochage si nécessaire.
Colle par double encolage.
6.32 | NEZ DE MARCHE RAINURE | ml
DESCRIPTION
Fourniture et pose nez de marche rainurés PVC de type T49 de chez GERFLOR ou similaire..
6.33 | REPRISE SUPPORT FORTE EPAISSEUR | m²
DESCRIPTION
Suite démolition cloison, application ragréage forte épaisseur jusqu’à 30mm :
- Préparation support
- Application mortier ragréage autolissant P4S
6.34 | PLUS VALUE RAGREAGE P3 FIBRE | m²
DESCRIPTION
Plus value pour l’application d’un enduit de ragréage fibré P3
6.35 | COUCHE D’INTERPOSITION | m²
DESCRIPTION
- fourniture et pose d’une sous couche de désolidarisation à base de PVC enduit sur voile de verre de type SPORISOL ou similaire.
- Façon de découpes nécessaires
6.36 | BANDE ADHESIVE CONTREMARCHE | ml
DESCRIPTION
Afin de prévenir les personnes malvoyantes du début et de la fin de chaque volée de marches, il est obligatoire que la première et la dernière marche soient munies d’une contremarche contrastée, qui présentera une hauteur d’au moins 10 cm depuis le plancher ou la marche inférieure.
Utilisez ces bandes de repérage et choisissez votre couleur.
Pour la mise aux normes de vos escaliers, la bande de repérage est livrée prête à l’emploi, en rouleau de 100 mm x 10 m.
Caractéristiques:
Auto-adhésif
En PVC mat résistant
Résiste aux UV
Conforme aux normes
Résiste aux produits d'entretien
Choix entre 6 couleurs: Jaune, rouge, noir, bleu, blanc ou photoluminescent.
Epaisseur: 0,6 mm
6.37 | FORME DE PENTE | m²
DESCRIPTION
Réalisation d’une forme de pente Pente de 2cm mini entre point haut et point bas Primaire d’accrochage sur dalle existante
Toutes sujétions comprises
6.38 | REPRISE REVETEMENT DE SOL AU DROIT VIDANGE ET CANALISATIONS DIVERSES | U
DESCRIPTION
- découpe et dépose revêtement de sol de la partie concernée : 50 cm x 50 cm
- nettoyage support
- ponçage
- rebouchage
- primaire
- enduit de lisssage si nécessaire
- pose revêtement de sol en raccord par encollage
- joints soudés à chaud
Y compris traitement de la partie de relevé en plinthe au droit des canalisations déposées
6.39 | REPRISE RELEVE EN PLINTHE DECOLLEE AVEC PROFILE DE FINITION | ml
DESCRIPTION
- nettoyage support
- fixation relevé avec colle appropriée suivant avis fourniseur
- système de fixation complémentaire si nécessaire
- profil de finition clipsé type 0486 de chez gerflor
6.40 | REPRISE RELEVE EN PLINTHE DECOLLEE SANS PROFILE DE FINITION | ml
DESCRIPTION
- nettoyage support
- fixation relevé avec colle appropriée suivant avis fourniseur
- système de fixation complémentaire si nécessaire
6.41 | BANDE DE CONTRASTE HORIZONTALE | ml
DESCRIPTION
Fourniture et pose sur revêtement PVC existant sur escalier d’une bande de contraste horizontale de 3 cm sur nez de marche, compris toutes sujétions pour fixation
6.42 | NEZ DE MARCHE | ml
DESCRIPTION
Fourniture et pose de nez de marche à appliquer sur revêtement existant type 2CBIS percé de chez DINAC ou similaire
Nez de marche en aluminium, traitement de surface par anodisation classe 15CD
Bande de finition auto-adhésive antidérapante en corborundum
Fixation à visser
Toutes sujétions de fixations comprises
6.43 | BANDE PODOTACTILE ALUMINIUM | m2
DESCRIPTION
Fourniture et pose de bande podotactile en aluminium
Toutes sujétions comprises.
6.44 | PERCAGE SUR SUPPORT AMIANTE | U
DESCRIPTION
Perçage avec système SAFE’CAP de Gerflor(capsule à usage unique un trou=une capsule) suivant mode opératoire établi par l’entreprise
6.45 | RACCORD SUITE DEMOLITION CLOISON | ml
DESCRIPTION
Suite démolition cloison, raccord comprenant :
- Préparation
- Ragréage
- Pose revêtement PVC de type TARALAY PREMIUM GERFLOR ou simlaire
CARRELAGE DE SOL
6.46 | CARRELAGE GRES COLLE | m2
DESCRIPTION
Fourniture et mise en œuvre de carrelage en grès cérame de 1er choix, classement local U4 P3 E3 C2.
Préparation support.
Pose avec mortier colle, bénéficiant d'avis technique, par double encollage.
Jointoiement par produit spécifique.
Traitement des joints de fractionnement compris.
Toutes sujétions de mise en œuvre comprises.
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
6.47 | CARRELAGE GRES COLLE ANTI-ACIDE | m2
DESCRIPTION
Fourniture et mise en œuvre de carrelage en grès cérame de 1er choix, classement local U4 P3 E3 C2.
Préparation support.
Pose avec mortier colle à base de résine époxy résistant aux produits chimiques.
Jointoiement par mortier à base de résine époxy.
Traitement des joints de fractionnement compris.
Toutes sujétions de mise en œuvre comprises.
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
6.48 | CARRELAGE GRES COLLE ANTI-DERAPANT | m2
DESCRIPTION
Fourniture et mise en œuvre de carrelage en grès cérame antidérapant type pointe de diamant, de 1er choix, classement local U4 P3 E3 C2.
Préparation support.
Pose avec mortier colle, bénéficiant d' avis technique, par double encollage.
Jointoiement par produit spécifique.
Traitement des joints de fractionnement compris.
Toutes sujétions de mise en œuvre comprises.
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Ø Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
6.49 | RACCORD CARRELAGE GRES AU SOL | m2
DESCRIPTION
Fourniture et pose de carrelage grès en raccord, identique au carrelage en place et comprenant:
- délimitation des raccords par bandes rectilignes et de largeur constante suivant joints des carrelages en place
- dépose avec soin des carrelages défectueux et enlèvement des déblais
- reprise de la forme si nécessaire
- pose de carrelage en raccord compris rejointoiement par coulis de ciment.
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
Ø
6.50 | PLINTHES GRES | ml
DESCRIPTION
Fourniture et pose de plinthes grès cérame 1er choix.
Pose scellée ou collée suivant le revêtement mise en œuvre.
Jointoiement.
Toutes sujétions comprises.
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
Ø
6.51 | PLINTHES GRES EMAILLE | ml
DESCRIPTION
Fourniture et pose plinthes en grès émaillé.
Pose courante au mortier colle.
Jointoiement.
Toutes sujétions comprises.
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
6.52 | RACCORD PLINTHES GRES | ml
DESCRIPTION
Après démolition, fourniture et pose de plinthes grès en raccord, identiques aux plinthes en place et comprenant:
- dépose des plinthes défectueuses et enlèvement des déblais
- reprise du fond d'adossement si nécessaire
- pose de plinthes en raccord compris rejointoiement par coulis de ciment.
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
Ø
FAIENCE MURALE
6.53 | FAIENCE MURALE 108 X 108 | m2
DESCRIPTION
Fourniture et pose à la colle de carrelage faïence blanc 108 X 108.
Découpe autour des canalisations et appareillages.
Rejointoiement par coulis de ciment blanc.
Bords arrondis en rives.
Dimensions des panneaux dans sanitaires:
* douches......hauteur......: 2,10 m
* lavabos......dimensions...: 0,75 X 0,55
* vidoirs......dimensions...: 0,85 X 0,60
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
Ø
6.54 | RACCORD FAIENCE MURALE | m2
DESCRIPTION
Fourniture et pose de carrelage faïence en raccord identique au carrelage en place et comprenant:
- délimitation des raccords par bandes rectilignes et de largeur constante suivant joints des carrelages en place
- dépose avec soin des carrelages défectueux et enlèvement des déblais
- reprise du fond d'adossement si nécessaire
- découpes autour des canalisations et appareillages
- pose de faïence en raccord compris rejointoiement par coulis de ciment blanc.
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
Ø
6.55 | RABOTTAGE PORTES | ml
DESCRIPTION
Dépose ouvrant, rabottage et repose.
6.56 | REMPLACEMENT CORDON DE SOUDURE PVC MURAL ET SOL | ml
DESCRIPTION
Dépose cordon soudure PVC défectueux
Reprise ponctuelle revêtement
Soudure à chaud avec cordon
Coloris identique à l’existant.
6.57 | DEPOSE ET REPOSE EQUIPEMENTS | U
DESCRIPTION
Dépose et repose de 10 petits équipements maximum (porte savon, patères, distributeurs parpiers, autres acesssoires divers )
Ø
6.58 | NETTOYAGE ZONE INTERVENTION | U
DESCRIPTION
Nettoyage méticuleux d’une zone d’intervention représentant une surface inférieure à 20 m² avec repli protection de chantier et évacuation des déblais
6.59 | CIMAISE TYPE PARE-CHOCS AVEC LISERE | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose de cimaise type pare-chocs bicolore arrondi avec liseré type LINEA de chez SPM
ou similaire en PVC lisse arrondi antibactérien
HAUTEUR 2M
-classement M1
-teinté dans la masse
-épaisseur 33 mm
-y compris embouts ou angle externe selon configuration
-pose suivant avis du fabricant : espacement des clips aluminium tous les 75 cm
Ø
6.60 | PROTECTION D'ANGLE PVC ADHESIVE A ANGLE VARIABLE | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose de cornière de protection d’angle adhésive en PVC rigide
de type PROTECTA 2 de chez SPM ou similaire
HAUTEUR 2M
- classement au feu M1
- épaisseur : 2mm
- teinté dans la masse
- largeur d’aile : 60 mm
- chants des ailes biseautés-collage avec bandes d’adhésif double face pour la fixation
- renfort de colle suivant avis du fabricant
- finition lisse
- profil en PVC lisse antibactérien
Préparation du support :
- adaptation du support
- égrenage
- époussetage
- rebouchage
- coloris au choix du Maitre d’Oeuvre
6.61 | NETTOYAGE FIN DE CHANTIER
6.62 | DOE | Ens
DESCRIPTION
Remise, en fin de travaux et avant réception, en 3 exemplaires et sous forme papier ou informatique des documents suivants :
Ø Plans des détails & notes justificatives (cette prestation n’exclut pas la fourniture de ces documents avant réalisation).
Ø Note récapitulative des produits et matériaux mis en œuvre :
. Nature.
. Références – fournisseurs.
. Notices techniques, avis techniques, etc....
. Notice d'entretien.
Ø PV de classement au feu
6.63 | TRAVAUX SOUS SECTION 4 | Ens
DESCRIPTION
Mise en place protection
Mise en place EPI
Habilitations nécessaires et obligatoires
Gestion spécifique des déchets
Agrément entreprise

## DIVERS
Article | Libellé | U | P.U. jour | P.U. nuit
9.46 | TRAPPE
9.46.01 | TRAPPE BOIS D’ACCES HORIZONTAL jusqu'à 600x600 | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose trappe de visite bois jusqu'à 600X600 sur paroi non démontable comprenant :
.cadre bois à peindre, coupe et onglet avec un jeu permettant l’ouverture et la fermeture de la trappe de recouvrement facile
.trappe en panneau bois ep 40 mm à peindre, reposant sur bâti
L’ensemble devra permettre un fonctionnement facile et fréquent
. PV CF ½ exigé
.y compris vis de fixation et accessoires
9.46.02 | TRAPPE BOIS D’ACCES HORIZONTAL jusqu'à 600X600 CF1/2 H | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose trappe de visite bois 400X400 sur paroi non démontable comprenant :
.cadre bois à peindre, coupe et onglet avec un jeu permettant l’ouverture et la fermeture de la trappe de recouvrement facile
.trappe en panneau bois ep 40 mm à peindre, reposant sur bâti
L’ensemble devra permettre un fonctionnement facile et fréquent
.y compris vis de fixation et accessoires
. PV CF ½ exigé
9.46.03 | TRAPPE METALLIQUE D’ACCES HORIZONTAL jusqu'à 600X600 | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose trappe de visite métallique jusqu'à 600X600 sur paroi non démontable comprenant :
.bâti métallique pré-peint ep 1.5mm minimum, avec un jeu permettant l’ouverture et la fermeture de la tôle de recouvrement facile
.tôle acier peinte aspect mat ou laqué, reposant sur bâti
L’ensemble devra permettre un fonctionnement facile et fréquent
.y compris vis de fixation et accessoires
9.46.04 | TRAPPE METALLIQUE D’ACCES VERTICAL OU HORIZONTAL jusqu'à 600X600 PAROI VERTICALE AVEC FERMETURE A CLE CARREE | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose trappe de visite métallique 600X600 sur paroi non démontable comprenant :
.bâti métallique et ouvrant ep 1.5mm minimum
.chainette de sécurité antichute
.finition tôle acier peinte aspect mat ou laqué
.ouverture type pousser-lâcher.
.y compris vis de fixation et accessoires
.y compris accessoire serrure et clef batteuse ou carrée
9.46.06 | TRAPPE METALLIQUE D’ACCES VERTICAL OU HORIZONTAL ETANCHE A L’AIR 600X600 SUR PAROI NON DEMONTABLE | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose trappe de visite métallique 600X600 sur paroi non démontable comprenant :
.Etanche à l’air et à la poussière
.y compris étanchéité périphérique joint adapté au milieu traité
.bâti métallique
.chainette de sécurité antichute
.finition tôle acier peinte aspect mat ou laqué
.ouverture type pousser-lâcher.
.y compris vis de fixation et accessoires
.suivant norme DIN en vigueur vis-à-vis des pressions
.y compris accessoire serrure et clef carrée
9.46.06 | TRAPPE PANNEAU PLAQUE DE PLATRE D’ACCES HORIZONTAL OU VERTICAL jusqu'à 600X600 PLAFOND NON DEMONTABLE | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose trappe de visite constituée en panneau plaque de plâtre 600X600 dans plafond non démontable comprenant :
.y compris étanchéité périphérique joint adapté au milieu traité
.chainette de sécurité antichute
.bâti métallique, profilé aluminium
.finition tôle acier peinte aspect mat ou laqué
.y compris vis de fixation et accessoires
.y compris accessoire serrure et clef batteuse ou carrée
.Dans le cas d’une trappe position verticale l’ouverture commencera en point haut
9.46.07 | TRAPPE PANNEAU PLAQUE DE PLATRE D’ACCES HORIZONTAL OU VERTICAL jusqu'à 600X600 CF 1/2H SUR PAROI NON DEMONTABLE | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose trappe de visite constituée en panneau plaque de plâtre CF 1/2H jusqu'à 600X600 dans plafond non démontable comprenant :
.y compris étanchéité périphérique joint adapté au milieu traité
.chainette de sécurité antichute
.bâti métallique, profilé aluminium
.finition tôle acier peinte aspect mat ou laqué
.y compris vis de fixation et accessoires
.y compris accessoire serrure et clef batteuse ou carrée
.Dans le cas d’une trappe position verticale l’ouverture commencera en point haut
9.46.08 | TRAPPE PANNEAU PLAQUE DE PLATRE D’ACCES HORIZONTAL OU VERTICAL 600X600 CF 1H SUR PAROI NON DEMONTABLE | U
DESCRIPTION
Fourniture et pose trappe de visite constituée en panneau plaque de plâtre CF 1H 600X600 dans plafond non démontable comprenant :
.y compris étanchéité périphérique joint adapté au milieu traité
.chainette de sécurité antichute
.bâti métallique, profilé aluminium
.finition tôle acier peinte aspect mat ou laqué
.y compris vis de fixation et accessoires
.y compris accessoire serrure et clef batteuse ou carrée
.Dans le cas d’une trappe position verticale l’ouverture commencera en point haut
9.49 | PLINTHES BOIS
9.49.01 | PLINTHE BOIS A PEINDRE | ML
DESCRIPTION
Mise en place plinthes sapin 13 X 110 mm vissées, compris coupes d'onglets, arrêts, tabletages et découpes.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.49.02 | PLINTHE BOIS VERNIE | ML
DESCRIPTION
Mise en place plinthes bois exotique 13 X 110 mm vissées, compris coupes d'onglet, arrêts, tabletages et découpes.
Finition réalisée en atelier comprenant:
- impression au vernis dilué
- ponçage
- 2 couches de vernis polyuréthanne incolore avec ponçage intermédiaire.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.49.03 | RACCORD PLINTHE BOIS A PEINDRE | ML
DESCRIPTION
Après démolition de cloisons, fourniture et mise en place en raccord de plinthes à peindre identiques à celles existantes. Hr Comprise entre 80 et 110mm
Plinthes vissées compris coupes d'onglets, arrêts, tabletages et découpes nécessaires.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.49.04 | RACCORD PLINTHE BOIS VERNIE | ML
DESCRIPTION
Après démolition de cloisons, fourniture et mise en place en raccord de plinthes vernies identiques à celles existantes. 80 et 100mm
Plinthes vissées compris coupes d'onglets, arrêts, tabletages et découpes nécessaires. Finition en recherche de la teinte existante comprenant:
- impression au vernis dilué
- ponçage
- 2 couches de vernis polyuréthanne avec ponçage intermé
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.50 | FAIENCE MURALE
9.50.01 | FAIENCE MURALE 108 X 108 | m²
DESCRIPTION
Fourniture et pose à la colle de carrelage faïence blanc 108 X 108.
Découpe autour des canalisations et appareillages.
Rejointoiement par coulis de ciment blanc.
Bords arrondis en rives.
Dimensions des panneaux dans sanitaires:
* douches......hauteur......: 2,10 m
* lavabos......dimensions...: 0,75 X 0,55
* vidoirs......dimensions...: 0,85 X 0,60
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances
9.50.02 | RACCORD FAIENCE MURALE | m²
DESCRIPTION
Fourniture et pose de carrelage faïence en raccord identique au carrelage en place et comprenant:
- délimitation des raccords par bandes rectilignes et de largeur constante suivant joints des carrelages en place
- dépose avec soin des carrelages défectueux et enlèvement des déblais
- reprise du fond d'adossement si nécessaire
- découpes autour des canalisations et appareillages
- pose de faïence en raccord compris rejointoiement par coulis de ciment blanc.
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances.
9.51 | TRAVAUX SOUS SECTION 4 | Ens
DESCRIPTION
Mise en place protection
Mise en place EPI
Habilitations nécessaires et obligatoires
Gestion spécifique des déchets
Agrément entreprise