## DPGF
Légende : F&P : Fourniture et pose, D&E : Dépose et enlèvement |  |  | IE CONSEIL
N° | PRES-TATION | DÉSIGNATION | U | Qté | P. U. | TOTAL (€ HT) hors amiante
F&P
1 |  | MISE EN PLACE DU CHANTIER |  |  |  |  | D&E
| F&P | Coffret électrique de chantier | Ens | 1 |  | 0 | F&P et percements
Dépose, repose et reprises d'embelis-sement
|  | TOTAL MISE EN PLACE DU CHANTIER |  |  |  | 0 | Dépose, repose et reprises d'embelis-sement
Fourniture au lot menuiserie
Vérification et reprise le cas échéant
2 |  | CHAUFFERIE
2.1 |  | DEPOSE ET ENLEVEMENT |  |  |  |  | Réglage
Traitement
| D&E | Matériels entre la chaudière et le collecteur horizontal, chaudière et collecteur horizontal retour compris. Le collecteur horizontal départ pourra être conservé ainsi que les antennes | Ens. | 2 |  | 0 | Attestation
| D&E | Conduit de fumée | Ens. | 1 |  | 0 | Divers
| D&E | Pompes et vannes 3 voies et 4 voies | Ens. | 2 |  | 0
2.2 |  | LOCAL CHAUFFERIE |  |  |  |  | Réglage
2.2.1 |  | GROS ŒUVRE – MAÇONNERIE
| F&P | Le présent lot devra la réalisation de semelles filantes en béton armé adaptées à la nature du sol, selon étude géotechnique réalisé par le présent lot. Les fondations supporteront les charges du local (murs, toiture, équipements) en incluant une charge d’exploitation d’environ 300 kg/m². | Ens. | 1 |  | 0
| F&P | Le présent lot devra la réalisation d’une dalle en béton armé épaisseur 15 cm minimum, avec treillis soudé ST25C avec finition enduit de ragréage de marque PAREX LANKO réf. 173 soldur ou équivalent, y compris la réalisation de formes de pentes en direction du siphon de la chaufferie. | Ens. | 1 |  | 0
| F&P | Le présent lot devra la mise en œuvre de murs en parpaings pleins ou creux montés au mortier dosé à 350 kg/m³. Les murs auront une résistance au feu REI 120 (coupe-feu 2h). Le présent lot devra la fourniture et pose d’un enduit de finition intérieur projeté (type ciment) et d’un enduit extérieur gratté avec finition peinture. Le présent lot devra la fourniture et mise en peinture du sol de la chaufferie avec remonté sur les murs de 40 cm (couleur grise) et des socles (couleur rouge), par application de 2 couches de peinture EPOXY, anti-poussière. Le reste des murs recevront une peinture de couleur blanche à l’intérieur de la chaufferie. | Ens. | 1 |  | 0
2.2.2 |  | COUVERTURE – PLAFOND
| F&P | Le présent lot devra la réalisation des réservations pour : o Porte métallique coupe-feu EI120 (1 vantail, 90 x 210 cm) o Grilles de ventilation (arrivée et extraction d’air) o Conduits techniques (fumisterie, gaz, circuits de chauffage) | Ens. | 1 |  | 0
| F&P | Le présent lot devra la réalisation d’un plafond en dalle béton armé (ép. 20 cm min), coulé sur coffrage ou préfabriqué. L’étanchéité bicouche avec pare-vapeur, isolant thermique (PU ou laine minérale), et membrane bitumineuse ou membrane synthétique. La mise en œuvre d’un acrotère périphérique de 15 à 25 cm ainsi que la pose de cheneaux ou trop-pleins pour évacuation des eaux pluviales. | Ens. | 1 |  | 0
| F&P | Le local chaufferie devra être conforme à la RE2020 ou à la réglementation thermique en vigueur pour les locaux techniques. | Ens. | 1 |  | 0
2.2.3 |  | ACCES
| F&P | L’accès à la chaufferie se fera par une porte vantail simple munie d’un ferme porte et d’une barre antipanique. | ens | 1 |  | 0
2.2.4 |  | SOCLES
| F&P | Confection de socles maçonnés pour les équipements, Ht = 10 cm | ens | 6 |  | 0
2.2.5 |  | VENTILATION HAUTE
| F&P | Création de conduit VH de section | u | 1 |  | 0
| F&P | Grille de ventilation haute extérieure en alu y compris toute sujétion | ens | 1 |  | 0
| F&P | Plaque signalétique "VENTILATION HAUTE CHAUFFERIE" | ens | 1 |  | 0
2.2.6 |  | VENTILATION BASSE
| F&P | Création de conduit VH | ens | 1 |  | 0
| F&P | Plaque signalétique "VENTILATION BASSE CHAUFFERIE" | ens | 1 |  | 0
2.2.7 |  | Evacuations
| F&P | Apporter les évacuations au regard existant | ens | 1 |  | 0
2.2.8 |  | SCHEMA DE PRINCIPE
| F&P | Schéma de principe plastifié en couleur de l'ensemble de l'installation | ens | 1 |  | 0
| F&P | Repérage des appareils | ens | 1 |  | 0
2.2.9 |  | Aménagement divers
| F&P | Pupitre avec casier de rangement | u | 1 |  | 0
2.2.10 |  | MOYEN DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
| F&P | Extincteur à pourdre polyvalente ABC de classe 34A - 233B | u | 1 |  | 0
| F&P | Signalétique " A NE PAS UTILISER SUR FLAMME GAZ " | u | 1 |  | 0
2.3 |  | PRODUCTION DE CHALEUR
CHAUDIERES
| F&P | Chaudière à condensation : | u | 2 |  | 0
| F&P | marque : ATLANTIC GUILLOT ou équivalent
| F&P | type : VARFREE 150
| F&P | puissance : 175 kW ( régime 80/60°C)
| F&P | Manutention et mise en œuvre des chaudières, compris toutes sujetions | ens | 1 |  | 0
§ La chaudière sera équipée d’un tableau de commande comprenant :
o Un interrupteur on-off
o Une interface utilisateur pour programmation et lecture informations
§ Clapet anti-retour hydraulique
§ Soupape de sécurité
§ Robinet de purge
§ Siphon d’évacuation des condensats
§ Clapet anti-retour sur circuit fumées
§ Un limiteur de température maximum
§ Régulateur Navistem B3100
§ Sondes de température
§ Rampe gaz
§ Débitmètre
§ Capteur de pression
| F&P | Mise en service du fabricant | ens | 1 |  | 0
RACCORDEMENTS CHAUDIERES
Le présent lot devra la fourniture et pose du kit hydraulique ATLANTIC ou équivalent de raccordement des chaudières comprenant un collecteur départ/retour (y compris pompe et accessoires), une bouteille de découplage et un collecteur gaz.
| F&P | § Pack cascade sur châssis à fixation murale et autoportant pour raccordement de deux, trois ou quatre chaudières, livré avec un OCI 345 par chaudière, une sonde QAD36, des collecteurs hydrauliques départ et retour, un circulateur haut rendement, un collecteur condensats, un flexible NF gaz et robinet NF gaz et un filtre DN50 20 mbar, une bouteille de découplage (qui peut être placée à gauche ou à droite) intégrant un plateau de dégazage, deux demi-plaques de stratification, un purgeur et une vanne de vidange | u | 2 |  | 0
| F&P | § Kit deux contre-brides pack cascade | u | 2 |  | 0
| F&P | § Isolation du pack cascade | u | 2 |  | 0
| F&P | § Isolation du kit deux contre brides | u | 2 |  | 0
NEUTRALISATION DES CONDENSATS
| F&P | Bac de neutralisation condensats avec charge de granulats | u | 1
| F&P | Evacuation des condensats en tube PVC jusqu'au regard | ens | 1
CONDUIT VERTICAL
|  | aménagement pied de conduit y compris trappes de visite | ens | 1
| F&P | Conduit de fumée en Inox AISI 316 L, type CONDENSOR TI de chez POUJOULAT ou équivalent, avec garantie décennale, compris toutes sujétions (étanchéité, etc…) | ens | 1
| F&P | Grille de ventilation FRANCE AIR ou équivalent type GRA 250 ou similaire | u | 1
| F&P | Siphon pression POUJOULAT ou similaire | ens | 1
RAMONAGE CONDUIT
| F&P | Trappes de visites | u | 1 |  | 0
| F&P | Plaque de finition métallique | u | 1 |  | 0
PLAQUE SIGNALETIQUE
|  | Plaque signalétique | u | 1 |  | 0
PANOPLIE HYDRAULIQUE
COLLECTEUR HYDRAULIQUE
|  | Collecteur y compris raccordement en DN 65 | ens | 1
CIRCUITS CHAUFFAGE
| F&P | Tube acier noir y compris accessoires et supports jusqu'aux piquages existants sur le collecteur horizontal | Ens. | 2
Départ général
| F&P | vanne d'isolement papillon EUROVALVE de type EVBLS | U | 2
| F&P | thermomètre à gaine et plonge, de type chauffage dont l’échelle de graduation sera adaptée | U | 2
| F&P | vanne 3 voies de marque SIEMENS ou équivalent et de type VXF 32.25-10 avec un servomoteur de type SKD 62 ou similaire | U | 2
| F&P | pompe double à variation de vitesse électronique de GRUNDFOS ou équivalent et de type MAGNA 3 40-150 F | U | 2
| F&P | vanne d'isolement papillon EUROVALVE ou équivalent de type EVBLS | U | 2
| F&P | sonde de température de départ à plongeur y compris doigt de gant pour régulation | U | 2
| F&P | doigt de gant | U | 2
| F&P | manchon antivibratoire à bride LRI réf. 333.21 | U | 2
| F&P | vanne de vidange | U | 2
| F&P | vanne d'isolement à boisseau sphérique | U | 2
Retour général
| F&P | vanne de vidange | U | 2
| F&P | vanne d'isolement à boisseau sphérique | U | 2
| F&P | vanne d'équilibrage de marque Oventrop ou équivalent et de type Hydrocontrol VFR | U | 2
| F&P | thermomètre à gaine et plonge, de type chauffage, dont l’échelle de graduation sera adaptée | U | 2
| F&P | un manchon antivibratoire à bride LRI réf. 333.21 | U | 2
| F&P | doigt de gant | U | 2
PURGE DES INSTALLATIONS D'AIR
PURGEURS D'AIR
| F&P | Purgeur d'air marque FLAMCO ou équivalent type Flexvent top y compris vannes d'isolement. | u | 2 |  | 0
TRAITEMENT DE L'EAU DE CHAUFFAGE
DESEMBOUAGE CURATIF
| F&P | Désembouage curatif du réseau de chauffage compris toutes sujétions de réalisation et le démontage éventuel des radiateurs | ens | 1 |  | 0
| F&P | Rinçage hydropneumatique de l'installation | ens | 1 |  | 0
| F&P | Analyse d'eau physico-chimique (avec mesure des M.E.S.) | ens | 1 |  | 0
| F&P | Mise en place éventuelle de vannes de chasse | ens | 1 |  | 0
DESEMBOUAGE PREVENTIF
| F&P | un désemboueur magnétique en inox de marque SIDEC ou équivalent et de type SCI 50 | ens | 1 |  | 0
| F&P | Conditionnement anti-corrosion du réseau | ens | 1 |  | 0
| F&P | Analyse d'eau physico-chimique (avec mesure des M.E.S.) après conditionnement | ens | 1 |  | 0
MAINTIEN DE PRESSION
| F&P | Module d'expansion FLAMCO ou équivalent type FLEXCON | u | 1 |  | 0
| F&P | Câble de liaison entre le dégazeur et le module d'expansion | u | 1 |  | 0
| F&P | Vanne d'isolement 1/4 de tour, à boisseau sphérique, DN 26 | u | 1 |  | 0
| F&P | Vanne de vidange DN 15 | u | 1 |  | 0
| F&P | REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE
| F&P | une vanne d'isolement à boisseau sphérique | u | 1 |  | 0
| F&P | un filtre à tamis avec vidange | u | 1 |  | 0
| F&P | un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable agrée par le CSTB de marque DANFOSS SOCLA ou équivalent type BA 2760 | u | 1 |  | 0
| F&P | une vanne d'isolement à boisseau sphérique | u | 1 |  | 0
| F&P | un robinet de puisage à nez fileté, y compris raccord au nez et disconnecteur d'extrémité DANFOSS SOCLA ou équivalent type HA | u | 1 |  | 0
| F&P | un manomètre | u | 1 |  | 0
| F&P | une vanne d'isolement à boisseau sphérique | u | 1 |  | 0
| F&P | un compteur d’eau froide volumétrique à impulsions | u | 1 |  | 0
| F&P | une électrovanne commandée par le maintien de pression pour les appoints d'eau | u | 1 |  | 0
| F&P | Mise en place d'un traitement d'eau de marque BWT ou équivalent type PERLA PRO XS 10 SIMPLY CONNECT Une vanne en polymère avec compteur et mitigeur intégré Un corps polyester armé fibre de verre Un coffret de commande électronique Un système de raccordement Simply Connect avec by-pass et flexibles | u | 1 |  | 0
| F&P | COMPTEURS D'ENERGIE
| F&P | compteur d’énergie de marque KAMSTRUP ou équivalent de type MULTICAL 403 pour le circuit primaire ECS. | u | 2
CANALISATIONS
|  | Mise en œuvre des canalisations en chaufferie, en tube acier noir, tarifs 1 et 10, compris toutes sujétions (colliers, raccords, brides, fourreaux, etc…) |  |  |  | 0
| F&P | - diamètre DN 100 | ml | 0 |  | 0
| F&P | - diamètre DN 80 | ml | 0 |  | 0
| F&P | - diamètre DN 65 | ml | 25 |  | 0
| F&P | - diamètre DN 50 | ml | 8 |  | 0
| F&P | - diamètre DN 40 | ml | 0 |  | 0
| F&P | - diamètre DN 33 | ml | 30 |  | 0
| F&P | - diamètre DN 26 | ml | 15 |  | 0
| F&P | - diamètre DN 20 | ml | 0 |  | 0
| F&P | Ceinture de vidange en tube PVC PRESSION HTA, en DN 50 ou équipements avec demi-raccords symétriques et flexible approprié | ens | 1 |  | 0
CALORIFUGE
CALORIFUGE RESEAUX D'EAU CHAUDE
| F&P | Calorifugeage des canalisations en chaufferie, en coquilles de laine minérale, épaisseur 30 à 60 mm suivant CCTP, finition ISOXAL et manchettes d'arrêt | ml | 18 |  | 0
CALORIFUGE EAU FROIDE
| F&P | Calorifugeage des canalisations d'EF en Armaflex ou équivalent , épaisseur 13 mm | ml | 20 |  | 0
EQUILIBRAGE
| F&P | Réglage de toutes les vannes | ens | 1 |  | 0
SIGNALISATION DES RESEAUX
| F&P | Etiquettes et signalisation de gros matériels par pastilles en PVC | ens | 1 |  | 0
ALIMENTATION GAZ NATUREL
| F&P | Asservissement de l'électrovanne au coup de poing | ens | 1 |  | 0
| F&P | Raccordement en gaz des chaudières, tarif 3, | ml | 6 |  | 0
| F&P | Manomètre, y compris vanne d'isolement | ens | 1 |  | 0
| F&P | Mise en peinture des canalisations gaz | ens | 1 |  | 0
| F&P | Essais d'étanchéité et purge de l'installation | ens | 1 |  | 0
| F&P | Repérage des canalisations et des organes de sécurité | ens | 1 |  | 0
| F&P | Fourniture du certificat de conformité QUALIGAZ, modèle n° 3 | ens | 1 |  | 0
ALIMENTATION ELECTRIQUE & REGULATION
REGULATION
| F&P | Fourniture et pose d'un tableau de commande ATLANTIC ou équivalent type Navistem b300 | ens | 1 |  | 0
| F&P | Fourniture et pose sonde de température | ens | 1 |  | 0
| F&P | Fourniture et pose de liaisons | ens | 1 |  | 0
ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA CHAUFFERIE
| F&P | Etude électrique du présent lot | ens | 1 |  | 0
| F&P | Alimentation électrique de la chaufferie depuis le TGBT avec 2 alimentations distinctes, et disjoncteurs 300 mA en tête | ens | 1 |  | 0
| F&P | Mise en place d'étiquette au dessus des coffrets DTU
| F&P | - Coupure général chaufferie | u | 1 |  | 0
COFFRETS D'ARRET D'URGENCE
| F&P | Coffret d'arret d'urgence type DTU, avec marteau brise glace et repérage | ens | 1 |  | 0
| F&P | Mise en place d'étiquette au dessus des coffrets DTU | u | 1 |  | 0
| F&P | Coupure général chaufferie | u | 2 |  | 0
RACCORDEMENT ELECTRIQUE DES APPAREILS
| F&P | Fourniture et pose d'une armoire électrique conforme à la norme NF C 4100 et suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| F&P | Raccordement électrique de tous les appareils mis en œuvre sur chemin de câble type CABOFIL | ens | 1 |  | 0
| F&P | Fourniture et mise en place d'une synthèse d'alarme y compris mise à la terre, liaisons équipotentielles, etc…. | ens | 1 |  | 0
| F&P | Fourniture d'un schéma de câblage de l'armoire. | ens | 1 |  | 0
| F&P | Une détection des surcharges doit être prévue sur le neutre des circuits polyphasés et entrainer la déconnexion des phases. | ens | 1 |  | 0
| F&P | Mettre en place des dispositifs différentiels de type A pour du monophasé ou de type B pour du polyphasé sur les variateurs de vitesse. | ens | 1 |  | 0
ECLAIRAGE
| F&P | Réglettes d'éclairage doubles à leds (36W), de longueur 1,20 m | u | 4 |  | 0
| F&P | Raccordement électrique des réglettes avec inter à voyant lumineux | ens | 1 |  | 0
ECLAIRAGE DE SECOURS
| F&P | vérification du bloc de secours ou remplacement si necairrsere | ens | 1 |  | 0
| F&P | étiquetage pour dito | ens | 1 |  | 0
PRISE DE COURANT 220 VOLTS
| F&P | Coffret de prise de courant 220 Volts avec protection 30 mA | ens | 1 |  | 0
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
| F&P | Vérification des installations électriques par un organisme agréé | ens | 1 |  | 0
ESSAIS - REGLAGES - MISE EN SERVICE
| F&P | Mise en eau et purges | ens | 1 |  | 0
| F&P | Essais et réglages des équipements et régulations | ens | 1 |  | 0
| F&P | Dossier de recollement complet en 1 exemplaire papier et 2 clés USB | ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service par le fabricant | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 |  | DIVERS
| NdC | RT Existant | Ens | 1
| Etudes | Plans, et autre note de calcul | Ens | 1
| Divers | Réglages, essais, contrôles, analyses, remise en eau non indiqué précédemment | Ens | 1
| Documen-tation | DOE au format PDF en deux exemplaires papier + un supports numériques compatible autocad | Ens | 1
|  | TOTAL DIVERS |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRAVAUX (€ HT) |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRAVAUX (€ TTC) |  |  |  | 0
|  | Valorisation CEE par l'entreprise |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRAVAUX après valorisation (€ TTC) |  |  |  | 0
4 |  | Prestation Supplémentaire Eventuelle
4.1 |  | Prestation supplémentaire éventuelle 1 : EMETTEURS
| F&P | mise en place d’un aérotherme dans la serre Méosme de marque France air et de gamme Aquathermic AGRO ainsi que l’ensemble des raccordements hydraulique nécessaire | Ens | 1
4.2 |  | Prestation supplémentaire éventuelle 2 : Pompes et vannes 3 voies secondaire
| F&P | Une vanne 3 voies de marque SIEMENS ou équivalent avec un servomoteur type SAS31.00 | Ens | 1
|  | Une pompe double à variation de vitesse électronique de la marque GRUNDFOS ou équivalent de type MAGNA 3 40-80 avec une prise de pression différentielle et capteur de pression intégré individuellement devront être installé sur les pompes. Chacun des moteurs de pompe devra être raccordé à son propre capteur de pression. | Ens | 1
|  | TOTAL TRAVAUX PSE (€ HT) |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRAVAUX (€ TTC) |  |  |  | 0
|  | Valorisation CEE par l'entreprise |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRAVAUX après valorisation (€ TTC) |  |  |  | 0
5 |  | Tranche Optionnelle : Traitement de déchet amianté
| F&P | Le maitre d’ouvrage réalisera un diagnostic amiante de la chaudière une fois qu’elle sera déposée dans le cas ou nous avons la présence de l’amiante présent lot devra par conséquent pour exécution des travaux les entreprises seront assujetties aux dispositions des décrets et lois relatifs aux risques liés à l’amiante : Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante et Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante. | Ens | 1
|  | TOTAL Tranche Optionnelle : Traitement de déchet amianté |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRAVAUX (€ HT) |  |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRAVAUX (€ TTC) |  |  |  | 0
|  | Valorisation CEE par l'entreprise |  |  |  | 0
|  | TOTAL TRAVAUX après valorisation (€ TTC) |  |  |  | 0