## Electricité
PROJET: CONSTRUCTION D’UN HOPITAL DE JOUR / CATTP EN PSYCHIATRIE GENERALE ET PEDOPSYCHIATRIE |  |  | Entreprise:
Ce cadre est basé sur le CCTP et les plans établis par la maitrise d'oeuvre afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Pour l'établissement de son offre, l'entreprise est réputée avoir vérifié les cotes et quantitatifs et complété la colonne "Quantités entreprise" sous sa propre responsabilité, étant entendu que le marché est contractuellement à prix global et forfaitaire. L'entreprise est tenue de suivre la trame du présent bordereau, en ajoutant des compléments si elle le souhaite.
LOT 15 | ELECTRICITE
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quant. Estimée | Quant. Entreprise | Prix Unit.HT | TOTAL HT
0 | GENERALITES
0.01 | Définition de l'opération | Ens | 1
0.02 | Clauses administratives | Ens | 1
0.03 | Documents officiels de référence | Ens | 1
0.04 | Décret BACS | Ens | 1
0.05 | Limite de prestations | Ens | 1
0.06 | Contrôle technique réglementaire | PM
0.07 | Classement du bâtiment | PM
0.08 | Bases de calcul - éclairement - indice de protection | Ens | 1
0.09 | Éclairage normal | PM
0.10 | Prescriptions de marque et équivalence des matériels et des matériaux | PM
0.11 | Locaux à risques | PM
0.12 | Protection contre les brûlures | PM
0.13 | Divers | PM
0.14 | Distribution de chantier - Plan général de coordination - Prorata - PPSPS | ens | 1
0.15 | Repérage et étiquetage | Ens
0.16 | Zonage SSI et dossier d'identité du SSI | Ens
TOTAL CHAPITRE 0
1 | LOT ELECTRICITE - COURANTS FORTS
1.01 | Origine des installations
- | Infrastructure
| . Elaboration du bilan de puissance et du contrat d'abonnement | ens | 1
| . Démarches auprès d'ENEDIS et du fournisseur d'énergie | ens | 1
- | Disjoncteur de branchement | ens | 1
- | Câbles de raccordement de type FRN1X6G3 | ens | 1
- | Embase | ens | 1
Total article 1.01
1.02 | Circuit de terre
- | Mise à la terre par mise en place d'une câblette de terre | ml | 290
- | Barre de terre principale avec repérage dans TGBT | ens | 1
- | Barrette de terre complémentaire | ens | 1
- | Mise à la terre et raccordement des structures | ens | 1
- | Une liaison équipotentielle qui réunira :
| . le conducteur principal de protection | ens | 1
| . les canalisations métalliques d'eau froide (à la pénétration du bâtiment) | ens | 1
| . les éléments métalliques accessibles de la construction | ens | 1
| . les canalisations métalliques de ventilation | ens | 1
| . les canalisations de chauffage (aller et retour) | ens | 1
| . toutes les masses susceptibles d'être mises accidentellement sous tension | ens | 1
- | Mise à la terre et liaisons équipotentielles principales :
| . les masses métalliques des tableaux électriques | PM
| . les chemins de câbles | ens | 1
| . tous les appareils d'éclairage, prises de courant, boîtes métalliques éventuelles | ens | 1
| . l'ossature des faux plafonds | ens | 1
- | Accessoires de mise en œuvre | ens | 1
- | Protection de tête (Parafoudre):
| . Parafoudre de type 1 suivant CCTP | ens | 1
| . Parafoudre de type 2 suivant CCTP | ens | 1
- | Protection téléphonique suivant CCTP | ens | 1
- | Prise en compte NFC 15.211 suivant CCTP | ens | 1
Total article 1.02
1.03 | Distribution électrique principale
- | Dispositif de coupure générale électricité
| . Coupure générale électrique suivant CCTP | ens | 1
| . Généralités communes des armoires électriques | PM
- | Schémas électriques | ens | 1
- | Sujétions liées aux circuits "prises de courant informatiques - VDI" | ens | 1
- | Spécificité des armoires électriques | ens | 1
Armoire électrique:
- | TGBT suivant CCTP: | ens | 1
- | Armoire divisionnaire
| . Armoire RDC 01 suivant CCTP | ens | 1
| . Armoire RDC 02 suivant CCTP | ens | 1
| . Armoire N1.01 suivant CCTP | ens | 1
| . Armoire N1.02 suivant CCTP | ens | 1
- | Spécificités liées à la règlementation thermique RE 2020 | ens | 1
- | Spécificités liées à la récupération des points GTC | ens | 1
Total article 1.03
1.04 | Distribution électrique terminale
- | Câblage d'alimentation des circuits éclairage (tous types et toutes sections) | ens | 1
- | Câblage d'alimentation des circuits prises de courant 240 V + T 16 A "normale" | ens | 1
- | Câblage d'alimentation des circuits prises de courant 240 V + T 16 A intégrant chaque PAM (sous DDR distincts) | ens | 1
- | Chemin de câbles courants forts (toutes largeurs) et accessoires de pose suivant CCTP | ml | 300
- | Chemin de dalle courants faibles (toutes largeurs) et accessoires de pose suivant CCTP compris cornière de séparation | ml | 295
- | Fourreaux, tubes, attaches, accessoires | ens | 1
- | Supports divers, accessoires | ens | 1
- | Boîte de dérivation et de raccordement avec repérage | ens | 1
- | Percements, rebouchage | ens | 1
- | Gaine ICTA - ICTL | ens | 1
- | Toutes sujétions de mise en œuvre liées à l'acoustique et à l'étanchéité à l'air | ens | 1
- | Spécificités liées aux parois placo coupe-feu | ens | 1
- | Spécificités liées aux parois extérieures | ens | 1
- | Sujétions liées au sismique | ens | 1
- | Chemin de câble en terrasse suivant CCTP | ml | 70
Total article 1.04
1.05 | Appareillage
- | APPAREILLAGE LEGRAND MOSAIC 45 SURFACE
| . Bouton poussoir (lumineux ou non) | U | 145
| . Prise de courant 240 V + T "normale" (hors PAM) | U | 350
| Sortie de câble 32A | U | 6
- | APPAREILLAGE LEGRAND CELIANE encastré étanche :
| . Bouton poussoir (lumineux ou non) | U | 1
| . Prise de courant 240 V + T "normale" | U | 37
- | LEGRAND Plexo 55 encastré ou saillie (monobloc ou composable) :
| . Bouton poussoir (lumineux ou non) | U | 3
| . Prise de courant 240 V + T "normale" | U | 23
- | Cadre multipostes encastré pour regroupement des appareillages :
| . Cadre multipostes encastré pour regroupement des appareillages | ens | 1
| . PAM type 5-2 ( compris 5 PC normales + 2RJ45) | U | 1
| . PAM type 5-4 ( compris 5 PC normales + 4RJ45) | U | 2
| . PAM type 4-2 ( compris 4 PC normales + 2RJ45) | U | 65
| . PAM type 2-2 (compris 2 PC normales + 2RJ45) | U | 21
| . Repérage des PAM | ens | 1
- | Toutes sujétions de mise en œuvre :
| . cadres multipostes précités | ens | 1
| . sur goulotte | ens | 1
| . sous boîtier PLEXO | ens | 1
- | Boitier de sol:
| . Boitier de sol suivant CCTP | U | 8
Total article 1.05
1.06 | Lustrerie (COMMUNS)
- | Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des luminaires suivants avec lampe (compris taxe de retraitement ultérieur) et accessoires + toutes les sujétions de mise en œuvre (suivant CCTP et plans architecte) :
| . Luminaire de type A suivant CCTP | U | 95
| . Luminaire de type B suivant CCTP | U | 40
| . Luminaire de type C suivant CCTP | U | 50
| . Luminaire de type D suivant CCTP | U | 38
| . Luminaire de type E suivant CCTP | U | 85
| . Luminaire de type F suivant CCTP | U | 44
| . Luminaire de type G suivant CCTP | U | 2
| . Luminaire de type H suivant CCTP | U | 18
| . Luminaire de type I suivant CCTP | U | 12
| . Luminaire de type J suivant CCTP | U | 4
- | Calpinage - Essais et échantillons :
. Elaboration et adaptation des plans de calpinage
| . Essais In situ | ens
- | Détecteur de présence saillie et/ou étanche à sécurité positive compris accessoires et filerie | U | 22
- | Détecteur de présence encastré à sécurité positive compris accessoires et filerie | U | 55
- | Variation de flux à commande automatique:
- | Détecteur suivant CCTP (présence et luminosité) | U | 83
| . Ensemble des câblages | ens | 1
| . Equipement pour variation dali suivant CCTP | ens | 1
Eclairage des circulations:
| . Eclairage des circulations suivant CCTP | ens | 1
Total article 1.06
1.07 | Eclairage de sécurité
- | Eclairage d'évacuation par bloc autonome autotestable BAES / SATI :
| . BAES type 1 | U | 62
| . BAES KICKSPOT suivant CCTP | U | 5
| . BAES type 2 | U | 18
- | Câblage d'alimentation et de télécommande sous fourreaux et sur chemins de câbles | ens | 1
- | Bloc de télécommande suivant CCTP | ens | 1
- | Bloc portatif | U | 5
- | Accessoires, divers | ens | 1
Total article 1.07
1.08 | Appareillage divers
- | Coupure d'urgence "Electricité" générale compris câblage s'y afférent et accessoires | ens | 1
- | Coupure d'urgence "VMC" compris câblage s'y afférent et accessoires | ens | 1
- | Coupure extérieure "Sous station sous sol" :
| . Coffret extérieur avec repérage et protection | ens | 1
| . Coffret étanche à l'intérieur du local technique | ens | 1
| . Câblage s'y afférent et accessoires | ens | 1
Total article 1.08
1.09 | Alimentations et équipements spécifiques
1.09.01 - Depuis le TGBT
- | Chaudière Gaz en cascade (2.5KW)
| . Liaison FRN1X6G3 5G2.5mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
- | Circulateur de chauffage hydraulique (10KW)
| . Liaison FRN1X6G3 5G10mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
- | CTA double flux zone adultes + cuisine (22.5KW)
| Liaison FRN1X6G3 5G16mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
| Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | § CTA double flux zone enfants(22.5KW)
| Liaison FRN1X6G3 5G16mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
| Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | Compensation cuisine (12.22KW)
| § Liaison FRN1X6G3 5G10mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
| § Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | Extracteur permanent zone adultes (0,22KW)
| . Liaison CR1 3 G 2.5 mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
. Liaison du dépressostat raccordée sur la GTC à la charge du présent lot.
- | Extracteur permanent zone cuisine du personnel (0,22KW)
| . Liaison CR1 3 G 2.5 mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
. Liaison du dépressostat raccordée sur la GTC à la charge du présent lot.
- | Extracteur permanent zone enfants (0,22KW)
| . Liaison CR1 3 G 2.5 mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
| . Compteur d’énergie spécifique renvoyé sur la GTC. | ens | 1
- | Compensation office de réchauffage
| . Liaison FRN1X6G3 3G2.5mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | Climatisation 01 (Unité extérieure Multi-split – Local VDI + LOG10-13-Déchets/DASRI) – 1,84KW
| . Liaison FRN1X6G3 3 G 6 mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | Climatisation 02 (Unité extérieure Multi-split – LV01-Salle d’activité 03 Gym Adultes + LV03-Salle à manger des adultes) – 3,02KW
| . Liaison FRN1X6G3 3 G 6 mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | Climatisation 03 (Unité extérieure split – LV03-Salle à manger des enfants) – 1,56KW
| . Liaison FRN1X6G3 3 G 4 mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | Climatisation 04 (Unité extérieure split – LV01-Salle d’activité polyvalente CMP/CATTP Enfants) – 0,91KW
| . Liaison FRN1X6G3 3 G 4 mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | Climatisation 05 (Unité extérieure split – ADM03-Salle de réunion CMP/CATTP Adultes) – 0,91KW
| . Liaison FRN1X6G3 3 G 4 mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | Climatisation 06 (Unité extérieure split – ADM03-Salle de réunion CMP/CATTP Enfants) – 3,02KW
| . Liaison FRN1X6G3 3 G 6 mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | Climatisation 07 (Unité extérieure Muti-split – PS03-Bureau médical 03 CMP/CATTP Adultes + PS03-Bureau médical 02 CMP/CATTP Enfants) – 0,91KW
| . Liaison FRN1X6G3 3 G 4 mm² aboutissant à proximité de l’équipement sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
- | TD RDC 01
| . Liaison par câble série FR-N1X6G3, un câble de catégorie Cca-s2,d2,a2 4x95+35mm²(section à vérifier par l’entreprise suivant note de calcul) + ensemble des sujétions de raccordement sur l'interrupteur de tête de l’armoire. | ens | 1
| . En parallèle de cette liaison, passage d’un câble 3G2.5mm² pour le passage de la télécommande d’éclairage de sécurité. | ens | 1
- | TD RDC 02
| . Liaison par câble série FR-N1X6G3, un câble de catégorie Cca-s2,d2,a2 4x95+35mm² (section à vérifier par l’entreprise suivant note de calcul) + ensemble des sujétions de raccordement sur l'interrupteur de tête de l’armoire. | ens | 1
| . En parallèle de cette liaison, passage d’un câble 3G2.5mm² pour le passage de la télécommande d’éclairage de sécurité. | ens | 1
- | TD N1.01
| . Liaison par câble série FR-N1X6G3, un câble de catégorie Cca-s2,d2,a2 4x70+35mm² (section à vérifier par l’entreprise suivant note de calcul) + ensemble des sujétions de raccordement sur l'interrupteur de tête de l’armoire. | ens | 1
| . En parallèle de cette liaison, passage d’un câble 3G2.5mm² pour le passage de la télécommande d’éclairage de sécurité. | ens | 1
- | TD N1.02
| . Liaison par câble série FR-N1X6G3, un câble de catégorie Cca-s2,d2,a2 4x70+35mm² (section à vérifier par l’entreprise suivant note de calcul) + ensemble des sujétions de raccordement sur l'interrupteur de tête de l’armoire. | ens | 1
| . En parallèle de cette liaison, passage d’un câble 3G2.5mm² pour le passage de la télécommande d’éclairage de sécurité. | ens | 1
- | Ascenseur 05 : (A créer)
| . Force : Liaison "5G16" (section à vérifier) aboutissant sur une boîte de raccordement type LEGRAND Plexo à proximité de la machinerie (en gaine). | ens | 1
| . Éclairage : "EXE Entreprise" aboutissant sur une boîte de raccordement type LEGRAND Plexo à proximité de la machinerie (en gaine). | ens | 1
| . Renvoi vers GTC. | ens | 1
| . Ligne téléphonique sur GSM. | ens | 1
- | Ascenseur 06 : (A créer)
| . Force : Liaison "5G16" (section à vérifier) aboutissant sur une boîte de raccordement type LEGRAND Plexo à proximité de la machinerie (en gaine). | ens | 1
| . Éclairage : liaison "EXE Entreprise" aboutissant sur une boîte de raccordement type LEGRAND Plexo à proximité de la machinerie (en gaine). | ens | 1
| . Renvoi vers GTC. | ens | 1
| . Ligne téléphonique sur GSM. | ens | 1
- | Système de Sécurité Incendie
| . Liaison CR1 3 G 2,5 mm² aboutissant sur la centrale d’alarme incendie. | ens | 1
- | AES Système de sécurité incendie
| . Liaison CR1 3 G 2,5 mm² aboutissant sur l’AES centrale d’alarme incendie. | ens | 1
- | VDI (2 unités)
| . Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur bandeau de prises dans baie VDI. | ens | 1
- | Vanne deux voies de régulation des panneaux rayonnants (unités suivant plan)
| . Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité de la vanne. | U | 1
§ Pompe de bouclage ECS (2 unités)
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité de pompe sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot | ens | 1
§ Pompe de relevage eaux usées
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité de pompe sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot | ens | 1
§ Pompe de relevage eaux de drainage
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité de pompe sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot | ens | 1
§ Barrière
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité de la barrière | ens | 1
Total 1.09.01
1.09.02 - Depuis le TD RDC 01
§ BSO salle d’attente (quantitatif suivant plan). – 2 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO. | ens | 2
§ BSO salle d’activité polyvalente (quantitatif suivant plan). 3 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO. | ens | 3
§ BSO cocooning (quantitatif suivant plan). 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO. | ens | 1
§ BSO bureau IDE (quantitatif suivant plan). 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO. | ens | 1
§ BSO retour calme (quantitatif suivant plan). 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO. | ens | 1
§ BSO PC infirmier (quantitatif suivant plan). 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO. | ens | 1
§ BSO cuisine thérapeutique (quantitatif suivant plan).
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO. | ens | 1
§ BSO SAM enfants (quantitatif suivant plan).
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO. | ens | 1
§ Hotte remise température
| Liaison 3 G 2.5 mm² aboutissant sur prise de courant. | ens | 1
| Compteur spécifique renvoyé sur GTC. | ens | 1
§ Armoire positive remise en température.
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur prise de courant 2P+T. | ens | 1
§ Armoire négative remise en température.
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur prise de courant 2P+T. | ens | 1
§ Lave-vaisselle laverie (9KW)
| Liaison 5 G 6 mm² aboutissant sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
§ Adoucisseur laverie (3KW)
| Liaison 3 G 4 mm² aboutissant sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
§ Armoire positive remise en température (1KW)
| Liaison 3 G 2.5 mm² aboutissant sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
§ Armoire négative remise en température (1KW)
| Liaison 3 G 2.5 mm² aboutissant sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
§ Four socamel remise en température (9KW)
| Liaison 5 G 6 mm² aboutissant sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
§ Four socamel remise en température (9KW)
| Liaison 5 G 6 mm² aboutissant sur interrupteur de proximité à la charge du présent lot. | ens | 1
§ Micro-ondes remise en température
| Liaison 3 G 2.5 mm² aboutissant sur prise de courant 2x20A. | ens | 1
§ Plaque remise température (6KW)
| Liaison 3 G 6 mm² aboutissant sur sortie de câble. | ens | 1
§ Hotte salle de pause
| Liaison 3 G 2.5 mm² aboutissant sur prise de courant. | ens | 1
§ Four salle de pause
| Liaison 3 G 4 mm² aboutissant sur prise de courant 2x20A. | ens | 1
§ Plaque salle de pause
| Liaison 3 G 6 mm² aboutissant sur sortie de câble. | ens | 1
§ Hotte cuisine thérapeutique
| Liaison 3 G 2.5 mm² aboutissant sur prise de courant. | ens | 1
§ Four cuisine thérapeutique
| Liaison 3 G 4 mm² aboutissant sur prise de courant 2x20A. | ens | 1
§ Plaque cuisine thérapeutique
| Liaison 3 G 6 mm² aboutissant sur sortie de câble. | ens | 1
§ Vanne deux voies de régulation des panneaux rayonnants (unités suivant plan) – 22 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité de la vanne. | ens | 22
§ Détecteur de présence CVC (unités suivant plan) – 10 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité du détecteur de présence. | ens | 10
§ Registre motorisé « tout ou peu » pour ventilation double flux (unités suivant plan) – 19 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité des registres. | ens | 19
Total 1.09.02
1.09.03 - Depuis le TD RDC 02
§ Hotte cuisine thérapeutique
| Liaison 3 G 2.5 mm² aboutissant sur prise de courant | ens | 1
§ Four cuisine thérapeutique
| Liaison 3 G 4 mm² aboutissant sur prise de courant 2x20A | ens | 1
§ Plaque cuisine thérapeutique
| Liaison 3 G 6 mm² aboutissant sur sortie de câble | ens | 1
§ Hotte salle de pause
| Liaison 3 G 2.5 mm² aboutissant sur prise de courant | ens | 1
§ Four salle de pause
| Liaison 3 G 4 mm² aboutissant sur prise de courant 2x20A | ens | 1
§ Plaque salle de pause
| Liaison 3 G 6 mm² aboutissant sur sortie de câble | ens | 1
§ Vanne deux voies de régulation des panneaux rayonnants (unités suivant plan) – 14 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité de la vanne. | ens | 14
§ Détecteur de présence CVC (unités suivant plan) – 8 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité du détecteur de présence. | ens | 8
§ Registre motorisé « tout ou peu » pour ventilation double flux (unités suivant plan) – 16 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité des registres | ens | 16
Total 1.09.03
1.09.04 - Depuis le TD N1 01
§ BSO bureau assistante sociale (quantitatif suivant plan).- 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 1
§ BSO bureau motricité (quantitatif suivant plan).- 4 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 4
§ BSO bureau psy 4 (quantitatif suivant plan).- 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 1
§ BSO bureau individuel 3 (quantitatif suivant plan).- 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 1
§ BSO bureau individuel 2 (quantitatif suivant plan).- 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 1
§ BSO bureau individuel 1 (quantitatif suivant plan).- 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 1
§ BSO bureau ortho (quantitatif suivant plan).- 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 1
§ BSO bureau médecin 01 (quantitatif suivant plan).- 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 1
§ Vanne deux voies de régulation des panneaux rayonnants (unités suivant plan) – 4 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité de la vanne. | ens | 4
§ Détecteur de présence CVC (unités suivant plan) – 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité du détecteur de présence. | ens | 1
§ Registre motorisé « tout ou peu » pour ventilation double flux (unités suivant plan) – 2 unités
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité des registres | ens | 2
Total 1.09.04
1.09.05 - Depuis le TD N1 02
§ BSO bureau cadre santé (quantitatif suivant plan).- 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 1
§ BSO bureau infirmière 02 (quantitatif suivant plan).- 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 1
§ BSO bureau infirmière 01 (quantitatif suivant plan).- 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité BSO | ens | 1
§ Vanne deux voies de régulation des panneaux rayonnants (unités suivant plan) – 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité de la vanne. | ens | 1
§ Détecteur de présence CVC (unités suivant plan) – 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité du détecteur de présence. | ens | 1
§ Registre motorisé « tout ou peu » pour ventilation double flux (unités suivant plan) – 1 unité
| Liaison 3 G 2,5 mm² aboutissant sur boite de dérivation à proximité des registres | ens | 1
Total article 1.09
1.10 | Eclairage extérieur
- | Luminaires suivant chapitre spécifique:
| . Luminaire de type EXT1 suivant CCTP | U | 39
- | Note de calcul suivant CCTP | ens | 1
- | Protection et automatisme suivant CCTP | ens | 1
- | Cellule crépusculaire spécifique, horloge | ens | 1
- | Toutes sujétions (en armoires électriques) permettant d'assurer le pilotage des circuits "puissance" de l'éclairage extérieur | ens | 1
- | Relayage et filerie compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
- | Toutes sujétions de mise en œuvre "esthétique" sur les parois | ens | 1
- | Accessoires de mise en œuvre, réglages et divers | ens | 1
- | Câblage d'alimentation et de commande compris toutes sujétions de mise en œuvre | ens | 1
Total article 1.10
TOTAL CHAPITRE 1
2 | COURANTS FAIBLES
2.01 | Système de Sécurité Incendie
- | Principe général suivant CCTP | ens | 1
- | Equipement SDI et CMSI suivant CCTP | ens | 1
- | Détecteur suivant CCTP (local SSI) | U | 1
- | Déclencheur manuel suivant CCTP | U | 22
- | Déclencheur manuel étanche suivant CCTP | U | 3
- | Alarme générale sélective suivant CCTP | U | 20
- | Dispositif lumineux suivant CCTP | U | 21
- | AES suivant CCTP | ens | 1
- | Bus ou boucles de détection automatique (CR1) | ens | 1
- | Liaison d'alimentation CR1 avec accessoires | ens | 1
- | Module déporté :
| . Modules déportés (suivant architecture de l'installation et zonage SSI) | Ens | 1
- | Alimentation redondante en câble CR1 avec accessoires | ens | 1
- | Liaison de communication depuis le CMSI en câble Bus CR1 avec accessoires | ens | 1
- | Alimentation Électrique de Sécurité (AES ou EAES) suivant architecture de l'installation | ens | 1
- | Alimentation Électrique de Maintien (AEM) | ens | 1
- | Tableau de report suivant CCTP | U | 3
- | Canalisations électriques :
| . fourreaux | ens | 1
| . Liaison Bus rebouclée CR1 1 1 paire 9/10ème avec écran | ens | 1
| . Bus d'interconnexion 4 paires 9/10ème avec écran | ens | 1
- | Asservissements des portes coupe-feu :
| . Alimentation en câble | U | 9
| . Bouton poussoir de déverrouillage | U | 9
| . Raccordement et accessoires | U | 9
- | Asservissement des dispositifs d'évacuation (AG+dispositif lumineux)
| . Alimentation en câble de la série CR1 | ens | 41
| . Raccordement et accessoires | ens | 41
- | Asservissements des ventilations (Arrêt technique) :
| . Alimentation en câble de la série U1000 R2V depuis les armoires électriques correspondantes | ens | 1
| . Raccordement et accessoires | ens | 1
- | Issue de secours contrôlée :
| . IS contrôlée | U | 4
| . Alimentation en câble de la série U1000 R2V | U | 4
| . Raccordement et accessoires | U | 4
- | Asservissements des clapets coupe feu :
| . Alimentation en câble | ens | 22
| . Raccordement et accessoires | ens | 22
- | Asservissements des volet de désenfumage :
| . Alimentation en câble | U | 31
| . Raccordement et accessoires | U | 31
| . Réarmement volet et exutoire désenfumage suivant CCTP (alimentation, cablage, commande) | Ens | 31
- | Réarmement des clapets coupe feu :
| . Alimentation en câble | ens | 22
| Commande de réarmement dans chaque ZC | ens | 5
- | Alimentation 48V pour réarmement | ens | 22
| . Raccordement et accessoires | ens | 22
- | Asservissements Non stop ascenseur :
| . Alimentation en câble | ens | 2
| . Raccordement et accessoires | ens | 2
- | Arrêt sonorisation | ens | 1
- | Dossier SSI en concertation avec le coordinateur SSI | ens | 1
- | Ensemble des tests, paramétrage, essais | ens | 1
- | Étiquetage de repérage indélébile de chaque DAS | ens | 1
- | Spécificité liée à l'existant suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.01
2.02 | VDI
- | Principe suivant CCTP | ens | 1
- | Normalisation et solution (suivant CCTP) | ens | 1
- | Certificat composant du connecteur Cat6a ISO Amendement 2 de 2010 | ens | 1
- | Procédure de contrôle et de recette (suivant CCTP) | ens | 1
- | Procédure de contrôle et de recette optique (suivant CCTP) | ens | 1
- | Répartiteur général (suivant CCTP) | ens | 1
- | Cordon de brassage informatique et téléphonique (suivant CCTP) | U | 277
- | Câblage (suivant CCTP)
| . câble catégorie 6a, F/FTP 1 x 4 paires | ens | 1
| . câble catégorie 6a, F/FTP 2 x 4 paires | ens | 1
| . câblage cuivre de distribution verticale | ens | 1
- | Appareillage - Prise RJ VDI (Suivant CCTP)
| . PAM 5-2 (comprenant 2 RJ 45) | U | 1
| . PAM 5-4 (comprenant 4 RJ 45) | U | 2
| . PAM 4-2 (comprenant 2 RJ 45) | U | 65
| . PAM 2-2 (comprenant 2 RJ 45) | U | 21
| . Prise RJ 45 isolée Celiane | U | 57
| . Prise RJ 45 isolée étanche suivant CCTP | U | 5
| . Equipement pour borne WIFI et DECT | U | 33
- | Onduleur suivant CCTP | U | 1
- | Contrôle, recette, identification | Ens | 1
Total article 2.02
2.03 | Sonorisation
- | Platine multimédia suivant CCTP | U | 4
- | Plafonnier suivant CCTP | U | 14
- | Câblage et mise en service | ens | 1
- | Formation du personnel | ens | 1
Total article 2.03
2.04 | Interphonie d'accès
- | Platine interphone extérieure équipée suivant CCTP | U | 4
- | Moniteur de réception suivant CCTP | U | 4
- | DM vert | U | 4
- | Bouton poussoir de déverrouillage | U | 4
- | AEM autonomie 72H | ens | 1
- | Report sur GTC | ens | 1
- | Câblage et mise en service | ens | 1
- | Paramétrage | ens | 1
- | Formation du personnel | ens | 1
Total article 2.04
2.05 | GTC
2.05.01 - Principe
- | Principe suivant CCTP | ens | 1
Total 2.05.01
2.05.02 - Caractéristiques techniques
- | Caractéristiques techniques suivant CCTP suivant CCTP | ens | 1
Total 2.05.02
2.05.03 - Architecture système
- | Architecture système suivant CCTP | ens | 1
Total 2.05.03
2.05.04 - Réseaux de communication
- | Réseaux de communication suivant CCTP | ens | 1
Total 2.05.04
2.05.05 - Capteurs et actionneurs en liaison filaire
- | Capteurs et actionneurs en liaison filaire | ens | 1
Total 2.05.05
2.05.06 - Installation raccordée sur la GTC
- | Ensemble des prestations de câblage suivant CCTP | ens | 1
Total 2.05.06
2.05.07 - Câblage
- | Ensemble des prestations de câblage suivant CCTP | ens | 1
Total 2.05.07
2.05.08 - Liste des points
- | Tableau de points suivant CCTP - compris traitement de l'ensemble des points GTC | ens | 1
Total 2.05.08
2.05.09 - Mise en service
- | Renseignements et documents à fournir suivant CCTP | ens | 1
- | Contrôles et essais suivant CCTP | ens | 1
- | Formation des utilisateurs suivant CCTP | ens | 1
Total 2.05.09
Total article 2.05
2.06 | Patch de raccordement vidéoprojecteur et utilisateurs
- | Patch A suivant CCTP | ens | 2
- | Patch B suivant CCTP | ens | 2
- | Ensemble du câblage suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.06
2.07 | Anti-intrusion
- | Généralités | ens | 1
- | Principe de l'installation | ens | 1
- | Configuration du système | ens | 1
- | Equipements | ens | 1
| . Centrale et transmetteur | ens | 1
| . Extension du système | ens | 1
| . Détection liée à la présence humaine - détecteur | U | 64
| . Diffusion sonore d'alarme - sirène | U | 8
- | Clavier mise en/hors service | U | 6
- | Câblage, mise en service et essais | ens | 1
- | Formation du personnel chargé de l’exploitation de l’installation | ens | 1
- | Alimentation secourue | ens | 1
- | Gestion à distance | ens | 1
Total article 2.07
2.08 | Réception TV
- | Antenne suivant CCTP | ens | 1
- | Station de tête suivant CCTP | ens | 1
- | Câblage, mise en service et essais | ens | 1
- | Prise TV/FM | U | 8
- | Recette | ens | 1
Total article 2.08
2.09 | Couverture GSM
- | Etude de couverture | ens | 1
- | Câblage antennes extérieures suivant CCTP et étude de couverture | ens | 1
- | Câblage antennes intérieures suivant CCTP et étude de couverture | ens | 13
- | Câblage récepteur GSM suivant CCTP et étude de couverture | ens | 1
- | Câblage coupleurs suivant CCTP et étude de couverture | ens | 1
- | Ensemble des études d'exécution | ens | 1
Total article 2.09
2.10 | Contrôle d'accès
- | Système de contrôle d'accès suivant CCTP | ens | 1
- | Exploitation et paramétrage suivant CCTP | ens | 1
- | UTL de gestion de contrôle d'accès | ens | 1
- | Coffret d'interface de porte | ens | 1
- | Lecteur de badge | u | 4
- | badge suivant CCTP | u | 100
- | AEM (alimentation électrique de maintien) | ens | 1
- | Asservissement à la sécurité incendie | ens | 1
- | Ensemble des câblages | ens | 1
- | Paramétrage | ens | 1
- | Ensemble des mises en services | ens | 1
Total article 2.10
TOTAL CHAPITRE 2
3 | PRESCRIPTIONS DIVERSES
3.01 | Documents d'exécution des entreprises - Synthèse fluides
- | Ensemble des études d'exécution | ens | 1
- | Mission de synthèse | ens | 1
Total article 3.01
3.02 | Travaux divers
- | Scellements, rebouchages | ens | 1
- | Mise en route, essais et réglages | ens | 1
- | Fourniture des PV de conformité | ens | 1
Total article 3.01
3.03 | Essais et vérifications
- | Essais COPREC | ens | 1
Total article 3.03
3.04 | Dossier Technique SSI
- | Dossier SSI suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.04
3.05 | Autocontrôle de l'entreprise
- | Autocontrôle de l'entreprise | ens | 1
Total article 3.05
3.06 | Dossier d'exploitation et de maintenance (DIUO)
- | Dossier DIUO | ens | 1
Total article 3.06
3.07 | Formation des utilisateurs
- | Toutes sujétions de formation | ens | 1
Total article 3.07
3.08 | Consuel
- | Consuel suivant CCTP | ens | 1
Total article 3.08
TOTAL CHAPITRE 3
RECAPITULATIF
0 | GENERALITES
0.01 | Définition de l'opération | ens
0.02 | Clauses administratives | ens
0.03 | Documents officiels de référence | ens
0.04 | Décret BACS | ens
0.05 | Limite de prestations | ens
0.06 | Contrôle technique réglementaire | ens
0.07 | Classement du bâtiment | ens
0.08 | Bases de calcul - éclairement - indice de protection | ens
0.09 | Éclairage normal | ens
0.10 | Prescriptions de marque et équivalence des matériels et des matériaux | ens
0.11 | Locaux à risques | ens
0.12 | Protection contre les brûlures | ens
0.13 | Divers | ens
0.14 | Distribution de chantier - Plan général de coordination - Prorata - PPSPS | ens
0.15 | Repérage et étiquetage | ens
0.16 | Zonage SSI et dossier d'identité du SSI | ens
TOTAL CHAPITRE 0
1 | LOT ELECTRICITE - COURANTS FORTS
1.01 | Origine des installations | ens
1.02 | Circuit de terre | ens
1.03 | Distribution électrique principale | ens
1.04 | Distribution électrique terminale | ens
1.05 | Appareillage | ens
1.06 | Lustrerie (COMMUNS) | ens
1.07 | Eclairage de sécurité | ens
1.08 | Appareillage divers | ens
1.09 | Alimentations et équipements spécifiques | ens
1.10 | Eclairage extérieur | ens
TOTAL CHAPITRE 1
2 | COURANTS FAIBLES
2.01 | Système de Sécurité Incendie | ens
2.02 | VDI | ens
2.03 | Sonorisation | ens
2.04 | Interphonie d'accès | ens
2.05 | GTC | ens
2.06 | Patch de raccordement vidéoprojecteur et utilisateurs | ens
2.07 | Anti-intrusion | ens
2.08 | Réception TV | ens
2.09 | Couverture GSM | ens
2.10 | Contrôle d'accès | ens
TOTAL CHAPITRE 2
3 | PRESCRIPTIONS DIVERSES
3.01 | Documents d'exécution des entreprises - Synthèse fluides
3.02 | Travaux divers | ens
3.03 | Essais et vérifications | ens
3.05 | Autocontrôle de l'entreprise | ens
3.06 | Dossier d'exploitation et de maintenance (DIUO) | ens
3.07 | Formation des utilisateurs | ens
3.08 | Consuel | ens
TOTAL CHAPITRE 3
MONTANT TOTAL H.T. DES OUVRAGES
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.
4 | PSE 01 BORNES DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES
4.01 | Bornes de Recharge pour Véhicule Electrique (BRVE) en correspondance avec la réglementation "IRVE"
| Borne double suivant CCTP | ens | 1
| Système de gestion des bornes suivant CCTP | ens | 1
| Câblage suivant CCTP | ens | 1
Total article 4.01
TOTAL PSE 01 en € H.T.
TVA 20 %
TOTAL PSE 01 en € TTC
5 | PSE 02 ATTENTES ELECTRIQUES INTERIEURES SUR BOITES DERIVATION
5. 01 | Attentes électriques intérieures sur boites de dérivation, au droit de chaque fenêtre non équipée de BSO ou de VR/strore en base
| Alimentations et équipements spécifiques et protection suivant CCTP | ens | 1
Total article 5.01
TOTAL PSE 02 en € H.T.
TVA 20 %
TOTAL PSE 02 en € TTC
CACHET DE L'ENTREPRISE