## PV
PROJET: CONSTRUCTION D’UN HOPITAL DE JOUR / CATTP EN PSYCHIATRIE GENERALE ET PEDOPSYCHIATRIE |  |  | Entreprise:
Ce cadre est basé sur le CCTP et les plans établis par la maitrise d'oeuvre afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Pour l'établissement de son offre, l'entreprise est réputée avoir vérifié les cotes et quantitatifs et complété la colonne "Quantités entreprise" sous sa propre responsabilité, étant entendu que le marché est contractuellement à prix global et forfaitaire. L'entreprise est tenue de suivre la trame du présent bordereau, en ajoutant des compléments si elle le souhaite.
LOT 16 | PHOTOVOLTAIQUE
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unit. | Quant. Estimée | Quant. Entreprise | Prix Unit.HT | TOTAL HT
0 | GENERALITES
0.01 | Définition de l'opération | PM
0.02 | Clauses administratives | PM
0.03 | Documents officiels de référence | PM
0.04 | Limite de prestations | PM
0.05 | Bases de calcul | PM
0.06 | Classement du bâtiment | PM
0.07 | Locaux à risques | PM
0.08 | Protection contre les brûlures | PM
0.09 | Note particulière | PM
0.10 | Installation provisoire de chantier, hygiène et sécurité - prorata - PPSPS - Gestion des déchets | PM
0.11 | Contrôle
- | Le contrôle technique sera assuré par un bureau agréé à la charge du Maître d'Ouvrage, l'entreprise devra lui fournir l'ensemble des documents nécessaires. | ens | 1
Total article 0.11
0.12 | Équivalence des matériels et des matériaux | PM
0.13 | Repérage et étiquetage
- | L'entreprise prévoira une attention particulière dans les sujétions de repérage et d'identification des équipements et des fonctionnalités. Les étiquettes seront systématiquement du type "gravée" et "collée", de couleur et de dimensions appropriées à chaque usage. | ens | 1
Total article 0.13
0.14 | Traitement acoustique
- | L'entreprise devra impérativement respecter les exigences acoustiques souhaitées et prévoir les sujétions de mise en œuvre en conséquence
Total article 0.14
0.15 | Planning - Organisation de chantier
- | L'entreprise devra prendre en compte le phasage des travaux pour intégration des modalités techniques nécessaires à la continuité de l'exploitation et à l'adaptation éventuelle des équipements techniques. | ens | 1
Total article 0.15
0.16 | Réglementation Environnementale "RE2020"
- | L’entreprise devra fournir l’ensemble des fiches "EXE" nécessaires à la réalisation des calculs ACV. | ens | 1
- | IMPORTANT: En cas de changement de matériel, l’entreprise devra fournir les fiches FDES des matériaux qu’elle propose pour vérification de l’ACV, aucune modification de matériel ne sera acceptée sans validation du calcul thermique. | ens | 1
Total article 0.16
TOTAL CHAPITRE 0
1 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PHOTOVOLTAIQUE (AVEC AVIS CSTB)
1.01 | Généralités | PM
1.02 | Démarches administratives
- | L'entrepreneur devra toutes les démarches nécessaires aux diverses autorisations technico-financières | ens | 1
Total article 1.02
1.03 | Infrastructure pour le raccordement de la production
- | Liaison "puissance " depuis la production en câble FRN1X6G3 | ens | 1
Total article 1.03
1.04 | Contrôleur dynamique de puissance
1.04.01 - Optimiseur de puissance
- | il sera prévu à la charge du présent lot la fourniture et la pose d'optimiseur de puissance SOLAR EDGE du type P500 ou S1000 (1 ou 2 modules) ou plus près du panneau photovoltaïque. | ens | 38
Total article 1.04.01
1.04.02 - Supervision
- | La production devra être accessible via une page WEB du type SUPERVISION - SOLAR EDGE. | ens | 1
Total article 1.04.02
1.04.03 - Optimisation de l'autoconsommation
- | le titulaire du présent lot devra associer au système d'heures pleines et heures creuses d'électricité, la possibilité de déclencher la marche forcée ou l'arrêt des ballons d'eau chaude électriques du bâtiment et les bornes de recharge IRVE, lorsque la production photovoltaïque est maximale, et que l'énergie produite est peu ou pas utilisée. | ens | 1
Total article 1.04.03
1.04.04 - Chemin de câbles
- | Chemins de câbles suivant CCTP et posé suivant avis technique | ml | 75
Total article 1.04.04
Total article 1.04
1.05 | Tableau de protection "AC"
| 1.05.01 - Généralités | PM
1.05.02 - Toiture terrasse "photovoltaïque"
- | TD PV en toiture (suivant CCTP) | ens | 1
- | Arrêt d'urgence Photovoltaïque - Général (production) | ens | 1
- | Arrêt d'urgence Photovoltaïque - Toiture terrasse (production) | ens | 1
Total article 1.05.02
Total article 1.05
1.06 | Mise à la terre
- | mise à la terre des masses métalliques du châssis support du module photovoltaïque, du cadre du module photovoltaïque, de l'onduleur et du parafoudre du coffret AC devront être reliés à la barrette principale de terre par un conducteur de section minimale de 6 mm². | ens | 1
- | Les mises à la terre devront respecter les avis techniques du système photovoltaïque ainsi que les réglementations en vigueur dans le guide UTE C15-712-1 et les règles de l'art. | PM
Total article 1.06
1.07 | Signalisation
- | identification des composants de l'installation conformément à l'article 15 du guide UTE C 15-712-1 de juillet 2013. | ens | 1
- | Dans le cadre du projet, il sera exigé uniquement une signalisation du type "Gravure plastique" pour les équipements, et du type "Etiquettes de câble souple" pour tous les câbles. | PM
Total article 1.07
1.08 | Toiture photovoltaïque
1.08.01 - Panneaux photovoltaïques
- | La fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques de marque JINKO du type 450Wc (54HL4R-(V)) | ens | 38
Total article 1.08.01
1.08.02 - Mise en œuvre
- | Les panneaux seront installés sur la toiture terrasse via le système de fixation de marque SOPRASOLAR du type SOPRASOLAR FIX EVO TILT – TILT BETON (AVIS TECHNIQUE 21/20-71 V5 du CSTB) sous réserve de la garantie décennale de l'étancheur. | ens | 1
- | La mise en oeuvre est assurée par des entreprises d'étanchéité qualifiées ou agrées et obligatoirement formées aux techniques de pose du procédé SOPRASOLAR Fix EVO TILT | ens | 1
- | Calepinage des panneaux sur la toiture | ens | 1
- | Les plots seront fournis par le lot photovoltaïque et posés par le lot étanchéité | ens | 1
- | Fournir au gros œuvre et étanchéité, ses réservations et les prescriptions particulières à respecter le mode de pose et l'avis technique (pente minimum, etc…). | ens | 1
- | L’entreprise d’étanchéité veillera au respect des règles de mise en oeuvre concernant le stockage des matériaux, de leur mise en oeuvre ainsi que du trafic sur la toiture | ens | 1
Total article 1.08.02
1.08.03 - Onduleur
- | fourniture et pose des onduleurs de marque SOLAR EDGE type SE25K (Onduleur réseau triphasé 25kW) (suivant CCTP) | U | 1
- | câblage entre le panneau et l'onduleur par connecteurs MC4 polarisé (suivant CCTP) | ens | 1
- | câblage entre l'onduleur et le coffret AC en câble FRN1X6G3 sous fourreau | ens | 1
- | L'ensemble du câblage en toiture devra être installé sur des chemins de câbles capotés répondant aux exigences des UV et IK avec signalétique PHOTOVOLTAIQUE. | ens | 1
Total article 1.08.03
Total article 1.08
1.09 | Affichage didactique
- | L'écran didactique intérieur sera de marque SOLARFOX du type série SF-100 de 32" (80cm), composé d’un téléviseur avec en face avant une représentation du synoptique de l’installation accompagné d’un texte pédagogique et du logos des partenaires de l’opération. | ens | 1
Total article 1.09
TOTAL CHAPITRE 1
2 | PRESCRIPTIONS DIVERSES
2.01 | Documents d'exécution des entreprises - Synthèse fluides
- | le dimensionnement des installations techniques | ens | 1
- | synthèse fluides | ens | 1
Total article 2.01
2.02 | Travaux divers
- | scellements, rebouchages, saignées | ens | 1
- | mise en route, essais, réglages | ens | 1
Total article 2.02
2.03 | Essais et vérifications
- | essais et fiches COPREC | ens | 1
- | vérifications | ens | 1
Total article 2.03
2.04 | Autocontrôle de l'entreprise
- | contrôle interne suivant CCTP | ens | 13
Total article 2.04
2.05 | Dossier d'exploitation et de maintenance (D.I.U.O)
- | dossier D.I.U.O suivant CCTP | ens | 1
Total article 2.05
2.06 | Contrôle de l’installation & Consuel
- | Attestation de conformité "photovoltaïque" sur une formule émise par le CONSUEL | ens | 1
- | contrôle réglementaire des installations électriques "photovoltaïque" par un bureau de contrôle agréé | ens | 1
Total article 2.06
2.07 | Formation
- | Formation du personnel (Suivant CCTP) | ens | 1
Total article 2.07
TOTAL CHAPITRE 2
RECAPITULATIF
0 | GENERALITES
0.01 | Définition de l'opération | ens
0.02 | Clauses administratives | ens
0.03 | Documents officiels de référence | ens
0.04 | Limite de prestations | ens
0.05 | Bases de calcul | ens
0.06 | Classement du bâtiment | ens
0.07 | Locaux à risques | ens
0.08 | Protection contre les brûlures | ens
0.09 | Note particulière | ens
0.10 | Installation provisoire de chantier, hygiène et sécurité - prorata - PPSPS - Gestion des déchets | ens
0.11 | Contrôle | ens
0.12 | Équivalence des matériels et des matériaux | ens
0.13 | Repérage et étiquetage | ens
0.14 | Traitement acoustique | ens
0.15 | Planning - Organisation de chantier | ens
0.16 | Réglementation Environnementale "RE2020" | ens
TOTAL CHAPITRE 0
1 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PHOTOVOLTAIQUE (AVEC AVIS CSTB)
1.01 | Généralités | ens
1.02 | Démarches administratives | ens
1.03 | Infrastructure pour le raccordement de la production | ens
1.04 | Contrôleur dynamique de puissance | ens
1.05 | Tableau de protection "AC" | ens
1.06 | Mise à la terre | ens
1.07 | Signalisation | ens
1.08 | Toiture photovoltaïque | ens
1.09 | Affichage didactique | ens
TOTAL CHAPITRE 1
2 | PRESCRIPTIONS DIVERSES
2.01 | Documents d'exécution des entreprises - Synthèse fluides | ens
2.02 | Travaux divers | ens
2.03 | Essais et vérifications | ens
2.04 | Autocontrôle de l'entreprise | ens
2.05 | Dossier d'exploitation et de maintenance (D.I.U.O) | ens
2.06 | Contrôle de l’installation & Consuel | ens
2.07 | Formation | ens
TOTAL CHAPITRE 2
MONTANT TOTAL H.T. DES OUVRAGES
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.