CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BREST

Hôpital de MORVAN

SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE

EXPLOITATION

DE L’INSTALLATION

ELECTRIQUE

HTA/BTA

RESEAU HTA 20 kV

# 1. Généralité

L’alimentation électrique du CHRU MORVAN est en 20 000 volts à coupures d’artère.

Le CHRU MORVAN a un réseau HTA interne exploité en boucle ouverte qui alimente les sept postes de transformation électriques.

Les schémas des différents postes sont donnés en annexe.

## Poste de livraison

Créé en 2018.

Ce local est composé :

D’un plancher technique d’une hauteur de xxx

Cellule n°1 : arrivées des alimentations électriques du RPD P212 depuis le poste EFS

Cellule n°2 : arrivées des alimentations électriques du RPD P511 depuis la faculté de médecine

Cellule n°3 : Comptage HTA

Cellule n°4 : Protection générale

Cellule n°5 : Départ boucle vers poste GE Cellule 1

Cellule n°6 : Départ boucle vers poste 11 RAME 2 cellule 3

Coffret ITI : Pilotage à distance du RDP

Coffret compteur : Comptage d’énergie pour la facturation

Armoire qualimètre : analyseur de qualité énergie du RDP

Le tableau électrique TD 48V CC Poste de livraison

Fiches de manœuvre sur chaque cellule

Clés de manœuvre des cellules

Tous les EPI nécessaires à l’exploitation du poste

Rôle des équipements :

Cellule 1 et 2 :

Cellule interrupteur HT, Alimentation générale, possibilité d’être alimenté de l’une ou de l’autre. En situation normale les 2 cellules interrupteurs n°1 et  n°2 sont fermées.

Cellule n°3 :

Le Dispositif de Comptage, implanté à proximité du Point de Livraison, cellule n°1 et 2, a pour fonction principale de mesurer les flux d’énergie soutirée du RPD et de mettre à disposition cette information sous différentes formes. Il assure des fonctions complémentaires de mesures ou d’informations sur les grandeurs mesurées et sur les conditions de fonctionnement rencontrées.

Cette cellule est équipée de transformateurs de potentiels et sert de référence tension pour le comptage et pour l’automatisme des groupes électrogènes.

Il est important de noter que la présence tension RPD est mesurée en amont du disjoncteur général de l’hôpital.

Cellule n°4 :

Cellule donnant les références tension a la centrale GE

L’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité traitant des prescriptions techniques de raccordement des Installations de Production et de Consommation, prescrit que toute Installation comportant des moyens de production, doit être équipée d'une fonction de protection de découplage destinée à les séparer du Réseau Public de Distribution en cas de défauts sur celui-ci. Cette protection de découplage est complémentaire de la protection générale prévue par les normes des postes de livraison (NF C 13-100) et des branchements au Réseau Public de Distribution à Basse Tension (NF C 14-100). Elle contribue à préserver la sécurité et la sûreté des Réseaux de Distribution ainsi que la qualité et la disponibilité de l’alimentation de leurs utilisateurs.

Cellule équipée d’un SEPAM S48, dédié à la protection C13-100

Cellule n°5 :

Permet la liaison entre le poste de livraison et  le poste GE.

Cellule n°6 :

Permet l’alimentation en HTA de la demi-boucle (Poste 11, Bât 1 et Bât 3), cellule équipée d’un SEPAM S42

Coffret ITI :

Le coffret ITI permet d’assurer la télésurveillance  du RDP.

Il est associé à 2 interrupteurs motorisés afin d’assurer :

La reconfiguration du réseau RDP à distance

La surveillance du réseau RDP et la télésignalisation de défauts HTA vers XXXXX

La coupure d’artère du réseau RDP

Coffret Qualimètre :

Le Qualtimètre est un analyseur de qualité de réseau électrique répondant à la norme EN 50-160

Il enregistre toutes les perturbations de tension du réseau et les images horodatées de la forme d’onde

Qualimètre consultation des mesures :

ECRAN ACCEUIL                                               ECRAN MESURES

Qualtimètre consultation des évènements :

Écran accueil                                                               Liste des évènements

TD 48V CC Poste de livraison :

Le TD contient les protections électriques des motorisations des cellules 4, 5, 6 et la protection électrique du Qualtimètre.

## Poste Groupes Électrogènes.

LE PLAN N’EST PAS LE BON

Ce local est composé :

Cellule n°1 : Départ poste vers BAT 7 –Cellule n°2

Cellule n°2 : Départ poste vers poste de livraison cellule 5

Cellule n°3 : Départ poste vers Bat 5 Cellule 0

Cellule n°4 : Départ poste vers Bat 4 Cellule 7

Cellule n°5 : Disjoncteur Générale

Cellule n°6 : Comptage HTA

Cellule n°7 : Protection GH

Cellule n°8 : Protection transformateur groupe électrogène n°1

Cellule n°9 : Protection transformateur groupe électrogène n°2

Le Générateur Homopolaire n°1

Fiches de manœuvre sur chaque cellule

Clés de manœuvre des cellules

Tous les EPI nécessaires à l’exploitation du poste

Le TD 48 CC Poste Centrale GE

Rôle des équipements :

Cellule n°1 :

Permet l’alimentation en HTA de la demi-boucle (Poste GE, Bât7, Bât 5/5bis et Bât 4/4bis), cellule équipée d’un SEPAM S42

Cellule n°2 :

Permet la liaison entre le poste de livraison et le poste GE.

Cellule n°3 :

Permet d’alimenter le poste du bat 5/5bis en cas de souci sur les demi-boucles du réseau haute tension.

Cellule n°4 :

Permet d’alimenter le poste du bat 4/4bis en cas de souci sur les demi-boucles du réseau haute tension.

Cellule n°5 : Disjoncteur Générale

Protection générale du réseau haut tension de l’hôpital quand le CHRU est alimenté par les groupes électrogènes.

Cellule n°6 :

Cellule donnant les références tensions à la centrale GE.

L’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité traitant des prescriptions techniques de raccordement des Installations de Production et de Consommation, prescrit que toute Installation comportant des moyens de production, doit être équipée d'une fonction de protection de découplage destinée à les séparer du Réseau Public de Distribution en cas de défauts sur celui-ci. Cette protection de découplage est complémentaire de la protection générale prévue par les normes des postes de livraison (NF C 13-100) et des branchements au Réseau Public de Distribution à Basse Tension (NF C 14-100). Elle contribue à préserver la sécurité et la sûreté des Réseaux de Distribution ainsi que la qualité et la disponibilité de l’alimentation de leurs utilisateurs. Cellule équipée d’un SEPAM S48, dédié à la protection C13-100

Cellule n°7 : Protection GH

La mise à la terre d’un réseau moyenne tension sans neutre ou la protection des masses des alternateurs peut se faire à l’aide d’un générateur homopolaire associé à une résistance branchée côté basse tension. Ce générateur se présente comme un transformateur triphasé à deux enroulements et à flux libre (en général). Ce transformateur comporte un bobinage primaire (moyenne tension) couplé en étoile, avec son neutre relié à la terre. Le secondaire est couplé en triangle fermé sur une résistance. En fonctionnement normal, la tension aux bornes du secondaire est nulle, et aucun courant ne circule dans la résistance. Lorsqu’un défaut survient sur une phase, le déplacement du point neutre au primaire fait apparaître aux bornes du secondaire une tension homopolaire. Il y a à ce moment-là circulation d’un courant dans la résistance de charge. La valeur choisie pour cette résistance, ainsi que les caractéristiques du transformateur (chutes inductive et résistive), détermine le courant de défaut franc côté moyenne tension. Dans le cas d’un défaut moins important, le déplacement du neutre est moindre et le courant de défaut côté basse tension et moyenne tension est proportionnel au déplacement du neutre

En fonctionnement normal, la tension aux bornes du secondaire du générateur homopolaire est NULLE.

En cas de défaut : le déplacement du point neutre au primaire fait apparaitre une tension homopolaire. Il y a alors un courant dans la résistance de charge.

Cellule n°8 :

Assure la protection du transformateur TR GE1

Cellule n°9 :

Assure la protection du transformateur TR GE2

TD 48 CC Poste Centrale GE :

Le TD contient les protections électriques des motorisations des cellules 1, 2, 3, 4,5, 7, 8, 9.

## TD 48Vdc du PDL ET PCGE

Les deux TD 48 Volt dc sont alimentés par les chargeurs 48 volt dc installés au PDL et au PCGE.

Les deux chargeurs 48 Volt dc sont alimentés depuis le TG Servitudes. Les deux chargeurs de 48 volts dc sont redondants avec une autonomie de :

- PDL autonomie de 2heures type C13100, dispose d’une réserve avec réarmement.

- PCGE autonomie de 10 heures non  C13100 sans réserve.

Les deux TD 48 Volt dc alimentent les auxiliaires des cellules HTA et le Qualtimètre.

  - TG SERVITUDE

Le TG  SERVITUDE alimente :

- Les auxiliaires groupes électrogènes.

- Les chargeurs 48 Volt dc du PLV et PCGE

- Le coffret ITI poste de livraison

- Coffret GTE

- Les auxiliaires du poste de livraison

L’alimentation du TG SERVITUDE est programmée ainsi :

- 1-Alimentation prioritaire : TGBT BAT 11 (CHAUFFERIE) via un transformateur 230/400Volt.

- 2-Alimentation secours N°1 via le groupe électrogène GE1

- 3-Alimentation secours N°2 via le groupe électrogène GE2.

Deux inverseurs en cascade, temporisés à 30 secondes.

Schéma de principe du TG SERVITUDE :

## RELAIS DE PROTECTION (SEPAM S48 E23, SEPAM 42, SEPAM 10)

Les SEPAM série 40 sont des relais numériques de protection de courant et de tension pour les réseaux de moyenne tension.

Le plan de protection :

## Le disjoncteur général « normal » (CEL n°4 au PDL) – associé a un SEPAM S48 E23 :

  - – Protection C13 100 :

  - –Protection C15400 :

ATTENTION : protection inhibée hors phase de couplage.

  - –Description des leds du relais de protection :

L1 : Défaut courant Max I ou I0

L2 : Défaut tension / fréquence

L3 : Anomalie VR (perte d’un TP)

L4 : RSE- NON utilisé

L5 : Inhibition protection C15400

L6 : Télé couplage- NON utilisé

L7/l8 : Disjoncteur ouvert / fermé.

L9 Accrochage d’un défaut-NECESSITE un RESET

## Disjoncteur départs de boucles cellule n°5 PDL et cellule n°1 PC GE – Associé à un SEPAM S42

  - – Protection :

ATTENTION – EMISSION LOGIQUE VERS SEPAM S48 E23 SUR DEFAUT MAX I (51) et I0 (51N)

ATTENTION  -BASCULEMENT DES REFERENCES TENSIONS RPD/ CGE EN FONCTION DE L’ETAT DU « NORMAL »

  - – Description des LEDS du relais de protection :

L1 : Défaut courant MAX I

L2 : Alarme courant Surcharge

L3 Défaut courant Io

L7/L8 : Disjoncteur ouvert/fermé

L9 Accrochage d’un défaut-Nécessite au reste

## Disjoncteur général centrale GE « secours » cellulen°5 PCGE- Associé à un SEPAM S42 :

  - –Protection :

  - – Description des leds du relais de protection

L1 : Défaut courant Max I n°1

L2 : Défaut courant Max I n°2

L3 : Défaut courant Io

L6 : Défaut tension homopolaire

L7/L8 : Disjoncteur ouvert/ fermé

L9 : Accrochage d’un défaut- Nécessite un reset

## Interrupteur fusible protection GH cellule n°7 PCGE- associé à un SEPAM S10

  - –Protection :

  - –Description des leds du relais de protection :

L1 : Défaut courant Max I – NON utilisé.

L2 : Défaut courant Io

L3 : Défaut protection image thermique- NON utilisé

L4 : Déclenchement externe- NON utilisé

## Disjoncteur débit GE cellules n°8et 9 PCGE- associé à un SEPAM S42 :

  - –Protection

## LES GROUPES ELECTROGENES

1.6.1 Description générale :

L’installation est constituée d’une centrale de 2 groupes électrogènes de 2800KVA. Cette centrale est conçue pour assurer le secours en énergie électrique de l’installation suite à une disparition du réseau. Le retour se fera par couplage fugitif avec transfert de charge.

Les armoires contrôle-commande de la centrale groupes sont constituées :

- Armoire automatisme APM802 pour chaque groupe électrogène.

- Armoire automatisme APM802 pour la partie commune.

Les actions des armoires groupes sont :

- Gestion des sécurités du groupe.

- Gestion des auxiliaires du groupe.

- Commande et contrôle position cellule HT du groupe.

Les actions de l’armoire automatisme partie commune sont :

- Gestion des auxiliaires communs aux groupes.

- Commande et contrôle position cellule HT NORMAL.

- Commande et contrôle position cellule HT SECOURS.

- Commande et contrôle position cellule générateur homopolaire.

Conception du système :

- Le système de contrôle commande permet de gérer le fonctionnement des groupes électrogènes par plusieurs modes :

  - Automatique

  - Manuel

  - Arrêt ou hors service

  - Essais

      - Test à vide groupe

      - Test à vide centrale

      - Test en charge centrale

1.6.2 Unifilaire de l’installation :

1.6.3 Synoptique

1.6.4 Informations filaires entre armoire Partie Commune et Poste Centrale GE

Cellule SECOURS (cellule 5)

-  Informations logiques à transmettre pour automatisme

-1 contact sec fermé pour position cellule ouverte

-1 contact sec fermé pour position cellule fermée

-1 contact sec fermé pour position sectionneur de ligne ouvert

-1 contact sec fermé pour disjonction cellule (synthèse défaut cellule)

-1 contact sec fermé pour défaut isolement ANSI 59N

-1 contact sec fermé pour Défaut Chargeur Alimentation cellules HT – Poste centrale GE

- Informations analogiques à transmettre pour automatisme

-1 mesure de courant délivrée par 3 transformateurs de courant : xxx/5A – 7.5VA – cl 0.5

- Informations fournies par automatisme

-1 contact sec pour ordre d'ouverture cellule (bobine à émission)

-1 contact sec pour ordre de fermeture cellule (bobine à émission)

- Commentaires / Remarques

-Verrouillage de la commande manuelle de fermeture.

-Temps de fermeture inférieur à 100ms pour la fonction couplage.

Cellule TP (cellule 6)

-Informations analogiques à transmettre pour automatisme

-1 mesure de tension délivrée par 3 transformateurs, couplage Yyn0, puissance 15VA-cl0.5

Rapport: 20 kV/100 V

-Informations logiques à transmettre pour automatisme

-1 contact sec fermé pour synthèse défaut mesure de tension (BT et HT)

-1 contact sec fermé pour position cellule fermée

Cellule Générateur Homopolaire (cellule 7)

-Informations logiques à transmettre pour automatisme

-1 contact sec fermé pour position cellule fermée

-1 contact sec fermé pour défaut isolement ANSI 51N

-1 contact sec fermé pour fusion fusible cellule

-Informations fournies par automatisme

-1 contact sec pour ordre d'ouverture cellule (bobine à émission)

-1 contact sec pour ordre de fermeture cellule (bobine à émission)

-Commentaires / Remarques

-Verrouillage de la commande manuelle de fermeture.

Transformateur GH

-Informations logiques à transmettre pour automatisme

-1 contact sec ouvert pour information Défaut pression

-1 contact sec ouvert pour information Alarme température

-1 contact sec ouvert pour information Défaut température

-1 contact sec ouvert pour information Défaut gaz

Autres cellules (cellules 1-2-3-4)

-Informations logiques à transmettre pour automatisme

-1 contact sec fermé pour position cellule 1 fermée

-1 contact sec fermé pour position cellule 2 fermée

-1 contact sec fermé pour position cellule 3 fermée

-1 contact sec fermé pour position cellule 4 fermée

1.6.5 Informations filaires entre armoire Groupe et Poste Centrale GE

Cellule HT départ groupe (cellules 8 et 9)

-Informations logiques à transmettre pour automatisme

-1 contact sec fermé pour position cellule ouverte

-1 contact sec fermé pour position cellule fermée

-1 contact sec fermé pour disjonction cellule (synthèse défaut cellule)

-1 contact sec fermé pour position sectionneur de ligne ouvert

-Informations fournies par automatisme

-1 contact sec pour ordre d'ouverture cellule (bobine à émission)

-1 contact sec pour ordre de fermeture cellule (bobine à émission)

-Commentaires / Remarques

-Verrouillage de la commande manuelle de fermeture.

-Temps de fermeture inférieur à 100ms pour la fonction couplage.

-Prévoir une serrure à contact électrique pour interdire le démarrage du GE si la cellule est mise à la terre

Transformateur groupe BT/HT

-Informations logiques à transmettre pour automatisme

-1 contact sec ouvert pour information Défaut pression

-1 contact sec ouvert pour information Alarme température

-1 contact sec ouvert pour information Défaut température

-1 contact sec ouvert pour information Défaut gaz

1.7 FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE GROUPES ELECTROGENES

1.7.1 Fonctionnement secours :

| ETAT INITIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| . Groupes en Auto . Partie commune en Auto . Pas de défaut groupe . Pas d'alarme groupe | . NORMAL fermé . SECOURS ouvert . Cellules HT groupes ouvertes . Cellule générateur homopolaire fermée | . Présence tension secteur |

1.7.2 Perte secteur

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Absence tension secteur | . Temporisation 1 seconde . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Temporisation 1 seconde . Fermeture du SECOURS . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Présence tension secteur | . Temporisation 180 secondes . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |

1.7.3 Perte secteur et défaut centrale

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Absence tension secteur |  | . Temporisation 1 seconde . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Temporisation 1 seconde . Fermeture du SECOURS . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Défaut arrêt d'urgence centrale |  | . Apparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" . Ouverture du SECOURS . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes |
| . Présence tension secteur |  | . Fermeture du NORMAL |
| . Réarmement arrêt d'urgence |  | . Pas d'action |
| . Mettre sur la position "MANU" l’APM PC |  | . Pas d'action |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" de l’APM PC |  | . Apparition "Alarmes et défauts" |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts de l'APM PC |  | . Disparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" |
| . Mettre sur la position "AUTO" l’APM PC |  | . Pas d'action |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" des APM GE |  | . Apparition "Alarmes et défauts" |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts des APM GE |  | . Disparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" |
| . Appui sur la touche "AUTO" des APM GE |  | . Pas d’action |

1.7.3 Perte secteur et défaut centrale pendant la temporisation de retour secteur

| EVENEMENTS EXTERIEURS |  | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- | --- |
| . Absence tension secteur | . Temporisation 1 seconde . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Temporisation 1 seconde . Fermeture du SECOURS . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |  |
| . Présence tension secteur | . Lancement temporisation 180 secondes |  |
| . Défaut arrêt d'urgence centrale | . Apparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" . Ouverture du SECOURS . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Temporisation 1 seconde . Fermeture du NORMAL . Arrêt des groupes électrogènes |  |
| . Réarmement arrêt d'urgence | . Pas d'action |  |
| . Mettre sur la position "MANU" l’APM PC | . Pas d'action |  |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" de l’APM PC | . Apparition "Alarmes et défauts" |  |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts de l'APM PC | . Disparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" |  |
| . Mettre sur la position "AUTO" l’APM PC | . Pas d'action |  |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" des APM GE | . Apparition "Alarmes et défauts" |  |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts des APM GE | . Disparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" |  |
| . Appui sur la touche "AUTO" des APM GE | . Pas d’action |  |

1.7.4 Perte secteur et redemande centrale pendant refroidissement centrale

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Absence tension secteur |  | . Temporisation 1 seconde . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Temporisation 1 seconde . Fermeture du SECOURS . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Présence tension secteur |  | . Temporisation 180 secondes . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT groupent . Absence tension jeu de barres . Lancement temporisation 180 secondes (refroidissement centrale) |
| . Absence tension secteur |  | . Temporisation 1 seconde . Désexcitation alternateurs . Fermeture des cellules HT groupes . Ouverture du NORMAL . Temporisation 1 seconde . Fermeture du SECOURS . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |

1.7.5 Perte secteur et non couplage du NORMAL

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Absence tension secteur | . Temporisation 1 seconde . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Temporisation 1 seconde . Fermeture du SECOURS . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Présence tension secteur | . Temporisation 180 secondes . Mise en service synchronisation . Après temporisation de 5 minutes apparition "Défaut non couplage du NORMAL" La centrale reste en fonctionnement |
| . Appui sur le BP "Retour secteur avec coupure" | . Ouverture du SECOURS . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Temporisation 1 seconde . Fermeture du NORMAL . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |

1.7.6 Défaut d'un groupe avec la centrale en fonctionnement

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Absence tension secteur | . Temporisation 1 seconde . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Temporisation 1 seconde . Fermeture du SECOURS . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |  |
| . Arrêt d'urgence sur le groupe n | . Apparition "Défaut arrêt d'urgence" . Ouverture de la cellule HT groupe en défaut . Arrêt du groupe en défaut . Mise "Hors service" de l'APM GE en défaut |  |
| . Réarmement arrêt d'urgence | . Pas d'action |  |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" de l'APM GE en défaut | . Apparition "Alarmes et défauts" |  |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts de l'APM GE en défaut | . Disparition "Défaut arrêt d'urgence" |  |
| . Appui sur la touche "AUTO" de l'APM GE | . Démarrage du groupe électrogène . Excitation de l'alternateur . Mise en service synchronisation sur le jeu de barres . Fermeture de la cellule HT groupe par couplage . Répartition de charge entre les groupes électrogènes |

1.8  GESTION WATTMETRIQUE ET MARCHE GLOBALE

| ETAT INITIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| . Groupes en Auto . Partie commune en Auto . Pas de défaut groupe . Pas d'alarme groupe | . NORMAL ouvert . SECOURS fermé . Cellules HT groupes fermées . Cellule générateur homopolaire fermée | . Absence tension secteur |

1.8.1 Gestion wattmetrique

Chacun des groupes composant la centrale groupes électrogènes possède un niveau de priorité.

Ce niveau est programmable via l’APM GE ou PC (voir ci-dessous).

Ces niveaux de priorités servent à définir quel groupe sera délesté en cas de baisse de puissance consommée et quel groupe sera sollicité en cas d’augmentation de puissance consommée. Les seuils de puissance active (en %) de relestage et de délestage des groupes sont programmables via l’APM GE ou PC (voir page suivante).

Cependant, tout groupe "indisponible" ne participe pas à la gestion wattmétrique et c’est donc les groupes possédant les niveaux de priorité inférieure et supérieure à celui-ci qui le remplace.

Groupe indisponible

Le groupe est considéré comme indisponible dans les cas suivants :

▪ Groupe en défaut

▪ Groupe en mode "MANU" ou "HORS SERVICE"

Les priorités pour la gestion wattmétrique sont accessibles et modifiables sur l’écran des APM GE ou PC.

Les seuils de puissance pour la gestion wattmétrique sont accessibles et modifiables sur l’écran des APM GE ou PC.

1.9 Baisse de puissance consommée sur la centrale.

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Puissance centrale < seuil de délestage groupe |  | . Temporisation 10 secondes . Transfert de charge du groupe électrogène non prioritaire sur l’autre groupe électrogène . Ouverture de la cellule HT groupe non prioritaire . Arrêt du groupe électrogène non prioritaire après temporisation de 180 secondes |  |

1.9.1 Augmentation de puissance consommée sur la centrale

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Puissance centrale > seuil de lestage groupe |  | . Temporisation 10 secondes . Démarrage du groupe électrogène non prioritaire en veille . Excitation de l'alternateur . Mise en service synchronisation sur le jeu de barres . Fermeture de la cellule HT groupe non prioritaire par couplage . Répartition de charge entre les groupes électrogènes |  |

1.9.2 MARCHE GLOBALE

Le fonctionnement de la centrale groupes électrogènes en marche globale correspond à la sollicitation de tous les groupes disponibles.

Elle est activée de deux façons :

▪ Automatiquement : au début d’une demande de production (fonctionnement secours, fonctionnement test,…) et ce pour un temps réglable (en standard 10mn).

▪ Manuellement : par appui sur une touche de l’APM GE ou PC. Un deuxième appui annulera la marche globale.

La sélection de marche globale est accessible sur l’écran des APM GE ou PC.

Sélection marche globale

Apparition du panneau touche fonction

1.9.3 ÉTAT INITIAL: Centrale en fonctionnement.

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Sélection page "Touche fonction" sur l'APM GE ou PC | . Pas d'action |
| . Appui sur la touche "Marche globale" de l'APM | . La touche est valide . Démarrage du groupe électrogène en veille . Excitation de l’alternateur . Mise en service synchronisation sur le jeu de barres . Fermeture de la cellule HT groupe par couplage . Répartition de charge entre les groupes électrogènes |

1.9.4 FIN DE SELECTION MARCHE GLOBALE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Sélection page "Touche fonction" sur l'APM GE ou PC | . Pas d'action |
| . Appui sur la touche "Marche globale" de l'APM | . La touche est dé-validée . Transfert de charge du groupe électrogène non prioritaire sur l’autre groupe électrogène . Ouverture de la cellule HT groupe non prioritaire . Arrêt du groupe électrogène non prioritaire après temporisation de 180 secondes |

2 FONCTIONNEMENT ESSAIS

| ETAT INITIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| . Groupes en Auto . Partie commune en Auto . Pas de défaut groupe . Pas d'alarme groupe | . NORMAL fermé . SECOURS ouvert . Cellules HT groupes ouvertes . Cellule générateur homopolaire fermée | . Présence tension secteur |

2.1 TEST A VIDE GROUPE

2.1.1 TEST A VIDE GROUPE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de ou des APM GE sélectionnés | . Les voyants "TEST AUTO" s'activent (groupes sélectionnés) |
| . Appui sur la touche "TEST A VIDE GROUPE" de ou des APM GE sélectionnés | . Les voyants "TEST A VIDE GROUPE" s'activent (groupes sélectionnés) . Démarrage des groupes électrogènes sélectionnés . Excitation des alternateurs . Temporisation 10 minutes . Les voyants "TEST AUTO" et "TEST A VIDE GROUPE" se désactivent . Arrêt des groupes électrogènes |  |

NOTA : Le test à vide peut être annulé à tout moment par un appui sur la touche « FIN DE TEST » sur L’APM

2.1.2 TEST A VIDE GROUPE ET DEFAUT CENTRALE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de ou des APM GE sélectionnés | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |  |
| . Appui sur la touche "TEST A VIDE GROUPE" de ou des APM GE sélectionnés | . Le voyant "TEST A VIDE GROUPE" s'active (groupes sélectionnés) . Démarrage des groupes électrogènes sélectionnés . Excitation des alternateurs |  |
| . Défaut arrêt d'urgence centrale | . Les voyants "TEST AUTO" et "TEST A VIDE GROUPE" se désactivent . Apparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" . Arrêt des groupes électrogènes |  |
| . Réarmement arrêt d'urgence | . Pas d'action |  |
| . Mettre sur la position "MANU" l’APM PC | . Pas d'action |  |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" de l’APM PC | . Apparition "Alarmes et défauts" |  |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts de l'APM PC | . Disparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" |  |
| . Mettre sur la position "AUTO" l’APM PC | . Pas d'action |  |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" des APM GE | . Apparition "Alarmes et défauts" |  |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts des APM GE | . Disparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" |  |
| . Appui sur la touche "AUTO" des APM GE |  | . Pas d’action |  |

2.1.3 TEST A VIDE GROUPE ET PERTE SECTEUR

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de ou des APM GE sélectionnés | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche "TEST A VIDE GROUPE" de ou des APM GE sélectionnés | . Le voyant "TEST A VIDE GROUPE" s'active (groupes sélectionnés) . Démarrage des groupes électrogènes sélectionnés . Excitation des alternateurs |
| . Absence tension secteur | . Temporisation 1 seconde . Les voyants "TEST AUTO" et "TEST A VIDE GROUPE" se désactivent . Désexcitation des alternateurs . Fermeture des cellules HT des groupes . Démarrage du groupe électrogène en veille (AUTO) . Ouverture du NORMAL . Temporisation 1 seconde . Fermeture du SECOURS . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Présence tension secteur | . Temporisation 180 secondes . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT des groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |

2.2 TEST EN CHARGE

2.2.1 TEST EN CHARGE CENTRALE P INSTALLATION < SI P CENTRALE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de l'APM PC | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche "TEST EN CHARGE CENTRALE" de l'APM PC | . Le voyant "TEST EN CHARGE CENTRALE" s'active . Fermeture des cellules HT des groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation . Fermeture du SECOURS par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers les groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Appui sur la touche "FIN DE TEST" de l'APM PC | . Les voyants "TEST AUTO" et "TEST EN CHARGE CENTRALE" se désactivent . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT des groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |

2.2.2 TEST EN CHARGE CENTRALE SI P INSTALLATIUON > P CENTRALE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de l'APM PC |  | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche "TEST EN CHARGE CENTRALE" de l'APM PC |  | . Le voyant "TEST EN CHARGE CENTRALE" s'active . Apparition message "Défaut moyen de production insuffisant" (P.installation > P.centrale) . Les voyants "TEST AUTO" et "TEST EN CHARGE CENTRALE" se désactivent . Report info "Défaut moyen de production insuffisant" (délestage de l'installation) |

2.2.3 TEST EN CHARGE CENTRALE ET DEFAUT CENTRALE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de l'APM PC | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche "TEST EN CHARGE CENTRALE" de l'APM PC | . Le voyant "TEST EN CHARGE CENTRALE" s'active . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation . Fermeture du SECOURS par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers les groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Défaut arrêt d'urgence centrale | . Les voyants "TEST AUTO" et "TEST EN CHARGE CENTRALE" se désactivent . Apparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" . Ouverture du SECOURS . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Temporisation 1 seconde . Fermeture du NORMAL . Arrêt des groupes électrogènes |
| . Réarmement arrêt d'urgence | . Pas d'action |
| . Mettre sur la position "MANU" l’APM PC | . Pas d'action |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" de l’APM PC | . Apparition "Alarmes et défauts" |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts de l'APM PC | . Disparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" |
| . Mettre sur la position "AUTO" l’APM PC | . Pas d'action |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" des APM GE | . Apparition "Alarmes et défauts" |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts des APM GE | . Disparition "Défaut arrêt d'urgence enclenché" |
| . Appui sur la touche "AUTO" des APM GE | . Pas d’action |

2.2.4 TEST EN CHARGE CENTRALE ET PERTE SECTEUR

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de l'APM PC | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche "TEST EN CHARGE CENTRALE" de l'APM PC | . Le voyant "TEST EN CHARGE CENTRALE" s'active . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation . Fermeture du SECOURS par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers les groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Absence tension secteur | . Pas d'action |
| . Présence tension secteur | . Pas d'action |
| . Appui sur la touche "FIN DE TEST" de l'APM PC | . Les voyants "TEST AUTO" et "TEST EN CHARGE CENTRALE" se désactivent . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt du groupe électrogène après temporisation de 180 secondes |

2.2.5 TEST EN CHARGE CENTRALE ET NON COUPLAGE DU SECOURS

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de l'APM PC | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche "TEST EN CHARGE CENTRALE" de l'APM PC | . Le voyant "TEST EN CHARGE CENTRALE" s'active . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation . Après temporisation de 5 minutes apparition "Défaut non couplage du SECOURS" La centrale reste en fonctionnement |
| . Appui sur la touche "FIN DE TEST" de l'APM PC | . Les voyants "TEST AUTO" et "TEST EN CHARGE CENTRALE" se désactivent . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |

2.2.6 TEST EN CHARGE CENTRALE ET NON COUPLAGE DU NORMAL

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de l'APM PC |  | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche "TEST EN CHARGE CENTRALE" de l'APM PC |  | . Le voyant "TEST EN CHARGE CENTRALE" s'active . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation . Fermeture du SECOURS par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers les groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Appui sur la touche "FIN DE TEST" de l'APM PC |  | . Les voyants "TEST AUTO" et "TEST EN CHARGE CENTRALE" se désactivent . Mise en service synchronisation . Après temporisation de 5 minutes apparition "Défaut non couplage du NORMAL" La centrale reste en fonctionnement |
| . Appui sur le BP "Retour secteur avec coupure" |  | . Ouverture du SECOURS . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Temporisation 1 seconde . Fermeture du NORMAL . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |

2.3 FONCTIONNEMENT MANUEL

| ETAT INITIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| . Groupes en Manu . Partie commune en Manu . Pas de défaut groupe . Pas d'alarme groupe | . NORMAL fermé . SECOURS ouvert . Cellules HT groupes ouvertes . Cellule générateur homopolaire fermée | . Présence tension secteur |

2.3.1 PERTE SECTEUR

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Absence tension secteur | . Apparition "Alarme centrale indisponible en auto" |
| . Appui sur la touche "Fermeture cellule HT groupe " de chaque APM groupe | . Fermeture des cellules HT groupes |
| . Appui sur la touche "Start" de chaque APM groupe | . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres |
| . Appui sur le BP "Ouverture NORMAL" | . Ouverture du NORMAL . Désexcitation des alternateurs . Absence tension jeu de barres |
| . Appui sur le BP "Fermeture SECOURS" | . Fermeture du SECOURS . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres |
| . Présence tension secteur | . Mise en service synchronisation |
| . Appui sur la touche "Conduite" de l'APM PC | . Apparition "Colonne synchro" |
| . Appui sur les touches tensions "+" / "-" de l'APM PC | . Ajustage tension centrale |
| . Appui sur les touches vitesses "+" / "-" de l'APM PC | . Ajustage vitesse centrale |
| . Appui sur la touche "Top couplage" de l'APM PC | . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire |
| . Appui sur la touche vitesse "-" de l'APM PC | . Transfert de charge vers le réseau |
| . Appui sur le BP "Ouverture SECOURS" de l'APM PC | . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire |
| . Appui sur la touche "Ouverture cellule HT groupe" de chaque APM groupe | . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres |
| . Appui sur la touche "Stop" de chaque APM groupe | . Arrêt des groupes électrogènes |

NOTA : Lorsque la centrale est couplée au réseau et après une temporisation de 10secondes.

*Ouverture automatique de SECOURS si pas de demande de marche.

2.3.2 SECTEUR PRESENT

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "Fermeture cellule HT groupe" de chaque APM groupe | . Fermeture des cellules HT groupes |
| . Appui sur la touche "Start" de chaque APM groupe | . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation |
| . Appui sur la touche "Conduite" de l'APM PC | . Apparition "colonne synchro" |
| . Appui sur les touches tensions "+" / "-" de l'APM PC | . Ajustage tension centrale |
| . Appui sur les touches vitesses "+" / "-" de l'APM PC | . Ajustage vitesse centrale |
| . Appui sur la touche "Top couplage" de l'APM PC | . Fermeture du SECOURS par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire |
| . Appui sur la touche vitesse "+" de l'APM PC | . Transfert de charge vers les groupes électrogènes |
| . Appui sur le BP "Ouverture NORMAL" de l'APM PC | . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire . Mise en service synchronisation |
| . Appui sur la touche "Conduite" de l'APM PC | . Apparition "colonne synchro" |
| . Appui sur les touches tensions "+" / "-" de l'APM PC | . Ajustage tension centrale |
| . Appui sur les touches vitesses "+" / "-" de l'APM PC | . Ajustage vitesse centrale |
| . Appui sur la touche "Top couplage" de l'APM PC | . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire |
| . Appui sur la touche vitesse "-" de l'APM PC | . Transfert de charge vers le réseau |
| . Appui sur le BP "Ouverture SECOURS" de l'APM PC | . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire |
| . Appui sur la touche "Ouverture cellule HT groupe" de chaque APM groupe | . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres |
| . Appui sur la touche "Stop" de chaque APM groupe | . Arrêt des groupes électrogènes |

NOTA : Lorsque la centrale est couplée au réseau et après une temporisation de 10 secondes.

*- Ouverture automatique du SECOURS si pas de demande de marche

Ou

* Ouverture automatique du NORMAL si demande de marche en cours.

2.3.3 COUPLAGE MANUEL DE LA CENTRALE AU RESEAU

État initial : Groupe en AUTO

Partie commune en AUTO

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de l'APM PC | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche "TEST EN CHARGE CENTRALE" de l'APM PC | . Le voyant " TEST EN CHARGE CENTRALE " s'active . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation . Fermeture du SECOURS par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers les groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Appui sur la touche "MANU" de l'APM PC | . Les voyants "TEST AUTO" et "TEST EN CHARGE CENTRALE" se désactivent . Mise en service synchronisation |
| . Appui sur la touche "Conduite" de l'APM PC | . Apparition "colonne synchro" |
| . Appui sur les touches tensions "+" / "-" de l'APM PC | . Ajustage tension centrale |
| . Appui sur les touches vitesses "+" / "-" de l'APM PC | . Ajustage vitesse centrale |
| . Appui sur la touche "Top couplage" de l'APM PC | . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire |
| . Appui sur la touche vitesse "-" de l'APM PC | . Transfert de charge vers le réseau |
| . Appui sur le BP "Ouverture SECOURS" de l'APM PC | . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |

NOTA : Lorsque la centrale est couplée au réseau et après une temporisation de 10 seconde.

*Ouverture automatique du SECOURS si pas de demande marche.

2.3.4 COUPLAGE MANUEL D’UN GROUPE SUR LE JDB

ETAT INITIAL : 1 groupe en AUTO et 1 groupe en Manu.

* Partie commune sur AUTO

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Absence tension secteur | . Temporisation 1 seconde . Fermeture de la cellule HT groupe en AUTO . Démarrage du groupe électrogène en AUTO . Ouverture du NORMAL . Temporisation 1 seconde . Fermeture du SECOURS . Excitation de l’alternateur . Présence tension jeu de barres . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |  |
| . Appui sur la touche "Start" de l'APM GE en manu | . Démarrage du groupe électrogène . Excitation de l'alternateur . Mise en service synchronisation sur le jeu de barres |  |
| . Appui sur la touche "Conduite" de l'APM GE en manu | . Apparition "colonne synchro" |  |
| . Appui sur les touches tensions "+" / "-" de l'APM GE en manu | . Ajustage tension groupe |  |
| . Appui sur les touches vitesses "+" / "-" de l'APM GE en manu | . Ajustage vitesse groupe |  |
| . Appui sur la touche "Fermeture cellule HT groupe" de l'APM GE en manu | . Fermeture de la cellule HT groupe par couplage |  |
| . Appui sur la touche "Auto" de l'APM GE en manu | . Répartition de charge entre les groupes électrogènes |

2.4 FONCTIONNEMENT STOP

| ETAT INITIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| . Groupes-en Hors service . Partie commune en Manu . Pas de défaut groupe . Pas d'alarme groupe | . NORMAL fermé . SECOURS ouvert . Cellules HT groupes ouvertes . Cellule générateur homopolaire fermée | . Présence tension secteur |

2.4.1 PERTE SECTEUR

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Absence tension secteur | . Apparition "Alarme centrale indisponible en auto" |
| . Présence tension secteur | . Pas d'action |

2.5 MAINTENANCE POSTE DE LIVRAISON

| ETAT INITIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| . Groupes en Auto . Partie commune en Auto . Pas de défaut groupe . Pas d'alarme groupe | . NORMAL fermé . SECOURS ouvert . Cellules HT groupes ouvertes . Cellule générateur homopolaire fermée | . Présence tension secteur |

Pour ce fonctionnement, l’opérateur doit utiliser le commutateur installé à l’intérieur de l’armoire partie commune.

2.5.1 DEBUT DE LA MAINTENANCE POSTE DE LIVRAISON SI P.INSTALLATION < P. CENTRALE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Sélectionner la position 1 du commutateur "Maintenance Poste de livraison" | . Apparition "Maintenance Poste de livraison" . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation . Fermeture du SECOURS par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers les groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire |
| . Ouverture cellule 1 Poste centrale GE | . Pas d’action LE POSTE DE LIVRAISON EST A LA DISPOSITION DE LA MAINTENANCE. LE NORMAL PEUT ETRE SECTIONNE POUR MAINTENANCE |  |

2.5.2 DEBUT DE LA MAINTENANCE POSTE DE LIVRAISON SI P.INSTALLATION > P. CENTRALE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Sélectionner la position 1 du commutateur "Maintenance Poste de livraison" | . Apparition message "Défaut moyen de production insuffisant" (P.installation > P.centrale) . Report info "Défaut moyen de production insuffisant" (Délestage de l'installation) |  |

2.5.3 FIN DE LA MAINTENANCE POSTE DE LIVRAISON

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Embrochage du NORMAL et remise à l’état initial des cellules Poste livraison | . Pas d’action |
| . Fermeture cellule 1 Poste centrale GE | . Pas d’action |  |
| . Sélectionner la position 0 du commutateur "Maintenance Poste de livraison" | . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" | . Apparition "Alarmes et défauts" |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts | . Disparition "Maintenance Poste de livraison" |

2.6 MAINTENANCE POSTE CENTRALE GE

| ETAT INITIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| . Groupes en Auto . Partie commune en Auto . Pas de défaut groupe . Pas d'alarme groupe | . NORMAL fermé . SECOURS ouvert . Cellules HT groupes ouvertes . Cellule générateur homopolaire fermée | . Présence tension secteur |

POUR CE FONCTIONNEMENT, L’OPERATEUR DOIT UTILISER LE COMMUTATEUR INSTALL2 A L’INTERIEUR DE L4ARMOIRE PARTIE COMMUNE.

2.6.1 DEBUT DE LA MAINTENANCE POSTE CENTRALE GE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Sélectionner la position 1 du commutateur "Maintenance Poste centrale GE" | . Apparition "Maintenance Poste centrale GE" . Mise hors service des groupes électrogènes |
| . Ouverture cellule 5 Poste de livraison | . Pas d’action LA CENTRALE EST DISPONIBLE. LE POSTE CENTRALE GE EST A LA DISPOSITION DE LA MAINTENANCE. LE SCOURS PEUT ETRE SECTIONN2 PUIS MANŒUVRE LOCALEMENT SANS INCIDENCE |  |

2.6.2 FIN DE LA MAINTENANCE POSTE CENTRALE GE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Embrochage du SECOURS et remise à l’état initial des cellules Poste centrale GE | . Pas d’action |  |
| . Fermeture cellule 5 Poste de livraison |  | . Pas d’action |
| . Sélectionner la position 0 du commutateur "Maintenance Poste centrale GE" | . Pas d’action |  |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" | . Apparition "Alarmes et défauts" |  |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts | . Disparition "Maintenance Poste centrale GE" |  |
| . Appuyer sur la touche "AUTO" des APM GE | . La centrale est disponible |  |

2.7 PERTURBATION RESEAU

| ETAT INITIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| . Groupes en Auto . Partie commune en Auto . Pas de défaut groupe . Pas d'alarme groupe | . NORMAL fermé . SECOURS ouvert . Cellules HT groupes ouvertes . Cellule générateur homopolaire fermée | . Présence tension secteur |

2.7.1 MICRO COUPURE SECTEUR CENTRALE EN VEILLE

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Absence tension secteur inférieure à 1 seconde (microcoupure) | . Pas d'action |

2.7.2 MICRO COUPURE SECTEUR CENTRALE EN FONCTIONNEMENT

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de l'APM PC | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche "TEST EN CHARGE CENTRALE" de l'APM PC | . Le voyant "TEST EN CHARGE CENTRALE" s'active . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation . Fermeture du SECOURS par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers les groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Absence tension secteur inférieure à 1 seconde (microcoupure) | . Pas d'action |
| . Appui sur la touche "FIN DE TEST" de l'APM PC | . Les voyants "TEST AUTO" et " TEST EN CHARGE CENTRALE" se désactivent . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |

2.7.3 MICROCOUPURE SECTEUR CENTRALE COUPLEE AU RESEAU EN DEBUT DE DEMANDE.

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de l'APM PC | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche " TEST EN CHARGE CENTRALE" de l'APM PC | . Le voyant "TEST EN CHARGE CENTRALE" s'active . Fermeture des cellules HT des groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation . Fermeture du SECOURS par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers les groupes électrogènes |
| . Microcoupure secteur | . Apparition "Défaut protection découplage" . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire LA CENTRALE ALIMENTE L’INSTALLATION . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Disparition du défaut | . Pas d'action |
| . Appui sur la touche "FIN DE TEST" de l'APM PC | . Les voyants "TEST AUTO" et " TEST EN CHARGE CENTRALE" se désactivent . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |  |

2.7.4 MICRO COUPURE SECTEUR CENTRALE COUPLEE AU RESEAU EN FIN DE DEMANDE.

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appui sur la touche "TEST AUTO" de l'APM PC | . Le voyant "TEST AUTO" s'active |
| . Appui sur la touche " TEST EN CHARGE CENTRALE" de l'APM PC | . Le voyant "TEST EN CHARGE CENTRALE" s'active . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Mise en service synchronisation . Fermeture du SECOURS par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers les groupes électrogènes . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Appui sur la touche "FIN DE TEST" de l'APM PC | . Les voyants "TEST AUTO" et " TEST EN CHARGE CENTRALE" se désactivent . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau |
| . Microcoupure secteur | . Apparition "Défaut protection découplage" . Ouverture du NORMAL . Fermeture cellule générateur homopolaire LA CENTRALE ALIMENTE L’INSTALLATION |
| . Disparition du défaut | . Temporisation 5 secondes . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |  |

2.8 MARCHE DEGRADEE

2.8.1 MARCHE DEGRADEE APM PC

2.8.1.1 PRINCIPE

Le mode dégradé automatique de la centrale groupes électrogènes permet d’assurer l’alimentation de l’installation par les groupes électrogènes en cas de panne de l’APM PC et de panne secteur. Le retour sur secteur sera réalisé par un opérateur manuellement.

Pour ce fonctionnement, nous utilisons les commutateurs suivants installés à l’intérieur de L’ARMOIRE CONTOURNEMENT MANUEL.

- Le passage en mode dégradé est réalisé automatiquement par le « DEFAUT CHIEN DE GARDE » de l’APM PC. Ce mode peut aussi être mis en service manuellement pour des essais par appui sur la touche  I du BP mise en service.

La mise en service de ce mode est signalée sur le synoptique en façade d’armoire.

- Le retour sur le réseau ainsi que le réarmement de l’APM PC seront réalisés par un opérateur manuellement.

2.8.2 PERTE SECTEUR

Le passage en mode dégradé est réalisé automatiquement par le "Défaut chien de garde" de l'APM PC.

Le secours de l'installation est réalisé automatiquement comme suit :

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Absence tension secteur | . Ouverture du NORMAL . Fermeture du SECOURS . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage des groupes électrogènes . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Répartition de charge entre les groupes électrogènes |

2.8.3 RETOUR SECTEUR

Le retour de l'installation sur le secteur est réalisé avec coupure, par un opérateur comme suit :

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Présence tension secteur | . Pas d'action |
| . Appuyer sur le BP "Ouverture SECOURS" | . Ouverture du SECOURS . Désexcitation des alternateurs . Absence tension jeu de barres L'installation n'est plus alimentée |
| . Appuyer sur le BP "Fermeture NORMAL" | . Fermeture du NORMAL . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres |
| . Appuyer sur le BP "0" marche centrale (intérieur armoire contournement manuel) | . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt des groupes électrogènes après temporisation de 180 secondes |
| . Appuyer sur le BP "Réarmement" (intérieur armoire contournement manuel) | . L'APM PC est alimenté |
| . Appuyer sur la touche "AUTO" de l'APM PC | . Pas d'action |

2.9. Marche dégradée d’un groupe avec couplage entre groupes sur centrale en secours

2.9.1 Principe

Le mode dégradé d'un groupe électrogène sur la centrale en secours permet d'assurer l'alimentation de l'installation par le groupe électrogène en cas de panne de l'APM GE. Cette fonctionnalité est réalisée avec coupure et doit être contrôlée par un opérateur.

En revanche si au moins 1 groupe est en marche dégradé, la synchronisation au réseau est impossible.

Pour ce fonctionnement, nous utilisons les commutateurs suivants installés en façade de l’armoire contournement manuel.

NOTA : Un transfert de charge sera réalisé avant l’ouverture d’un départ GE

2.8.5 PROCEDURE DE PASSAGE EN MODE DEGRADEE D’UN GROUPE AVEC COUPLAGE ENTRE GROUPE SUR CENTRALE EN SECOURS.

ETAT INITIAL :

Centrale en fonctionnement : Cellules HT groupes fermés.

Présence tension jeu de barres.

SECOURS fermé et NORMAL ouvert.

Cette procédure doit être réalisée par un opérateur comme il suit :

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| . Défaut de l'APM sur le groupe n | . Ouverture de la cellule HT groupe n . Arrêt du groupe électrogène n |  |  |
| . Sélectionner la position "1" du commutateur "Mise en service" marche dégradée du groupe n | . L'APM du groupe n n'est plus alimenté |  |  |
| . Sélectionner le démarreur 1 ou 2 du groupe n | . Pas d'action |  |  |
| . Appuyer sur le BP "Marche moteur" du groupe n | . Démarrage du groupe électrogène n . Excitation de l'alternateur . Mise en service synchronisation sur le jeu de barres |  |  |
| . Action sur le commutateur "Ajustage vitesse" du groupe n | . Ajustage vitesse groupe n |  |  |
| . Appuyer sur le BP "Fermeture départ groupe" du groupe n |  | . Fermeture de la cellule HT groupe n par couplage . Apparition "Alarme synchronisation réseau impossible avec 1 GE en mode dégradée" sur l’APM PC |

La présence d’un opérateur pendant la marche sur le groupe en mode dégradé est obligatoire.

La répartition de charge entre les deux groupes électrogènes fonctionnant sur l’APM est automatique. L’opérateur doit assurer manuellement la réparions de charge pour le groupe en marche dégradée et ce, par action sur l’ajustage vitesse de celui-ci (plastron marche dégradée).

2.8.6 PROCEDURE DE FIN DE MODE DEGRADE D’UN GROUPE CENTRALE EN SECOURS

ETAT INITIAL : Centrale en fonctionnement avec l’un des groupes en mode dégradé et l’autre groupe en mode AUTO.

Cette procédure doit-être réalisée par un opérateur comme suit :

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Appuyer sur le BP "Ouverture départ groupe" du groupe n | . Ouverture de la cellule HT groupe n |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" de l'APM PC | . Apparition "Alarmes et défauts" |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts de l'APM PC | . Disparition "Alarme synchronisation réseau impossible avec 1 GE en mode dégradée" |
| . Appuyer sur le BP "Arrêt moteur" du groupe n après un temps de 3 minutes | . Arrêt du groupe électrogène n |
| . Sélectionner la position "0" du commutateur "Mise en service" marche dégradée du groupe n | . L'APM du groupe n’est alimenté |
| . Appuyer sur la touche "AUTO" de l’APM GE n | . Démarrage du groupe électrogène n . Excitation de l'alternateur . Mise en service synchronisation sur le jeu de barres . Fermeture de la cellule HT groupe n par couplage . Répartition de charge entre les groupes électrogènes |

2.8.7 Retour secteur avec un groupe en mode dégradé

Etat initial : Centrale en fonctionnement avec le groupe n en mode dégradé et l’autre groupe en AUTO.

| Cette procédure doit-être réalisée par un opérateur comme suit : EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Présence tension secteur | . Temporisation 180 secondes |
| . Appui sur le BP "Retour secteur avec coupure" | . Ouverture du SECOURS . Ouverture des cellules HT groupes en AUTO . Temporisation 1 seconde . Fermeture du NORMAL . Arrêt des groupes électrogènes en AUTO après temporisation de 180 secondes |
| . Appuyer sur le BP "Ouverture départ groupe" du groupe n | . Ouverture de la cellule HT groupe n . Absence tension jeu de barres |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" de l'APM PC | . Apparition "Alarmes et défauts" |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts de l'APM PC | . Disparition "Alarme synchronisation réseau impossible avec 1 GE en mode dégradée" |
| . Appuyer sur le BP "Arrêt moteur" du groupe n après un temps de 3 minutes | . Arrêt du groupe électrogène n |
| . Sélectionner la position "0" du commutateur "Mise en service" marche dégradée du groupe n | . L'APM du groupe n’est alimenté |
| . Appuyer sur la touche "AUTO" de l’APM GE n | . Pas d'action |

2.8.8 Retour secteur en synchronisation avec un groupe en mode dégradé

Etat initial : Centrale en fonctionnement avec le groupe n en mode dégradé et l’autre groupe en AUTO.

Cette procédure doit-être réalisée par un opérateur comme suit :

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Présence tension secteur | . Temporisation 180 secondes |
| . Appuyer sur le BP "Ouverture départ groupe" du groupe n | . Ouverture de la cellule HT groupe n . Absence tension jeu de barres |
| . Appui sur la touche "Alarmes et défauts" de l'APM PC | . Apparition "Alarmes et défauts" |
| . Appui sur la ou les X des alarmes et des défauts de l'APM PC | . Disparition "Alarme synchronisation réseau impossible avec 1 GE en mode dégradée" . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture de la cellule HT groupe en AUTO . Absence tension jeu de barres . Arrêt du groupe électrogène en AUTO après temporisation de 180 secondes |
| . Appuyer sur le BP "Arrêt moteur" du groupe n après un temps de 3 minutes | . Arrêt du groupe électrogène n |
| . Sélectionner la position "0" du commutateur "Mise en service" marche dégradée du groupe n | . L'APM du groupe n’est alimenté |
| . Appuyer sur la touche "AUTO" de l’APM GE n | . Pas d'action |

2.9 Marche dégradée ultime avec couplage entre groupes

2.9.1 Principe

Le mode dégradé ultime de la centrale groupes électrogènes permet d'assurer l'alimentation de l'installation par les groupes électrogènes en cas de panne de l'APM PC et des APM GE. Cette fonctionnalité est réalisée avec coupure et doit être contrôlée par un opérateur.

La mise en service de ce mode se fera soit en mettant les commutateurs "mise en service marche dégradée" à 1 sur toutes les armoires GE, soit en mettant le commutateur "marche dégradée ultime" à 1.

Pour ce fonctionnement, nous utilisons les commutateurs suivants :

Intérieur armoire contournement manuel

Façade armoire contournement manuel

2.9.2 Procédure de passage en mode dégradé ultime

Etat initial : Les APM GE et PC sont hors service.

| Le secours de l'installation doit-être réalisé par un opérateur comme suit : EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Sélectionner la position "1" du commutateur de mise en service marche dégradée pour chaque GE ou la position "1" du commutateur "marche dégradée ultime" | . Les APM des groupes et PC ne sont plus alimentés |
| . Appuyer sur le BP "Ouverture NORMAL" | . Ouverture du NORMAL |
| . Appuyer sur le BP "Fermeture SECOURS" | . Fermeture du SECOURS |
| . Appuyer sur le BP "Fermeture départ groupe 1" | . Fermeture de la cellule HT groupe 1 |
| . Appuyer sur le BP "Fermeture départ groupe 2" | . Fermeture de la cellule HT groupe 2 |
| . Appuyer sur le BP "Marche moteur" du groupe 1 | . Démarrage du groupe 1 et monté en vitesse |
| . Appuyer sur le BP "Marche moteur" du groupe 2 | . Démarrage du groupe 2 et monté en vitesse . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres |

L'installation est alimentée par les groupes électrogènes.

La présence d'un opérateur pendant la marche de la centrale est obligatoire.

Il doit assurer manuellement la fonction de répartition de charge entre les groupes électrogènes (réglage de la fréquence) et ce, par action sur l'ajustage vitesse de chaque groupe (plastron marche dégradée).

2.9.3 Procédure de fin de mode dégradé ultime

| Le retour de l'installation sur le secteur doit-être réalisé par un opérateur comme suit : EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |  |
| --- | --- | --- |
| . Présence tension secteur | . Pas d'action |  |
| . Appuyer sur le BP "Ouverture SECOURS" | . Ouverture du SECOURS . Désexcitation des alternateurs . Absence tension jeu de barres L’INSTALLATION N’EST PLUS ALIMENTEE |  |
| . Appuyer sur le BP "Fermeture NORMAL" | . Fermeture du NORMAL . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres |  |
| . Appuyer sur le BP "Ouverture départ groupe" de chaque groupe | . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres |  |
| . Appuyer sur le BP "Arrêt moteur" de chaque groupe après un temps de 3 minutes | . Arrêt des groupes électrogènes |  |
| . Sélectionner la position "0" du commutateur "Mise en service" marche dégradée sur chaque GE et la position "0" du commutateur "marche dégradée ultime" | . Les APM GE sont alimentés |  |
| . Appuyer sur le BP "Réarmement" (intérieur armoire PC) | . L'APM PC est alimenté |  |
| . Appuyer sur la touche "AUTO" des APM GE et PC | . Pas d'action |

2.10 DEMANDE DE MARCHE TGBT SERVITUDES

| ETAT INITIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| . Groupes en Auto . Partie commune en Auto . Pas de défaut groupe . Pas d'alarme groupe | . NORMAL fermé . SECOURS ouvert . Cellules HT groupes ouvertes . Cellule générateur homopolaire fermée | . Présence tension secteur . Pas d’ordre de marche TGBT servitudes pour GE1 . Pas d’ordre de marche TGBT servitudes pour GE2 |

2.10.1 Demande de marche TGBT servitudes

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Ordre de marche GE1 TGBT servitudes | . Démarrage du groupe électrogène 1 . Excitation de l’alternateur Le TGBT servitudes est alimenté par le groupe 1 |
| . Fin ordre de marche GE1 TGBT servitudes | . Arrêt du groupe électrogène 1 après temporisation de 180 secondes |

2.10.3 Demande de marche TGBT servitudes et défaut GE1

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Ordre de marche GE1 TGBT servitudes | . Démarrage du groupe électrogène 1 . Excitation de l’alternateur Le TGBT servitudes est alimenté par le groupe 1 |
| . Défaut groupe | . Arrêt du groupe électrogène 1 (*) Le TGBT servitudes n’est plus alimenté . Temporisation 30 secondes |
| . Ordre de marche GE2 TGBT servitudes | . Démarrage du groupe électrogène 2 . Excitation de l’alternateur Le TGBT servitudes est alimenté par le groupe 2 |
| . Fin ordre de marche GE1 et GE2 TGBT servitudes | . Arrêt du groupe électrogène 2 après temporisation de 180 secondes |

(*) Arrêt instantané ou différé selon le type de défaut.

2.10.4 Demande de marche TGBT servitudes et GE1 indisponible

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Ordre de marche GE1 TGBT servitudes | . Pas d’action . Temporisation 30 secondes |
| . Ordre de marche GE2 TGBT servitudes | . Démarrage du groupe électrogène 2 . Excitation de l’alternateur LE TGBT SERVITUDES EST ALIMENTE PAR LE GROUPE 2 |
| . Fin ordre de marche GE1 et GE2 TGBT servitudes | . Arrêt du groupe électrogène 2 après temporisation de 180 secondes |

2.10.5 Demande de marche TGBT servitudes et perte secteur

| EVENEMENTS EXTERIEURS | ACTIONS DE L'AUTOMATISME |
| --- | --- |
| . Ordre de marche GE1 TGBT servitudes | . Démarrage du groupe électrogène 1 . Excitation de l’alternateur |
| . Absence tension secteur | . Temporisation 1 seconde . Désexcitation alternateur groupe 1 . Fermeture des cellules HT groupes . Démarrage du groupe électrogène 2 . Ouverture du NORMAL . Temporisation 1 seconde . Fermeture du SECOURS . Excitation des alternateurs . Présence tension jeu de barres . Fonctionnement de la centrale en marche globale pendant 10 minutes . Mise en service gestion wattmétrique |
| . Présence tension secteur | . Temporisation 180 secondes . Mise en service synchronisation . Fermeture du NORMAL par couplage . Ouverture cellule générateur homopolaire . Transfert de charge vers le réseau . Ouverture du SECOURS . Fermeture cellule générateur homopolaire . Ouverture des cellules HT groupes . Absence tension jeu de barres . Arrêt du groupe électrogène 2 après temporisation de 180 secondes |
| . Fin ordre de marche GE1 TGBT servitudes | . Arrêt du groupe électrogène 1 après temporisation de 180 secondes |

- Bâtiment 1

3.1 Localisation du poste, TGBT, Onduleurs et autocom.

AUTOCOM          ONDULEURS                             POSTE/TGBT              ONDULEUR SRI49

3.2 Fonctionnement du Poste HT.

Le poste haute tension du bâtiment 1 est alimenté en 20 000 depuis le poste chaufferie cellule « départ poste BAT1 C6 ».

Le TGBT bâtiment 1 consomme une puissance max de 250KVA. (Oct.2021)

Le poste de transformation électrique est équipé de :

Cellule n°1 : départ poste bat 3 R1 C1

Cellule n°2 : protection transfo TR2

Cellule n°3 : couplage jeu de barre

Cellule n°4 : couplage jeu de barre

Cellule n°5 : protection transfo TR1

Cellule n°6 : départ poste bat 11 R1 C3

Transformateur TR1 15-20Kvolt/400volt S-315Kva

Transformateur TR2 15-20Kvolt/400volt S-315Kva

Les deux transformateurs sont en en couplage permanent et alimente un jeu de barre en 400 volt. Un transformateur 400/230volts d’une puissance 200Kva alimentant le TGBT 230 volts triphasé.

Régime de neutre

Le régime  neutre du TGBT bâtiment 1 pour le réseau 400Volts « TN » et  pour le réseau 230Volts triphasé « IT »

TGBT 400 volts

Armoire 1 : Arrivée TR1

Armoire 2 : Arrivée TR2

Armoire 3 : Centrale DI, éclairage  poste/onduleur, pc poste/onduleur, alarme transformateur, TD décoratif SR149, local SSI, général désenfumage, relais contrôle de phase, désenfumage DF1, DF2, DF3, ascenseur, local gardien, éclairage BAT1 colonne, force BAT1 colonne, TG galerie ouest 1bis.

Armoire 4 : Général extraction WMC, D121, D122, D123, D124, climatisation balnéo, D126, D127, D128, relais contrôleur de phase, TD plan et équipement, coffret borne de charge voiture, transformateur 400/230 volts 200Kva, queue de barre GE mobile (NS160- IM1250A)

Armoire 5 : départ ascenseur voute, départ climatisation, onduleur, local maintenance DSI, Alimentation tableau T3 force, T3 éclairageT2 force, T2 éclairage, T1 force, T1 éclairage, piscine balnéo, batterie condo.

TGBT 230 volts

Armoire 1 : 13 dispo, 14 TG galerie est, 15 bat hygiène santé public, 16 dispo, 17 dispo, 18 dispo, 19 sous station chauffage, 20 tableau A3, 21 TG autocom (local batterie), 22 blockhaus, Tableau patte d'oie galerie, 23 dispo, 24 TG ex trésorerie, 25 dispo, 26 dispo.

Armoire 2 : 1 ex Bo Meary, 2 dispo, 3 dispo, 4 dispo, 5 TG plateau technique rééducation fonctionnelle, 6 dispo, 7 dispo, 8 dispo, 9 dispo, 10 dispo, 11 dispo, 12 TG galerie ouest

3.3 Liste de tableau divisionnaire

| TD | Niveau | Localisation | Sources |
| --- | --- | --- | --- |
| TD sous station | rdc bas | Aile EST | plus alimenté |
| tableau secours | rdc bas | Aile EST | plus alimenté |
| T0 | rdc bas | Aile EST |  |
| T1 | rdc bas | Aile EST |  |
| T2 | rdc bas | Aile EST |  |
| T3 ergothérapie | rdc bas | Aile EST |  |
| tableau autocom | rdc bas | Aile EST |  |
| tableau bat 1 décoratif | rdc bas | Aile EST |  |
| ondulé | rdc bas | Aile EST |  |
| Tableau des TUMEURS DIGESTIVES EX BCSI | rdc bas | aile EST |  |
| TG GALERIE OUEST 1 BIS | rdc bas | Aile Ouest |  |
| Tableau A2 cytologie | rdc bas | Aile Ouest |  |
| Tableau A2 bis | rdc bas | Aile Ouest |  |
| tableau A3 | rdc bas | Aile Ouest |  |
| galerie ouest | rdc bas | Aile Ouest |  |
| tableau TD1SALLE FC | rdc bas | Aile Ouest |  |
| tableau TD2 SALLE FC | rdc bas | Aile Ouest |  |
| tableau valorisation de l'entrée principale | rdc bas | Aile Ouest | TGBT |
| TD3 formation continue | rdc bas | Aile Ouest |  |
| Tableau effia | rdc bas | Aile Ouest |  |
| tableau gardiennage | rdc bas | Aile Ouest |  |
| drh tableau A1 | rdc bas | Aile Ouest | DRH tableau rdc bas |
| drh tableau rdc bas | rdc bas | Aile Ouest | TG galerie ouest |
| tableau office reeduc | RDC Haut | Aile EST | T5 |
| Tableau T5 | RDC Haut | Aile EST | TGBT bat1 |
| Tableau Trésorerie | rdc haut | partie centrale |  |
| maison des usagers | RDC Haut | aile ouest |  |
| rééducation plateau technique | RDC Haut | aile ouest |  |
| latim | niv1 | Aile Ouest | T1 BIS |
| latim | niv1 |  | TD2 LATIM |
| Tableau Office | niv1 | Aile EST | T6 |
| Tableau T6 Angela Duval | niv1 | Aile EST | TGBT bat1 |
| Tableau direction des finances 1 | niv1 | partie centrale |  |
| Tableau direction des finances 2 | niv1 | partie centrale |  |
| DAHL 1 (ex serv eco) | niv2 | Aile Ouest |  |
| dahl 2 (ex serv eco) | niv2 | Aile Ouest |  |
| DANML ( ex dir plan equip) | niv2 | Aile Ouest |  |
| Informatique dsis | niv2 | Aile Ouest |  |
| salle serveur2 | niv2 | Aile Ouest |  |
| salle serveur2 | niv2 | Aile Ouest |  |

3.4 Plan de la distribution électrique du TGBT bâtiment 1.

Lien AUTOCAD CHU

\\chu-brest\Public\AUTOCAD\H MORVAN\M_1 Plan bâtiment\M_B1\B1_5 Plan techn & DOE\B1_ELEC

3.5 Implantation des tableaux BT au bâtiment 1.

Lien AUTOCAD CHU

\\chu-brest\Public\AUTOCAD\H MORVAN\M_1 Plan bâtiment\M_B1\B1_5 Plan techn & DOE\B1_ELEC

3.6 ONDULEURS

L’onduleur du bâtiment 1 se situe dans le local technique du SRI 49 aliment la salle serveur de la DSI au 3éme étage ainsi que la salle de marche du plateau de rééducation fonctionnelle.

Reference de l’onduleur : A2S3047 N° de série A005729/1

Puissance de 60 KVA autonomie de 10 minutes

30 BATTERIES 12V 66AH

Les deux onduleurs de l’autocom de Morvan se situent dans le local Batterie près de l’autocom. Reference des onduleurs de marque SOCOMEC

1er onduleur : modèle MODULYS N° série P204817001 d’une puissance 4.5 KVA

2eme onduleur : modèle MODULYS N° série P204820001 d’une puissance de 3KVA

3.7 Synoptique de distribution HT/BT

3.8 Fiche de manœuvre des cellules HT

- Bâtiment 11

4.1 Localisation du poste et TGBT chaufferie, TGBT 2bis.

Poste et TGBT chaufferie		                              TGBT bâtiment 2bis

(L’accès: escalier descendant a la tabacologie)

4.2 Poste et TGBT chaufferie.

Le poste haute tension est alimenté en 20 000 volts depuis le poste de livraison cellule « départ poste bâtiment 11 R2 C3 ».

Le TGBT chaufferie consomme une puissance max de 225KVA

Les deux transformateurs HT/BT sont en couplage permanent

Poste de transformation électrique est équipé de :

Cellule 1 rame 1 : Départ poste bat 11 R2 C2.

Cellule 2 rame 1 : Protection transfo TR1.

Cellule 3 rame 1 : Départ poste bat 1 C6.

Cellule 1 rame 2 : Protection transfo TR2.

Cellule 2 rame 2 : Ex by pass « non utilisé ».

Cellule 3 rame 2 : Départ poste PDL C6.

Cellule 4 rame 2 : Départ poste BAT 11 R1 C1.

Transformateur TR1 15-20Kvolt/ 400 volt s-400Kva.

Transformateur TR2 15-20Kvolt/ 400 volt s-400Kva.

Transformateur SERVITUDE Primaire 230v triphasé/ secondaire 400volt/230volt S-160Kva.

Coffret secondaire TR 230/400volts alimentant le TGBT servitude au pôle énergie.

TGBT 230volt triphasé.

Régime de neutre

Le régime  neutre du TGBT chaufferie, TGBT 2bis sont en « IT »

TGBT chaufferie230 volts :

Armoire blanche : les protections BT de TR1 et TR2, départ TGBT 2bis, mesures RCU télécommande, centrale mesure, RL1, RL2, RL3, RL4, départ climatiseur, départ pompe climatiseur, départ éclairage poste, départ prise poste, protection primaire transformateur servitude du pôle énergie, départ TGBT chaufferie.

Armoire beige : 1-tableau général Lombard, cinq départs condensateurs, départ BO Lombard,

2- départ locaux annexe, 3-dispo, 4- départ centrale EJP, 5- dispo, 6-dispo, 7- dispo, 8-dispo, 9- départ bat 2bis,   10- départ appartement Aumônier, 11- dispo, 12- dispo,                          13-  départ chaufferie,  départ alimentation pompe chaufferie, départ coffret GTR, départ centrale alarme groupes électrogènes, départ alimentation 48 volts, ampèremètre et extraction.

4.3 TGBT bâtiment 2 bis

Le TGBT du bâtiment  2bis alimente : L’ADI, le service d’Immunologie, TG escalier médecine nucléaire, TG étage bat 12, Gamma camera, barrières automatiques,

4.4 TD bâtiment 2 bis

| TD | Niveau | Localisation | Sources |
| --- | --- | --- | --- |
| TG Med Nucl | sous sol | med nucl | TG escalier |
| TD TEP2 | sous sol | med nucl | TGBT 2 bis |
| TD2 | sous sol | med nucl | TG med nuc |
| TD4 | sous sol | med nucl | TG med nuc |
| TES | sous sol | med nucl |  |
| TE | sous-sol | med nucl |  |
| TD CLIM TEP | sous-sol |  |  |
| T1 | sous-sol | med nucl | TG med nuc |
| T1BIS | sous-sol | med nucl | TG med nuc |
| TD entrée med nucl | sous-sol | Hall ASC | TGBT |
| TD secrétariat | sous-sol | secrétariat |  |
| TD gamma Caméra | sous sol | med nucl | TGBT 2 bis |
| TD sous station | sous sol |  |  |
| TD3 | sous-sol |  |  |
| TD "office" | sous-sol |  |  |
| TD Med Trav | sous-sol |  |  |
| TG Med Trav | sous-sol |  |  |
| TD Med Trav TT1 | rdc | med travail | TG escalier |
| TD Serv social | rdc | Service soc | TG escalier |
| TG ADI | rdc | ADI | TGBT 2bis |
| TD 1 immunologie | niv 1 | immuno | TGBT 2bis |
| TD 1 Recherche | niv 1 | immuno | TS(ex)lombar |
| TD 2 Recherche | niv 1 | immuno | TS(ex)lombar |
| TD 2 immunologie | niv 2 | immuno | TGBT 2bis |
| TD Recherche | niv 1 | immuno | TS(ex)lombar |
| TS (ex) LOMBARD | niv 1 | (ex) lombard | TG Lombard |
| TD syndicat | niv 1 | Syndicat | TS(ex)lombar |
| TD syndicat | niv 1 | Syndicat | TS(ex)lombar |

4.4 Synoptique de distribution HT/BT

4.5 Fiches de consignation

- Bâtiment 3

4.1 Localisation du poste HT et du TGBT.

Colonne montante    POSTE HT		TGBT plateau technique				TGBT

4.2 LE POSTE HT

Le poste haute tension est alimenté en 20 000 volts depuis le poste HT du bâtiment 1 cellule « départ poste bâtiment 1 R1 C1 ».

Les deux transformateurs HT/BT sont en couplage permanent

Poste de transformation électrique est équipé de :

Cellule 1 rame 1 : Départ poste bat 1 C1.

Cellule 2 rame 1 : Protection transfo TR1.

Cellule 3 rame 1 : Départ poste bat 3  R2 C3.

Cellule 1 rame 2 : Départ poste Bat 4 C1.

Cellule 2 rame 2 : Protection transfo TR2.

Cellule 3 rame 2 : Départ poste BAT 3 R1 C3.

Transformateur TR1 15-20Kvolt/ 400 volt S-630Kva.

Transformateur TR2 15-20Kvolt/ 400 volt S-630Kva

4.3 TGBT 400V

Le TGBT du bâtiment 3 consomme une puissance max de 600 KVA (Oct. 2021)

Son régime  neutre est en TN. Le TGBT alimente électriquement, une colonne montante avec   un tableau général d’étage sur chaque palier, ses tableaux alimentent  les tableaux se trouvant dans les  couloirs ou ailes.

TGBT armoire 1 :

Ranger 1 : DJ cordons chauffants.

Ranger 2 : DJ extracteur local transformateur HT/BT, Local TGBT, Local déchet. VMC vestiaire, Clim poste HT, éclairage extérieure.

Ranger 3 : DJ VMC aile ouest, VMC aile nord-ouest, VMC nord, VMC nord-est, VMC est, VMC est niveau 1a3.

Ranger 4 : DJ éclairage extérieur, horloge, éclairage spot, protection télécommande BAES, télécommande BAES.

Ranger 5 : Inter général, DJ centrale DI, MX sous –sol, chambre froide.

Ranger 6 : Protection tableau éclairage + pc poste transformateur HT/BT et TGBT, tableau sous-sol couloir TGBT, TD1 éclairage galeries sous-sol, TD2 éclairages sous-sol, éclairage parking 3ter.

TGBT armoire 2 :

Ranger 9 : Protection relais démarrage groupe électrogènes (obsolète), relais de démarrage groupes électrogènes (obsolète), générale extracteur, général cordons chauffants, Parafoudre.

Ranger 10 : Accélérateur NSX 400N.

Ranger 11 : Alimentation surpresseur NS 160H.

Ranger 12 : Dispo NS160H.

Ranger 13 : Dispo NS160H.

Ranger 14 : Dispo NS100H.

Ranger 15 : Curiethérapie NS100H.

Ranger 16 : Compresseur air isolateur NS250H.

TGBT armoire 3 :

Ranger 16 : TD RDH haut médecine nucléaire aile ouest NSX 250N.

Ranger 17 : Batterie condensateur NS630H

Ranger 18 : Force bâtiment 3 NS400H.

Ranger 19 : Éclairage bâtiment 3 NS 250H.

Ranger 20 : Ascenseur gauche NS100H.

Ranger 21 : Ascenseur droit NS 100H.

Ranger 22 : Boite câble monte malade NS100H.

Ranger 23 : Ascenseur plateau technique NS100H.

TGBT armoire 4 :

Ranger 24 : TGBT plateau technique NS400H.

Ranger 25 : transformateur 125 KVA bâtiment 3 condamné.

Ranger 26 : TDC sous-sol NS 100H.

Ranger 27 : Hématologie NS160H.

Ranger 28 : ventilation local technique NS 630 H.

TGBT armoire 5 :

Arrivé transformateur 630 KVA DG2.

TGBT armoire 6 :

Arrivé transformateur 630 KVA DG1

4.4 Liste des tableaux divisionnaires.

|  | Niveau | Localisation | Sources |
| --- | --- | --- | --- |
| TD RDC Bas (TC s/sol) | Rdc bas | centre | TGBT/grp BT |
| TD A1 | Rdc bas | local 50 | TGBT bat 3 |
| TD A2 | Rdc bas | local 50 | TGBT/grp BT |
| TD A4 accélérateur siemens | Rdc bas | local 25 | TD A2 |
| TD A5 accélérateur variant | Rdc bas | local 26 | TD A2 |
| TD A6 tableau simulation | Rdc bas | local 16 | TD A2 |
| TD A7 dosimètre | Rdc bas | local 15 | TD A2 |
| TD A8 atelier | Rdc bas | local 12 | TD A2 |
| TD01 truebeam1 | Rdc bas |  |  |
| TD curiethérapie haut débit | Rdc bas |  |  |
| TG RDC Haut (TC RDC) | Rdc haut |  | TGBT bat 3 |
| TD A9 CE oncologie | Rdc haut | plateau technique | TD A2 |
| TD HC med nucl ouest | Rdc haut | aile ouest | TGBT Bat 3 |
| TD HC onco Est TDE0 | Rdc haut | aile est | TC RDC |
| TD centre TD C0 | Rdc haut | centre | TC RDC |
| TD office RDC haut | Rdc haut | aile ouest | TD C0 |
| TG niv1 (TC1) | niv 1 |  | TGBT bat 3 |
| TD office | niv 1 | aile ouest |  |
| TD Est | niv 1 | aile est |  |
| TD ouest | niv 1 | aile ouest |  |
| TD Pharmacie | niv1 | aile ouest |  |
| TD pharmacie | niv1 | aile ouest | TC1 |
| TG niv 2 (TC2) | niv 2 |  | TGBT bat 3 |
| TD est | niv 2 | aile est |  |
| TD office | niv 2 |  |  |
| TD ouest secteur stérile | niv 2 | aile ouest |  |
| TG niv 3 (TC3) | niv 3 |  | TGBT bat 3 |
| TD est TDE3 | niv 3 | aile est |  |
| TD office | niv 2 | aile ouest |  |
| TD niv 4 (TC4) | niv 4 |  | TGBT bat 3 |
| TD1 ouest | niv 4 | aile ouest | TC4 |
| TD2 ouest | niv 4 | aile ouest | TC4 |
| TD3 ouest | niv 4 | aile ouest | TC4 |
| TD4 ouest | niv 4 | aile ouest | TC4 |
| TD1 est | niv 4 | aile est | TC4 |
| TD2 est | niv 4 | aile est | TC4 |
| TD3 est | niv 4 | aile est | TC4 |
| TD4 est | niv 4 | aile est | TC4 |
| TD niv 5 (TC5) | niv 5 |  | TGBT bat 3 |
| TD1 droite | niv 5 | Aile ouest | TC5 |
| TD2 gauche | niv 5 | Aile est | TC5 |
| TD3 | niv5 |  | TC5 |
| TD | niv6 |  |  |

4.5 Synoptique de distribution HT/BT

4.6 Fiches de consignation

5 Bâtiment 4 / 4 bis

3.1 Localisation du poste HT, TGBT, Onduleurs

Bâtiment 4 RDC

Colonne montante du bâtiment 4          Local onduleurs	    poste et TGBT bat 4bis et bat 4

Bâtiment 4Bis RDC

Colonne montant bâtiment 4bis

3.2 Liste des tableaux divisionnaires.

3.3 Fonctionnement du Poste HT.

Le poste haute tension du bâtiment 4/4bis est alimenté en 20 000 depuis le poste du bâtiment 3 cellule « départ poste BAT4 C1 ».

Le TGBT bâtiment 4/4bis consomme une puissance max de 250KVA. (Oct.2021)

Le poste de transformation électrique est équipé de :

Cellule n°1 : départ poste bat 3 R1 C1

Cellule n°2 : protection transfo TR2

Cellule n°3 : couplage jeu de barre

Cellule n°4 : couplage jeu de barre

Cellule n°5 : protection transfo TR1

Cellule n°6 : départ poste bat 11 R1 C3

Transformateur TR1 15-20Kvolt/400volt S-315Kva

Transformateur TR2 15-20Kvolt/400volt S-315Kva

Les deux transformateurs, sont des transformateurs à double enroulement qui alimentent un jeu de barre en 400 volt pour le bâtiment 4bis et un jeu de barre 230 volt triphasé pour le bâtiment 4. Les transformateurs sont en en couplage permanent. Les deux bâtiments ont une puissance de

ATTENTION :

Les deux transformateurs sont des transformateurs à double en enroulement. En sortie des transformateurs les tensions sont en 400volts pour l’alimentation du bâtiment 4bis et en 230 volts triphasés pour l’alimentation du bâtiment 4.

Poste de transformation électrique est équipé de 2 cellules de passage de boucle, de 2 cellules Protection transformateur, de 2 cellules SHUNT RAME 1 et RAME 2, de 2 transformateurs à double enroulement. Alimentant en 230 volts triphasés le bâtiment 4 et en 400volts triphasés le bâtiment 4bis.Les jeux de barres 400 volts et 230 volts ne sont pas en couplages permanents. On retrouve un disjoncteur SHUNT pour le couplage de chaque jeu de barres.

6 Bâtiment 5

3.1  POSTE HTA

Le poste HTA est alimenté en 20 000 volts depuis le poste du bâtiment 7 cellule « départ poste bâtiment 5 cellule n°1».

Le TGBT bâtiment 5  consomme une puissance max de

Les deux transformateurs HT/BT ne sont pas en couplage permanent

Poste de transformation électrique est équipé de :

Cellule 0 rame 1 : Départ poste GE-C3

Cellule 1 rame 1 : Départ poste bat 7-C1

Cellule 2 rame 1 : Protection transfo TR1.

Cellule 3 rame 1 : Couplage jeux de barre n°1.

Cellule 4 rame 2 : Couplage jeux de barre n°2.

Cellule 5 rame 2 : Départ poste bâtiment 5bis.

Cellule 6 rame 2 : Protection transfo TR2.

Cellule 7 rame 2 : Départ poste 4/4bis C-1.

Transformateur TR1 15-20Kvolt/ 400 volt S- 1250 KVA

Transformateur TR2 15-20Kvolt/ 400 volt S- 1250 KVA

Les deux transformateurs alimentent le DGBT qui lui vient alimentait les 6 jeux de barres S1, S2, NS1, NS2, DELESTABLE et S3.

Le TGBT est composé de deux transformateur de 1250 KVA /410Volt. D’un DGBT avec deux jeux de barres (N°1 et N°2) coupable entre eux grâce au disjoncteur shunt. Les deux jeux de barres viennent alimenter 5 jeux de barres :

- Les deux jeux de barres SECOURU 1 et 2 (S1 et S2) sont couplables entre eux et sont secourus par les groupes électrogènes du bâtiment 5. Le JEU de BARRE S2 est le jeu de barre prioritaire.

- Le jeu de barre S3 a trois sources d’alimentation (S2, S1 et GE) qui sont gérées par un automate TX17. L’automate est programmé pour gérer un triple inverseur dont le fonctionnement est le suivant :

  - La source d’alimentations prioritaire est le jeu de barre S2.

  - Si on perd S2 l’automate bascule l’inverseur sur l’alimentation jeu de barre S1.

  - Si on perd les alimentations S2 et S1, l’automate demande un démarrage groupes électrogènes BAT 5pour alimenter le jeu de barre.

- Les deux jeux de barres NON SECOURUE 1 et 2(NS1 et NS2) ne sont pas couplables entre eux et ne sont pas secourue par les groupes électrogènes du bâtiment 5.

- Le jeu de barre DELESTABLE n est secourue par les groupes électrogènes du bâtiment 5.

- SCHEMA DE PRINCIPE POSTE HTA / BT BATIMENT 5

- ARMOIRE « SECURITE / S3 »

- ARMOIRE DGBT 5

- FICHE DE CONSIGNATION BATIMENT 5

LES GROUPES ELECTROGENES DU BATIMENT 5.