Caisse d’Allocations Familiales de Paris

50 rue du Docteur Finlay

75750 PARIS CEDEX 15

MAINTENANCE DES onduleurs des sites de finlay, jaures, la chapelle et de nationale DE LA CAF DE PARIS

Cahier des Clauses

Techniques Particulières

(C.C.T.P)

S O M M A I R E

| ## ARTICLE 1 | DESCRIPTION DU SERVICE ATTENDU | ## 3 |
| --- | --- | --- |
| ## ARTICLE 2 | MODALITES D’EXECUTION | ## 5 |

ARTICLE 1 - DESCRIPTION DU SERVICE ATTENDU

Les matériels devront être maintenus dans les conditions suivantes :

- Maintenance préventive

- Maintenance corrective

- Assistance téléphonique

- Tous les organes de l’A.S.I. y compris batteries, sont concernés.

  - Maintenance préventive

Hormis la visite de prise en charge des équipements, il s’agira d’une visite annuelle effectuée par un technicien spécialisé sur le type de matériel mis en place. Cette qualification lui permettra d’effectuer à l’occasion de cette visite les actions suivantes :

- des performances et des réglages de l’appareil ;

- de la batterie et de son autonomie ;

- de corriger les défauts constatés.

Liste des vérifications et essais :

Généralités

Contrôle visuel général de :

- l’état des cartes électroniques ;

- l’enfichage des connecteurs ;

- “reset » des alarmes ;

- l’aspect des transformateurs, etc.

Vérification des ventilateurs :

Contrôle visuel général de :

- l’état des ailettes et nettoyage ;

- vérification intensité ;

- resserrage etc.

Batteries

Vérification :

- de la tension ;

- contrôle des éléments ;

- état de propreté ;

- serrage, connexions, etc.

- remplacement sur devis lorsque nécessaire.

Chargeur/onduleur

Vérification

- Resserrage des connexions et des jeux de barre ;

- Des paramètres électriques ;

- Tension ;

- Courant ;

- Fréquence de sortie.

Contrôle du fonctionnement du contacteur statique

Essais

Séquences de fonctionnement :

- Cycle de démarrage du chargeur et de l’onduleur ;

- Transfert de l’utilisation :

  - sur onduleur ;

  - sur le secteur secours ;

  - essais d’autonomie batterie.

Environnement

Vérification des conditions d’installation et d’asservissement éventuel température, propreté, etc…

Suite à cette visite et avant l’envoi de la facture, un rapport technique devra être adressé par le prestataire aux services de la Caf de Paris conformément à l’exemple de rapport joint à l’offre.

  - Maintenance corrective

Les interventions de maintenance corrective seront consécutives à des demandes d’intervention du responsable de la Caf de Paris, suite à un dysfonctionnement observé.

Le titulaire devra communiquer à la Caf de Paris un numéro de téléphone réservé aux dépannages et une adresse mail, toute demande téléphonique devant être confirmée par mail, afin de faire courir les délais d’astreinte et d’intervention visés dans le CCAP.

La Caf de Paris communiquera au titulaire la liste limitative des agents autorisés à demander une intervention.

  - Limite du forfait

Le forfait prévu par onduleur comprend :

- Une visite préventive annuelle ;

- Une mise à niveau technique ;

- La prise en charge de la main d’œuvre+ déplacement ;

- L’astreinte 24h/24h uniquement  pour le site de Finlay.

  - « Hot line » pour astreinte 24h/24h – 365 jours/an

Concerne UNIQUEMENT le Siège de la Caf de Paris, qui bénéficie d’une présence 24/24 H 365 jours /an d’un ou de deux agents de sécurité.

- 60 KVA (installations d’informatique sensibles)

- 300 KVA (installations relevant de la sécurité incendie)

Le pouvoir adjudicateur ou le PC sécurité avisera le titulaire en cas de dysfonctionnement constaté sur l’un des 2 équipements

En outre, et à l’issue d’un défaut émanant d’un des 2 onduleurs (jours, nuits, week-end et jours fériés) le titulaire devra prendre contact avec le PC sécurité au 01.45.71.26.40 ou 24.12 avant toute intervention.

  - Mise à disposition d’un technicien pour assistance lors des coupures techniques (maintenance poste HT)

Le titulaire s’engage à mettre un technicien à disposition de la Caf de Paris un samedi par an afin de mettre à l’arrêt les onduleurs lors de la coupure technique du bâtiment concerné (Siège, Nationale et Jaurès, à raison d’un bâtiment par an), la prestation comprendra également la remise en service et vérification du bon fonctionnement de l’équipement.

#### ARTICLE 2 – MODALITES D’EXECUTION

  - Cadre d’intervention

D’une manière générale, les interventions de l’entreprise ne doivent pas perturber le bon fonctionnement de la Caf de Paris et être réalisées avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire au maximum leur durée.

Seules les interventions n’engendrant aucune gêne, pourront être exécutées pendant les horaires normaux de fonctionnement de la Caf de Paris.

  - Modalités d’intervention

La Caf de Paris s’engage à mettre le matériel à la disposition du technicien et effectuer à la demande de l’entreprise les opérations éventuelles de coupure et consignation.

- Planification des interventions

L’entreprise soumettra au représentant de la Caf de Paris, une date des interventions aménagée d’un commun accord.

Si l’une des deux parties désire déplacer une intervention, elle en informe l’autre au moins 2 jours ouvrables avant la date prévue par téléphone, confirmée immédiatement par mail.

- Compte rendu d’intervention

L’entreprise devra adresser un rapport technique après toutes interventions préventives ou correctives sur une fiche de suivi de maintenance prévue à cet effet sous quatre semaines.

- Constat d’anomalie dans le cadre préventif ou curatif

L’entreprise est tenue d’informer la Caf de Paris de toute anomalie qu’elle aurait observée sur les installations dont elle a la charge, de signaler, sauf à engager sa responsabilité, toute non-conformité des matériels ou équipements à la réglementation en vigueur.

Elle établit pour chaque constat d’anomalie, sous 48 heures, une fiche mentionnant :

- Le type d’anomalie constatée ;

- Les actions qu’il convient d’entreprendre pour y remédier ;

- Les conséquences si aucune action n’était entreprise.

Feront uniquement l’objet de chiffrages :

- le changement éventuel des batteries des onduleurs de la Caf de Paris ;

- les nouvelles acquisitions décidées par le pouvoir adjudicateur ;

- les éventuelles pièces à remplacer suite à une visite préventive ou corrective (ventilateurs, cartes électroniques, ou tout autre composant de l’équipement)

  - Procès-verbal de prise en charge

Dans les quinze jours suivant la prise en charge par le titulaire, un procès-verbal d’état des installations sera établi contradictoirement entre le service technique de la Caf de Paris et le titulaire.

  - Levée des observations

Il sera établi une liste des observations ou réserves dont la levée est indispensable ou souhaitable à la bonne réalisation de l’entretien.

Chacun des points relatifs aux installations devra faire l’objet d’un devis détaillé.

#### Responsabilité de l’entreprise

  - Responsabilité des installations

L’entreprise se déclare responsable de toutes les installations sur lesquelles elle sera intervenue.

L’entreprise est également responsable :

- des dégradations éventuelles occasionnées aux ouvrages et aménagements existants, par l’exécution de ses prestations,

- des dégradations éventuelles occasionnées à du matériel appartenant à la Caf de Paris par suite ou en cours de l’exécution de ses prestations,

- du matériel et des matériaux qu’elle a déposés soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des locaux de la Caf de Paris.

  - Obligation de conseil

Le titulaire doit informer la Caf de Paris des dispositions à prendre, suffisamment à l’avance, pour éviter un risque de dysfonctionnement des installations (vétusté de composants, environnement réglementaire et technique)

  - Evacuation des Déchets

Le titulaire devra pour toute évacuation de déchets nous communiquer le document attestant de leur évacuation et recyclage par un prestataire agréé qui fournira un bon de suivi des déchets.

  - Responsabilité à l’égard de son personnel

L’entreprise est seule responsable des infractions aux lois et règlement et ne peut exercer aucun recours contre l’organisme en cas de condamnation encourue par elle ou ses employés.

L’entreprise a notamment la charge entière de la stricte application des lois et règles (notamment celles de la réglementation du travail).

L’entreprise atteste que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des Articles L 4122-1 et L 3243-2 du Code du Travail, conformément au Décret n° 92-158 du 20 février 1992 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement

#### Travaux et commandes supplémentaires

Pendant la durée de l’accord cadre, la Caf de Paris pourra demander à l’entreprise des prestations complémentaires, dont la nécessité apparaîtrait à la suite d’un besoin d’adaptation (extension d’autonomie par exemple).

Les commandes seront effectuées par voie d’ordre de service sur la base de devis, pour une prestation et un prix préalablement convenus entre les parties.