## DPGF
AFFAIRE | Travaux de remplacement des PAC et de raccordement au RCU
REFERENCE PLACE | 2026-YD-PAC-Limoges | Cachet de l'entreprise
MAITRE D'OUVRAGE | Cour d’Appel de Limoges Service Administratif Régional, Service Immobilier 17 place d’Aine, 87000 Limoges
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
N° | Poste | Qté | Unité | Prix unitaire € HT | Prix total € HT
1 | PHASE DE PREPARATION
1-1 | Études d’exécution (notes de calcul, dimensionnements, plans EXE, VISA matériel, etc.) | 1 | Forfait |  | 0
1-2 | Planification, phasage et coordination d’exécution | 1 | Forfait |  | 0
1-3 | Plan de levage et méthodologie de grutage | 1 | Forfait |  | 0
1-4 | Installation de chantier, protections, balisage et logistique | 1 | Forfait |  | 0
| SOUS TOTAL POSTE 1 |  |  |  | 0
2 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
2-1 | Consignation, mise en sécurité et vidange des installations (hydraulique et électrique) | 1 | Forfait |  | 0
2-2 | Dépose thermofrigopompes existantes avec dépollution réglementaire (fluide frigorigène et huiles) | 2 | u |  | 0
2-3 | Dépose chaudière électrique | 1 | u |  | 0
2-4 | Dépose ballon tampon froid 0,5 m³ | 1 | u |  | 0
2-5 | Dépose filtres magnétiques et bouteilles de mélange | 1 | Forfait |  | 0
2-6 | Dépose réseaux hydrauliques, accessoires et calorifuge non réutilisés | 1 | Forfait |  | 0
2-7 | Dépose installations électriques associées (alimentation PAC, protections, câblages, traçage électrique) | 1 | Forfait |  | 0
2-8 | Tri, évacuation et traitement des déchets | 1 | Forfait |  | 0
| SOUS TOTAL POSTE 2 |  |  |  | 0
3 | GRUTAGE
3-1 | Mise à disposition et exploitation d’une grue mobile pour les opérations de dépose et de mise en place des équipements du présent marché, comprenant transport, montage, calage, exploitation et repli | 1 | Forfait |  | 0
3-2 | Mise à disposition de la grue pour les opérations de dépose et repose des pièges à son réalisées par l’entreprise mandatée par le maître d’ouvrage (hors présent marché) | 4 | 1/2 jour |  | 0
3-3 | Manutention et évacuation par grutage des équipements déposés (PAC existantes, ballon tampon, tuyauteries et accessoires) | 1 | Forfait |  | 0
3-4 | Grutage et mise en place des nouveaux équipements (pompes à chaleur, équipements hydrauliques et accessoires) | 1 | Forfait |  | 0
3-5 | Moyens de levage et manutentions complémentaires nécessaires aux opérations de grutage | 1 | Forfait |  | 0
| SOUS TOTAL POSTE 3 |  |  |  | 0
4 | PRODUCTION THERMIQUE ET RESEAUX ASSOCIES
4-1 | Fourniture et mise en place de pompes à chaleur air/eau réversibles au propane (R290), comprenant l’ensemble des équipements intégrés nécessaires au fonctionnement et à la gestion en cascade | 4 | u |  | 0
4-2 | Fourniture et mise en œuvre des accessoires hydrauliques nécessaires au bon fonctionnement de l’installation (manchons antivibratiles, vannes d’équilibrage, instrumentation, organes d’isolement, etc.) | 1 | Ens. |  | 0
4-3 | Fourniture et mise en place d’un filtre à boues magnétique triplex, y compris 10 poches filtrantes 50 μm supplémentaires | 1 | u |  | 0
4-4 | Fourniture et mise en place d’un compteur d’énergie thermique y compris visites initiales (VI) de vérification et fourniture des carnets métrologiques | 1 | u |  | 0
4-5 | Fourniture et mise en place d'un dispositif de séparation gaz/eau avec purgeur automatique pour sécurité en cas de rupture d’échangeur | 4 | u |  | 0
4-6 | Réalisation de l’ensemble des réseaux hydrauliques et raccordements aux pompes à chaleur, comprenant collecteurs, panoplies, raccordements aux ballons tampons et aux réseaux secondaires | 1 | Ens. |  | 0
4-7 | Repose et adaptation du traçage électrique antigel des réseaux situés dans le LT-405 | 1 | Ens. |  | 0
4-8 | Calorifuge des réseaux hydrauliques et accessoires | 1 | Ens. |  | 0
4-9 | Calorifuge des points singuliers et accessoires | 1 | Ens. |  | 0
4-10 | Recalorifugeage des ballons tampons existants | 2 | u |  | 0
| SOUS TOTAL POSTE 4 |  |  |  | 0
5 | AERAULIQUE ET VENTILATION
5-1 | Réalisation du raccordement aéraulique des pompes à chaleur aux pièges à son existants, comprenant gaines, pièces de transformation, supports, fixations et accessoires | 1 | Ens. |  | 0
5-2 | Fourniture et mise en place d’un système de ventilation mécanique du local LT-405, comprenant extracteur, supports, protections et accessoires | 1 | Ens. |  | 0
5-3 | Réalisation des réseaux aérauliques associés à la ventilation du local (prises d’air, gaines, accessoires, grilles anti-intrusion, dispositifs d’évacuation des eaux) | 1 | Ens. |  | 0
5-4 | Adaptation des rejets d’air vers l’extérieur et obturation des pièges à son non réutilisés | 1 | Ens. |  | 0
| SOUS TOTAL POSTE 5 |  |  |  | 0
6 | ELECTRICITE, REGULATION ET SECURITES
6-1 | Fourniture et pose des équipements électriques nécessaires au projet (protections, dispositifs de comptage, appareillage et accessoires) | 1 | Ens. |  | 0
6-2 | Fourniture, pose et raccordement de l’attente électrique pour le futur poste de livraison du réseau de chaleur urbain (RCU) | 1 | Ens. |  | 0
6-3 | Fourniture, pose, raccordement et paramétrage du système de détection gaz propane, comprenant centrale de détection, capteurs, avertisseurs et accessoires associés (contacts auxiliaires, reports, etc.) | 1 | Ens. |  | 0
6-4 | Fourniture et pose des commandes d’urgence de la ventilation du local (une intérieure et une extérieure) | 1 | Ens. |  | 0
6-5 | Réalisation des raccordements électriques (puissance et commande) des équipements, comprenant câbles, cheminements, supports et accessoires | 1 | Ens. |  | 0
6-6 | Adaptation de l’alimentation de l’éclairage du local LT-405 avec coupure automatique en cas de détection gaz (hors éclairage de sécurité) | 1 | Ens. |  | 0
6-7 | Réalisation des liaisons de communication des équipements vers les automates existants (PAC, compteurs, centrale de détection gaz) | 1 | Ens. |  | 0
6-8 | Adaptation et paramétrage des automates existants pour l’intégration des nouveaux équipements et la déprogrammation des équipements déposés | 1 | Ens. |  | 0
6-9 | Modification de l’imagerie et intégration des nouveaux équipements sur la GTC et l’IHM locale | 1 | Ens. |  | 0
| SOUS TOTAL POSTE 6 |  |  |  | 0
7 | REGLAGES, MISE AU POINT ET MISE EN SERVICE
7-1 | Rinçage, nettoyage, remplissage et mise en pression des réseaux hydrauliques | 1 | Forfait |  | 0
7-2 | Mise en service, essais, réglages des équipements (PAC, ventilation, détection gaz, sécurités hydrauliques et électriques) | 1 | Forfait |  | 0
7-3 | Paramétrage, réglages et vérifications fonctionnelles de l'électricité et de la régulation (GTC et systèmes de supervision) | 1 | Forfait |  | 0
7-4 | Mesures des paramètres de fonctionnement de l’installation et établissement du procès-verbal de mise en service | 1 | Forfait |  | 0
| SOUS TOTAL POSTE 7 |  |  |  | 0
8 | DOE, DOCUMENTATION, FORMATION ET FIN DE CHANTIER
8-1 | Élaboration et remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant plans, schémas hydrauliques, schémas électriques, architecture de régulation, listes de points et analyse fonctionnelle mis à jour | 1 | Forfait |  | 0
8-2 | Fourniture des documents réglementaires et techniques des équipements (notices, fiches techniques, certificats, documents DESP, déclaration CE, accessoires de sécurité) | 1 | Forfait |  | 0
8-3 | Fourniture et affichage des schémas de principe et schémas électriques dans les armoires et locaux techniques | 1 | Forfait |  | 0
8-4 | Formation du personnel d’exploitation à l’utilisation et à la maintenance des installations (PAC, régulation, sécurité gaz) | 1 | Forfait |  | 0
8-5 | Nettoyage complet du chantier, évacuation des déchets restants, remise en état des locaux techniques et repli définitif des installations de chantier | 1 | Forfait |  | 0
8-6 | Participation aux opérations de réception, réunions de réception et levée des réserves jusqu’à acceptation complète des installations | 1 | Forfait |  | 0
| SOUS TOTAL POSTE 8 |  |  |  | 0
| SOUS-SOL POSTE 1 |  |  |  | 0
| SOUS-SOL POSTE 2 |  |  |  | 0
| SOUS-SOL POSTE 3 |  |  |  | 0
| SOUS-SOL POSTE 4 |  |  |  | 0
| SOUS-SOL POSTE 5 |  |  |  | 0
| SOUS-SOL POSTE 6 |  |  |  | 0
| SOUS-SOL POSTE 7 |  |  |  | 0
| SOUS-SOL POSTE 8 |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0