## Phase 1 Cuve
SIGDU REHABILITATION DU CHÂTEAU D'EAU - TRAVAUX CUVE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° de prix | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Montant en € HT
1 | ETUDES, FRAIS DE COORDINATION, INSTALLATION DE CHANTIER et CONSTAT D'HUISSIER
1.1 | Etudes d'exécution - Préparation Cette unité de prix rémunère forfaitairement le titulaire de l’ensemble des prestations d’études d’exécutions que le titulaire doit réaliser durant la période de préparation y compris le plan de prévention avec le SIGDU et constat d'huissier | F |  | 1 | 0
1.2 | Frais de coordination - Représentation Cette unité de prix rémunère forfaitairement le mandataire d’un groupement ou le titulaire unique du marché, des frais qu’il engage pour groupement ou des sous-traitants | F |  | 1 | 0
1.3 | Installations de chantier Cette unité de prix rémunère forfaitairement le titulaire pour la réalisation d’une zone d’installation conformément aux dispositions du CCTP. | F |  | 1 | 0
2 | PALIER SOUS CUVE
2.1 | Protections collectives
2.1.1 | Remplacement du garde-corps 1,5m*2m80 par un garde corps règlementaire en aluminium y compris évacuation de l'ancien garde corps contenant du plomb | F |  | 1 | 0
2.2 | Hydraulique
2.2.1 | Remplacement des traversées des conduites 3*DN300 et 1*DN150 par des manchettes Inox 316 L y compris reprise propre du génie civil, évacuation des anciennes manchettes et dispositif de mise en sécurité et de manutention pour l'intervention | F |  | 1 | 0
3 | CUVE INTERIEURE
3.1 | Etanchéité de la cuve
3.1.1 | Dépose des équipements présents dans la cuve : Sonde, poires, échelle, câbles etc… et repose poires et sonde à la fin du chantier | F |  | 1 | 0
3.1.2 | Mise en place échafaudage intérieur cuve | F |  | 1 | 0
3.1.3 | Sablage de la surface totale des parois, radier, caniveau et cheminée immergée et nettoyage haute pression, dépose du revêtement existant | m2 |  | 1250 | 0
3.1.4 | Reprise des surfaces endommagées et traitements singularités (reprises aciers, régréages bullages et épaufrures, traitement fissures…) par enduit-mortier résine et resurfaçage total | F |  | 1 | 0
3.1.5 | Mise en place d’une ventilation, chauffage, mise en place de thermo-hygromètres et de déshumidificateurs d’air | F |  | 1 | 0
3.1.6 | Revêtement d'étanchéité de type époxy y compris traitement au droit des traversées sur la surface totale des parois, du fond de cuve, de la cheminée immergée et caniveau | m2 |  | 1250 | 0
3.1.7 | Réception du support avant application du revêtement : extractomètre, bombe à carbure. Réception du revêtement au balai diélectrique | F |  | 1 | 0
3.2 | Sous-face de cuve et cheminée émergée
3.2.1 | Nettoyage haute pression de toute la surface | m2 |  | 700 | 0
3.2.2 | Traitement et protection des bétons, passivation des aciers | m2 |  | 700 | 0
3.2.3 | Application d’une protection anticarbonataion en résine Epoxy en 2 couches minimum et nettoyage | m2 |  | 700 | 0
3.3 | Moyens d'accès / Protections collectives
3.3.1 | Remplacement de l'échelle d'accès à la cuve par une échelle crinoline normalisée en composite et mise en place portillon y compris évacuation de l'échelle existante | U |  | 1 | 0
3.3.2 | Remplacement du garde-corps par un normalisé en composite au niveau du palier de cuve y compris évacuation des anciens garde corps | U |  | 1 | 0
3.3.3 | Remplacement de la porte d'accès à la cuve 2*0,7m par une porte Inox, avec serrure y compris évacuation de l'ancienne porte | F |  | 1 | 0
3.4 | Génie civil
3.4.1 | Reprise du génie civil du palier de cuve (épaufrure et pourtour palier) | F |  | 1 | 0
3.4.2 | Reprise du génie civil de la dernière marche de l'escalier au niveau de l'accès à la cuve | F |  | 1 | 0
3.4.3 | Suppression de l'ancienne évacuation EP en amiante du dôme et comblement des deux réservations du dôme | F |  | 1 | 0
3.4.4 | Remplacement de la partie en amiante de la canalisation EP traversant le palier par une canalisation PVC et reprise génie civil du palier | F |  | 1 | 0
3.5 | Hydraulique
3.5.1 | Mise en place d'une crépine Inox sur le départ distribution | U |  | 1 | 0
3.5.2 | Remplacement des conduites d'alimentation DN300 et trop plein DN300, en Inox 316 L y compris pièces, col de cygne et vase et évacuation des anciennes conduites | F |  | 1 | 0
4 | ESSAIS - RECEPTION
4.1 | Remise en état du site | F |  | 1 | 0
4.2 | DOE | F |  | 1 | 0
| TOTAL HT TRAVAUX |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC TRAVAUX |  |  |  | 0
PSE 1 | Lavage et désinfection de la cuve, remise en eau, prise d’échantillons et analyses des paramètres bactériologiques avant remise en service | F |  | 1 | 0
PSE 2 | Reprise forme de pente de l'ensemble du caniveau et vidange en fond de cuve | F |  | 1 | 0
| TOTAL HT TRAVAUX avec PSE 1 et 2 |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC TRAVAUX |  |  |  | 0

## Phase 2 bâches et salles
SIGDU REHABILITATION DU CHÂTEAU D'EAU - TRAVAUX SALLES ASPERSION ET BACHES DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
N° de prix | Désignation | Unité | Prix unitaire | Quantité | Montant en € HT
1 | ETUDES, FRAIS DE COORDINATION, INSTALLATION DE CHANTIER et CONSTAT D'HUISSIER
1.1 | Etudes d'exécution - Préparation Cette unité de prix rémunère forfaitairement le titulaire de l’ensemble des prestations d’études d’exécutions que le titulaire doit réaliser durant la période de préparation y compris le plan de prévention avec le SIGDU et constat d'huissier | F |  | 1 | 0
1.2 | Frais de coordination - Représentation Cette unité de prix rémunère forfaitairement le mandataire d’un groupement ou le titulaire unique du marché, des frais qu’il engage pour groupement ou des sous-traitants | F |  | 1 | 0
1.3 | Installations de chantier Cette unité de prix rémunère forfaitairement le titulaire pour la réalisation d’une zone d’installation conformément aux dispositions du CCTP. | F |  | 1 | 0
2 | TRAVAUX
2.1 | Entrée
2.1.1 | Moyens d'accès / Protections collectives
2.1.1.1 | Création d'une trappe d'accès au sous sol (local pompe) à la place des blocs béton y compris évacuation des blocs béton et reprise génie civil autour de la trappe. Trappe aluminium sur charnière, un seul battant, supportant le poids de charges roulantes avec du matériel soit 125 KN avec renforts, avec barreaux antichute aluminium. | F |  | 1 | 0
2.2 | Couloirs
2.2.1 | Mesuiseries
2.2.1.2 | Suppression des 10 fenêtres des deux couloirs (2*5), côté aspersion, et comblement du mur béton y compris évacuation des verres. Finition béton lissé | F |  | 1 | 0
2.3 | Salles d'aspersion
2.3.1 | Mesuiseries
2.3.1.1 | Remplacement des portes des salles d'aspersion par des portes Inox dimensions 80*200 cm avec fermeture par cadenas y compris évacuation des anciennes portes | U |  | 2 | 0
2.3.1.2 | Remplacement des 22 grilles d'aération partie haute (11*2) des salles d'aspersion dimensions 20*30 cm avec grilles antimoustiques. Inox. | U |  | 22 | 0
2.3.1.3 | Remplacement des 10 grilles d'aération partie basse (5*2) des salles d'aspersion dimensions 66*26 cm avec grilles antimoustiques. Inox. | U |  | 10 | 0
2.3.2 | Génie civil
2.3.1.2 | Reprise du cadre béton des portes des salles d'aspersion | F |  | 2 | 0
2.3.3 | Etanchéité
Radiers, murs et surverses
2.3.3.1 | Mise en place échafaudage | F |  | 1 | 0
2.3.3.2 | Sablage de la surface totale des parois et radier/surverse et nettoyage haute pression, dépose du revêtement existant | m2 |  | 780 | 0
2.3.3.3 | Reprise des surfaces endommagées et traitements singularités (reprises aciers, régréages bullages et épaufrures, traitement fissures…) et resurfaçage total | F |  | 1 | 0
2.3.3.4 | Mise en place d’une ventilation, mise en place de thermo-hygromètres et de déshumidificateurs d’air, chauffage … | F |  | 1 | 0
2.3.3.5 | Revêtement d'étanchéité de type époxy y compris traitement au droit des traversées sur la surface totale parois et radier/surverse | m2 |  | 780 | 0
2.3.3.6 | Réception du support avant application du revêtement : extractomètre. Réception du revêtement au balai diélectrique | F |  | 1 | 0
Sous-face
2.3.3.7 | Dépose des anciens chemins de câbles | F |  | 1 | 0
2.3.3.8 | Nettoyage haute pression de toute la surface | m2 |  | 300 | 0
2.3.3.9 | Traitement et protection des bétons, passivation des aciers | m2 |  | 300 | 0
2.3.3.10 | Application d’une protection anticarbonatation en résine Epoxy en 2 couches minimum et nettoyage | m2 |  | 300 | 0
2.3.4 | Hydraulique
2.3.4.1 | Remplacement des rampes d'aspersion et de la conduite d'arrivée DN250 par des canalisations Inox 316 L et des vannes de vidange y compris évacuation des anciens éléments | F |  | 1 | 0
2.3.5 | Eclairage
2.3.5.1 | Fourniture et mise en place de trois néon LED dans chaque salle avec raccordements électriques | F |  | 1 | 0
2.4 | Bâches
2.4.1 | Etanchéité
Radiers, murs
2.4.1.1 | Mise en place échafaudage | F |  | 1 | 0
2.4.1.2 | Dépose et repose des chemins de câbles et câbles en service, des sondes piézo et poires | F |  | 1 | 0
2.4.1.3 | Sablage de la surface totale des parois et radier et nettoyage haute pression, dépose du revêtement existant | m2 |  | 950 | 0
2.4.1.4 | Reprise des surfaces endommagées et traitements singularités (reprises aciers, régréages bullages et épaufrures, traitement fissures…) par enduit-mortier résine et resurfaçage total | F |  | 1 | 0
2.4.1.5 | Mise en place d’une ventilation, chauffage, mise en place de thermo-hygromètres et de déshumidificateurs d’air | F |  | 1 | 0
2.4.1.6 | Revêtement d'étanchéité de type époxy y compris traitement au droit des traversées sur la surface totale parois et radier | m2 |  | 950 | 0
2.4.1.7 | Réception du support avant application du revêtement : extractomètre. Réception du revêtement au balai diélectrique | F |  | 1 | 0
Sous-face
2.4.1.8 | Dépose des anciens chemins de câbles et reprise du mur béton au niveau de l'ancien passage des câbles | F |  | 1 | 0
2.4.1.9 | Nettoyage haute pression de toute la surface | m2 |  | 280 | 0
2.4.1.10 | Traitement et protection des bétons, passivation des aciers | m2 |  | 280 | 0
2.4.1.11 | Application d’une protection anticarbonatation en résine Epoxy en 2 couches minimum et nettoyage | m2 |  | 280 | 0
2.4.2 | Hydaulique
2.4.2.1 | Remplacement des 6 (3*2) conduites DN 200 (environ 1m50) et des traversés, (2*arrivées eaux brutes et évacuation vers la surverse), par des conduites Inox 316L y compris évacuation des anciens élements | F |  | 1 | 0
2.4.2.2 | Remplacement des 2 conduites d'évacuation PVC DN160 des eaux de vidange par des conduites PEHD et évacuation des anciennes conduites y compris reprise de toutes les traversées des dalles hautes et parois et création des nouvelles traversées conformément aux pages 41 et 42 du CCTP | F |  | 1 | 0
2.4.2.3 | Remplacement des pompes de vidange *2 et des éléments associés (clapet, vanne etc…) | F |  | 1 | 0
2.4.3 | Génie civil
2.4.3.1 | Démolition des murettes autour des chambres de vidange avec reprise propre du béton et mise en place de plaques amovibles Inox de 10 cm de haut à la place | F |  | 1 | 0
2.4.3.2 | Agrandissement de la paroi au niveau des trois réservations entre les deux parties des bâches (au niveau des chambres de vidange) : ouverture sur la largeur totale de la chambre de vidange sur une hauteur de 25 cm et mise en place de plaques amovibles Inox | F |  | 1 | 0
2.4.4 | Eclairage
2.4.4.1 | Fourniture et mise en place de trois néon LED dans chaque partie de bâche (soit 12 néons) avec raccordements électriques | F |  | 1 | 0
3 | ESSAIS - RECEPTION
3.1 | Remise en état du site | F |  | 1 | 0
3.2 | DOE | F |  | 1 | 0
| TOTAL HT TRAVAUX |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC TRAVAUX |  |  |  | 0
PSE 1 | Lavage, désinfection des salles d'aspersion, des bâches, remise en eau, prise d’échantillons et analyses des paramètres bactériologiques avant remise en service | F |  | 1 | 0
PSE 2 | Reprise de la forme de pente de l'ensemble des radiers des deux parties des bâches vers les vidanges | F |  | 1 | 0
| TOTAL HT TRAVAUX avec PSE 1 et 2 |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC TRAVAUX |  |  |  | 0

## Feuil1
Prestations | Montant HT | TVA 20% | Montant TTC
Phase 1 - Cuve | 0 | 0 | 0
Phase 2 - salles d'aspersion et bâches | 0 | 0 | 0
TOTAL TRAVAUX | 0 | 0 | 0
PSE 1 | 0 | 0 | 0
PSE 2 | 0 | 0 | 0