## PG - lot 2
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE n° 2 INVENTAIRE LOT N°2
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE

## Malesherbes
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 2 | primaire | Echangeur | 975 kW |  |  |  | Baelz | 131-200-187-14-10-13 | 1989 | 3
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit administration Bat A et B | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN40 | 15 - 439 W | Grundfos | Magna3D 40-120F 250 |  | 1
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit administration Bat A et B | V3V & Servomoteurs |  |  | DN50 |  | Trend | V50 | 1998 | 3
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit radiateurs BAT C | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN40 | 15 - 550 W | Wilo | Yonos MAXO D40/0,5-12 |  | 1
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit radiateurs BAT C | V3V & Servomoteurs |  |  | DN40 |  | Trend | V50 | 1998 | 3
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit radiateurs administration | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN80 | 32 - 1285 W | Grundfos | Magna1D 80-120 F 360 |  | 1
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit radiateurs administration | V3V & Servomoteurs |  |  | DN80 |  | Baelz |  |  | 2
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit radiateurs BAT A/B | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN50 | P1 : 270 W P2 : 590 W P3 : 940 W | Grundfos | UPC 50 - 120 |  | 2
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit primaire BAT A et B | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN40 | 10 - 305 W | Wilo | Yonos MAXO D40/0,5-8 |  | 1
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit primaire BAT A et B | V3V & Servomoteurs |  |  | DN40 |  | Baelz |  |  | 2
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit Aerotherme | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN50 | 15 - 490 W | Salmson | Priux Master D50-70 |  | 1
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | circuit CTA amphithéâtre/magasin | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN50 | P1 : 300 - 490 W P2 : 370 - 650 W P3 : 470 - 825 W | Salmson | DCX50-90 |  | 2
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 |  | Groupe de maintien de pression |  |  |  |  | Cetetherm | Volutherm MP5.60 |  | 3 | remplissage manuel
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 2 | circuit primaire : echangeur CPCU | V2V & Servomoteur |  |  | DN15 |  | Baelz |  |  | 2
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 2 | circuit primaire | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN80 | 25 - 537 W | Grundfos | Magna1D 80-60 F 360 |  | 1
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 1 | Chauffage | Armoire electrique | [7 empty] | 3
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 3 | circuit radiateurs Bat C + GF + ? | Regulateur |  |  |  |  | Trend | IQ210 |  | 4 | HS
Malesherbes | Chaufferie | RDC | 2 | circuit primaire | détendeur de pression |  |  | DN50 |  |  |  |  | 2 | équipements CPCU
Malesherbes | Local technique froid | RDC | 1 | partie froid | Vase d'expansion | [7 empty] | 2
Malesherbes | Local technique froid | RDC | 1 | partie froid | Disconnecteur |  |  | DN20 |  | Socla | BA2860 |  | 2
Malesherbes | Local technique froid | RDC | 1 | Appoint d’eau partie froid | Compteur volumetrique |  |  | DN15 |  |  |  |  | 3
Malesherbes | Local technique froid | RDC | 1 | partie froid | Ballon de stockage | 660 L |  |  |  | Rhoss | BS3/660 |  | 2
Malesherbes | Local technique froid | RDC | 2 | circuit froid | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 2 | non vu
Malesherbes | Gaine technique (couloir) | RDC | 1 | SST circuit enseignement | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN40 |  | Grundfos |  |  | 1
Malesherbes | Gaine technique (couloir) | RDC | 1 | SST circuit enseignement | V3V & Servomoteurs |  |  | DN40 |  | Trend | V50 |  | 3
Malesherbes | Gaine technique (couloir) | R+1 | 1 | SST circuit 3e niveau | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN32 | P1 : 90 W P2 : 115 W P3 : 120 W | Grundfos | UPSD 32-50 F 220 |  | 3
Malesherbes | Gaine technique (couloir) | R+1 | 1 | SST circuit 3e niveau | V3V & Servomoteurs |  |  |  |  | Trend | V50 |  | 3
Malesherbes | Gaine technique (couloir) | R+2 | 1 | SST circuit logement gardien | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN32 | 9 - 111 W | Grundfos | Magna1D 32-60 180 |  | 1
Malesherbes | Gaine technique (couloir) | R+2 | 1 | SST circuit logement gardien | V3V & Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Trend | V50 |  | 3
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | amphithéâtre 500 | CTA | Double flux | batterie chaude | batterie froide | Soufflage : 17000 m3/h Reprise : 16000 m3/h | Saftair | CV THERM 44/50 |  | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | circuit chaud CTA amphithéâtre 500 | V3V & Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Siemens | VXG41.3201 / SAX61 |  | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | circuit froid CTA amphithéâtre 500 | V3V & Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Siemens | VXG41.3201 / SAX61 |  | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | amphithéâtre 128 | CTA | Double flux | batterie chaude | batterie froide |  | Saftair |  |  | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | circuit chaud CTA amphithéâtre 128 | V3V & Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Siemens | VXG41.3201 / SAX61 |  | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | circuit froid CTA amphithéâtre 128 | V3V & Servomoteurs |  |  | DN40 |  | Siemens | SAX61 |  | 3
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | LT CTA amphithéâtre 500 + magasin | Armoire electrique | [7 empty] | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | LT CTA amphithéâtre 128 | Armoire electrique | [7 empty] | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | circuit CTA amphithéâtre 128 | Regulateur |  |  |  |  | Siemens | RLU232 |  | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 2 | circuit CTA amphithéâtre 500 circuit CTA magasin | Regulateur |  |  |  |  | Siemens | RLU232 |  | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | Magasin | CTA | Double flux | batterie chaude |  | Soufflage : 4800 m3/h Reprise : 4000 m3/h | Saftair | CV THERM 22/10 |  | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | circuit chaud CTA magasin | V3V & Servomoteurs |  |  | DN20 |  | Siemens | VXG4120 / SAX61 |  | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | amphithéâtre 111 | CTA | Double flux | batterie chaude |  |  | Wesper |  |  | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | circuit chaud CTA amphithéâtre 111 | V3V & Servomoteurs |  |  | DN20 |  | Trend | V50 | 1996 | 3
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | cafétéria | CTA | Simple flux | batterie chaude |  |  | Ciat | TECH 50 A1 L2200 1 HH INT | 2015 | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | circuit chaud CTA cafétéria | V3V & Servomoteurs |  |  | DN20 |  | Belimo | LRC24A-SR | 2015 | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | LT CTA 111 | Armoire electrique | [7 empty] | 3
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 1 | cuisine | Hotte | Simple flux |  |  | 3000 W |  |  | 2002 | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 2 | refectoire crous | CTA | Simple flux | sans batterie chaude |  | 5050 W | France Air | POWER BOX 95 BC H T4500 | 2015 | 2
Malesherbes | Local technique ventilation | - | 2 | refectoire crous | Armoire electrique | [7 empty] | 2
Malesherbes | - | - | 1 | locaux aveugle | CTA | Simple flux | batterie electrique |  | Soufflage : 4630 m3/h | Saftair | CT22H |  | 2 | non vu
Malesherbes | - | - | 1 | locaux aveugle | Extracteur | Simple flux |  |  | Extraction : 1800 m3/h | Aldes | VEC 270 |  | 2 | non vu
Malesherbes | - | - | 1 | locaux aveugle | Extracteur | Simple flux |  |  | Extraction : 200 m3/h | Aldes | VEKITA |  | 2 | non vu
Malesherbes | - | - | 1 | sanitaires amphithéâtre | Extracteur | Simple flux |  |  | Extraction : 765 m3/h | Aldes | VEC 270 |  | 2 | non vu
Malesherbes | - | - | 1 | LT ascenseur magasins | Ventilateur de gaine | Simple flux |  |  | Extraction : 350 m3/h | Aldes | VC 200 |  | 2 | non vu
Malesherbes | - | - | 1 | machinerie ascenseur R+4 | Ventilateur de gaine | Simple flux |  |  | Extraction : 120 m3/h | Aldes | VC 125 |  | 2 | non vu
Malesherbes | - | - | 1 | sanitaires bâtiment C | Tourelle d'extraction | Simple flux |  |  | Extraction : 780 m3/h | Aldes | VDA 225/A |  | 2 | non vu
Malesherbes | - | - | Ens |  | Radiateurs | [7 empty] | 2 | non vu
Malesherbes | - | - | Ens |  | Air soufllé | [7 empty] | 2 | non vu
Malesherbes | - | - | Ens |  | Aérothermes | [7 empty] | 2 | non vu
Malesherbes | Local technique froid | RDC | 1 | circuit amphithéâtre 500 / 128 | Groupe froid | 145 kW |  |  |  | Rhoss | CWA/C 126 AP |  | 2
Malesherbes | - | - | Ens |  | Ballon de stockage | électrique | [6 empty] | 2
Malesherbes | - | - | Ens | Locaux spécifiques | PAC air/air | [7 empty] | 2 | non vu

## 11 Cujas
Criticité
Batiment | Niveau | Zone | Local (N°/ Nom) | Désignation | 1 | 2 | Commentaires
11 Cujas | R-1 |  | local CTA | CTA- VIM |  | X | MODEL: HRFLAT1600TAC4 - Etat usuel- Nettoyage à prèvoir, vérifier l'état des filtres.

## Centre d'étude Slaves
Batiment | Niveau | Zone | Local (N°/ Nom) | Désignation | Criticité |  | Commentaires
[5 empty] | 2 | 1
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 échangeur horizontal - HALARD | X |  | Etat usuel de l'échangeur, prévoir le nettoyage de ce dernier. Diagnostique à effectuer.
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | IES - Réserve livres | 2 vannes de coupure vapeur - SAPAG | X |  | Etat usuel des vannes, vérifier leurs fonctionnement.
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 vanne de détente "primaire vapeur" | X |  | Etat usuel de la vanne, nettoyage et vérification de fonctionnement à effectuer. Attention, trace de corrosion sous la vanne !
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 soupape "primaire vapeur" | X |  | Etat usuel des soupapes, nettoyage à effectuer et prévoir leur test de fonctionnement.
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 régulation par V3V avec servo-moteur - SIEMENS | X |  | Etat usuel de la V3V, test de fonctionnement à effectuer. Il y a aussi des traces de corrosion sur les fixations des brides, vérifier que cette corrosion ne vienne pas d'une fuite.
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 double pompe - WILO | X |  | Etat usuel de la double pompe, comme pour la V3V avant, traces de corrosion au niveau des fixations des brides. Nettoyage de la pompe à effectuer.
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 vase d'expansion - GITRAL | X |  | Etat usuel du vase d'expansion, prévoir le nettoyage. Enlever la manette de la vanne d'isolation.
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 purgeur du vase d'expansion | X |  | Etat usuel du purgeur, test de fonctionnement à effectuer. Enlever la manette de la vanne d'isolation.
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 compteur "condensats" - M.GRUE | X |  | Etat usuel de compteur, indice : 2311,9 m3.
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 bâche récupération des condensats - MDTC |  | X | Bâche en mauvais état, beaucoup de traces de corrosion sur la bâche, à remplacer.
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 2 filtres à tamis "réseau condensats" | X |  | Etat usuel des filtres, à contrôler et réaliser opération de maintenance
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Sous Sol | 1 soupape "départ chauffage" - WATTS | X |  | Etat usuel des soupapes, nettoyage à effectuer et prévoir leur test de fonctionnement.
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 thermomètre "départ chauffage" |  | X | Thermomètre HS, à remplacer
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 ensemble tuyauterie "réseau départ chauffage" |  | X | Etat usuel du réseau, cependant il y a de nombreuses traces de corrosion au niveau des unions/raccords, à surveiller !
Centre d'étude Slaves | Sous Sol | - | Chaufferie local CPCU | 1 armoire de commande sous sation | X |  | Etat usuel de l'armoire électrique, Schéma de câblage de l'armoire à mettre à jour

## Institut d'Art Archéologie
Equipement |  |  |  |  | Criticité |  | Commentaires
Bâtiment | Niveau | Zone | Local (N°/ Nom) | Désignation | 2 | 1
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 vanne de détente vapeur "circuit CTA" - BEALZ | X |  | Etat usuel de la vanne, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 vanne de détente vapeur "circuit radiateurs" Servo-moteur : SIEMENS | X |  | Etat usuel de la vanne, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 échangeur vapeur CPCU N°1 "Chauffage" - BAELZ | X |  | Etat usuel de l'échangeur, nettoyage à effectuer, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 échangeur vapeur CPCU N°2 "Chauffage" - BAELZ | X |  | Etat usuel de l'échangeur, nettoyage à effectuer, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 échangeur vapeur CPCU N°3 "CTA amphi" - BAELZ | X |  | Etat usuel de l'échangeur, nettoyage à effectuer, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 2 vannes de régulation/sécurité "primaire échangeur N°1 et N°2" | X |  | Etat usuel des vannes, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 2 filtres en amont des vannes de régulation/sécurité "primaire échangeur N°1 et N°2" | X |  | Etat usuel des filtres, à contrôler et réaliser opération de maintenance
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 manomètre "primaire échangeur N°3" |  | X | Manomètre HS -> le remplacer
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 2 soupapes "départ échangeur N°3 | X |  | Etat usuel des soupapes, prévoir leur test de fonctionnement.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 thermomètre "départ échangeur N°3" |  | X | Thermomètre HS -> le remplacer
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 purgeur "départ CTA" |  | X | Purgeur HS -> le remplacer
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 pompe double "CTA bibliothèque" - SLAMSON |  | X | Etat usuel de la double pompe, ne basculement sur la pompe N°2 (gauche) ne se fait pas -> pompe HS. Nettoyage à faire.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 pompe double "CTA amphi" - SLAMSON | X |  | Double pompe neuve, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 régulation V3V "CTA amphi" - SIEMENS | X |  | V3V neuve, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 régulation V3V "CTA bibliothèque" - SIEMENS | X |  | Etat usuel de la V3V, pas de remarques particulières. Nettoyage à effectuer.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 2 régulations V3V "Radiateurs" - SIEMENS | X |  | Etat usuel des V3V, pas de remarques particulières. Nettoyage à effectuer. Test de fonctionnement à réaliser.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 2 pompes double "Radiateurs" - GRUNDFOS | X |  | Pompes double neuve, pas de remarques particulières
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 pompe simple de bouclage - SALMSON | X |  | Etat usuel de la pompe, nettoyage à effectuer.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 ensemble de tuyauterie "bouclage" |  | X | Etat usuel du réseau, traces importantes de corrosion sur le réseau, à surveiller.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 2 vase d'expansion - CLIMM | X |  | Etat usuel des vase d'expansion, nettoyage à effectuer.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 3 vannes de régulation "condensats" - BEALZ | X |  | Vannes en bon état, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 bâche de récupération des condensats ( petite capacité ) - BEALZ | X |  | Etat usuel de la bâche, gros nettoyage à prévoir.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 bâche de récupération des condensats ( grande capacité ) - BEALZ | X |  | Etat usuel de la bâche, nettoyage à prévoir.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 pompe de relevage "bâche petite capacité" - BEALZ | X |  | Etat usuel de la pompe, test de fonctionnement à effectuer.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 2 pompes de relevage "bâche grande capacité" - BEALZ | X |  | Etat usuel des pompes, test de fonctionnement à effectuer.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 compteur "bâche petite capacité" - TEKIMEX | X |  | Etat usuel du compteur, indice : 1794,7 m3
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 compteur "bâche grande capacité" - TEKIMEX | X |  | Etat usuel du compteur, indice : 13186,9 m3
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 pompe de relevage - SALMSON | X |  | Etat usuel de la pompe de relevage, vérifier le bon fonctionnement.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 CTA de soufflage AMPHI avec BC à eau et BC de récupération (récupération sur air repris de l'amphi) | X |  | Etat usuel de la CTA, pas de remarques particulière.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 caisson d'extraction - ALDES | X |  | Etat usuel du caisson de ventilation, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 pompe simple "récupération d'énergie" - SALMSON | X |  | Etat usuel de la pompe simple, pas de commentaires particuliers.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 vase d'expansion | X |  | Etat usuel du vase d'expansion, pas de commentaire particulier.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Toiture | 1 caisson de soufflage 307 - Séminaire archéo |  | X | Mauvais état du caisson, diagnostique à faire. Maintenance difficile.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 extracteur "AMPHI" |  |  | Equipement non visible. Le rejet ayant un débit important, il génère un bruit assez important qui gêne les utilisateurs. Etudier la possibilité de mettre un piège à son ?
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Terrasse du R+2 | 1 CTA de soufflage BIBLIOTHEQUE avec BC à eau - SAFTAIR | X |  | Etat usuel de la CTA, maintenance difficile, passage au dessus de la verrière de la bibliothèque.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Terrasse du R+2 | 1 régulation V3V "CTA Bibliothèque" - SIEMENS | X |  | Etat usuel de la V3V, pas de remarques particulières. Nettoyage à effectuer.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Terrasse du R+2 | 1 extracteur |  | X | Extracteur en mauvais état et ne fonctionne pas. Prévoir le remplacement
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Terrasse du R+2 | 1 extracteur |  | X | Extracteur en mauvais état et ne fonctionne pas. Prévoir le remplacement
Institut d'Art et d'Archéologie | R-1 | - | Sanitaires | 2 VMC simple flux pour les sanitaires |  | X | Non visible en faux-plafond des sanitaires.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 adoucisseur - AQUAPROX |  | X | Etat usuel de l'adoucisseur, mais pas en fonctionnement, ce dernier est vide, pas de sel.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 compteur d'eau - ITRON | X |  | Etat usuel du compteur, Indice : 78,343 m3
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 filtre amont disconnecteur | X |  | Etat usuel du filtre, à contrôler et réaliser opération de maintenance
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 disconnecteur |  | X | Etat usuel du disconnecteur, dernier contrôle : 04/17. Disconnecteur non conforme, visite de contrôle à réaliser tous les ans.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Couloir de service | 1 ballon ECS électrique |  | X | Etat usuel du ballon ECS, pas de remarques particulières
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 armoire N°1 : pompes de relevage et condensats |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, Schéma de câblage de l'armoire à mettre à jour.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 armoire N°2 : pompes et échangeur N°3 | X |  | Etat usuel de l'armoire électrique, le test lampes ne fonctionne pas. Equipement vieillissant.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 armoire N°3 : régulation vannes et chauffage | X |  | Etat usuel de l'armoire électrique, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 armoire N°4 : échangeur N°1 et N°2, pompes condensat N°1 et N°2 et extracteur | X |  | Armoire en bon état, pas de remarques particulières
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 armoire N°5 : vanne détente CPCU | X |  | Etat usuel de l'armoire électrique, pas de remarques particulières.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 armoire N°6 : commande CTA AMPHI |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique; Pas de test lampes car bouton poussoir déconnecté. La commande marche/arrêt de la CTA est à refaire, cette dernière tient grâce à 2 civelles.
Institut d'Art et d'Archéologie | Sous Sol | - | Sous Station principale | 1 armoire N°7 : commande CTA BIBLIO |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique; Pas de test possible car accès dangereux. Maintenance difficile

## Maison de la recherche
Equipement |  |  |  |  | Criticité |  | Commentaires
Bâtiment | Niveau | Zone | Local (N°/ Nom) | Désignation | 2 | 1
Maison de la recherche | RDC | - | Sanitaire | 1 CTA CIAT |  | X | La CTA est en marche dégradé, la batterie froide est fermée. L'équipement est positionné dans le plenum des sanitaires.
Maison de la recherche | RDC | - | Accueil | 1 Cassette plafonnière Airwell | X |  | Etat usuel
Maison de la recherche | RDC | - | SAS Accueil | 1 Ventilo-convecteur CIAT | X |  | Etat usuel, positionné dans le plenum
Maison de la recherche | R-1 | - | Sous station vapeur | 1 Comptage de condensat CPCU | X |  | Etat usuel, à nettoyer, index 8 408m3
Maison de la recherche | R-1 | - | Sous station vapeur | 2 Pompes de condensats Pedrollo | X |  | Etat usuel
Maison de la recherche | R-1 | - | Sous station vapeur | 1 Extracteur France Air | X |  | Etat usuel, équipement à nettoyer
Maison de la recherche | R-1 | - | Sous station vapeur | 2 Echangeurs | X |  | Etat usuel, équipement à nettoyer
Maison de la recherche | R-1 | - | Sous station vapeur | 1 Vanne de coupure générale CPCU | X |  | Etat usuel, vanne manuelle corrodée, un manomètre cassé
Maison de la recherche | R-1 | - | Sous station vapeur | 2 Vannes de régulation | X |  | Etat usuel, équipement à nettoyer
Maison de la recherche | R-1 | - | Sous station vapeur | 2 Régulation Siemens | X |  | Etat usuel, équipement à nettoyer
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 Pot d'introduction | X |  | Etat usuel, équipement à nettoyer
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 Vase d'expansion 30L | X |  | Etat usuel, équipement à nettoyer
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 Vase d'expansion Flexcon 35L | X |  | Etat usuel, équipement à nettoyer
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 Groupe froid CIAT | X |  | Etat usuel, le dernier contrôle d'étancheité date de 02/2018.
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 pompe double Grundfoss circuir aéro | X |  | Etat usuel, équipement à nettoyer
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 Pompe double Grundfoss circuir EG |  | X | Trace de fuite visible sur la bride de raccordement.
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 Extracteur france Air Freon | X |  | Etat usuel
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 V3V | X |  | Etat usuel
Maison de la recherche | R-1 | - | Local TGBT | 1 Extracteur france Air |  | X | L'équipement est positionné au dessus du transformateur, difficile d'accès.
Maison de la recherche | R+6 | - | Toiture | 1 Extracteur sous sol Danton | X |  | Etat usuel, manque les liaisons équipotentielles entre le caisson et les gaines
Maison de la recherche | R+6 | - | Toiture | 1 Extracteur poubelle Danton | X |  | Etat usuel, manque les liaisons équipotentielles entre le caisson et les gaines
Maison de la recherche | R+5 | - | Toiture | 1 Extracteur Stockage livre |  | X | Bruit anormale de courroie, la courroie est très usagée.
Maison de la recherche | R+5 | - | Toiture | 1 VRV Panasonic pour salle R+5 | X |  | Absence de traçabilité de contrôle d'étanchéité. Etat usuel.
Maison de la recherche | R+5 | - | Toiture | 1 Aéroréfrigérant | X |  | Absence de calorifuge sur le réseau.
Maison de la recherche | R+5 | - | Toiture | 1 Groupe froid Airwell | X |  | Absence de traçabilité de contrôle d'étanchéité. Etat usuel.
Maison de la recherche | R+5 | - | Toiture | 1 Split Airwell Locaux de brassage étage |  | X | Equipement hors service, une plaque de protection est retirée.
Maison de la recherche | R+5 | - | Toiture | 1 Extracteur côté Danton | X |  | Etat usuel
Maison de la recherche | R+6 | - | D509 | 1 Split panasonic |  | X | Equipement positionné dans les combles du local 509 difficlement accessible (échelle de 3m, le cheminement des combles n'est pas métérialisé), la température de ce local est très importante en période de chaleur.
Maison de la recherche | R+6 | - | D509 | 1 Extracteur sous sol Serpente |  | X | Equipement positionné dans les combles du local 509 difficlement accessible (échelle de 3m, le cheminement des combles n'est pas matérialisé), la température de ce local est très importante en période de chaleur.
Maison de la recherche | R+6 | - | D509 | 1 Extracteur sanitaires RDC à niv 4 |  | X | Equipement positionné dans les combles du local 509 difficlement accessible (échelle de 3m, le cheminement des combles n'est pas matérialisé), la température de ce local est très importante en période de chaleur.
Maison de la recherche | R+4 | - | D427 | 1 Split intérieur Panasonic | X |  | Etat usuel, filtre a nettoyer
Maison de la recherche | R+3 | - | D324 | 1 Split intérieur Panasonic | X |  | Etat usuel, filtre a nettoyer
Maison de la recherche | R+2 | - | D224 | 1 Split intérieur Panasonic | X |  | Etat usuel, filtre a nettoyer
Maison de la recherche | R+1 | - | D117 | 1 Split intérieur Panasonic | X |  | Etat usuel, filtre a nettoyer
Maison de la recherche | R+1 | - | D123 | 1 Ventilo-convecteurs CIAT | X |  | Etat usuel, filtre a nettoyer
Maison de la recherche | R+1 | - | D123 | 1 Ventilo-convecteurs Airwell |  | X | Equipement hors service.
Maison de la recherche | R+4 | - | D418 | 1 Ventilo-convecteurs CIAT | X |  | Etat usuel, filtre a nettoyer
Maison de la recherche | R+4 | - | D418 | 1 Ventilo-convecteurs Airwell |  | X | Equipement hors service.
Maison de la recherche | R+1 | - | D105 | 1 Ventilo-convecteurs CIAT | X |  | Etat usuel, filtre a nettoyer
Maison de la recherche | R+1 | - | D105 | 1 Ventilo-convecteurs Airwell |  | X | Equipement hors service.
Maison de la recherche | R+2 | - | LT Info | 1 Ventilo-convecteurs CIAT | X |  | Etat usuel, filtre a nettoyer
Maison de la recherche | R+2 | - | LT Info | 1 Ventilo-convecteurs Airwell |  | X | Equipement hors service.
Maison de la recherche | RDC | - | Accueil | 1 Ensemble de radiateur à ailette | X |  | Positionné dans un encoffrement bois
Maison de la recherche | Ens. | - | Ens. | 1 Ensemble de radiateur | X |  | Etat usuel, les têtes thermostatiques sont présentes.
Maison de la recherche | Ens. | - | Ens. | 1 Ensemble de bouche de ventilation | X |  | Les bouches de ventilations sont sales, à nettoyer
Maison de la recherche | R-1 | - | Sous station vapeur | 1 Pompe de relevage | X |  | Fosse de relevage et pompe à nettoyer
Maison de la recherche | R-1 | - | Sous station vapeur | 1 Disconnecteur |  | X | Absence de traçabilité du dernier contrôle d'étanchéité du disconnecteur. Installation du disconnecteur non conforme
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 Compteur Zenner | X |  | Etat usuel
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 Disconnecteur |  | X | Absence de traçabilité du dernier contrôle d'étanchéité du disconnecteur. Installation du disconnecteur non conforme
Maison de la recherche | RDC | - | Placard technique circulation | 1 Armoire électrique de commande CTA | X |  | Etat usuel, plans de 2004, à mettre à jour si besoin
Maison de la recherche | RDC | - | Accueil | 1 Centrale report d'alarme | X |  | Etat usuel
Maison de la recherche | R-1 | - | Local sous station | 2 Armoires de commande échangeur |  | X | Etat usuel, absence de plans électriques
Maison de la recherche | R-1 | - | Local sous station | 1 Armoire de commande sous station | X |  | Etat usuel
Maison de la recherche | R-1 | - | Local groupe froid | 1 Armoire de commande | X |  | Etat usuel
Maison de la recherche | R+5 | - | Toiture | 1 Armoire de commande Aéroréfrigérant | X |  | Etat usuel, présence de corrosion sur l'armoire.
Maison de la recherche | R+6 | - | D509 | 1 Armoire de commande extracteur |  | X | La plaque de protection est retirée. Equipement positionné dans les combles du local 509 difficlement accessible (échelle de 3m, le cheminement des combles n'est pas métérialisé), la température de ce local est très importante en période de chaleur.

## INSPE Batignolles
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 5 | circuit batiment ancien circuit ecole annexe circuit batiment neuf circuit logement neuf circuit logement ancien | Regulateur |  |  |  |  | Siemens | RVL480 |  | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | chauffage | Armoire électrique | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 |  | Adoucisseur |  |  |  |  | BWT | PERLA PRO XS 28 |  | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 |  | Groupe de maintien de pression | 600 L |  |  |  | Atlantic | MAG'SAM - MAG'GS P2-10 Millenium Bache mag gs 600 L | 2023 | 1
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | Groupe de maintien de pression | Vase d’expansion | 8 L |  |  |  | VAREM | INTERVAREM |  | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | compteur d'eau (maintien de pression) | Compteur volumétrique |  |  | DN20 |  |  |  |  | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit permanent batiment ancien | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN65 | P1 : 120 - 210 W P2 : 245 - 405 W | Salmson | C2650N |  | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit permanent batiment ancien | V3V & Servomoteurs |  |  | DN40 |  | Siemens | VXF 31.40 / SKD32.50 |  | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit permanent batiment neuf | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN40 | P1 : 110 W P2 : 150 W P3 : 180 W | Salmson | DXM40-25 |  | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit permanent batiment neuf | V3V & Servomoteurs |  |  | DN25 |  | Siemens / Landys & Gyr | VXF 31.24 / SKD32 |  | 3
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 2 | circuit scolaire ecole normale nouveau batiment | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable | DN50 | 40 - 800 W | Wilo | Yonos MAXO 65/0,5-12 |  | 1
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit scolaire ecole normale nouveau batiment | V3V & Servomoteurs |  |  | DN40 |  | Siemens / Landys & Gyr | VXF 31.39 / SKD32 |  | 3
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 4 | circuit charge chaudiere | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable | DN32 | 15 - 333W | Grundfos | Magna3 32-120F 220 |  | 1
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 4 | circuit charge chaudière | Vase d’expansion | 35 L |  |  |  | Flexcon |  | 2022 | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 4 |  | Chaudière | condensation - gaz | 90 - 300 kW |  |  | Weishaupt | WTC 90-300 kW |  | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | primaire/secondaire | Echangeur | plaque | 1200 kW | [5 empty] | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit ECS | Vase d’expansion | 100 L | [6 empty] | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | ECS | Ballon de stockage | 500 L |  |  |  | Weishaupt |  |  | 2
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit scolaire ecole annexe | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN50 | 19 - 536 W | Grundfos | Magna3D 50-120 F 280 |  | 1
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit scolaire ecole annexe | V3V & Servomoteurs |  |  | DN65 |  | Siemens / Landys & Gyr | VXF 31.65 / SKD32.50 |  | 3
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit scolaire ecole normale ancien batiment | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN65 | 23 - 760 W | Grundfos | Magna3D 65-120 F 340 |  | 1
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit scolaire ecole normale ancien batiment | V3V & Servomoteurs |  |  | DN80 |  | Siemens / Landys & Gyr | VXF 31.80 / SKD32.50 |  | 3
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 2 | circuit recyclage ECS | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN25 | 180 - 240 W | Salmson | NEC-2-M-25 |  | 3
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit puisard | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | [5 empty] | 3
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 1 | ECS | Echangeur | a plaque | [7 empty] | non vu mais présent sur le schéma de principe
INSPE Batignolles | Chaufferie | R-1 | 2 | circuit ECS | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable | DN40 | 3 - 140 W | Grundfos | UPLM 25-105 180 |  | 2
INSPE Batignolles | Vestiaires | RDC | 1 | refectoire | CTA | Double flux |  |  |  | VIM |  | 2024 | 1 | Installée récemment (pas dans le marché actuel de l’exploitant)
INSPE Batignolles | - | - | 4 | sanitaires | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2
INSPE Batignolles | Extérieur | RDC | 1 | cuisine | hotte | Simple flux |  |  | 1240 W | VIM | KUBAIR F400 ECOWATT CC 450 |  | 2
INSPE Batignolles | - | - | Ens |  | Radiateurs | [7 empty] | 2 | non vu
INSPE Batignolles | salle serveur | RDC | 1 | salle serveur RDC | PAC air/air | monosplit |  |  |  | Daikin |  |  | 1
INSPE Batignolles | salle serveur | R+2 | 1 | salle serveur R+2 | PAC air/air | multisplit |  |  |  | Daikin | FHQ100CBVEB |  | 2
INSPE Batignolles |  |  |  | cuisine | CTA compensation | Simple flux | [6 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  |  |  | Réseaux aérauliques complets (gaines, pièges à son, clapets coupe-feu, registres) | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  |  |  | Diffuseurs, bouches et grilles | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  |  |  | Réseaux EF, ECS, EFA en multicouche. | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  |  |  | Réseaux EU, EV, EUG (collecteurs fonte SMU+ pour EUG). | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  |  |  | Adoucisseur d’eau pour la restauration. | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  |  |  | Bac à graisses inox avec réseau d’aspiration | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  |  | WC, lavabos, douches | Appareils sanitaires standards et PMR | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  |  | cuisine | Siphons et caniveaux inox | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  |  |  | Pompes de relevage | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  | - | Ens |  | Radiateurs existants déposés/reposés avec robinetterie neuve (têtes thermostatiques, tés de réglage, purgeurs). | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  | - | Ens |  | Nouveaux radiateurs éventuels type KONTEC FINIMETAL ou équivalent. | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  | - | Ens |  | Réseaux acier calorifugés pour raccordement. | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  | - | Ens |  | Panoplie hydraulique en chaufferie (circulateur, vannes, filtre) pour alimenter les batteries CTA | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles | Extérieur | RDC | 1 | local poubelle | Unité extérieure type MITSUBISHI ELECTRIC ou équivalent pour le local poubelle. | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles | local poubelle | RDC | 1 | local poubelle | Unité intérieure murale associée. | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  | - | Ens |  | Réseaux cuivre calorifugés et évacuation des condensats. | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  | - | 1 |  | Option PSE : batterie froide de la CTA. | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  | - | Ens | Gaz | Réseau acier soudé depuis la bouteille existante jusqu’aux équipements de cuisine. | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  |  | Gaz | Robinetterie complète (vannes de coupure, détendeur, électrovanne asservie à la hotte). | [7 empty] | 2
INSPE Batignolles |  |  | 1 | Gaz | Protection par coffrage coupe-feu 2h (lot Gros Œuvre) | [7 empty] | 2

## Campus des Cordeliers
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 2 |  | V2V |  |  | DN100 |  |  |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 2 |  | Servo-moteur V2V |  |  | DN100 |  | Baelz |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN40 | 25 - 550 W | Salmson | Siriux D 40 80 |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Echangeur |  |  |  | 200 kW | Baelz |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | V2V |  |  | DN40 |  |  |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Servo-moteur V2V |  |  | DN40 |  | Baelz |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Vase d'expansion | [7 empty] | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse fixe |  |  | Wilo |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Régulateur |  |  |  |  | Siemens | Synco |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Régulateur |  |  |  |  | Siemens | RMZ785 |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | V2V |  |  | DN40 |  |  |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Servo-moteur V2V |  |  | DN40 |  | Baelz |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Bache condensat | [7 empty] | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 2 | Bache condensat | Pompes & Circulateurs | Simple |  |  |  | Grundfos |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 2 | Echangeur | V2V |  |  | DN40 |  |  |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 2 | Echangeur | Servo-moteur V2V |  |  | DN40 |  | Baelz |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 2 | Echangeur | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN40 | 32 - 540 W | Lowara | Ecocirc XL D 40 - 120 F |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 2 |  | Echangeur |  |  |  |  | MDTC |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Compteur volumétrique | [7 empty] | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | V2V |  |  | DN100 |  |  |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Servo-moteur V2V |  |  | DN100 |  | Siemens | SKC32 |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse fixe |  | 110 - 180 W | Salmson | DXM40-25 |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 4 |  | Pompes & Circulateurs | Simple | vitesse fixe |  | 95 - 300 W | Salmson | C1120N |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pompes & Circulateurs | Simple | vitesse variable |  | 25 - 590 W | Salmson | Siriux 50 - 80 |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 2 |  | Echangeur | [7 empty] | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pot à bout | [7 empty] | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 1 | Pot à boue | Pompes & Circulateurs | Simple | vitesse fixe |  |  | Salmson |  |  | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 2 |  | Vase d'expansion | [7 empty] | 2
Campus des Cordeliers | Sous-station | R-1 | 3 |  | Pompes & Circulateurs | Simple | vitesse fixe |  |  | Wilo |  |  | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | - | 4 |  | Ballon ECS | électrique |  |  | 50 L | Thermor |  |  | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | - | 1 |  | Ballon ECS | électrique |  |  | 15 L | Ariston |  |  | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | - | 1 |  | Ballon ECS | électrique |  |  | 15 L | Atlantic |  |  | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | - | 2 |  | Ballon ECS | électrique |  |  | 100 L |  |  |  | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | - | 1 | Local regie | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 4 | HS
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 4 | HS
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | Caison VMC | Simple flux |  |  |  | VIM |  |  | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | Caison VMC | Simple flux |  |  |  | VIM | KSTD 25 NU |  | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | Caison VMC | Simple flux | [6 empty] | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | CTA | [7 empty] | 2 | Non vue
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | CTA | [7 empty] | 2 | Non vue
Campus des Cordeliers | LT ventilation | - | Ens |  | Radiateurs | Avec ou sans robinet thermostatiques | [6 empty] | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | - | 4 |  | Aérotherme | électrique | [6 empty] | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | Monosplit |  |  |  |  | Mitsubishi electric |  |  | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | VRV | R410A |  |  |  | Daikin | RXYQ18T7Y1B | 2013-06-01 | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | VRV | R410A |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | VRV | R410A |  |  |  | Daikin | RXYQ8T7Y1B | 2013-06-01 | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 7 |  | Monosplit |  |  |  |  | Daikin | RXS60F4V1B | 2013-04-01 | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | Condenseur | [7 empty] | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | Condenseur |  |  |  |  | Mitsubishi electric |  |  | 2
Campus des Cordeliers | LT ventilation | TT | 1 |  | Monosplit |  |  |  |  | Mitsubishi electric | SUZ-KA50VA |  | 2

## INSPE Boursault
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 2 |  | Chaudières | classique - gaz | 67 kW |  |  | Guillot | athena-AG1-67 |  | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit charge chaudiere | Pompe & Circulateur | simple | vitesse fixe | DN32 | P1 : 75 W P2 : 100 W P3 : 150 W | Salmson | BMCX32-35 |  | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit charge chaudiere | Pompe & Circulateur | simple | vitesse variable | DN32 | 5 - 120 W | Wilo | Yonos MAXO 30/0,5-7 |  | 1
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 2 | circuit primaire chaudière | V2V & Servomoteur |  |  | DN32 |  | FLUSSOSTATO | FLU25 |  | 3
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 |  | Vase d’expansion | 80 L |  |  |  | GITRAL | MB 80 | 2022 | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 |  | Vase d’expansion | [7 empty] | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit ecole | Pompe & Circulateur | double | vitesse fixe | DN32 | P1 : 138 W P2 : 267 W | Salmson | CXL2100N-T4 |  | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit ecole | V3V & Servomoteur |  |  | DN25 |  | Siemens | VXG 44.25-10 / Landys & Staefa SQS35 |  | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit administration/logement | Pompe & Circulateur | double | vitesse fixe | DN32 | P1 : 138 W P2 : 267 W | Salmson | CXL2100N-T3 |  | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit administration/logement | V3V & Servomoteur |  |  | DN25 |  | Siemens | VXG 44.25-10 / Landys & Staefa SQS35 |  | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit administration/logement | Regulateur |  |  |  |  | Siemens | Landys & Staefa RVL 469 |  | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit ecole | Regulateur |  |  |  |  | Siemens | Landys & Staefa RVL 472 |  | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | Ens |  | Radiateurs | [7 empty] | 2 | non vu
INSPE Boursault | - | - | Ens |  | Ballon de stockage | électrique | [6 empty] | 2
INSPE Boursault | Chaufferie | R-1 | 1 | salle serveur R-1 | Pac air/air | monosplit | murale |  |  | Fuji electric |  |  | 3

## Institut Charles Foix
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Echangeur | Vapeur |  |  | 790 kW | Collardtrolart | CPI1100 | 2009 | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Echangeur | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN80 | 40 - 800 W | Wilo | Yonos MAXO-D 80/0,5-6 |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Echangeur | V2V |  |  | DN100 |  |  |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Echangeur | Servo-moteur V2V |  |  | DN100 |  | Siemens | Acvatix SKB62 |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Echangeur | Vanne d'equilibrage |  |  | DN100 |  | TA |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Bouteille de découplage | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pressostat manque d'eau | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit radiateur | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 | 9 - 111 W | Grundfos | Magna1d 32-60 180 |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit radiateur | V3V |  |  | DN20 |  |  |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit radiateur | Servo-moteur V3V |  |  | DN20 |  | Honeywell | ML7420A6009 |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN40 | 2,2 kW | Wilo | DPL80/115-2,2/2 |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA | Vanne d'equilibrage |  |  | DN40 |  | TA |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit ECS | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN40 | 17,03 - 476 | Grundfos | Magna1d 40-120 F 250 |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pot à boue | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Pot à boue | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable | DN20 | 4 - 40 W | Salmson | Priux home M 60-32/180 mm |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Groupe de maintien de pression |  |  |  | 200 L | Reflex | Reflexomat RC/RSC 200 | 2020 | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | appoint | Compteur volumétrique |  |  | DN15 |  | Itron | Narval |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | appoint | Disconnecteur |  |  | DN15 |  | Caleffi |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Adoucisseur |  |  |  |  | Socla |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Disconnecteur | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit ECS | V3V |  |  | DN20 |  |  |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit ECS | Servo-moteur V3V |  |  | DN20 |  | Honeywell | ML7420A6009 |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Filtre | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Bouclage ECS | Pompes & Circulateurs |  |  |  |  | Salmson |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 | Bouclage ECS | Pompes & Circulateurs |  |  |  | 20 -48 W | Salmson | NSB10-15B |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Compteur thermique | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Armoire électrique | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | Régulateur |  |  |  |  | Honeywell |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Sous-station | R-1 | 1 |  | GTB | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 3 | CTA | Vase d'expansion | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 3 | CTA | Vanne d'equilibrage |  |  | DN20 |  |  |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 3 | CTA | Pompes & Circulateurs | Simple | Vitesse constante |  | 1,5 kW | Salmson | LRL204-12/1,5 |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | CTA | Compteur volumétrique | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | CTA | Pot d'injection | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | CTA | Disconnecteur | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 |  | Ballon de stockage | électrique |  |  | 150 L | Thermor |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | Local Sous-station | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | CTA 1 Zone conventionnelle A1 | CTA | Simple flux |  |  | 17340 m3/h | CIAT |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | CTA 1 Zone conventionnelle A1 | Extracteur | Simple flux |  |  | 11690 m3/h | CIAT |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | CTA 2 zone laverie quarantaine utilités | CTA | Simple flux |  |  | 8975 m3/h | CIAT |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | CTA 2 zone laverie quarantaine utilités | Extracteur | Simple flux |  |  | 7340 m3/h | CIAT |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | CTA 3 zone EOPS | CTA | Simple flux |  |  | 16440 m3/h | CIAT |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | CTA 3 zone EOPS | Extracteur | Simple flux |  |  | 12900 m3/h | CIAT |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | CTA 4 bureaux vestiaires | CTA | Double flux |  |  | 1360 m3/h | CIAT |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | Extracteur 5 quarantaine | Extracteur | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | Extracteur 7 quarantaine | Extracteur | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 7 | Extracteur local déchets | Extracteur | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | Extracteur aspiration libre | Extracteur | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | Extracteur 08 malades Zone A2 | Extracteur | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 | Extracteur EXT1b | Extracteur | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 45 |  | V3V |  |  | DN20 |  |  |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 45 | Batterie chaude | Servo-moteur V3V |  |  | DN20 |  |  |  |  | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 45 | Batterie chaude | Batterie chaude | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 1 |  | Armoire électrique | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 4 | Batterie chaude | V3V | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 4 | Batterie chaude | Servo-moteur V3V | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 4 | Batterie froide | V3V | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | LT ventilation | - | 4 | Batterie froide | Servo-moteur V3V | [7 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | - | - | 1 |  | Radiateurs | avec robinet thermostatiques | [6 empty] | 2
Bâtiment Eugenie - CRD | Exterieur | - | 1 |  | Groupe froid | R410a |  |  |  | CIAT | Aquaciatpower ldc 1800V R410a | 2018-02-14 | 2
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | Sous-sol (chaufferie pharmacie) | Sous-sol | 1 |  | Pompes & Circulateurs | double | [5 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | Sous-sol (chaufferie pharmacie) | Sous-sol | 1 | circuit ECS | Pompes & Circulateurs | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | Sous-sol (chaufferie pharmacie) | Sous-sol | 2 |  | Filtre à tamis | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | Sous-sol (chaufferie pharmacie) | Sous-sol | 1 |  | Régulateur | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | Sous-sol (chaufferie pharmacie) | Sous-sol | 2 |  | Départ électrique | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | RDC | RDC | 10 |  | Radiateurs | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | RDC | RDC | 26 |  | VC | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | RDC | RDC | 14 |  | Bouche VMC | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | RDC | RDC | 1 |  | Climatisation | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | RDC | RDC | 5 |  | Douche (légio) | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | RDC | RDC | 1 |  | onduleur | 20 kW | [5 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | R+1 | R+1 | 14 |  | Radiateurs | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | R+1 | R+1 | 1 |  | CTA | 3000 m3/h | [5 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | R+1 | R+1 | 1 |  | CTA | 1000 m3/h | [5 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | R+1 | R+1 | 1 |  | CTA | 2000 m3/h | [5 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | R+1 | R+1 | 1 |  | VMC | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | R+1 | R+1 | 1 |  | Moteur sorbonne | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | R+1 | R+1 | 10 |  | CCF | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | terrasse | terrasse | 1 |  | Groupe froid | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | terrasse | terrasse | 1 |  | Vase d'expansion | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | terrasse | terrasse | 1 |  | Filtre à tamis | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | terrasse | terrasse | 1 |  | traceur chauffant avec régulateur | [6 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | terrasse | terrasse | 1 |  | Disconnecteur | DN15 | [5 empty] | 2025 | 1
Bâtiment Pasteur (Autonomia) | terrasse |  | 1 |  | Climatisation | [6 empty] | 2025 | 1

## Campus de la Sorbonne - Ilôt Ch
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 2 |  | Groupe de maintien de pression |  |  |  |  | Magnum |  |  | 3
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 2 | Appoint | Compteur volumétrique |  |  |  |  | Itron | Narval Cyble |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Compteur thermque |  |  |  |  | Kamstrup |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Echangeur |  |  |  |  | Baelz |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN65 | 38 - 800 W | Salmson | Siriux D65-90 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse fixe | DN65 | 370 - 590 W | Grundfos | EC2500-T3 |  | 3
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Vanne 3 voie |  |  | DN80 |  | Siemens | VXF 32.80-100 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAX31 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Réseau CTA | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 | 9 - 111 W | Grundfos | Magna1d 32-60 180 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Régulateur |  |  |  |  | Landis&Staefa | Aerogyr RWI 65.01 |  | 3
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | - | 6 |  | Ballon de stockage ECS | Electrique |  |  | 5,5 - 9 kW | EPME |  | 2015-02-27 | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | TT | 1 | Local Sous-station | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | Ens | Ens |  | Radiateurs | Avec ou sans robinet thermostatiques | [6 empty] | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | TT | 1 | Salle serveur | PAC air/air | 145 kW |  |  |  | Mitsubishi electric |  |  | 3

## Campus de la Sorbonne - Ilô (2)
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pressostat manque d'eau |  |  |  |  | Penn |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit sous-station champollion | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN40 | 17 - 273 W | Grundfos | Magna3d 40-80 F 220 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit sous-station champollion | Compteur thermique |  |  | DN40 |  | Sharky |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit sous-station champollion | Vanne d'equilibrage |  |  | DN50 |  | TA |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 | 9 - 74 W | Grundfos | Magna3d 32-40 F 220 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA | Vanne d'equilibrage |  |  | DN20 |  | TA |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Radiateurs R+2 à R+4 | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 | 9 - 180 W | Grundfos | Magna3d 32-100 F 220 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Radiateurs R+2 à R+4 | Vanne d'equilibrage |  |  | DN50 |  | TA |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Radiateurs R+2 à R+4 | Vanne 3 voie |  |  | DN40 |  | Siemens | VXF44.40-25 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Radiateurs R+2 à R+4 | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAS61 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Radiateurs SS à R+1 | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 | 9 - 144 W | Grundfos | Magna3d 32-80 F 220 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Radiateurs R+2 à R+4 | Vanne d'equilibrage |  |  | DN40 |  | TA |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Radiateurs R+2 à R+4 | Vanne 3 voie |  |  | DN40 |  | Siemens | VXF44.40-25 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Radiateurs R+2 à R+4 | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAS61 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Bouteille de découplage | [7 empty] | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Disconnecteur | [7 empty] | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Appoint | Compteur volumétrique |  |  |  |  | B meter |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 | Général | Compteur thermique | [7 empty] | 4 | HS
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pot d'injection | [7 empty] | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | - | - | 1 |  | Ballon de stockage ECS | Electrique |  | 50 L | 1200 W | Atlantic |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | - | - | 6 |  | Ballon de stockage ECS | Electrique |  | 30 L |  | Altech |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | - | TT | 1 |  | CTA | Double flux |  |  |  | Flaktwoods | EQHC 008 055 22 1 1 2 1 4 1 1 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | - | TT | 1 |  | Vanne 3 voie |  |  | DN15 |  | Siemens |  |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | - | TT | 1 |  | Caisson VMC | [7 empty] | 2 | Non vu
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | - | TT | 1 |  | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAS61 |  | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | - | Ens | Ens |  | Radiateurs | Avec ou sans robinet thermostatiques | [6 empty] | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | - | TT | 1 | Salle serveur | PAC air/air |  | R410A |  |  | Mitsubishi electric | PUHZ-ZRP50VKA2 | 43070 | 2
Campus de la Sorbonne - Ilôt Champollion | - | TT | 2 | Chambre froide | Unité de condensation |  |  |  |  | Copeland EazyCool |  |  | 2

## Campus de la Pitié-Salpêtrière
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Amphitheatre | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 |  | Salmson |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Amphitheatre | V3V |  |  |  |  | Invensys | Ali 1576 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Amphitheatre | Servo-moteur V3V |  |  | DN32 |  |  |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Amphitheatre | Vanne d'equilibrage |  |  |  |  | TA |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Aerotherme | Pompes & Circulateurs | Simple | vitesse constante | DN32 | 1535 W | Salmson | JRE203-16/1.1 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Aerotherme | V3V |  |  |  |  | Invensys | Ali 1576 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Aerotherme | Servo-moteur V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Aerotherme | Vanne d'equilibrage |  |  | DN32 |  | TA |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit batiment 105 | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN40 |  | Salmson | JRE204-13/3-3G-IE4 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit batiment 105 | V3V |  |  |  |  | Invensys | Ali 1576 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit batiment 105 | Servo-moteur V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit batiment 105 | Vanne d'equilibrage |  |  | DN40 |  | TA |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit convecteurs | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 |  | Salmson | JRE203-16/1.1 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit convecteurs | V3V |  |  |  |  | Invensys | Ali 1576 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit convecteurs | Servo-moteur V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit convecteurs | Vanne d'equilibrage |  |  | DN32 |  | TA |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit appartements | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 |  | Salmson | JRE203-16/1.1 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit appartements | V3V |  |  |  |  | Invensys | Ali 1576 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit appartements | Servo-moteur V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit appartements | Vanne d'equilibrage |  |  | DN32 |  | TA |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Caferia | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 |  | Salmson | JRE203-16/1.1 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Caferia | V3V |  |  |  |  | Invensys | Ali 1576 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Caferia | Servo-moteur V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Caferia | Vanne d'equilibrage |  |  | DN32 |  | TA |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Animalerie | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse constante | DN32 |  | Salmson | JRE203-16/1.1 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Animalerie | Echangeur |  |  |  |  | Invensys | Ali 1576 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Animalerie | Vase d'expension |  |  |  |  | Gitral | MB 80 | 1905-07-09 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Animalerie | Pot à boue |  |  | DN32 |  | TA |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Pot à boue | Pompes & Circulateurs | Simple | vitesse variable | DN32 | 4-40 W | Salmson | Priux home M 60-32 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Animalerie | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse constante | DN32 | 4 kW | Wilo | DPL40/160 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 |  | Disconnecteur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Appoint | Compteur volumétrique |  |  |  |  | Itron | Narval |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 |  | Armoire électrique | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 4 |  | Régulateur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi E | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi E | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAX61 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi E | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi E | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Honeywell | ML7420A6009 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi E | Pompes & Circulateurs | Simple | vitesse constante | DN32 | 120 - 325 | Salmson | SCX32-80 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi E | Vase d'expension |  |  |  | 8 L | Flamco | Flexcon |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi F | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi F | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAX61 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi F | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi F | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Honeywell | ML7420A6009 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi F | Pompes & Circulateurs | Simple | vitesse constante | DN32 | 120 - 325 | Salmson | SCX32-80 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit CTA amphi F | Vase d'expension |  |  |  | 8 L | Flamco | Flexcon |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Groupe froid | Disconnecteur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Groupe froid | Compteur volumétrique | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Groupe froid | Pot d'injection | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Groupe froid | Vase d'expansion |  |  |  | 50 L | Reflex NG 50 | Reflex | 1905-07-11 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 2 | Groupe froid | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN50 | 40 - 1250 W | Wilo | Yonos MAXO-D 50 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Groupe froid | bouteille découplage | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Groupe froid | bouteille découplage | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | R-1 | 1 | Animalerie | GTB | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | - | 1 | Local Sous-station | Extracteur gainable | Simple flux |  |  | 0,062 kW | France air | C 160 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | - | 1 | Local Sous-station | Caisson VMC | Simple flux |  |  | 85 W | Atlantic | Critair mini 500 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | - | 1 | Local CTA | Extracteur gainable | Simple flux | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | - | 1 | Amphi E | CTA | Double flux |  |  |  | CIAT | ClimaCIAT |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | Sous-station | - | 1 | Amphi F | CTA | Double flux |  |  |  | CIAT | ClimaCIAT |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Laverie 302 | Caisson VMC | Simple flux |  |  |  | Trane |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Caisson VMC | Simple flux |  |  | 110 W | France air | RECTILYS II ECM 600 IM |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Culture 303 | Caisson VMC | Simple flux | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Sorbonne 304 | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 4 |  | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Caisson VMC | Simple flux |  |  | 800 W | France air | RECTILYS II ECM 4100 IM ISOLE |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Caisson VMC | Simple flux |  |  | 626 W | Systemair | KVK 315 L |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Caisson VMC | Simple flux |  |  | 317 W | Systemair | KVK 315 M |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | CTA | Simple flux | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA Laverie | CTA |  |  |  |  | TRANE |  |  | 2 | dans le faux plafond
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA Local culture | CTA |  |  |  |  | TRANE |  |  | 2 | dans le faux plafond
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA Histologie | CTA |  |  |  |  | TRANE |  |  | 2 | dans le faux plafond
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA 219B | CTA |  |  |  |  | CIAT |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA 209B | CTA |  |  |  |  | CIAT |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA 209A | CTA |  |  |  |  | CIAT |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA 209 | CTA |  |  |  |  | CIAT |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA 1 zone A1 experimentation | CTA |  |  |  |  | CIAT |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA 2 zone A1 stabulation | CTA |  |  |  |  | CIAT |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA 3 zone a3 | CTA |  |  |  |  | CIAT |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA 4 zone laverie / utilites | CTA |  |  |  |  | CIAT |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | CTA 5 zone a2 | CTA |  |  |  |  | CIAT |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Extracteur SAS chimiques zone a3 | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Extracteur local laverie | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Extracteur 8 SAS chimique laverie | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Extracteur distribution litieres | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Extracteur aspiration litieres | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | Ens |  | Radiateurs | sans robinet thermostatiques | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | Ens |  | Cassette de clim | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Fujitsu |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Mitsubishi | EAHV-P900YA-N | 2017-11-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Condenseur | [7 empty] | 3
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 2 |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RZQ125B7W1B | 1905-06-27 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Salle 309 | Monosplit | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 2 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RXS50 | 1905-07-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Salle 318 | Monosplit |  |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Salle 315 | Monosplit |  |  |  |  | Daikin | RQ100B8V3B | 2007-12-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Mitsubishi | MXZ-6C122VA | 2014-10-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | VRV |  |  |  |  | Daikin | REYQ14P8Y1B | 2008-06-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Mitsubishi | SUZ-KA50VA4 | 2014-11-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAM-90NP5B |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 2 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Mitsubishi | PUMY-SP140YKM | 2019-03-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAM-90QH5 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Appart 6eme | Monosplit | R32 |  |  |  | Daikin | RXM25R5V1B9 | 2023-05-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | LG | UU24W U44 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | VRV |  |  |  |  | Daikin | REYQ10P8Y1B | 2008-11-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Groupe froid Myologie | Groupe froid | R407c |  |  |  | TRANE |  | 1905-06-28 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RXS60F4V1B | 2013-09-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAS-6HNC1E | 1905-07-10 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 | Chambre froid | Condenseur | R404a |  |  |  | Searle | NCU38-3M |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RZQ125B8W1B | 1905-06-29 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Groupe froid | R407c |  |  |  | CIAT | LWN 1800BZ | 1905-07-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 105 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a | [6 empty] | 2

## Campus de la Pitié-Salpêtri (2)
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 4 |  | Echangeur | Vapeur |  |  | 900 kW | Balz-thermodynamic | 106-55-45-FN-S | 1905-07-13 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 4 | Echangeur | V2V |  |  | DN125 |  | Watts | Socla |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 4 | Echangeur | Servo-moteur V2V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 2 | Echangeur | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN65 | 0,55 kW | Wilo | Typ DPL65/130 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 2 | Echangeur | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN65 | 0,55 kW | Salmson | JRL406-13 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 |  | Armoire électrique | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 7 |  | Régulateur |  |  |  |  | Landis&Staefa | RVL55 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit locaux etudiants | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 | 9 - 169 W | Grundfos | Magnad3 32-100 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit locaux etudiants | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit locaux etudiants | Servo-moteur V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit ECS | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 |  | Wilo | DP-E50/105 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit batteries ventilation | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 |  | Wilo | DP-E50/105 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit batteries ventilation | V3V |  |  | DN32 |  |  |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit batteries ventilation | Servo-moteur V3V |  |  | DN32 |  | Landis&Staefa | SQK 33 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit conditionnement amphi | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 |  | Salmson | JRE204-11 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit conditionnement amphi | V3V |  |  | DN32 |  |  |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit conditionnement amphi | Servo-moteur V3V |  |  | DN32 |  |  |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit radiateur | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 |  | Wilo | DP-E65/115 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit radiateur | V3V |  |  | DN32 |  |  |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit radiateur | Servo-moteur V3V |  |  | DN32 |  | Siemens | SQL33 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit EST Bat 91 | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 |  | Salmson | JRE206-11 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit EST Bat 91 | V3V |  |  | DN32 |  |  |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit EST Bat 91 | Servo-moteur V3V |  |  | DN32 |  | Siemens | SQL33 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Animalerie | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 |  | Wilo | DP-E40/150 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Animalerie | V3V |  |  | DN32 |  |  |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Animalerie | Servo-moteur V3V |  |  | DN32 |  | Siemens | SQL33 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Chauffage Bat 105 | V3V |  |  | DN32 |  |  |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit Chauffage Bat 105 | Servo-moteur V3V |  |  | DN32 |  | Siemens | SQL33 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 |  | Bache condensat | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Relevage condensat | Pompes & Circulateurs | Simple |  |  | 2,2 kW | Grundfos | MOT MG |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 |  | Surpresseur |  |  |  | 6,3 bar |  |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 |  | Adoucisseur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | Adoucisseur | Compteur volumétrique | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 |  | Disconnecteur |  |  | DN50 |  | Socla |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 6 |  | Ballon de stockage |  |  |  | 350 L | Viessmann | VertiCell |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | ECS | Pompes & Circulateurs | Double |  |  | 0,25 kW | Salmson |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | ECS | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | ECS | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SQX32 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 | ECS | Pompes & Circulateurs | Double |  |  | 1,1 kW | Wilo | DPL32/135 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pot à boue |  |  |  |  | Wilo | Typ SiClean Comfort 30 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Sous-station | R-1 | 1 |  | Groupe de maintien de pression | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA amphi A | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA amphi A | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SCS65 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA amphi B | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA amphi B | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAS61 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAS61 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 5 | Circuit Eau glacé | Pompes & Circulateurs | Double | vitesse variable | DN32 | 17 - 476 W | Grundfos | Magna1d 40-120 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 5 | Circuit Eau glacé | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 5 | Circuit Eau glacé | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Honeywell | ML7420A6009T |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Circuit Eau glacé | Vase d'expensaion |  |  |  | 150 W | CIMM | ERE CE | 2009-10-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Circuit Eau glacé | Bouteille de découplage | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Circuit Eau glacé | Pot d'injection | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Circuit Eau glacé | Armoire électrique | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA | Armoire électrique | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA | Régulateur |  |  |  |  | TREND | IQ |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA amphi C | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAS61 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA amphi C | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA amphi D | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAS61 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA amphi D | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 4 | CTA toiture | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAS61 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 4 | CTA toiture | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 4 | CTA toiture | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SAS61 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 4 | CTA toiture | V3V | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Animalerie | GTB | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Local Sous-station | Extracteur | Simple flux |  |  | 1,70 kW | VIM | JBRB ECOWATT 92 VL NU tri |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Amphi A | CTA | Simple flux |  |  | 9000 m3/h | Wolf |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Amphi B | CTA | Simple flux |  |  | 9000 m3/h | Wolf |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Amphi C | CTA | Simple flux |  |  | 9000 m3/h | Wolf |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Amphi D | CTA | Simple flux |  |  | 9000 m3/h | Wolf |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Bibliotheque | CTA | Double flux | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 |  | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 |  | CTA | Simple flux |  |  |  | Wolf |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | CTA 2 labo 3/4/4/SAS 2/Zone tech | CTA | Double flux |  |  |  | FlaktGroup | CAIRplus 128.064ABBV | 2018-01-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 |  | Caisson VMC | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 7 |  | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 |  | Extracteur |  |  |  |  | Hydronic |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 |  | Caisson VMC | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 |  | CTA | Simple flux |  |  |  | Hydronic | CCM85 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Zone 2 | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 |  | Caisson VMC |  |  |  |  | Systemair | KVO 125 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 |  | CTA | Simple flux |  |  |  | Hydronic | CCM45 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Laverie | CTA | Simple flux |  |  |  | Hydronic |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Zone 3 | CTA | Simple flux |  |  |  | Hydronic | CCM65 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 |  | Caisson VMC |  |  |  | 1 kW | VIM | KSDR ECOWATT El 38 EXD F7 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Laverie | Caisson VMC | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Zone 3 | Caisson VMC |  |  |  |  | Hydronic | AX'M 65 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 1 | Labo 1/2/3/SAS 1/ Microscope | CTA |  |  |  |  | FlaktGroup | CAIRplus 128.064ABBV | 2018-01-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | Local ventil | R-1 | 6 |  | CTA |  |  |  | 2800 m3/h |  |  |  | 2 | Dans les faux-plafond
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | Ens |  | Radiateurs | sans robinet thermostatiques | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | Ens |  | Cassette de clim | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 | Salle serveur | Armoire de clim | R410a |  |  |  | Stulz | ASD 281 A | 1905-07-05 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 | Salle serveur | Armoire de clim | R410a |  |  |  | Stulz | M82743 | 1905-07-05 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle congélateur | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RXYQ18P9W1B |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 3 | Salle congélateur | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RZQSG100L8Y1B |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 | Bureaux | VRV | R410a |  |  |  | Mitsubishi | PURY-P400YNW-A | 2018-06-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Circuit eau glacé | Groupe Froid | R410a |  |  |  | Daikin | EWAQ300F-SR002 | 2013-11-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 | CTA bibliotheque | VRV |  |  |  |  | Panasonic | U-20ME2E8 | 2023-03-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Bureaux | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | REYQ8P9Y1B | 2018-06-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAC-50YH7 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a | [6 empty] | 3
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Carrier | M2014047308 | 2014-10-25 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | REYQ16T7Y1B | 2015-09-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Mitsubishi | PURY-P250YNW-A | 2020-09-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 3 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RXF25E5V1B |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi |  |  | 3
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAC(50WPE |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R32 |  |  |  | Daikin | RXM42R5V1B |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | REYQ18T7Y1B | 2016-12-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RZQSG140L9V1B | 2015-11-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Laverie L2 7eme | Monosplit | R410a |  |  |  | Mitsubishi | MUZ-SF25VE |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R32 |  |  |  | Hitachi | RAC-35WEF |  | 3
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 742 | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | 4MXS68F2V1B | 1905-06-30 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Congelateur 636 | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAS-4HVNC2E | 1905-06-30 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAC-50WEC |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Stockage L1 337 | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RKS50G2V1B | 1905-07-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Laverie 337 bis | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RKS50G2V1B | 1905-07-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 337 L1 | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | ERQ100A7V1B | 2009-08-01 | 3
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 338 L2 | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | ERQ100A7V1B | 2009-08-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RXYQ8P8W1B | 2009-10-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 |  | Monosplit |  |  |  |  | Daikin |  |  | 4 | HS
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RKS60F3V1B | 1905-07-03 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RKS50J2V1B | 1905-07-03 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RXD50JV1B | 1905-06-24 | 3
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RKS71FAV1B | 1905-07-03 | 3
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 737 | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R32 |  |  |  | Hitachi | RAS-5.0UFESMH1 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R32 |  |  |  | Daikin | RXM42R5V1B | 1905-07-15 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | SANYO | SPW-CR254GVH56 |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | L2 6eme | VRV |  |  |  |  | CIAT |  |  | 3
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 614 | Monosplit | R407c | [6 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit |  |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 | Labo 303 | Groupe DRV | R410a |  |  |  | Mitsubishi | PUMY-SP112VKM2 | 2023-09-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 414 PCR | Monosplit |  |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit |  |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Clim pieces 506 | [5 empty] | Mitsubishi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | VRV |  |  |  |  | Daikin | RXYQ14P7W1BA | 2009-09-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Groupe froid | R410a |  |  |  | Carrier | M2015016740 | 2015-06-30 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | VRV |  |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit |  |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Mitsubishi | SUZ-KA35VA6 | 2018-10-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 603 | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 606 | [5 empty] | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 611 ter | [5 empty] | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 510 | VRV |  |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 6 |  | Monosplit |  |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 2 |  | Monosplit |  |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | VRV |  |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 511 | Monosplit |  |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Salle 417 bis | Monosplit |  |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit |  |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | VRV |  |  |  |  | Daikin | REYQ10T7Y1B | 2015-09-01 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Groupe froid | R410a |  |  |  | CIAT | M2018001646 | 2018-02-14 | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Armoire électrique | [7 empty] | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Mitsubishi |  |  | 2
Campus de la Pitié-Salpêtrière - 91 | - | TT | 1 | Local informatique sous-sol | Monosplit | R410a | [6 empty] | 2

## Campus Saint-Antoine
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | CTA | V3V | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | CTA | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Systemair | LR24A-SR-TP SYS |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Armoire électrique | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Régulateur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Disconnecteur |  |  | DN20 |  | WATTS | BA/BM020 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Groupe de maintien de pression |  |  |  | 1000 L | Reflex | Variomat VG1000 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Adoucisseur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 2 |  | Echangeur | Vapeur |  |  | 1000 kW | Balz-thermodynamic | 106-55-45-FN-6 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 2 |  | V2V | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 2 |  | Servo-moteur V2V | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | & |  | Bache condensat | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 2 | Bache condensat | Pompes & Circulateurs | Simple | Vitesse variable |  | 1,1 kW | Grundfos | CR3 12 AAA E HQQE |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Compteur thermique |  |  |  |  | Kamstrup |  |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 2 | Relevage | Pompes & Circulateurs |  |  |  |  | Wilo |  |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Vase d'expansion |  |  |  | 50 L | Reflex | NG 50 | 1905-07-12 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pompes & Circulateurs | Double | Vitesse variable |  |  | Grundfos |  |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pompes & Circulateurs | Double | Vitesse constante |  |  | Salmson | NRG 152-1/D |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit sud-est Bat A | Pompes & Circulateurs | Double | Vitesse variable | DN65 | 38-800 W | Salmson | Siriux D 65 90 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit sud-est Bat A | V3V |  |  | DN80 |  | Landis&Staefa | VXF 31.80 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit sud-est Bat A | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Landis&Staefa | SKB32.50 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit animalerie | Pompes & Circulateurs | Double | Vitesse variable | DN80 | 40-1550 W | Salmson | Siriux D 80 90 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit sud-est Bat A | Pompes & Circulateurs | Double | Vitesse variable | DN65 | 38-800 W | Salmson | Siriux D 65 90 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit sud-est Bat A | V3V |  |  | DN80 |  | Landis&Staefa | VXF 31.80 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit sud-est Bat A | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | Acvatix SKD 32 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit ouest bat B | Pompes & Circulateurs | Double | Vitesse variable | DN65 | 38-800 W | Salmson | Siriux D 65 90 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit ouest bat B | V3V |  |  | DN40 |  | Siemens | VXF 31.40 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit ouest bat B | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SKD32.50 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit est bat B | Pompes & Circulateurs | Double | Vitesse constante | DN65 | 225 - 340 W | Salmson | DCX50-50 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit est bat B | V3V |  |  | DN40 |  | Siemens | VXF 31.40 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Circuit est bat B | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Siemens | SKD32.50 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Pot à boue |  |  |  |  | Aqua technologie | Aqua-net SO |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 | Pot à boue | Pompes & Circulateurs | Simple | Vitesse variable | DN30 | 10 - 305 W | Wilo | Yonos PARA HF 30/12 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 1 |  | Armoire électrique | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 2 | Relevage | Pompes & Circulateurs |  |  |  |  | Wilo |  |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 2 |  | Pompes & Circulateurs | Simple | Vitesse constante |  | 2,2 kW | Wilo | BL65/170-2,2/4 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | Sous-station | R-1 | 2 |  | Bouteille de découplage | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 2 |  | V3V | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 2 |  | Servo-moteur V3V |  |  |  |  | Simens | SQK33 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 2 |  | Pompes & Circulateurs | Simple | Vitesse variable |  |  | Salmson |  |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 2 |  | Régulateur |  |  |  |  | Siemens | RVP 201 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | CTA | Simple flux |  |  | 2000 m3/h | Systemair | Geniox 10.5 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | CTA | Double flux |  |  | 14,2 kW | Atlantic | DUOTECH 2000 VG |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Tourelle extraction |  |  |  | 0,75 kW | France Air | SIMOUN 11000 6T | 2022-06-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Caisson VMC | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Caisson d'insufflation | Simple flux |  |  | 3,5 kW | France air | TEMP2 ECM 1000S EL |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Caisson d'extraction | Simple flux |  |  | 400 W | France air | RECTILYS ECM 1500 IS I+P | 2023-07-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 | Salle info | CTA | Double flux |  |  | 4000 m3/h | Daikin | ADCO7EDD |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | CTA | Double flux |  |  | 3250 m3/h | Daikin | ADT04BSD1 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Extracteur | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | CTA | Double flux | Extra plat | [5 empty] | 2 | faux-plafond RDC
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Caisson VMC |  |  |  |  | Atlentic |  |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | Ens |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RXYSQ10TMY1B | 2020-12-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | Ens |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Mitsubishi electric | PUMY-SP125YKM2 | 2023-05-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Monosplit | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Groupe froid | R410a |  |  |  | Aermec | ANL090 A | 1905-07-13 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RXYCQ10A7Y1B | 2016-09-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 | Clim pieces 908-909 | Monosplit | R32 |  |  |  | Hitachi | RAS-4HRP2E | 1905-07-15 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | VRV |  |  |  |  | Daikin | RXYSQ12TMY1B | 2021-01-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Monosplit | [7 empty] | 3
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Monosplit | [7 empty] | 3
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Monosplit | [7 empty] | 3
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Fujitsu | AJY072GALBH | 2020-06-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 | Clim piece 1208 congelateurs | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAS-3.0UNESNH1 |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 | Clim 1 salle congelo 1208 | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RZQG100L8Y1B | 2015-09-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAS-8HRNM | 1905-07-03 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 2 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAC-60WPA |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Daikin | RXN50LV1B | 1905-07-04 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Monosplit | R32 |  |  |  | Hitachi | RAC-50NPD |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 4 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Mitsubishi electric | MUZ-SF50VE |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 2 |  | Monosplit | R410a | [6 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 4 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Hitachi | RAC-35WEC |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 3 |  | Monosplit | [7 empty] | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RXYSQ6T8YB | 2017-11-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 9 |  | Monosplit |  |  |  |  | Daikin |  |  | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 | CTA salle info | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RYYQ20T7Y1B | 2014-02-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | ERQ100A7V1B | 2014-04-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 | CTA | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | RYYQ16T7Y1B | 2017-01-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | VRV | R410a |  |  |  | Daikin | ERQ125A7W1B | 2016-04-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Monosplit | R410a |  |  |  | Mitsubishi electric | PUMY-SP112VKM | 2022-06-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Monosplit | R32 |  |  |  | Hitachi | RAS-3HVRC2 | 2021-03-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH |  | TT | 1 |  | Monosplit |  |  |  |  | Hitachi |  |  | 3
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | - | TT | 1 | Local pompier RDC | Monosplit |  |  |  |  | Mitsubishi electric | MUZ-AP50VG | 2019-05-01 | 2
Campus Saint-Antoine : bâtiment IGH | - | TT | 1 | Secteur 1 local tech elec serveur | Monosplit | R32 |  |  |  | Mitsubishi electric |  |  | 2

## Institut Ibéro Américain
Equipement |  |  |  |  | Criticité |  | Commentaires
Bâtiment | Niveau | Zone | Local (N°/ Nom) | Désignation | 2 | 1
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 1 Vanne de détente vapeur |  | X | Etat usuel de la vanne vapeur-Faire un entretien et contrôler fonctionnement sur chaque sécurité.
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 1 Bâche condensat | X |  | Etat usuel de la bâche de condensats-Pas de remarque particulière,
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 2 Pompes de relevage condensats | X |  | Etat usuel des pompes de relevage condensats-Faire nettoyage et entretien .
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 1 Compteur CPCU | X |  | Etat usuel du compteur CPCU Index: 3 599 m3 en date du 24/09/2019
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 1 Echangeur Collard Trollart 215 kW |  | X | Etat usuel de l'échangeur-Année 2005- Fuite vanne d'isolement. Le Calorifuge au niveau de la sous station est dégradé.==> Remplacer la vanne d'isolement-Remplacer le calorifugé dégradé-Enlever des tronçons de tuyauterie d'anciens circuits inutilisés, Pas de filtres à tamis-Pas de pot a boue-==>Mettre en place des filtres a tamis et un pot a boue
Institut Ibéro Américain | SS |  | Sous station CPCU | 2. Bouteille HP purge condensats |  | X | Neuve
Institut Ibéro Américain | SS |  | Sous station CPCU | Pompes de relevage condensats |  | X | Neuve
Institut Ibéro Américain | SS |  | Sous station CPCU | Cuve de collecte + calorifugeage |  | X
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 1 Vase d'expansion Flexcon |  | X | Etat usuel du vase d'expansion-Contrôler la pression
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 1 Pompe de recyclage (type Grundfoss Magna3) | X |  | Eta usuel de la pompe-Sale-Faire nettoyage et entretien .
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 1 Groupe de pompe Grundfos | X |  | Etat usuel des pompes-Sales-Faire nettoyage et entretien .
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 1 Ensemble régulation V3V Siemens |  | X | Etat usuel de la régulation-Faire entretien et tester le bon fonctionnement de la régulation
Institut Ibéro Américain | SS |  | Sous station CPCU | Adoucisseur d’eau (type BWT) | X
Institut Ibéro Américain | SS |  | Sous station CPCU | Désemboueur magnétique (type Atlantic Mag’Net Evo) | X
Institut Ibéro Américain | SS |  | Sous station CPCU | Réseaux vapeur HP, condensats et chauffage (acier noir, PER au R+6 pour plancher chauffant) |  | X
Institut Ibéro Américain | SS |  | Sous station CPCU | Calorifugeage (Armaflex, laine minérale + finition tôle ou enduit) | X
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 1 Compteur énergétique | X |  | Etat usuel du compteur énergétique Pas de prise d'index car le compteur est en hauteur
Institut Ibéro Américain | SS | - | Sous station CPCU | 1 Armoire electrique | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Émetteurs de chaleur | Radiateurs panneaux (type Finimetal Reggane 3010 Plan) | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Émetteurs de chaleur | Radiateurs plinthes (type Zehnder Stana – escalier R+1, salon enseignants R+6) | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Émetteurs de chaleur | Robinets thermostatiques auto-équilibrants (type Caleffi, anti-vandalisme) | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Émetteurs de chaleur | Caniveaux chauffants Zehnder : Convection forcée (salle « El Mirador », attente/circulation R+6) | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Émetteurs de chaleur | Caniveaux chauffants Zehnder : Convection naturelle (bureau direction R+6) | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Émetteurs de chaleur | Caniveaux chauffants Zehnder : Asservissement thermostats d’ambiance + servomoteurs | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Rafraîchissement | Rafraîchissement uniquement locaux VDI | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Rafraîchissement | Groupe DRV Daikin RXYSCQ 4T (toiture R+7) |  | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Rafraîchissement | Unités intérieures murales Daikin FXAQ dans chaque local VDI | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Rafraîchissement | Réseau frigorifique cuivre + raccords Refnet | X
Institut Ibéro Américain |  |  | Rafraîchissement | Télécommandes filaires pour chaque unité | X
Institut Ibéro Américain |  |  |  | CTA Systemair Topvex ou équivalent : Amphi (RDC) : 3 715 m³/h |  | X
Institut Ibéro Américain |  |  |  | CTA Systemair Topvex ou équivalent : Foyer A & B (RDC/R+1) : 2 825 m³/h |  | X
Institut Ibéro Américain |  |  |  | CTA Systemair Topvex ou équivalent : Salles de cours (R+2/R+3) : 8 565 m³/h |  | X
Institut Ibéro Américain |  |  |  | CTA Systemair Topvex ou équivalent : CTA R+5/R+6 : 990 m³/h (air hygiénique) |  | X
Institut Ibéro Américain |  |  |  | Sous-station CPCU (France Air Primero 9/9) | X
Institut Ibéro Américain |  |  |  | R+5/R+6 (Systemair K250 Siléo) | X
Institut Ibéro Américain |  |  |  | Sanitaires / locaux techniques (Systemair K315 Siléo) | X