## PG - lot 1
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE n° 2 INVENTAIRE LOT N°1
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE

## IHP Perrin
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 |  | Pot à boue |  |  | DN32 |  | Resamag | BHF | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | Pot à boue | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable | DN25 | 5 - 120 W | Wilo | Yonos MAXO 25/0,5-7 | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | Puisard | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe |  | 370 W | LAFERT | THE 71A26081566 |  | 3
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit bâche condensat | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN25 | 1100 W | Grundfos | PN-SNA-96516599-10001523 |  | 3
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit retour primaire | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN40 | 12 - 98 W | Grundfos | MAGNA3D 40-40 F 220 | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | primaire | Echangeur | 160 kW |  |  |  | Baelz | 106-14-45 Kn | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit CTA | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN40 | 16 - 610 W | Grundfos | MAGNA3D 40-150 F 250 | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit CTA | V3V & Servomoteurs |  |  | DN40 |  | Siemens | SAX61 / VXG41.4001 | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit radiateurs | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN40 | 16 - 610 W | Grundfos | MAGNA3D 40-180 F 250 | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit radiateurs | V3V & Servomoteurs |  |  | DN20 |  | Grundfos | SAX61 / VXG41.2001 | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | primaire | Compteur calorique |  |  |  |  | Kamstrup | Multical 803 | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 |  | Vase d'expansion |  |  | DN32 |  | Relex | G300 | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | chauffage | Automate |  |  |  |  | Distech Controls | Horizon-C10 | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | partie froid | Adoucisseur |  |  |  |  | BWT | PERLA PRO XS | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | partie froid | Adoucisseur |  |  |  |  | BWT | PERLA PRO XS 10 | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | partie chaud | Adoucisseur |  |  |  |  | BWT | 5000 SC | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | partie froid | Disconnecteur |  |  | DN20 |  | CALEFFI |  | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | appoint chauffage | Compteur volumétrique |  |  | DN20 |  | Itron | Narval + | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | Chauffage | Armoire électrique | [6 empty] | 2022 | 2
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 |  | Bâche condensat | 180 L |  |  |  | Baelz |  |  | 2 | équipements CPCU
IHP Perrin | Chaufferie | R-1 | 1 | circuit primaire | Détendeur de pression |  |  | DN15 |  | Baelz |  |  | 2
IHP Perrin | LT ventilation | R-1 | 1 | Musée | CTA | Double flux | batterie chaude |  |  | CIAT |  |  | 1
IHP Perrin | LT ventilation | R-1 | 1 | Bureaux | CTA | Double flux | batterie chaude |  |  | CIAT |  |  | 1
IHP Perrin | - | TT | 1 | Grand salon | CTA | Double flux | batterie chaude | batterie froide |  | CIAT |  |  | 1
IHP Perrin | - | TT | 1 | Salle de conférence | CTA | Double flux | batterie chaude | batterie froide |  | CIAT |  |  | 1
IHP Perrin |  | - | Ens |  | Radiateurs | [7 empty] | 1
IHP Perrin |  | - | Ens |  | Air soufflé | [7 empty] | 1
IHP Perrin | Local froid | R-1 | 1 | Circuit CTA/VC | Groupe froid | 55 kW |  |  |  | CIAT | -LG-0390-A0046-PE- | 2022 | 1
IHP Perrin | - | TT | 1 | Circuit CTA | Tour de refroidissement |  |  |  |  | CIAT |  | 2022 | 1
IHP Perrin | - | R+2 | 1 | Salle audiovisuelle | Ventilo-convecteur | [7 empty] | 1
IHP Perrin | - | - | Ens | ECS | Ballon de stockage | électrique | 1200 W | 15 L |  | Altech | CE ALT 15U EU |  | 1 | Faux-plafond WC + sous-évier office

## CPMC chaufferie
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 12 | circuit froid aller (primaire) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN150 | 55 kW | Grundfos | GMC2 250M-4 B35 |  | 2 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 2 | partie froid (primaire) | Adoucisseur | [7 empty] | 2 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 2 | partie froid (primaire) | Compteur volumétrique |  |  | DN40 |  |  |  |  | 2 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 13 | partie froid (primaire) | Automate |  |  |  |  | Scheider | HMIDM7521 |  | 2 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 4 | circuit froid retour (primaire) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN150 |  | Grundfos | TPD 150-220/4 A-F-A-BAQE |  | 2 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 4 | circuit ventilo-convecteur (sous-station froid) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable |  |  | Grundfos |  |  | 2
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 4 | circuit groupe froid (primaire) | V2V & Servomoteurs | [7 empty] | 2 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | partie froid (primaire) | Groupe de maintien de pression | [7 empty] | 2 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 4 | circuit froid (sous-station) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe |  |  | Grundfos |  |  | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | circuit froid (sous-station) | Pot à boue | [7 empty] | 2
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | circuit pot à boue (sous-station froid) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable |  | 30,5 - 1277 W | Grundfos | Magna1 80-120F 360 |  | 2
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | partie froid (sous-station) | Groupe de maintien de pression | [7 empty] | 2
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | partie froid (sous-station) | Adoucisseur | [7 empty] | 2
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | circuit primaire (chaud) | V2V & Servomoteurs |  |  | DN300 |  | PS AMS | PSQ1503AMS13 |  | 2 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | primaire chauffage | Echangeur | 10 MW |  |  |  |  | EVN400/24 |  | 2 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 3 | primaire chauffage | Echangeur | 7 MW |  |  |  |  | EVN400/24 |  | 2 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 4 | circuit echangeur (chaud) | V2V & Servomoteurs |  |  | DN40 |  | Spirax sarco | SP500 |  | 2
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | circuit chaud (primaire) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe |  | 15 kW |  |  |  | 3 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 4 | circuit chaud (primaire) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe |  | 37 kW |  |  |  | 3 | hors périmètre
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | circuit chaud | Pot à boue | [7 empty] | 2
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 3 |  | V2V & Servomoteurs |  |  | DN50 |  | Siemens | SKB62 / VVF 41.50 |  | 2
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | circuit pot à boue (chaud) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe |  | P1 : 665 W P2 : 1385 W P3 : 2020 W | Grundfos | UPC 80-120 |  | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | circuit chaud (condensat) | Echangeur | [7 empty] | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 |  | Bâche condensat | [7 empty] | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 3 | circuit relevage condensats (chaud) | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 2 | circuit puisard (chaud) | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | circuit chaud retour condensat (esclan) | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | bâtiment Esclan (chaud) | Bâche condensat | [7 empty] | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 2 | circuit chaud (secondaire) | Bâche expansion | [7 empty] | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 2 | circuit chaud bâche expansion (secondaire) | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 1 | circuit arrivée eau froide | Adoucisseur | [7 empty] | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 2 | circuit chaud aller amphithéâtre A,B,F(secondaire) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN150 | 9 kW |  |  |  | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 2 | circuit chaud aller sous-station A,B,C,F (secondaire) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN150 | 8,3 kW |  |  |  | 3
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 8 |  | Dry | 1689 kW | [6 empty] | 2
CPMC chaufferie | Sous-station | sous-sol | 4 | partie froid | Ventilo-convecteur |  |  |  |  | Ciat |  |  | 2

## CPMC Escanglon
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
CPMC Escanglon | Chaufferie | Sous-sol | 1 | circuit radiateurs facades sud et ouest | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN65 | P1 : 960 W P2 : 1170 W P3 : 1450 W | Wilo | TOP-SD65/13 |  | 2
CPMC Escanglon | Chaufferie | Sous-sol | 1 | circuit CTA | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN65 | 20 - 970 W | Wilo | Stratos MAXO-D65/0,5-12 |  | 1
CPMC Escanglon | Chaufferie | Sous-sol | 1 | circuit radiateurs facades nord et est | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN65 | P1 : 960 W P2 : 1170 W P3 : 1450 W | Wilo | TOP-SD65/13 |  | 2
CPMC Escanglon | Chaufferie | Sous-sol | 2 | circuit radiateurs facades nord et est circuit radiateurs sud et ouest | V3V + Servomoteurs |  |  | DN40 |  | Siemens | SQX33 |  | 2
CPMC Escanglon | Chaufferie | Sous-sol | 1 |  | Pot à boue |  |  |  |  | Magnum GS | MAG NET07P 01C |  | 2
CPMC Escanglon | Chaufferie | Sous-sol | 1 | circuit pot à boue | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN32 | P1 : 340 W P2 : 410 W | Salmson | SXM32-80N |  | 2
CPMC Escanglon | Chaufferie | Sous-sol | 1 |  | Vase d’expansion |  |  |  |  | Aquasystem | VRV750 | 2023 | 2
CPMC Escanglon | Chaufferie | Sous-sol | 1 |  | Echangeur | [7 empty] | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 1 | circuit chaud CTA amphi 1.2.04 | V3V + Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Honeywell | M7410E2034 |  | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 1 | circuit froid CTA amphi 1.2.04 | V3V + Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Honeywell | M7410E2034 |  | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 1 | circuit chaud CTA amphi 1.2.03 | V3V + Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Honeywell | M7410E2034 |  | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 1 | circuit froid CTA amphi 1.2.03 | V3V + Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Honeywell | M7410E2034 |  | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 1 | circuit chaud CTA amphi 1.2.02 | V3V + Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Honeywell | M7410E2034 |  | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 1 | circuit froid CTA amphi 1.2.02 | V3V + Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Honeywell | M7410E2034 |  | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 1 | circuit chaud CTA fablab | V3V + Servomoteurs |  |  | DN32 |  | Siemens | SSP61 |  | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 3 | circuit CTA amphi 1.2.04 circuit CTA amphi 1.2.03 circuit CTA amphi 1.2.02 | Régulateurs |  |  |  |  | Honeywell | XL50-MMI |  | 2
CPMC Escanglon | - | - | 1 | Local Dépôt Imprimerie | CTA |  |  |  |  | Hydronic |  |  | 2 | non vu
CPMC Escanglon | - | - | 1 | Local Reprographie Centrale | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2 | non vu
CPMC Escanglon | - | - | 1 | sanitaires 1 | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2 | non vu
CPMC Escanglon | - | - | 1 | sanitaires 2 | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2 | non vu
CPMC Escanglon | - | - | 1 | sanitaires 3 | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2 | non vu
CPMC Escanglon | - | - | 1 |  | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2 | non vu
CPMC Escanglon | - | - | 1 | Reprographie | Extracteur | Simple flux | [6 empty] | 2 | non vu
CPMC Escanglon | - | RDC | 1 | Crèche | CTA | Double Flux | batterie chaude électrique | Puissance batterie électrique : 15 kW | Puissance soufflage/extraction : 4400 W | Aldes | VEX560/EVEREST XH 4500 |  | 2
CPMC Escanglon | - | RDC | 1 | Reprographie | CTA | Double Flux | batterie chaude électrique |  |  | VIM |  |  | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 1 | amphi 1.2.04 | CTA | Double Flux | batterie chaude hydraulique | batterie froide hydraulique | Extraction : 1,5 kW Soufflage : 2,2 kW 5500 m3/h | Hydronic | CCM65 | 2001 | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 1 | amphi 1.2.03 | CTA | Double Flux | batterie chaude hydraulique | batterie froide hydraulique | Extraction : 1,5 kW Soufflage : 2,2 kW 3600 m3/h | Hydronic | CCM45 | 2001 | 2
CPMC Escanglon | LT ventilation | Sous-sol | 1 | amphi 1.2.02 | CTA | Double Flux | batterie chaude hydraulique | batterie froide hydraulique | Extraction : 1,5 kW Soufflage : 2,2 kW 3600 m3/h | Hydronic | CCM45 | 2001 | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | fablab | CTA | Double Flux | BC ? |  | 11 kW | France air | PB95 BC2 T4500H-EL ERP | 2020 | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | fablab | CTA | Double Flux | batterie chaude hydraulique | batterie froide hydraulique |  | France air | PPMAX90 T50 7750 M3/H R1 EXT | 2023 | 1
CPMC Escanglon | - | - | Ens |  | Soufflage d’air | [7 empty] | 2
CPMC Escanglon | - | - | Ens |  | Radiateurs | [7 empty] | 2
CPMC Escanglon | - | - | Ens |  | Unités intérieures (PAC) | [7 empty] | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | Crèche | PAC AIR/AIR | réversible |  | Puissance absorbée chaud : 0,91 kW Puissance absorbée froid : 0,85 kW | Puissance chaud : 4 kW Puissance froid : 3,3 kW | Mitsubishi Electric | MXZ-2F33VF3 | 2022 | 1
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | salle informatique bureaux | PAC AIR/AIR |  |  | Puissance absorbée chaud : 1,48 kW Puissance absorbée froid : 2,05 kW | Puissance chaud : 5,4 kW Puissance froid : 5 kW | Mitsubishi Electric | MUZ-HJ50VA |  | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | salle informatique bureaux | PAC AIR/AIR |  |  | Puissance absorbée chaud : 1,1 kW Puissance absorbée froid : 1,09 kW | Puissance chaud : 4,2 kW Puissance froid : 3,5 kW | Hitachi | RAC-35WEA |  | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | salle informatique bureaux | PAC AIR/AIR |  |  |  |  | Mitsubishi Electric | SUZ-KA50VA2 |  | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | salle informatique | PAC AIR/AIR |  |  |  |  | Daikin | RKS50J2V1B | 2011 | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | Fablab | PAC AIR/AIR |  |  |  |  | Daikin | RXM50R2V1B | 2021 | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | Fablab | PAC AIR/AIR |  |  |  |  | Daikin | RZAG50A2V1B | 2023 | 1
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | Fablab | PAC AIR/AIR | VRV |  |  |  | Daikin | RXYQ18U7Y1B | 2021 | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 2 | Fablab | PAC AIR/AIR | VRV |  | Puissance absorbée chaud : 15,98 kW Puissance absorbée froid : 17,55 kW | Puissance chaud : 63 kW Puissance froid : 56 kW | Mitsubishi Electric | PUHY-P500YNW-A1 | 2022 | 1
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 2 | Fablab | PAC AIR/AIR |  |  |  |  | Daikin | RZQ140B9W1B | 2011 | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 |  | Groupe froid |  |  |  |  | Carrier | HFC407 | 2001 | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | Reprographie | PAC AIR/AIR | réversible |  | Puissance absorbée chaud : 7,2 kW Puissance absorbée froid : 7,14 kW | Puissance chaud : 31,5 kW Puissance froid : 28 kW | Mitsubishi Electric | PUHY-P250YNW-A1 | 2020 | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 4 | Crèche | Ballon elec | 50 L |  |  |  | Thermor/atlantic |  |  | 2
CPMC Escanglon | Extérieur | TT | 1 | Crèche | PAC AIR/AIR | réversible |  | Puissance absorbée chaud : 9,69 kW Puissance absorbée froid : 11,96 kW |  | Mitsubishi Electric | PUMY-P300YBM2 | 2023 | 1
CPMC Escanglon | - | - | Ens |  | Ballon de stockage | électrique | [6 empty] | 2 | non vu

## CPMC GRIL
[5 empty] | Etat : | 1 : Neuf | 2 : Correct | 3 : Mauvais | 4 : Hors service ou à remplacer d'urgence
Site | Local Technique | Niveau | Qté | Réf Physique (Etiquette) | Equipement | Caractéristique n°1 | Caractéristique n°2 | Caractéristique n°3 | Caractéristique n°4 | Marque | Référence | Année de mise en service | Vétusté | Remarques
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | CTA (BAT 4454-SB-BI4.2-001) | Automate |  |  |  |  | Trend | IQ View 8 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 2 | secondaire froid (BAT 54) | Echangeur | 873 kW | [6 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 2 | circuit primaire froid (BAT 54) | V2V & Servomoteurs |  |  |  |  | Hydronic | MC10024 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | partie froid (BAT 54) | Pot à boue | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | partie froid (BAT 54) | Pot à boue | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit récupération chaud CTA (4454) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe |  |  | Grundfos |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit pot à boue (froid) (BAT 54) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable | DN80 | 26,32 - 715 W | Grundfos | Magana1 80-80 F 360 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit EG CTA (BAT 54) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe |  | 15 kW | Grundfos | MG160LB4-42FF300-H3 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit process, armoire de climatisation et batterie froide (BAT 54) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe |  | 15 kW | Grundfos | MG160LB4-42FF300-H3 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit process et ventilo-convecteur (froid) (BAT 54) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe |  | 3 kW | Grundfos | MG100LC2-28FF215-H3 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit process (froid) (BAT 54) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe |  | 1,1 kW | Grundfos | MG80C2-19FT100-H3 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit process et ventilo-convecteur (froid) (BAT 54) | V3V & Servomoteurs | double | vitesse fixe | DN50 |  | Hydronic | MC55Y |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit process (froid) (BAT 54) | V3V & Servomoteurs | double | vitesse fixe | DN20 |  | Grundfos |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 4 | - circuit EG CTA (BAT 54) - circuit process, armoire de climatisation et batterie froide (BAT 54) - circuit process et ventilo-convecteur (froid) (BAT 54) - circuit process (froid) (BAT 54) | Compteur frigorie |  |  |  |  | Sharky |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | primaire froid (BAT 54) | Compteur frigorie | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | partie froid (BAT 54) | Adoucisseur | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | partie froid (BAT 54) | Compteur volumétrique |  |  | DN25 |  |  |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | partie froid (BAT 54) | Disconnecteur |  |  | DN20 |  | Socla |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneaux rayonnants façade nord (barre 55/56) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN50 | P1 : 760 W P2 : 850 W P3 : 1000 W | Grundfos | UPSD50-180/F |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneaux rayonnants façade sud (barre 55/56) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN50 |  | Grundfos | Magana3D 50-180 F 280 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneaux rayonnants façade est (barre 55/56) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe |  |  | Grundfos |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneaux rayonnants façade ouest (barre 55/56) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe |  |  | Grundfos |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit batterie chaude CTA (barre 55/65 et 55/56) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe |  |  | Grundfos |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneaux rayonnants façade nord (barre 55/56) | V3V & Servomoteurs |  |  | DN40 |  | Siemens | SQX62 / VXG41.40 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneaux rayonnants façade sud (barre 55/56) | V3V & Servomoteurs |  |  |  |  | Siemens | SQX62 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneaux rayonnants façade est (barre 55/56) | V3V & Servomoteurs |  |  |  |  | Siemens | SQX62 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneaux rayonnants façade ouest (barre 55/56) | V3V & Servomoteurs |  |  |  |  | Siemens | SQX62 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station chaud (barre 55/56) | Vase d'expansion | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station secondaire (barre 55/56) | Echangeur | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station secondaire (barre 55/56) | Automate |  |  |  |  | Trend | IQ4E |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 |  | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe |  | P1 : 43 W P2 : 61 W P3 : 84 W | Salmson | NYL53-25P |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 |  | V3V & Servomoteurs |  |  |  |  | Landys & Gyr | SQK33 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | primaire chaud (sous-station barre 55/56) | Compteur calorie |  |  | DN100 |  | Sharky | type 775 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | Infirmerie | Compteur calorie |  |  |  |  | Sharky | type 775 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station secondaire (barre 56) | Echangeur | [6 empty] | 2022 | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 2 | sous-station secondaire (barre 56) | Vase d'expansion | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station secondaire (barre 56) | Disconnecteur | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | appoint d'eau sous-station secondaire (barre 56) | Compteur volumétrique | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit (barre 56/46) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN32 | P1 min : 22 W P1 max : 345 W | Grundfos | UPED 32-120/F |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit (barre 56/66) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe |  | 750 W | Grundfos | MGE 80B4-19FT1 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit (barre 56/66) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN40 | P1 min : 22 W P1 max : 445 W | Grundfos | UPED 40-120/F |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit nord (barre 46/56 + 46/00) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN65 | 23 - 777 W | Grundfos | Magna 65-120 F 340 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit nord (barre 56/66) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe |  |  | Grundfos |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit constant (barre 46/56 + 46/00) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN80 | 4 kW | Grundfos | MGE |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit sud (barre 46/56 + 46/00) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe |  |  | Grundfos |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit (barre 56/46) | V3V & Servomoteurs |  |  |  |  | Siemens | SAS61 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit (barre 56/66) | V3V & Servomoteurs |  |  |  |  | Siemens | SQS65 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit (barre 46/56 + 46/00) | V3V & Servomoteurs |  |  | DN65 |  | Siemens | VXF 31.65 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit (barre 56/66) | V3V & Servomoteurs |  |  |  |  | Siemens |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit sud (barre 46/56 + 46/00) | V3V & Servomoteurs |  |  |  |  | Siemens | SQX62 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit primaire chaud (barre 56) | Compteur calorie |  |  |  |  | Sharky | type 775 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 |  | Compteur calorie |  |  |  |  | Sharky | type 775 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station secondaire (barre 65) | Echangeur |  |  |  |  | Alfa Laval | M-6-MFGL | 2000 | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station secondaire (barre 65) | Echangeur |  |  |  |  | Vicarb | GTCM | 1990 | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit plafond nord (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit plafond sud (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneux de sol (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit plafond nord (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit plafond sud (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneux de sol (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | [6 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit plafond est (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN65 | P1 : 430 W P2 : 920 W P3 : 1350 W | Grundfos | UPC 65-120 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit plafond est (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN65 | P1 : 430 W P2 : 920 W P3 : 1350 W | Grundfos | UPC 65-120 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit plafond ouest (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN65 | P1 : 430 W P2 : 920 W P3 : 1350 W | Grundfos | UPC 65-120 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit plafond ouest (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable | DN65 | 24,38 - 774 W | Grundfos | Magna 65-120 F 340 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit radiateurs rotonde (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable | DN65 | 24,38 - 774 W | Grundfos | Magna 65-120 F 340 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit radiateurs rotonde (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN65 | P1 : 430 W P2 : 920 W P3 : 1350 W | Grundfos | UPC 65-120 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit constant (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN80 | P1 : 665 W P2 : 1385 W P3 : 2020 W | Grundfos | UPC 80-120 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit constant (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN80 | P1 : 665 W P2 : 1385 W P3 : 2020 W | Grundfos | UPC 80-120 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit radiateurs rotonde (sous-station barre 65) | V3V & Servomoteurs | [5 empty] | ML7420A3006 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit plafond ouest (sous-station barre 65) | V3V & Servomoteurs | [5 empty] | ML7420A3006 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit plafond est (sous-station barre 65) | V3V & Servomoteurs | [5 empty] | ML7420A3006 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit chaud (sous-station barre 65) | Pot à boue | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit pot à boue (sous-station barre 65) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN32 | P1 : 335 W P2 : 390 W | Salmson | SXM32-80N |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station secondaire (barre 65) | Disconnecteur |  |  | DN20 |  | Watts | BA/BM 020 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | primaire chaud (sous-station barre 65) | Compteur calorie |  |  | DN80 |  | Sharky | type 775 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 |  | Compteur volumétrique |  |  | DN15 |  | Zennex |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 |  | Compteur volumétrique |  |  | DN15 |  | Actaris Narval |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 |  | Automate |  |  |  |  | Honeywell |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station chaud secondaire R+10 (tour centrale) | echangeur | 445 kW |  |  |  | Vitherm | VT013ST111-73MC0,6E-SS316-3x3 | 2008 | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station chaud secondaire R+10 (tour centrale) | echangeur | 278 kW |  |  |  | Vitherm | VT013ST111-73MC0,6E-SS316-3x3 | 2008 | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit ventilo-convecteurs SB - R+9 (chaud) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN50 |  | Salmson | JRE-203-16/1.1-2G |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit CTA R10-01 + CTA SB-05 + CTA-SB-06 (chaud) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN65 | 1840 W | Salmson | JRE-206-12/1.5-2G |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit ventilo-convecteurs SB - R+9 (chaud) | V3V & Servomoteurs |  |  | DN50 |  | Belimo | H550B / NV24-MFT |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 2 | circuit chaud primaire sous-station R+10 (tour centrale) | Compteur calorie |  |  | DN50 |  | Sharky | type 775 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit ventilo-convecteurs R+10 - R+24 (chaud) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN50 | 3,8 kW | Salmson | JRE-204-13/3G |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit CTA terrasse (chaud) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN65 | 800 W | Salmson | JRE-204-11/0.55-2G |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit ventilo-convecteurs R+10 - R+24 (chaud) | V3V & Servomoteurs |  |  | DN50 |  | Belimo | H550B / NV24-MFT |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station froid secondaire R+10 (tour centrale) | echangeur | 228 kW |  |  |  | Vitherm | VT045CSC151-113HCO 0.6 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station froid secondaire R+10 (tour centrale) | echangeur | 341 kW |  |  |  | Vitherm | VT045CSC201-165HC 0.6 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit CTA R10-01 + LTP (froid) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN65 | 1840 W | Salmson | JRE-206-12/1.5-2G |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit ventilo-convecteurs R+01 - R+9 (froid) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN80 | 4050 W | Salmson | JRE-206-16/3-2G |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit ventilo-convecteurs R+10 - R+24 (froid) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN100 | 2,8 kW | Wilo | IE5 PM drive 346 3/2950 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit CTA terrasse (froid) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN50 | 800 W | Wilo | DP-E40/115-0,55/2-IE4 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station R+10 chaud (tour centrale) | Groupe de maintien de pression |  |  |  |  | Grundfos | MPG5N5163140 | 2022 | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station R+10 chaud (tour centrale) | Groupe de maintien de pression |  |  |  |  | Salmson | Expansion-H-206-2-T-200 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station R+10 froid (tour centrale) | Groupe de maintien de pression |  |  |  |  | Grundfos | MPG5N8165170 | 2022 | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station R+10 froid (tour centrale) | Groupe de maintien de pression |  |  |  |  | Salmson | Expansion-H-206-2-T-200 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station chaud R+10 (tour centrale) | pot à boue | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit pot à boue sous-station chaud R+10 (tour centrale) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse variable | DN40 | 15-550 W | Wilo | Yonos MAXO 40/0,5-12 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit maintien de pression R+10 (tour centrale) | Compteur volumétrique |  |  | DN15 |  |  |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 |  | Disconnecteur |  |  | DN25 |  | Watts | BA/BM025 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | Ens | ventilo-convecteurs | Automate |  |  |  |  | Trend | i3+ IQL |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station EG sous-sol (tour centrale) | Compteur frigorie |  |  |  |  | Sappel | pallas |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station froid secondaire sous-sol (tour centrale) | echangeur |  |  |  |  | Vitherm | VT045 CSC151-109HC0.6 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station froid secondaire sous-sol (tour centrale) | Vase d'expansion | 24 L |  |  |  | Salmson | Reserv-24L-3.5B-VT-M |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 2 | sous-station froid secondaire sous-sol (tour centrale) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN50 |  | Wilo | Stratos Maxo 50/0,5-12-R7 |  | 1
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station froid secondaire sous-sol (tour centrale) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse fixe | DN40 |  | Wilo | Stratos Maxo D40/0,5-12-R7 |  | 1
CPMC GRIL | Sous-station | - | 2 | sous-station froid secondaire sous-sol (tour centrale) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe | DN50 |  | Wilo | Stratos Maxo 50/0,5-12-R7 |  | 1
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station froid secondaire sous-sol (tour centrale) | Adoucisseur |  |  |  |  | Permo | DATA 7 bio DS10 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station froid secondaire sous-sol (tour centrale) | Disconnecteur |  |  | DN32 |  | Sakkarah |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station froid secondaire sous-sol (tour centrale) | Compteur volumétrique |  |  | DN40 |  |  |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04 | Adoucisseur | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04 | Vase d'expansion | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit primaire sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04 | Compteur calorie |  |  | DN80 |  | Sharky | type 775 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04 | Echangeur |  |  |  |  | Tranter international AB | GLD-013PI | 2013 | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04 | Pot à boue | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit pot à boue (sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe |  |  | ATB | LF71/4B-11+E2 /2108 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit CTA (sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN80 |  | Salmson | Siriux master D80-90 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneaux (sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04) | Pompes & Circulateurs | double | vitesse variable | DN40 | 25-470 W | Salmson | Siriux-D40-80 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | circuit panneaux (sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04) | V3V & Servomoteurs |  |  |  |  | Belimo |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04 | Automate |  |  |  |  | Distech Controls | ECL-650 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04 | Automate |  |  |  |  | Distech Controls | Ecx-400 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04 | Disconnecteur |  |  | DN25 |  | Honeywell |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | sous-station rotonde 24 EC R24-SS-04 | Compteur volumétrique |  |  | DN25 |  | Sappel |  |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 8 | circuit groupe froid (extérieur) | Pompes & Circulateurs | simple | vitesse fixe |  |  | Grundfos | TPD 150-160/4 A-F-A-BQQE-NX3 |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 4 | circuit groupe froid (extérieur) | V2V & Servomoteurs | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | - | - | Ens |  | Extracteur | simple flux | [6 empty] | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | BAT 4454-SB-BI4.2-001 | CTA | simple flux | batterie chaude hydraulique | 23706 m3/h | batterie de récupération | CIAT | Climaciat |  | 2
CPMC GRIL | Sous-station | - | 1 | BAT 4454-SB-BI4.2-001 | Extracteur | simple flux |  | 31221 m3/h |  | CIAT |  |  | 2
CPMC GRIL | - | - | 1 | TE-03 Salle de réception nord (Tour centrale) | CTA | double flux | batterie chaude hydraulique | batterie froide hydraulique | 6000 m3/h | CIAT | Climaciat |  | 2
CPMC GRIL | - | - | 1 | TE-02 Salle du conseil (Tour centrale) | CTA | double flux | batterie chaude hydraulique | batterie froide hydraulique | 6000 m3/h | CIAT | Climaciat |  | 2
CPMC GRIL | - | - | 1 | TE-04 Salle de réception (Tour centrale) | CTA | double flux | batterie chaude hydraulique | batterie froide hydraulique | 3500 m3/h | CIAT | Climaciat |  | 2
CPMC GRIL | - | - | 1 | R10-01 | CTA | simple flux | batterie chaude hydraulique | batterie froide hydraulique | 19320 m3/h |  |  |  | 2
CPMC GRIL | - | - | 1 | SB-06 | CTA | simple flux | batterie chaude hydraulique | batterie froide hydraulique | 1890 m3/h |  |  |  | 2
CPMC GRIL | - | - | 1 | SB-05 halle d'accueil | CTA | simple flux | batterie chaude hydraulique | batterie froide hydraulique | 12050 m3/h |  |  |  | 2
CPMC GRIL | - | - | Ens |  | Ballon de stockage | électrique | [6 empty] | 2
CPMC GRIL | - | - | Ens |  | air soufflé | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | - | - | Ens |  | radiateurs | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | - | - | Ens |  | ventilo-convecteurs | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | - | - | Ens |  | panneaux de sol | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | - | - | Ens |  | panneaux rayonnants | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | extérieur | - | 4 | (extérieur) | Groupe froid | Pe : 160 kW |  |  |  | Trane | RTAC 400 | 2008 | 2
CPMC GRIL | - | - | Ens | serveurs | PAC air/air | [7 empty] | 2
CPMC GRIL | - | - | Ens |  | Sorbonne | [7 empty] | 2

## CPMC Bât Cassan A, B, C
Niveau | Zone | Local (N°/ Nom) | Désignation |  | Criticité |  | Commentaires
[5 empty] | 2 | 1
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 compteur énergie EC |  | X |  | Etat usuel du compteur d'énergie , 4 338,17 MWh le 15/04/2019
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 Echangeur à plaques EC |  | X |  | Etat usuel de l'échangeur à plaques CASA 1, pas d'entretien visible réalisée , Réaliser des mesures de performance et l'entretient de l'échangeur,
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 vase d'expansion Pneumatex |  | X |  | Etat usuel du vase d'expansion A contrôler et réaliser une opération de maintenance
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 Filtre Magnétique |  | X |  | Etat usuel filtre magnétique, A contrôler et réaliser opération de maintenance
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 pompe de charge du filtre Magnétique |  | X |  | Etat usuel pompe de charge du filtre magnétique
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 Pompe dist. Réseau Nord Départ chauffage CASA-1 |  | X |  | Etat usuel pompe dist. Réseau Nord, pompe vétuste A programmer remplacement .
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 Pompe dist. Réseau Sud Départ chauffage CASA-1 |  | X |  | Etat usuel pompe dist. réseau Sud, pompe vétuste A programmer remplacement .
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 Pompe dist. Réseau Sud Départ Radiateurs CASA-1 |  | X |  | Etat usuel dist. réseau Sud ,pompe vétuste A programmer remplacement .
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 vase d'expansion Pneumatex |  | X |  | Etat usuel du vase d'expansion Pression de gonflage du vase d'expansion à contrôler
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 Echangeur à plaques EG |  | X |  | Etat usuel de l'échangeur à plaques CASA 1, pas de visibilité de son état car il a un habillage inox A réaliser entretien et mesures de performance,
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 Groupe double de pompes Réseau EG Batteries CTA |  | X |  | Etat usuel du groupe double, pompes récentes, fonctionnement complet de celles-ci à contrôler
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 Compteur énergie EG |  | X |  | Etat usuel compteur énergie 1036 MWh
R+1 | - | SS CASSAN A | 3 Régulations et 3 V3V sur les 3 Départs de l'échangeur N°1 |  | X |  | Etat usuel Régulations V3V, Vannes 3 voies fuyantes A remplacer
R+1 | - | SS CASSAN A | 1 Ensemble de matérielle hydraulique |  |  | X | Etat usuel de ensemble de matérielle hydraulique , remplacer tous les organes rouillés , fuyants et manquant (raccords , coudes, mano , thermomètres ,,,) Matériel de compensation de dilatation posé non conformes, Des anti-vibratiles d'installés avant et après pompes au lieu de compensateurs de dilation , c'est une non conformité
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 Compteur énergie EC |  | X |  | Etat usuel du compteur d'énergie, 2 761 MWh le 15/04/2019
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 Echangeur à plaques EC |  | X |  | Etat usuel de l'echangeur à plaques CASB 1, pas d'entretien visible réalisée, Réaliser mesures de performance et entretient,
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 Vase d'expansion Pneumatex |  | X |  | Etat usuel du vase d'expansion Pression de gonflage du vase d'expansion à contrôler
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 Filtre Magnétique |  | X |  | Etat usuel pompe de charge du filtre magnétique
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 Pompe de charge du filtre Magnétique |  | X |  | Etat usuel pompe de charge du filtre magnétique
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 Pompe double dist. réseau Nord départ chauffage CASB-1 |  | X |  | Etat usuel Pompe dist. réseau Nord, pompe vétuste et fuite au niveau de la garniture mécanique de la pompe Remplacement de la pompe à programmer
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 Pompe double dist. réseau Sud départ chauffage CASB-1 |  | X |  | Etat usuel Pompe dist. réseau Sud, pompe vétuste Remplacement de la pompe à programmer
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 Pompe dist. Départ Radiateurs CASA-1 |  | X |  | Etat usuel de la pompe départ radiateurs, pompe vétuste Remplacement de la pompe à programmer
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 Echangeur à plaques EG |  | X |  | Etat usuel de l'échangeur à plaques EG, pas de visibilité de son état car il a un habillage inox A réaliser entretien et fiche de performance,
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 Groupe de pompes double réseau batteries CTA |  | X |  | Etat usuel du groupe double réseau batteries CTA Pompes récente, pas de commentaire particulier
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 compteur énergie EG |  | X |  | Etat usuel compteur énergie 978 MWh
R+1 | - | SS CASSAN B | 3 Régulations V3V sur les 3 départs de l'échangeur N°1 |  | X |  | Etat usuel des régulations V3V, Présences de fuites aux niveaux des V3V, prévoir le remplacement de celles-ci
R+1 | - | SS CASSAN B | 1 ensemble de matérielle hydraulique |  |  | X | Etat usuel de l'ensemble matérielle hydraulique , remplacer tous les organes rouillés , fuyants et manquant (raccords , coudes, Mano , thermotrès) Matériel de compensation de dilatation posé non conformes, Des anti-vibratiles d'installés avant et après pompes au lieu de compensateurs de dilation , c'est une non conformité
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 compteur énergie EC |  | X |  | Etat usuel du compteur d'énergie, 3 438 MWh le 15/04/2019
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 Echangeur à plaques EC CASC 1 |  | X |  | Etat usuel de l'échangeur à plaques CASC 1, pas d'entretien visible réalisé,
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 Vase d'expansion Pneumatex EC |  | X |  | Etat usuel du vase d'expansion Pression de gonflage du vase d'expansion à contrôler
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 Filtre magnétique EC |  | X |  | Etat usuel filtre magnétique A contrôler et réaliser opération de maintenance
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 Pompe de charge du filtre magnétique EC |  | X |  | Etat usuel de la pompe, pas de commentaire particulier
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 Pompe double dist. réseau Nord départ chauffage CASC-1 |  | X |  | Etat usuel de la pompe dist. réseau Nord, pompe vétuste Remplacement de la pompe à programmer
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 Pompe double dist. réseau Sud départ chauffage CASC-1 |  | X |  | Etat usuelde la pompe dist. réseau Sud, pompe vétuste Remplacement de la pompe à programmer
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 Pompe dist. départ radiateurs CASC-1 |  | X |  | Etat usuel de la pompe départ radiateurs, pompe vétuste Remplacement de la pompe à programmer
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 vase d'expansion Pneumatex EG |  | X |  | Etat usuel du vase d'expansion Pression de gonflage du vase d'expansion à contrôler
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 Echangeur à plaques EG CASC 1 |  | X |  | Etat usuel de l'echangeur à plaques CASC 1, pas de visibilité de son état car il a un habillage inox A réaliser entretien et mesures de performance,
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 Groupe de pompes double réseau batteries CTA |  | X |  | Etat usuel du groupe double, pompes récentes, pas de commentaire particulier
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 compteur énergie EG |  | X |  | Etat usuel compteur énergie 906 MWh
R+1 | - | SS CASSAN C | 1 Ensemble de matérielle hydraulique |  |  | X | Etat usuel de l'ensemble matériel hydraulique , remplacer tous les organes rouillés , fuyants et manquant (raccords , coudes, Mano , thermomètres ,,,) Matériel de compensation de dilatation posé non conformes, Des anti-vibratiles d'installés avant et après pompes au lieu de compensateurs de dilation , c'est une non conformité Vannes fermée purgeurs ==> Purgeurs fuyant , A remplacer Manque poignée vanne d'isolement
R+1 | - | SS CASSAN C | 3 Régulations V3V sur les 3 départs de l'échangeur N°1 |  |  | X | Etat usuel des régulations V3V, Présences de fuites aux niveaux des V3V, prévoir le remplacement de celles-ci
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur 21-627 et 1 extracteur 21-636 |  |  | X | Etat usuel des l'extracteurs, extracteur a l'arrêt lors de notre passage,manchettes déchirées et non raccordées, Manque les liaisons équipotentielles entre les caissons et les gaines. Aucune étiquette comportant les caractéristique du moteurs,==> Extracteurs à remettre en état,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN Salle 128 R22 |  |  | X | Etat usuel du condenseur, revoir l'identification du groupe condenseur, Pas de certificat d'étanchéité , Réaliser le contrôle d'étanchéité et les opérations de maintenance,
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA CIAT CLIMACIAT R+4 |  | X |  | Etat usuel de la CTA, CTA récente, pas de carnet sanitaire de l'air au niveau de la CTA, Réaliser les opérations de maintenance sur la CTA Récupérer le DOE de l'installation
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur A1 108 |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur, plus de plaque constructeur Nettoyage et contrôle de l'extracteur à réaliser
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur sanitaire 18-436 France Air |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, Nettoyage et contrôle de l'extracteur à réaliser
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur salle 419 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , pas de plaque constructeur , support du pressostat cuit, Réaliser la maintenance et mesure de débit de l'extracteur,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur Salle 11-615A |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur , pas de plaque constructeur ,Plot anti-vibratile HS ,==> les remplacer , Réaliser la maintenance et mesure de débit de l'extracteur,
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble de grosses tourelles d'extraction Toutes rouillés |  |  | X | Equipements vétustes , a démonter si non fonctionnels
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur salle stockage azote salle 430 |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur, pressostat d'alarme tombé, en route, pas de plaque constructeur , Remettre en état l'extracteur, Réaliser la maintenance et mesure de débit de l'extracteur,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur Salle 19-623 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, pas de plaque constructeur Réaliser la maintenance et mesure de débit de l'extracteur,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur Hotte 623 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur,pas de plaque constructeur, plot anti-vibratiles HS à remplacer, Câbles électriques non posés sur chemin de câble, Maintenance de l'extracteur à réaliser
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur ALDES Salle 632 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, pas de plaque constructeur, Réaliser la maintenance et mesure de débit de l'extracteur,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur sanitaires ALDES |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, pas de plaque constructeur Réaliser la maintenance et identifier la zone desservie par cet extracteur
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur SILENSYS |  |  | X | Etat usuel du condenseur , Pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité Réaliser la maintenance et localiser le ou les terminaux et les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur MARSTAIR salle 115 (a Vérifier) |  |  | X | Etat usuel du condenseur , Pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité , Réaliser la maintenance et localiser le ou les terminaux et les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur 06 Ambiance A2 GT 28 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, pas de plaque constructeur , Réaliser la maintenance et mesure de débit de l'extracteur,
R+8 | - | Terrasse | 1 Stockage Glycol |  |  | X | Stockage de bidons glycol sur palette, non respect des normes anti pollution Mettre un bac de rétention en fonction du volume entreposé,
R+8 | - | Terrasse | 1 GF TRANE CGAX 036 SE LN R410A |  |  | X | Etat usuel du GF Trane , Neuf 2017, Pas de livret GF , Pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité, ==> Faire le contrôle étanchéité, la maintenance , Identifié les équipements desservis par le GF et créer un livret de suivi GF, | Etat usuel de l'extracteur , Pas de plaque constructeur Non conforme a l'utilisation (Recontrôler)
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur Salle 15-630A |  |  |  | Etat usuel de l'extracteur ,en route , pas de plaque constructeur ,Plot anti-vibratiles HS ,==> les remplacer , Réaliser la maintenance et mesure de débit de l'extracteur,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur AIRWELL DC INVERTER |  |  | X | Etat usuel du condenseur , Pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité==> , Réaliser maintenance et mesure de performance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 condenseur AIRWELL DC INVERTER salle 126 |  |  | X | Etat usuel du condenseur , Pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité==> , Réaliser maintenance et mesure de performance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur VMC France-AIR A1 108 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur ,, pas de plaque constructeur , Réaliser la maintenance et mesure de débit de l'extracteur,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur salle 419 |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur ,plaque du caisson démonté , Pressostat non fixé ,en route , pas de plaque constructeur ,Plot anti-vibratiles HS à remplacer, Réaliser la maintenance et mesure de débit de l'extracteur,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur hotte salle 628 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur hotte salle 628 ,en service lors de notre passage, pas de plaque constructeur , Localiser les locaux desservis, Réaliser la maintenance et mesure de performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur hotte salle 622 |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur hotte salle 622 ,en service lors de notre passage, pas de plaque constructeur , Localiser les locaux desservis, Réaliser la maintenance et mesure de performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur 05 ambiance A3-GT24 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , pas de plaque constructeur ==> localiser les locaux desservis, Réaliser la maintenance et mesure de performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur salle 620 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , pas de plaque constructeur ,plots antivibratoire HS a remplacer Réaliser la maintenance et mesure de performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN au R22 salle 129 |  | X |  | Etat usuel du condenseur, Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN R22 salle 133 |  |  | X | Etat usuel du condenseur, Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Façade dégradée , support métallique rouillée, pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité, Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur MITSUBISCHI salle 119 | 1 VRV MITSUBISCHI | X |  | Etat usuel du condenseur , Pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité,==> Réaliser contrôle d'étanchéité Fonctionnement à testé
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN R22 salle 132 |  |  | X | Etat usuel du condenseur, Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Façade dégradée , support métallique rouillée, pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité, Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN R22 salle 134 |  |  | X | Etat usuel du condenseur, Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Façade dégradée , support métallique rouillée, pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité, Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN R22 salle B722 |  |  | X | Etat usuel du condenseur, Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur ALDES salle 615 c-d-e/621 |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur, Manchette de raccordement déchirée , pas de plaque constructeur ,Plots anti-vibratiles HS à remplacer, Réaliser la maintenance et mesure de performance a réaliser
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur non identifié |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur, Manchette totalement déchirée et désaccouplé de l'extracteur , pas de plaque constructeur ,Plots anti-vibratiles HS et manquants ,==> Faire remise en état Réaliser la maintenance et mesure de performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur non identifié |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, extracteur non identifié , pas de plaque constructeur ,==> identifier la zone desservie , Réaliser la maintenance et mesure de performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV III INVERTER TOSCHIBA 2 éme Etage |  | X |  | Etat usuel du VRV , équipement récent , localiser les zones desservies et cassettes associées, Faire test de fonctionnement et de performance et un contrôle d'étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV III INVERTER TOSCHIBA 3 éme Etage R410 |  | X |  | Etat usuel du VRV , équipement récent , localiser les zones desservies et cassettes associées, Faire test de fonctionnement et de performance et un contrôle d'étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur 06 Ambiance A2 GT 28 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, pas de plaque constructeur Réaliser la maintenance et mesure de performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur AIRWELL DC INVERTER salle 126 |  | X |  | Etat usuel du condenseur , Pas de plaque constructeur Contrôler la zone desservie et l'ensemble des cassettes , Faire un test fonctionnement et réaliser tests de performances
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV DAIKIN salle 118 |  | X |  | Etat usuel du VRV , fiche du contrôle d'étanchéité non visible , contrôler les locaux desservis et les équipements associés, Les tester , réaliser un contrôle d'étanchéité et faire des mesures de performances
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur MITSUBISCHI salle 135 |  | X |  | Etat usuel du condenseur, pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité et absence de plaque constructeur, A contrôler ,confirmer la zone d'utilisation et faire des mesures de performances et contrôle étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur MITSUBISCHI (Non identifié) |  | X |  | Etat usuel du condenseur, pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, confirmer la zone d'utilisation, faire contrôle étanchéité et mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN salle 137 |  | X |  | Etat usuel du condenseur , pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, confirmer la zone d'utilisation, faire contrôle étanchéité et mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur SILENSYS (Non identifié) |  | X |  | Etat usuel du condenseur , pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, confirmer la zone d'utilisation, faire contrôle étanchéité et mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV III DAIKIN salle 121 |  | X |  | Etat usuel du VRV , pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, confirmer la zone d'utilisation, faire contrôle étanchéité et mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV III DAIKIN salle 120 |  | X |  | Etat usuel du VRV , pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, confirmer la zone d'utilisation, faire contrôle étanchéité et mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV MITSUBISCHI (Non identifié) |  | X |  | Etat usuel du VRV , pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, confirmer la zone d'utilisation, faire contrôle étanchéité et mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur salle de culture Bte A4 |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur , Câble d'alimentation électrique posé a même le sol, Réaliser la maintenance et mesure de performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 Petit condenseur blanc(Non identifié) |  | X |  | Etat usuel du condenseur blanc, aucune étiquette indique le local desservie, Pas de plaque constructeur ni de date de contrôle étanchéité , localiser la zone desservie et son évaporateur , a tester fonctionnement et réaliser fiche de performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 Groupe condenseur CLINT |  | X |  | Etat usuel du groupe, aucune étiquette indique le local desservie, pas de date de contrôle étanchéité , localiser la zone desservie et ses équipements, a tester fonctionnement et réaliser fiche de mesures performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur MITSUBISCHI salle 139 |  | X |  | Etat usuel du condenseur MITSUBISCHI, aucune étiquette indique le local desservie, Pas de plaque constructeur Pas de date de contrôle étanchéité , Confirmer la zone desservie et son évaporateur , a tester fonctionnement et réaliser fiche de mesures de performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV MITSUBISCHI N°2 salle 122 |  | X |  | Etat usuel du VRV MITSUBISCHI N°2, aucune étiquette indique le local desservie, pas de date de contrôle étanchéité , localiser la zone desservie et ses équipements, tester fonctionnement et réaliser fiche de mesures performance,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN non identifie |  | X |  | Etat usuel du condenseur , Appareil non identifié ,pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, trouver la zone d'utilisation, faire contrôle étanchéité, entretient et mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN non identifie |  | X |  | Etat usuel du condenseur , Appareil non identifié ,pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, trouver la zone d'utilisation, faire contrôle étanchéité, entretient et mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 Appareil SYSTEMAIR non identifié |  | X |  | Etat usuel de l'appareil , appareil non identifié, a contrôler fonctionnement et zone d'utilisation ,Faire entretient et mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur salle 145 |  | X |  | Etat usuel du condenseur , Appareil non identifié ,pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, trouver la zone d'utilisation, faire contrôle étanchéité, entretien et mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur salle 146 |  | X |  | Etat usuel du condenseur,pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, trouver la zone d'utilisation, faire le contrôle étanchéité, l'entretient et les mesures de performances,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur 03 ambiance A2-GT10 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , pas de plaque constructeur Réaliser la maintenance et mesure de performance
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur Salle de réunion |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, pas de plaque constructeur Réaliser la maintenance de l'extracteur
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN salle 147 |  | X |  | Etat usuel du condenseur ,pas d'étiquette de date de contrôle étanchéité, remplacer les plots anti vibratiles ,faire le contrôle d'étanchéité et l'entretient
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur salle 140 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, pas de plaque constructeur Réaliser la maintenance de l'extracteur
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV TOSHIBA salle 123 |  | X |  | Etat usuel du VRV TOSHIBA , appareil récent, pas de commentaire particulier,
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA CULTURE ROBATHERM |  |  | X | Etat usuel de la CTA , CTA a l'arrêt depuis plusieurs années et sans entretien. Réaliser l'entretien et remettre celle-ci en service si besoin
R+8 | - | Terrasse | Extracteur ambiance A3-GT07 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , pas de plaque constructeur , Réaliser maintenance de l'extracteur,
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV DAIKIN (non identifié) |  | X |  | Etat usuel du VRV DAIKIN, récupérer la date du dernier contrôle d'étanchéité, Localiser la zone desservie et ses équipements, test fonctionnement
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur (non identifié) |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , non identifié , pas de plaque constructeur , réaliser maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur VMC (non identifié) |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, extracteur récent ,réaliser maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur VMC A1 124 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, extracteur récent ,réaliser maintenance de l'extracteur
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN salle 143 |  | X |  | Etat usuel du condenseur, pas de date de contrôle étanchéité, fonctionnement a tester Pas de plots anti vibratiles,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur 09 local azote A2 GT02 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, réaliser la maintenance de l'extracteur
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur VMC 01 A2/A3 |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, réaliser la maintenance de l'extracteur
R+8 | - | Terrasse | 1 Caisson extraction (non identifié) |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur salle 151 |  | X |  | Etat usuel du condenseur, pas de date de contrôle étanchéité, fonctionnement a tester
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur CIAT (non identifié) |  | X |  | Etat usuel du condenseur, pas de date de contrôle étanchéité, Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN salle 149 |  | X |  | Etat usuel du condenseur, pas de date de contrôle étanchéité, Réaliser la maintenance du condenseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur salle B 703B |  | X |  | Etat usuel du condenseur, pas de date de contrôle étanchéité, Réaliser la maintenance du condenseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN salle 150 |  | X |  | Etat usuel du condenseur, pas de date de contrôle étanchéité, Réaliser la maintenance du condenseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN (non identifié) |  | X |  | Etat usuel du condenseur, pas de date de contrôle étanchéité, Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur (non identifié) |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur non identifié |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur au R 22 salle 142 |  |  | X | Etat usuel du condenseur, Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN (non identifié) |  | X |  | Etat usuel du condenseur DAIKIN, Pas d'identification du local desservie , Pas d'étiquette avec date de contrôle d'étanchéité Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur DAIKIN salle 135 |  | X |  | Etat usuel du condenseur DAIKIN, pas d'étiquette avec date de contrôle d'étanchéité, Réaliser la maintenance du condenseur,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur (non identifié) |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur (non identifié) |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur VRV DAIKIN local P727 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur ,date de contrôle étanchéité non visible, tester l'appareil et les équipements associés, Faire un contrôle étanchéité et la maintenance du VRV
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur LG local P728 |  |  | X | Etat usuel du climatiseur ,date de contrôle étanchéité non visible, Le condenseur est contre le garde corps et l'entretient de cet équipement est impossible, Prévoir son déplacement afin d'assurer une maintenance,
R+8 | - | Terrasse | 1 GF CIAT |  | X |  | Etat usuel du GF CIAT , 1 groupe de pompes de circulation Salmson , Pas de schéma de principe de l'installation, Absence de livret de suivi du GF, récupérer le fiche du dernier contrôle d'étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur local OGM |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, réaliser la maintenance de l'extracteur
R+8 | - | Terrasse | 1 Caisson filtre OGM |  | X |  | Etat usuel du caisson filtre OGM, réaliser le remplacement du filtre avec les protections nécessaires
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN local P531 au R22 |  |  | X | Etat usuel du condenseur, Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN local P529 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur ,date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur local P722 congélateur |  | X |  | Etat usuel du climatiseur, pas de plaque signalétique ,date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN (non identifié) |  | X |  | Etat usuel du condenseur DAIKIN, Pas d'identification du local desservie , Pas d'étiquette avec date de contrôle d'étanchéité Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur (non identifié) |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA ROBATHERM C2/C3 Nord/Ouest |  |  | X | Etat usuel de la CTA , CTA a l'arrêt depuis plusieurs années sans maintenance, Calorifuge des gaines de ventilation dégradé , Voir si cet équipement est toujours d'usage , si oui , le remettre en état sinon programmer son enlèvement,
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble Régulation CTA C2/C3 Nord/Ouest |  |  | X | Etat usuel de l'ensemble de régulation , système qui n'a pas fonctionné pendant plusieurs années==> Voir pour remise en état de la CTA et régulation
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local P521 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local 622 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN local 622 Bis |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local P527 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local P527 Bis |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local P524 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur LG local P620 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur non identifié |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur LG local P720 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN (non identifié) |  | X |  | Etat usuel du condenseur DAIKIN, Pas d'identification du local desservie , Pas d'étiquette avec date de contrôle d'étanchéité Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur MITSUBISCHI local P705 Bis |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur MITSUBISCHI local P705 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur MITSUBISCHI local P703 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN (non identifié) au R22 |  |  | X | Etat usuel du condenseur, Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 GF CARRIER |  | X |  | Etat usuel du GF CARRIER , Pas de plaque de date de contrôle d'étanchéité visible, Pas de carnet d'entretien Contrôler le fonctionnement des équipements , Programmer une maintenance général , demander la dernière fiche de contrôle d'étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA ROBATHERM C2/C3 Sud/Est |  |  | X | Etat usuel de la CTA , CTA a l'arrêt depuis plusieurs années sans maintenance, Calorifuge des gaines de ventilation dégradé , Voir si cet équipement est toujours d'usage , si oui , le remettre en état sinon programmer son enlèvement,
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble de régulation CTA C2/C3 Sud/Est |  |  | X | Etat usuel de l'ensemble de régulation , système qui n'a pas fonctionné pendant plusieurs années==> Voir pour remise en état de la CTA et régulation
R+8 | - | Terrasse | 1 ensemble hydraulique réseaux CTA C2/C3 Sud/Est |  |  | X | Etat usuel de l'ensemble hydraulique , remplacer les pièces défectueuses,
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN (non identifié) au R22 |  |  | X | Etat usuel du climatiseur Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur mural (non identifié) au R22 |  |  | X | Etat usuel du climatiseur Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur FUJISU (non identifié) |  | X |  | Etat usuel du climatiseur Pas d'identification du local desservie , Pas d'étiquette avec date de contrôle d'étanchéité Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur VRV DAIKIN locaux 801/803/804 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, appareil tagué Contrôler et tester l'appareil et les équipements associés, Faire un contrôle étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur (non identifié) |  |  | X | Etat usuel du climatiseur, enveloppe de l'appareil en partie démontée , date de contrôle étanchéité non visible==> Appareil a remplacer
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur VRV DAIKIN locaux P714 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, appareil tagué Contrôler et tester l'appareil et les équipements associés, Faire un contrôle étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local P517 Bis |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN local P514 |  |  | X | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, Plaque signalétique semi arraché et non visible Identifier le fluide frigorigène . Si ce n'est pas du R22 alors contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire un contrôle étanchéité, si l'équipement est au R22, prévoir le remplacement de celui-ci,
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur type Windows au R22 |  |  | X | Etat usuel du climatiseur Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local P519 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local P715 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Station hydraulique EG ROBATHERM |  | X |  | Etat usuel de la station et de l'ensemble hydraulique , pas de schéma d'installation d'affiché dans le local,
R+8 | - | Terrasse | 2 pompes de circulation EG |  | X |  | Etat usuel des deux pompes de circulation,
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur VRV HITACHI local P517 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN local 721 au R22 |  |  | X | Etat usuel du climatiseur Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local P514 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur, plaque constructeur illisible, date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur type Windows au R22 |  |  | X | Etat usuel du climatiseur Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur LG local P623 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur, mauvais état extérieur de celui-ci, date de contrôle étanchéité non visible, Contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 GF CIAT |  |  | X | Etat usuel du GF CIAT , 1 circuit frigorifique HS , Bruit d'air dans les pompes ,une pompe noté HS, vanne fermée au niveau du pressostat , Pas de date de contrôle d'étanchéité, Remise en état complète du groupe à réaliser
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN (non identifié) |  | X |  | Etat usuel du climatiseur Pas d'identification du local desservie , Pas d'étiquette avec date de contrôle d'étanchéité Réaliser la maintenance et localiser les locaux desservis,
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur MITSUBISCHI (non identifié) |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, local asservi non identifié, Condenseur a air a 20cm du mur, difficulé de maintenance, Localiser le local déservie ,contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire un contrôle d'étanchéité
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN local P525 Bis |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local P523 Bis |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur FUJITSU local 627 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur FUJITSU local 625 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur (non Identifié) |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur ,a l'arrêt lors de notre passage, pas de plaque signalétique, Manchette de raccordement déchirée, Prévoir le remise en état ,rechercher la zone d'extraction , test de fonctionnement de l'appareil Réaliser des mesures de débits,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur ALDES |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur , pas de localisation zone extraite , manchette de raccordement écrasée Remettre en état , localiser la zone extraite et réaliser des mesures de débit
R+8 | - | Terrasse | 3 Condenseur type chambre froide sans référence local P526 ( A contrôler) |  |  | X | Etat usuel des 3 condenseurs , Condenseurs fortement dégradé , enveloppes abimées Contrôler leurs fonctionnement et remettre en état si besoin ou les remplacer
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur CALADAIR |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur, appareil récent , travaux effectué par Cofely , circuit en PVC non posé dans les règles de l'art, Rechercher la zone d'extraction, réaliser des mesures de débits,
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur (non identifié) ALDES |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , caisson non fixé au sol , pas de localisation zone extraite , Localiser la zone extraite et réaliser des mesures de débit Fixation du caisson à réaliser
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA TAC local 722 |  |  | X | Etat usuel de la CTA , toile abimée et calorifuge dégradée, manque moteur de registre Remise en état complet de la CTA à réaliser, ainsi que des mesures de débit
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN local P722 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN local P529 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV DAIKIN local P531 au R22 |  |  | X | Etat usuel du climatiseur Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI local P526 |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , date de contrôle étanchéité non visible, contrôler et tester l'appareil et l'équipement associé, Faire le contrôle d'étanchéité du climatiseur
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA CIAT extension de la plateforme de phénotype B7 |  | X |  | Etat usuel de la CTA , CTA récente , Pas de livret de suivi de CTA Fonctionnement complet de la CTA à testé
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble de régulation extension de la plateforme de phénotype B7 |  | X |  | Etat usuel de la régulation , fonctionnement a testé
R+8 | - | Terrasse | 1 VRV AIRWELL extension de la plateforme de phénotype B7 |  |  |  | Etat usuel du VRV , récupérer la dernière fiche de contrôle d'étanchéité ,Faire test de fonctionnement
R+8 |  | Terrasse | 1 GF WESPER salle 130 4 éme étage B4 |  |  | X | Etat usuel du GF , GF fuyant ,Test étanchéité non lisible, pas de carnet de suivi , Calorifuge dégradée et en partie manquant sur les tuyauteries, canalisations EG rouillée, vase d'expansion à contrôler, ailettes batterie dégradées, Récupérer la dernière fiche de contrôle d'étanchéité Réaliser une remise en état de l'ensemble du GF
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA WESPER |  |  | X | Etat usuel de la CTA , CTA vétuste , calorifuge dégradée , tuyauterie rouillé, remise en état et réaliser A tester et réaliser mesures de performance ,
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble régulation CTA WESPER 4 ème étage |  | X |  | Etat usuel de la régulation , fonctionnement a testé
R+8 | - | Terrasse | 1 Petit vase d'expansion (sans plaque ) circuit CTA WESPER 4 ème étage |  | X |  | Etat usuel du vase d'expansion, vase d'expansion vétuste, Pression de gonflage du vase à contrôler
R+8 | - | Terrasse | 1 GF CIAT AQUACIAT 2 salle 159X |  |  | X | Etat usuel du GF ,Test étanchéité non lisible, pas de carnet de suivi , calorifuge dégradée , tuyauteries rouillées Remise en état à réaliser Récupérer les fiches de test d'étanchéité A tester et réaliser mesures de performance ,
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble de régulation GF CIAT AQUACIAT 2 |  |  | X | Etat usuel de la régulation , fonctionnement a testé
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur HITACHI |  | X |  | Etat usuel du VRV , récupérer la dernière fiche de contrôle d'étanchéité, faire un test de fonctionnement
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA CIAT N°1 Expérimentation |  |  | X | Etat usuel de la CTA, CTA a l'arrêt , Calorifuge dégradée , tuyauterie rouillé, filtres colmatés , CTA très sale, pas livret CTA , la tuyauterie cuivre alimentation d'appoint d'eau est HS, Remise en état , Nettoyage totale de la CTA Fonctionnement de la CTA à tester
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble régulation CTA CIAT N°1 Expérimentation |  | X |  | Etat usuel de la régulation , fonctionnement a testé
R+8 | - | Terrasse | 1 Variateur de vitesse soufflage CTA n°1 Expérimentation |  | X |  | Etat usuel du variateur ,fonctionnement a testé
R+8 | - | Local Technique Animalerie | Extracteur LT |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur L , équipement non visualisé car pas d'accès au loacl lors de notre passage,
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA CIAT n° 2 animalerie |  |  | X | Etat usuel de la CTA , CTA vétuste , calorifuge dégradé, tuyauteries rouillées , pas livret CTA, Remise en état , Nettoyage total de la CTA Fonctionnement de la CTA à testé et mesures de débit à réaliser
R+8 | - | Local Technique GF | 1 Ballon tampon 100 l |  | X |  | Etat usuel du ballon tampon , Tuyauterie corrodées, remise en état tuyauterie avec calorifuge à réaliser
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble régulation CTA CIAT N°2 |  | X |  | Etat usuel de la régulation , fonctionnement a testé
R+8 | - | Terrasse | 1 Humidificateur CTA n°2 |  |  | X | Etat usuel de l'humidificateur , en défaut , Réaliser dépannage et test fonctionnement Récupérer l'historique des maintenances de l'humidificateur,
R+8 |  | Local Animalerie Transgénique 1 | 1 Extracteur LT |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, assurer l'entretien et test de fonctionnement
R+8 | - | Terrasse | 1 GF de location IBPS (UFR83)Animalerie B8 |  | X |  | Etat usuel du GF de location, GF en lieu et place des 2 GF vétustes qui ont été retirés,
R+8 | - | Local Technique GF | 1 vase d'expansion 18 l |  | X |  | Etat usuel du vase , pression de gonflage du vase à contrôler
R+8 | - | Local Technique GF | 2 Pompes de circulation EG Salmson |  | X |  | Etat usuel des pompes, pompes sales , Faire un entretient et essais fonctionnement
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur France Air |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur, faire l'entretien et test de fonctionnement
R+8 | - | Terrasse | 1 Caisson de soufflage AIRWELL plateforme de phénotype CASAN B7 |  | X |  | Etat usuel du caisson de soufflage , filtre colmaté , Remplacer le filtre et nettoyer le caisson, Faire un test de fonctionnement
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble régulation plateforme de phénotype CASAN B7 |  | X |  | Etat usuel de la régulation , faire un test de fonctionnement
R+8 | - | Terrasse | 1Climatiseur FUJItSU Animalerie |  | X |  | Etat usuel du climatiseur , Faire un entretient et test de fonctionnement
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur DAIKIN au R22 Animalerie |  |  | X | Etat usuel du climatiseur Climatiseur au R22, rechargement de cette équipement interdit, prévoir le dépose de celui-ci Aucune trace du dernier contrôle d'étanchéité du GF Prévoir le remplacement du groupe complet.
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA CIAT FLOWAIY C1000 ROTS21 BE (neuve) |  | X |  | Etat usuel de la CTA ,CTA récente, traces de fuite au niveau de la CTA Contrôler et tester le fonctionnement ,voir le rapport de mise en service
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble régulation CTA CIAT FLOWAIY |  | X |  | Etat usuel de la régulation , fonctionnement a testé
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA CIAT FLOWAIY C1000 ROTS21 BE B1 (neuve) |  | X |  | Etat usuel de la CTA ,CTA récente Contrôler et tester le fonctionnement ,voir le rapport de mise en service
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble régulation CTA CIAT B1 |  | X |  | Etat usuel de la régulation , fonctionnement a testé
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur CIAT double flux a récupérateur de calorie |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur , avec humidificateur , récent, A contrôler et tester le fonctionnement ,voir le rapport de mise en service
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA soufflage ROBATHERM B2 |  |  | X | Etat usuel de la CTA , a l'arrêt et sans entretient depuis plusieurs années ,A remettre en état , créer carnet de suivi et réaliser mesures de performances
R+8 | - | Terrasse | 1 Variateur de vitesse CTA soufflage ROBATHERM B2 |  |  | X | Etat usuel du variateur , N'a pas fonctionné depuis plusieurs années , l'armoire a pris l'eau A contrôler et Tester le fonctionnement
R+8 | - | Terrasse | 1 Ensemble de régulation CTA soufflage B2 |  |  | X | Etat usuel de l'ensemble de régulation , système qui n'a pas fonctionné pendant plusieurs années==> Voir pour remise en état de la CTA et régulation
R+8 | - | Terrasse | 1 Caisson de reprise ROBATHERM B2 |  |  | X | Etat usuel du caisson, a l'arrêt et sans entretient depuis plusieurs années ,A remettre en état , créer carnet de suivi et réaliser mesures de performances
R+8 | - | Terrasse | 1 Variateur de vitesse caisson reprise ROBATHERM B2 |  |  | X | Etat usuel du variateur , N'a pas fonctionné depuis plusieurs années , l'armoire a pris l'eau ==> A contrôler et Tester le fonctionnement
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur Mono SPLIT DAIKIN salle serveur 610A |  |  | X | Etat usuel du condenseur , Pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité tester , réaliser le contrôle d'étanchéité et la maintenance
R+8 | - | Terrasse | 1 Condenseur Mono SPLIT TOSHIBA bureau IGE 601B |  |  | X | Etat usuel du condenseur , Pas d'étiquette de contrôle d'étanchéité tester , réaliser le contrôle d'étanchéité et la maintenance
R+8 | - | Terrasse | 1 Extracteur filtre laboratoire radio |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur filtre labo radio , moteur Extracteur enlevé reste caisson filtre (attention contamination),Contrôler cet équipement s'il sert toujours avec procédures de protection contre la contamination
R+8 | - | Terrasse | 1 CTA (non identifié) |  |  | X | Etat usuel de la CTA , filtre colmaté , calorifuge tuyauterie HS et corrodés==> doit faire l'objet d'une remise en état,
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure Anim. B7 1 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure Anim. B7 2 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure Anim. B7 3 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure Anim. B7 4 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure Anim. B7 5 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 1 8 ème |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 2 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 3 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 4 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 5 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 6 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 7 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 8 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 9 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 10 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure 11 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur locaux expérimentations |  | X |  | Etat usuel de l'extracteur locaux expérimentation ,
R+8 | - | Terrasse supérieure | Split system Anim. B8 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Split system Anim. B8 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure clim A2L2 1 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure clim A2L2 2 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure clim A2L2 3 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure clim A2L2 4 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Unité extérieure clim A2L2 5 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur animalerie B8,2 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur local 713 L2 1 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur local 713 L2 2 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur local 713A |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur local Animalerie Transgénique 2 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur 1 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur 2 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur animalerie 1 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur animalerie 2 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur animalerie B7 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | Caisson d'extraction |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse supérieure | 1 Extracteur animalerie B8,1 |  |  | X | Equipement non visualisé car absence de masque de protection
R+8 | - | Terrasse | Climatiseur DAIKIN animalerie |  | X |  | Etat usuel de l'équipement du SPLIT , équipement non visualisé car local fermé
R+8 | - | Terrasse | Climatiseur DAIKIN animalerie |  | X |  | Etat usuel de l'équipement du SPLIT , équipement non visualisé car local fermé
R+8 | - | Lt animalerie Terrasse | Lt animalerie terrasse |  |  | X | Etat LT , emplis de dechets filtres sales==> A vider et a nettoyer
R+2 | - | LT Amphi A1 | 1 Caisson de soufflage amphi A1 |  |  | X | Etat usuel du caisson de soufflage , manque une courroie de transmission et la protection des pièces tournantes, les filtres sont colmatés , le thermostat antigel n'est pas fixé , manque entretien général du caisson, pas de livret de suivi , faire l'entretien complet du caisson et tester le fonctionnement du thermostat antigel
R+2 | - | LT Amphi A1 | 1 Ensemble régulation amphi A1 |  | X |  | Etat usuel de la régulation, vanne 3 voies , couvercle servomoteur cassé , placé en lieu et place d'une vanne deux voies, fonctionnement dégradé, Remplacer la vanne et tester le fonctionnement ,
R+2 | - | LT Amphi A1 | 1 Caisson de reprise amphi A1 |  | X |  | Etat usuel du caisson de reprise, pas de livret de suivi , faire l'entretient et tester le fonctionnement du caisson et programmer un nettoyage de gaine , mettre en place d'un livret de suivi,
R+4 | - | LT Amphi A2 | 1 Caisson de soufflage amphi A2 |  |  | X | Etat usuel du caisson de soufflage , manque une courroie de transmission et la protection des pièces tournantes, gaine maconnée fissuré, manque un couvercle sur un pressostat gaine, pas de livret de suivi Mettre en place la courroie manquante, réparer la gaine, faire l'entretien du caisson et remplacer les filtres et tester le fonctionnement
R+4 | - | LT Amphi A2 | 1 Ensemble régulation amphi A2 |  | X |  | Etat usuel de la régulation, vanne 3 voies , couvercle servomoteur cassé , placé en lieu et place d'une vanne deux voies, fonctionnement dégradé, Remplacer la vanne et tester le fonctionnement ,
R+4 | - | LT Amphi A2 | 1 Caisson de reprise amphi A2 |  |  | X | Etat usuel du caisson de reprise, pas de livret de suivi , faire l'entretient et tester le fonctionnement du caisson et programmer un nettoyage de gaine , mettre en place d'un livret de suivi,
R+6 | - | LT Amphi A3 | 1 Caisson de soufflage amphi A3 |  |  | X | Etat usuel du caisson de soufflage , paliers vetustes , grilles extraction salle amphi tres sales, non nettoyés, pas de livret de suivi ,remettre en état et réaliser les operations de maintenance et de nettoyage des bouches d'extraction ,faire l'entretient complet du caisson et tester le bon fonctionnement du thermostat anti-gel,
R+6 | - | LT Amphi A3 | 1 Ensemble régulation amphi A3 |  | X |  | Etat usuel de la régulation, vanne 3 voies, placé en lieu et place d'une vanne deux voies, fonctionnement dégradé, Remplacer la vanne et tester le fonctionnement ,
R+6 | - | LT Amphi A3 | 1 Caisson de reprise amphi A3 |  |  | X | Etat usuel du caisson de reprise, paliers vétustes , manque couvercle pressostat, pas de livret de suivi , faire l'entretient et tester le fonctionnement du caisson et programmer un nettoyage de gaine , mettre en place d'un livret de suivi,
R+2 | - | LT Amphi B1 | 1 Caisson de soufflage amphi B1 |  |  | X | Etat usuel du caisson de soufflage, manque une protection des pièces tournantes, pas de livret de suivi Mettre en place la courroie manquante, faire l'entretien du caisson et remplacer les filtres et tester le fonctionnement
R+2 | - | LT Amphi B1 | 1 Ensemble régulation amphi B1 |  | X |  | Etat usuel de la régulation, vanne 3 voies, placé en lieu et place d'une vanne deux voies, fonctionnement dégradé, Remplacer la vanne et tester le fonctionnement ,
R+2 | - | LT Amphi B1 | 1 Caisson de reprise amphi B1 |  |  | X | Etat usuel du caisson de reprise, paliers vétustes, pas de livret de suivi , faire l'entretient et tester le fonctionnement du caisson et programmer un nettoyage de gaine , mettre en place d'un livret de suivi,
R+4 | - | LT Amphi B2 | 1 Caisson de soufflage amphi B2 |  |  | X | Etat usuel du caisson de soufflage, manque une protection des pièces tournantes, pas de livret de suivi Mettre en place la courroie manquante, faire l'entretien du caisson et remplacer les filtres et tester le fonctionnement
R+4 | - | LT Amphi B2 | 1 Ensemble régulation amphi B2 |  | X |  | Etat usuel de la régulation, vanne 3 voies, placé en lieu et place d'une vanne deux voies, fonctionnement dégradé, Remplacer la vanne et tester le fonctionnement ,
R+4 | - | LT Amphi B2 | 1 Caisson de reprise amphi B2 |  |  | X | Etat usuel du caisson de reprise, paliers vétustes, pas de livret de suivi , faire l'entretient et tester le fonctionnement du caisson et programmer un nettoyage de gaine , mettre en place d'un livret de suivi,
R+6 | - | LT Amphi B3 | 1 Caisson de soufflage amphi B3 |  |  | X | Etat usuel du caisson de soufflage, manque une protection des pièces tournantes, pas de livret de suivi Mettre en place la courroie manquante, faire l'entretien du caisson et remplacer les filtres et tester le fonctionnement
R+6 | - | LT Amphi B3 | 1 Ensemble régulation amphi B3 |  | X |  | Etat usuel de la régulation, vanne 3 voies, placé en lieu et place d'une vanne deux voies, fonctionnement dégradé, Remplacer la vanne et tester le fonctionnement ,
R+6 | - | LT Amphi B3 | 1 Caisson de reprise amphi B3 |  |  | X | Etat usuel du caisson de reprise, paliers vétustes, pas de livret de suivi , faire l'entretient et tester le fonctionnement du caisson et programmer un nettoyage de gaine , mettre en place d'un livret de suivi,
R+1 | - | Salle LABOX | 1 Climatiseur à EG plafonnier CIAT |  | X |  | Etat usuel du climatiseur à EG ,récent , appareil en hauteur , Difficulté de maintenance et de dépannage
R+1 | - | A121 | 1 Climatiseur à EG plafonnier CIAT |  | X |  | Etat usuel du climatiseur à EG ,récent , appareil en hauteur , Difficulté de maintenance et de dépannage
R+1 | - | Couloir A130 | 1 CTA ROBATHERM |  | X |  | Etat usuel de la CTA , équipement neuf,A tester fonctionnement
R+1 | - | Couloir A130 | 1 Ensemble de régulation CTA |  |  |  | Etat usuel de la régulation CTA , équipement neuf, A tester fonctionnement
R+2 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, installation récente mais les bouches sont sales,
R+2 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, grilles trés sales, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+2 | - | Partie communes | 1 Ensemble de radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+2 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+2 | - | LT Azote | 1 CTA ATA CLNW6BD |  | X |  | Etat usuel de la CTA ,,manque livret CTA avec analyse fonctionnelle,
R+2 | - | A204A LT CTA | 1 Ensemble de régulation CTA |  | X |  | Etat usuel de la régulation CTA ,Réaliser un test de fonctionnement
R+2 | - | A209 | 1 Split TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel du SPLIT, équipement récent , appareil en hauteur , difficulté de maintenance et de dépannage
R+2 | - | A205A | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette,équipement récent, appareil en hauteur , difficulté de maintenance et de dépannage
R+2 | - | A205B | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette,équipement récent, appareil en hauteur , difficulté de maintenance et de dépannage
R+2 | - | A219 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette,équipement récent, appareil en hauteur , difficulté de maintenance et de dépannage
R+2 | - | A221 | 2 Splits TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel des Splits, équipements récents, appareils en hauteur , difficulté de maintenance et de dépannage
R+2 | - | A227 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette,équipement récent, appareil en hauteur , difficulté de maintenance et de dépannage
R+2 | - | A229 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette,équipement récent, appareil en hauteur , difficulté de maintenance et de dépannage
R+2 | - | A235A | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette,équipement récent, appareil en hauteur , difficulté de maintenance et de dépannage
R+2 | - | A237 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette,équipement récent, appareil en hauteur , difficulté de maintenance et de dépannage
R+2 | - | A237 | 1 Déshumidificateur animalerie aquatique |  |  | X | Déshumidificateur animalerie aquatique non visualisé , local fermé
R+2 | - | A237 | 1 Climatiseur N°1 Animalerie aquatique |  |  | X | Climatiseur N°1 Animalerie aquatique, non visualisé , local fermé
R+2 | - | A237 | 1 Climatiseur N°2 Animalerie aquatique |  |  | X | Climatiseur N°2 Animalerie aquatique, non visualisé , local fermé
R+3 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, mais les bouches sont sales,
R+3 | - | Bureaux | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,
R+3 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+3 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+3 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+3 | - | A303 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+3 | - | A305 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+3 | - | A307 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+3 | - | A309 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+3 | - | A312 | 2 Cassettes MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel des cassettes, filtres sales, manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+3 | - | A313 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+3 | - | A314 | 3 cassettes MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel des cassettes, filtres sales, manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+3 | - | A320A | 1 Groupe condenseur frigo |  | X |  | Etat usuel du condenseur frigo,
R+3 | - | A323 | 2 Cassettes TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel des cassettes, filtres sales, manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+3 | - | A324 | 2 Cassettes TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel des cassettes, filtres sales, manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+3 | - | A328 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+3 | - | A336 | 1 CTA laboratoire ATA type CLNX 4BD |  | X |  | Etat usuel de la CTA , uniquement à EC, manque livret de suivi de la CTA Fonctionnement dégradé en période estival ,n'ayant pas d'alimentation en EG , la CTA doit être coupé si la T°C est >à 21°C ==> Etablir un devis pour une amenée d'un circuit EG
R+3 | - | A336 | 1 Ensemble de régulation CTA |  | X |  | Etat usuel de la régulation CTA , réaliser un test de fonctionnement
R+3 | - | A336 | 1 CTA zone culture ATA type CLNX 4BD |  | X |  | Etat usuel de la CTA , ,manque livret CTA avec analyse fonctionnelle,
R+3 | - | A336 | 1 Ensemble de régulation CTA zone culture |  | X |  | Etat usuel de la régulation CTA , réaliser un test de fonctionnement
R+3 | - | A336 | 1 Ventilateur de gaine |  | X |  | Etat usuel du ventilateur, réaliser un test de fonctionnement
R+4 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des grilles d'extraction, sales ==> A nettoyer
R+4 | - | Bureaux | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des diffuseurs d'air neuf et d'extraction, Les grilles d'extractions sont sales ==> A nettoyer
R+4 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+4 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+4 | - | A407 | 2 Cassettes MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel des cassettes, filtres sales, manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A407B | 1 Cassette MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A407C | 1 Cassette MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A426 | 2 Cassettes DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des cassettes, filtres sales, manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A428 | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A430 | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A438 | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A421 | 1 Cassette non identifié |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A421 | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A423 | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A440E | 1 Cassette non identifié |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A440B | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A440D | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | A440A | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+5 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction VMC , les bouches sont sales,
R+5 | - | Bureaux | 1 Ensemble diffuseurs AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des diffuseurs et d'extraction, les grilles d'extraction sont sales
R+5 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+5 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+5 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+5 | - | A501 | 1 Cassette AIRWELL |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+5 | - | A510A | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+5 | - | A504 | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+5 | - | Salle microscopes | 1 Cassette MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+5 | - | A524 | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+5 | - | A520 | 1 CTA labo |  | X |  | Etat usuel de la CTA , en hauteur avec environnement encombré , difficulté de maintenance et de dépannage, pas délivrait CTA avec analyse fonctionnelle , ==> Réaliser opération de maintenance créer un livret CTA et mise en place d'un schéma aéraulique
R+5 | - | A520 | 1 Ensemble de régulation EC CTA |  | X |  | Etat usuel de la régulation CTA , tester le fonctionnement de la régulation
R+6 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des diffuseurs et d'extraction, les grilles d'extraction sont sales
R+6 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+6 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+6 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+6 | - | A604A | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A604C | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A606A | 2 Cassettes DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des cassettes, filtres sales, manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A606B | 2 Cassettes DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des cassettes, filtres sales, manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A606 | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A612 | 2 Cassettes DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des cassettes, filtres sales, manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A613A | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A613B | 3 Cassettes DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des cassettes, filtres sales, manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A613C | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A706 | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A710 | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+6 | - | A712 | 1 Split ZENITHAIR |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+6 | - | A719 | 3 Climatiseurs muraux au R22 |  |  | X | Etat usuel du climatiseur , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage, Installation au R22 interdite de maintenance depuis 2015, prévoir le remplacement de ceux-ci
R+6 | - | A730WC | 1 Extracteur VMC |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage
R+7 | - | Locaux sanitaires | 1 VMC |  | X |  | Etat usuel de la VMC ,sale,==> A nettoyer
R+7 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des diffuseurs d'air neuf et d'extraction, Les grilles d'extractions sont sales ==> A nettoyer
R+7 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  |  | X | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+7 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+1 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, installation récente mais les bouches sont sales,
R+1 | - | Bureaux | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,
R+1 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+2 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, installation récente mais les bouches sont sales,
R+2 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+2 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+2 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+2 | - | 204 A | 1 Split Mural UNIC |  | X |  | Etat usuel du SPLIT , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+2 | - | 204 B | 4 Armoires réfrigérées |  |  | X | Etat usuel des équipements, gaines d'extraction souples raccordées dans le faux plafond , ==> a voir si bien raccordés a la gaine d'extraction dédiée par rapport au contenant des armoires réfrigérées
R+2 | - | 206 | 1 Cassette EG CIAT |  | X |  | Etat usuel de la cassette CIAT , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque d'entretient, remplacer le filtre et tester le fonctionnement
R+2 | - | 207A | 4 Cassettes EG CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+2 | - | 209A | 4 Cassettes EG CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+2 | - | 209C | 1 Cassette EG CIAT |  | X |  | Etat usuel de la cassette CIAT , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque d'entretient, remplacer le filtre et tester le fonctionnement
R+2 | - | 209C | 1 Cassette EG CIAT |  | X |  | Etat usuel de la cassette CIAT , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque d'entretient, remplacer le filtre et tester le fonctionnement
R+2 | - | 210A | 2 Cassettes EG CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+2 | - | 206 | 1 Cassette EG CIAT |  | X |  | Etat usuel de la cassette CIAT , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque d'entretient, remplacer le filtre et tester le fonctionnement
R+3 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, installation récente mais les bouches sont sales,
R+3 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+3 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+3 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+4 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+4 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+4 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+4 | - | B401 | 1 Cassette CIAT |  | X |  | Etat usuel de la cassette CIAT , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque d'entretient, remplacer le filtre et tester le fonctionnement
R+4 | - | B403 | 1 Split AIRWELL |  | X |  | Etat usuel du Split , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+4 | - | B403 | 1 Cassette MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | B408 | 2 Cassettes EG CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+4 | - | B410 | 2 Cassettes EG CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+4 | - | B409B | 1 Cassette MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel de la cassette , filtre sale , manque entretient , ==> réaliser opération de maintenance et test de fonctionnement , Créer une identification sur l'appareil avec la correspondance de l'unité extérieure en terrasse
R+4 | - | Faux plafond couloir | 3 UTA |  | X |  | Etat usuel UTA , en hauteur dans le faux plafond , non entretenue , difficulté d'accès pour la maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification
R+5 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, les bouches sont sales,
R+5 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+5 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+5 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+5 | - | B504 | 1 Split Mural DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | B510 | 1 Split Mural DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | B513 | 1 Split Mural DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | B525 | 1 Split Mural DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | B527A | 1 Split Mural DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | B527B | 1 Split Mural DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+6 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, les bouches sont sales,
R+6 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+6 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+6 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+6 | - | Face B603 placard couloir | 1 Caisson de soufflage avec batterie électrique |  |  | X | Etat usuel caisson, vibrations importantes car les éléments de gaines sont mal serrés==> Resserrer toutes les vis et Tester le fonctionnement de l'appareil
R+6 | - | B608 | 6 Splits Mural DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des Splits, en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement des appareils
R+6 | - | B614 | 1 Split Mural DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+6 | - | B621 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette, en hauteur, non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer filtre et tester fonctionnement
R+6 | - | B622 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette, en hauteur, non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer filtre et tester fonctionnement
R+6 | - | B625 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette, en hauteur, non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer filtre et tester fonctionnement
R+6 | - | B626 | 2 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel des cassettes, en hauteur, non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer filtre et tester fonctionnement
R+6 | - | B629 | 2 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel des cassettes, en hauteur, non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer filtre et tester fonctionnement
R+6 | - | LT628 | 1 CTA ATA CLNW2BD |  |  | X | Etat usuel de la CTA , en alarme grave , défaut débit , filtre colmaté , pas de maintenance , pas de livret CTA
R+6 | - | LT631 | 1 Cassette TOSHIBA |  | X |  | Etat usuel de la cassette, en hauteur, non entretenue , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer filtre et tester fonctionnement
R+7 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, les bouches sont sales,
R+7 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+7 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+7 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+7 | - | A705A | 1 Split DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | A705B | 1 Split DAIKIN |  |  | X | Etat usuel du Split, en hauteur , A l'arrêt , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | A706 | 1 Split DAIKIN |  |  | X | Etat usuel du Split, en hauteur , A l'arrêt , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | A710 | 1 Split DAIKIN |  |  | X | Etat usuel du Split, en hauteur , A l'arrêt , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | A712 | 1 Split ZENITHAIR |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | A719 | 3 CLIM WINDOWS R22 |  |  | X | Etat usuel des 3 clim Windows ,R22 , non règlementaire==> A déposer
R+7 | - | A722 | 2 Splits DAIKIN |  |  | X | Etat usuel des Splits, en hauteur , A l'arrêt , vétustes ,non entretenu , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | A730 | 1 Extracteur VMC |  |  | X | Etat usuel de l'extracteur , en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil
R+8 | - | Locaux étage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+8 | - | Partie communes | 1 Ensemble radiateurs |  | X |  | Etat usuel des radiateurs, opération de nettoyage et désembouage du circuit à réaliser, Locaux très sales et rempli de déchets filtres sales Locaux a nettoyer
R+8 | - | Animalerie Salle E1 | 1 Split System |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | Animalerie Salle E2 | 1 Split System |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | Animalerie Salle E3 | 1 Split System |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | Animalerie Salle E4 | 1 Split System |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | Animalerie Salle Propre | 1 Split System |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | Animalerie Laverie sale | 1 Split System |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | LIGNE 1 Animalerie | 1 Ensemble de convecteurs ligne 1 |  |  | X | Ensemble de convecteurs ligne 1, équipements non visualisés car locaux fermés
R+8 | - | Local Technique Animalerie | 1 Extracteur LT |  |  | X | Equipement non visualisé car local fermé
R+8 | - | LIGNE 2 Animalerie | 1 Ensemble de convecteurs ligne 2 |  |  | X | Ensemble de convecteurs ligne 2, équipements non visualisés car locaux fermés
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur n°1 DAIKIN animalerie |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | Terrasse | 1 Climatiseur n°2 DAIKIN animalerie |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | Animalerie | 1 Ensemble cassettes TOSHIBA |  |  | X | Equipements non visualisés car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | salle A1 Expérimentation | Batterie terminale |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | salle A2 Expérimentation | 1 Batterie terminale |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | salle A3 Expérimentation | 1 Batterie terminale |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | salle A4 Expérimentation | 1 Batterie terminale |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | salle A5 Expérimentation | 1 Batterie terminale |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+8 | - | salle A6 Expérimentation | 1 Batterie terminale |  |  | X | Equipement non visualisé car pas d'accès au local lors de notre passage,
R+1 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, les bouches sont sales,
R+1 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+1 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+1 | - | LT CTA C123 | 1 Caisson de soufflage GEA |  | X |  | Etat usuel de la CTA , récente , Pas de livret CTA pas de synoptique schéma de l'installation dans le local technique Fonctionnement à tester
R+1 | - | LT CTA C123 | 1 Caisson de reprise GEA |  | X |  | Etat usuel de la CTA , récente , Pas de livret CTA Fonctionnement à tester
R+1 | - | LT CTA C123 | 1 Ensemble régulation |  | X |  | Etat de la régulation de la CTA , Prévoir un test de fonctionnement de celle-ci cra vanne retour EG bridé,
R+2 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, les bouches sont sales,
R+2 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+2 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+2 | - | C200 | 4 Cassettes CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+2 | - | C204 | 4 Cassettes CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+2 | - | C206 | 4 Cassettes CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+2 | - | C209 | 3 Cassettes CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+2 | - | C217 | 4 Cassettes CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+2 | - | C219 | 4 Cassettes CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+2 | - | C223 | 2 Cassettes CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+3 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, les bouches sont sales,
R+3 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+3 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+3 | - | C300 | 2 Cassettes CIAT |  |  | X | Etat usuel des cassettes CIAT, cassette en panne, en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et procéder au depannage des cassettes
R+3 | - | C310 | 4 Cassettes CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+3 | - | C321 | 2 Cassettes CIAT |  | X |  | Etat usuel des cassettes CIAT , en hauteur , non entretenues , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> remplacer les filtres et tester fonctionnement
R+4 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, les bouches sont sales,
R+4 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+4 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+5 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, les bouches sont sales,
R+5 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+5 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+5 | - | C508B | 1 Split DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | C508A | 1 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette, non entretenue, en hauteur difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+5 | - | C507 | 2 Cassettes DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des cassettes, non entretenues, en hauteur, difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+5 | - | C510 | 1 Split DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur, difficulté de maintenance et de depannage,race de coulure au niveau du mur ==> Remise en etat ,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | C511 | 1 Grande cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel de la cassette, non entretenue, en hauteur difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+5 | - | C517/519 chambre noire | 1 Split HITACHI |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | C517/519 | 2 Cassettes HITACHI |  |  | X | Etat usuel des cassettes, non entretenues , 1 cassette en panne, en hauteur, difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+5 | - | C518 | 2 Splits HITACHI |  | X |  | Etat usuel des Splits, en hauteur, difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | C520 | 1 Split HITACHI |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | C522Bis | 2 Splits HITACHI |  | X |  | Etat usuel des Splits, en hauteur, difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | C521 | 2 Splits HITACHI |  | X |  | Etat usuel des Splits, en hauteur, difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | C523 | 1 Split HITACHI |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | C524 | 1 Split HITACHI |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | C527 | 1 Split HITACHI |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+5 | - | C525 | 1 Split HITACHI |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+6 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, les bouches sont sales,
R+6 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+6 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+6 | - | C607 | 2 Cassettes DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des cassettes, fonctionnent mal, non entretenue , en hauteur , accès encombré, difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+6 | - | C610 | 3 Cassettes DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des cassettes, non entretenues, en hauteur, difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+6 | - | C610 | 2 Splits CIAT |  | X |  | Etat usuel des Splits , en hauteur ,difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+6 | - | C611 | 1 Split CIAT |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+6 | - | C623 | 1 Cassette LG |  | X |  | Etat usuel de la cassette, non entretenue, en hauteur difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+6 | - | C618 | 1 Cassette LG |  | X |  | Etat usuel de la cassette, non entretenue, en hauteur difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+6 | - | C614 | 3 Cassette DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des cassettes, fonctionnent mal, non entretenue , en hauteur, difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+6 | - | C625 | 1 Split MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel du Split, enveloppe endommagée, en hauteur, difficulté de maintenance et de dépannage, Réparer l'enveloppe , Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | Locaux sanitaires | 1 Ensemble de bouches d'extraction VMC |  | X |  | Etat usuel des bouches d'extraction, les bouches sont sales,
R+7 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble bouches soufflage AN et Extraction |  | X |  | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, installation récente ,des cartons ont été mis sur certaines bouches de soufflage pour changer l'orientation du flux d'air ,
R+7 | - | Locaux Etage | 1 Ensemble panneaux de sol |  | X |  | Etat usuel des panneaux de sol, opération de nettoyage et désembouage du circuit a réaliser, Tester le fonctionnement
R+7 | - | C701 | 1 Split DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | C702/704/706 | 1 Split HITACHI |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | C707/709 | 1 Split DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split, en hauteur , non entretenue , difficulté de maintenance et de depannage,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | C705 | 2 Cassettes MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel des cassettes, bruit de ventilation sur les cassettes, difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+7 | - | C703 | 1 Cassette MITSUBISHI |  | X |  | Etat usuel de la cassette, non entretenue, en hauteur difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+7 | - | C708 | 1 Split HIYASU |  |  | X | Etat usuel du Split, vétuste en hauteur, couvercle enveloppe non fixé, difficulté de maintenance et de depannage ==> Refixer panneau ,Tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | C715 | 1 Split HITACHI |  | X |  | Etat usuel du Split, filtre encrassé, manque maintenance, en hauteur, difficulté de maintenance et de depannage,tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | C719 | 1 Split DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split ,vétuste ,en hauteur ,difficulté de maintenance et de depannage,tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | C720A | 1 Split LG |  | X |  | Etat usuel du Split , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+7 |  | C720B | 1 Split LG |  | X |  | Etat usuel du Split, Slpit trés sale, difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ==> remplacer filtre, faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+7 | - | C722 | 1 Split DAIKIN |  | X |  | Etat usuel du Split ,vétuste ,en hauteur ,difficulté de maintenance et de depannage,tester le fonctionnement de l'appareil et coller une étiquette d'identification avec l'unité extérieure,
R+7 | - | C727 | 2 Grandes cassettes DAIKIN |  | X |  | Etat usuel des cassettes, fonctionnent mal, non entretenue , en hauteur, difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+7 | - | C728 | 1 Split LG |  | X |  | Etat usuel du Split , difficulté de maintenance et de dépannage, manque entretient ,==> faire opération maintenance et tester fonctionnement
R+1 | - | ST-Station CASSAN A | 1 Disconnecteur Réseau CTA WATTS Type BA |  | X |  | Etat usuel du disconnecteur Réseau CTA
R+1 |  | ST-Station CASSAN A | 1 compteur Appoint d'eau CTA |  | X |  | Etat usuel du compteur d'eau , Index 2,338 m3
R+2 |  | ST-Station CASSAN A | 1 compteur Appoint d'eau Réseau chaud |  | X |  | Etat usuel du compteur d'eau , Index 18,004 m3
R+1 | - | ST-Station CASSAN B | 1 Disconnecteur Réseau chaud |  |  | X | Etat usuel du disconnecteur Réseau chaud , Pas d'évacuation et pas de plaque signalétique , Dernier contrôle en date du 11/10/2018,voir dernière fiche de contrôle,
R+1 | - | ST-Station CASSAN B | 1 Disconnecteur Réseau CTA WATTS Type BA |  | X |  | Etat usuel du disconnecteur Réseau CTA ,voir dernière fiche de contrôle,
R+1 |  | ST-Station CASSAN A | 1 compteur Appoint d'eau CTA |  | X |  | Etat usuel du compteur d'eau , Index 1,741 m3 le 15/ 04/2019
R+1 | - | ST-Station CASSAN B | 1 compteur Appoint d'eau Réseau chaud |  | X |  | Etat usuel du compteur d'eau , Index 11,212 m3 le 15/04/2019
R+1 | - | ST-Station CASSAN C | 1 Disconnecteur Réseau chaud |  |  | X | Etat usuel du disconnecteur Réseau chaud , Pas d'évacuation et pas de plaque signalétique , Dernier contrôle en date du 11/10/2018, , Dernier contrôle en date du 11/10/2018, voir dernière fiche de contrôle,
R+1 | - | ST-Station CASSAN C | 1 Disconnecteur Réseau CTA WATTS Type BA |  | X |  | Etat usuel du disconnecteur Réseau CTA ,Dernier contrôle en date du 11/10/2018, Dernier contrôle en date du 11/10/2018, voir dernière fiche de contrôle,
R+1 | - | ST-Station CASSAN C | 1 compteur Appoint d'eau CTA |  | X |  | Etat usuel du compteur d'eau ,Index du 15/04/2019 :1,346 m3
R+1 | - | ST-Station CASSAN C | 1 compteur Appoint d'eau Réseau chaud |  | X |  | Etat usuel du compteur d'eau , Index 17,578 m3 le 15/04/2019
Terrasse | - | Local Technique GF | 1 Adoucisseur Permo |  |  | X | Etat usuel de l'adoucisseur ==> HS Filtre A Remplacer adoucisseur et filtre
Terrasse | - | Local Technique GF | 1 Disconnecteur |  |  | X | Etat usuel du disconnecteur ,Dernier contrôle en date du 11/10/2018, , Dernier contrôle en date du 11/10/2018, traces tartre et de fuite , Manque une vanne d'isolement ==> Non conforme A remplacer
Terrasse | - | Local Technique GF | 1 Compteur d'appoint d'eau EG |  | X |  | Etat usuel du compteur , Index : 1876 m3
R+1 | - | ST-Station CASSAN A | 1 Armoire électrique CASA-1 |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique CASA-1, Pas de schéma électrique , Nettoyage a faire et programmer une thermographie,
R+1 | - | ST-Station CASSAN B | 1 Armoire électrique CASB-1 |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique CASB-1, Pas de schéma électrique, Nettoyage a faire et programmer une thermographie,
R+1 | - | ST-Station CASSAN C | 1 Armoire électrique CASC-1 |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique CASC-1, Pas de schéma électrique , Nettoyage a faire et programmer une thermographie,
Terrasse | - | Terrasse | 1 Armoire électrique CTA CIAT 4ème Etage |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique CTA CIAT , Nettoyage a faire et programmer une thermographie,
Terrasse | - | Terrasse | 1 Armoire électrique CTA ROBATHERM Salle Culture |  |  | X | Armoire a pris l'eau , coupé au sectionneur par sécurité,==> Armoire a refaire
Terrasse | - | Terrasse | 1 Armoire électrique non repéré |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique , Non repéré ,en fonction , pas de schéma électrique ,Nettoyage a faire et programmer une thermographie,
Terrasse | - | Terrasse | 1 Armoire électrique AECVC 04 CTA B2 Nicolas BARRE |  |  |  | Etat usuel de l'armoire électrique ,Voyant secteur HS ,Nettoyage a faire et programmer une thermographie,
Terrasse | - | Terrasse | 1Armoire électrique Sorbonnes227/237/303/307B/305B |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique , Défaut détection Azote ,départs électriques Extracteurs Ambiants n°1/n°2et n°3 A3 Lever le défaut ,A contrôler et tester ,Réaliser maintenance et thermographie
Terrasse | - | Terrasse Supérieure | 1 Armoire électrique CTA Labo/Bureaux |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique , voir si toujours utilisé et si schéma existant sinon prévoir nettoyage ,réfection schéma et thermographie a réaliser,
Terrasse | - | Terrasse Supérieure | 1 Armoire électrique local Technique animalerie |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique , ,en fonction , pas de schéma électrique ,Nettoyage a faire et programmer une thermographie,
Terrasse | - | Terrasse B | 1 Armoire électrique CTA B2 NICOLAS |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique , ,Pas en fonction , pas de schéma électrique ,Gere une CTA en arrêt depuis plusieurs années ,Voir si la CTA est toujours d'usage , si oui tout remettre en état sinon programmer démontage
R+6 | - | Local Ventilation Amphi A3 | 1 Armoire électrique Ventilation Amphithéâtre A3 |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique , pas de schéma électrique ,Pas de lumière dans le local , interrupteur HS, Récupérer le schéma électrique et faire une thermographie de l'armoire,
R+4 | - | Local Ventilation Amphi A2 | 1 Armoire électrique Ventilation Amphithéâtre A2 |  | X |  | Etat usuel de l'armoire électrique , faire une opération de nettoyage et une thermographie de l'armoire,
R+2 | - | Local Ventilation Amphi A1 | 1 Armoire électrique Ventilation Amphithéâtre A1 |  | X |  | Etat usuel de l'armoire électrique , faire une opération de nettoyage et une thermographie de l'armoire,
R+6 | - | Local Ventilation Amphi B3 | 1 Armoire électrique Ventilation Amphitéatre B3 |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique , pas de schéma electrique ,Pas de lumiere dans le local , Cables electriques debranchés et a nus==> A isoler Récupérer le schéma éléctrique et faire une thermographie de l'armoire,
R+4 | - | Local Ventilation Amphi B2 | 1 Armoire électrique Ventilation Amphitéatre B2 |  | X |  | Etat usuel de l'armoire électrique ,Sale , faire une operation de nettoyage et une thermographie de l'armoire,
R+2 | - | Local Ventilation Amphi B1 | 1 Armoire électrique Ventilation Amphitéatre B1 |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique ,pas de schema electrique faire une operation de nettoyage et une thermographie de l'armoire ,Mettre en place le schéma electrique,
Terrasse | - | Terrasse C | 1 Armoire électrique AECV 02 CTAC2/C3 NORD/OUEST BARRE CASSAN |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique , ,Pas en focntion , pas de schéma electrique , Porte difficie a ouvrir , Gere une CTA en arret depuis plusieurs années ,==> Realiser une Remise en etat , un nettoyage et thermographie
Terrasse | - | Terrasse C | 1 Armoire électrique AECV 03 CTAC2/C3 SUD/EST BARRE CASSAN |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique , ,Pas en focntion , pas de schéma electrique ,Gere une CTA en arret depuis plusieurs années ,Voir si la CTA est toujours d'usage , si oui tout remettre en etat sinon programmer demontage
Terrasse | - | Terrasse B | 1 Armoire électrique Station Hydraulique EG |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique CASA-1, Pas de schéma électrique , Nettoyage a faire et programmer une thermographie,
Terrasse | - | Local technique GF Animalerie | 1 Armoire électrique LT GF |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique Pas de schéma électrique , Couvercles goulottes cassés et manquants ,armoire tres sale , Nettoyage a faire programmer une thermographie, Mettre en place le schéma electrique Programmer une thermographie
Terrasse | - | Local technique GF Animalerie | 1 Automate QVIEW LT GF |  | X |  | Etat usuel de l'automate , recupérer le programme sous fichier informatique ,
Terrasse | - | Terrasse B | 1 Armoire électrique CTA B2 ROBATHERM |  |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique Pas de schéma électrique , élements demontés , couvercle de goulottes enlevés , filerie sorties des goulottes , porte ne se ferme pas , armoire tres sale , A remettre en etat voir a la remplacer pour permettre le fonctionnement de la CTA B2
Terrasse | - | Terrasse B | 1 Armoire électrique CTA CIAT 1 et 2 |  | X |  | Etat usuel de l'armoire , armoire récente,programmer une thermographie,
Terrasse | - | Terrasse B | 1 armoire electrique Salle de culture |  |  | X | Etat usuel de l'armoire , armoire vetuste d'un local desafecté , Realiser entretien , nettoyage et une thermographie,
R+4 |  | Couloir B429 | 1 armoire electrique CTA et UTA |  |  | X | Etat usuel de l'armoire electrique , tres sale , schéma incomplet ,pas de schema hydraulique , plusieurs erreurs cablages suivant passage d'un prestataire,==> Programmer un nettoyage armoire, une thermographie ,recablage pour un bon fonctionnement des equipements,
R+2 | - | LT Azote 204 | 1 armoire Electrique CTA ATA |  | X |  | Etat usuel de l'armoire , armoire récente,programmer une thermographie,

## CPMC Gym
Niveau | Zone | Local (N°/ Nom) | Designation | Criticité |  | Commentaires
|  |  |  | 2 | 1
R-1 | - | LT ventillation au fond | 1 Aérotherme gymnase n°1 Vestiaires |  | X | Etat usuel de l'aérotherme, équipement vétuste et en hauteur, Manque le filtre et le support de celui-ci au niveau du caisson, risque important d'encrassement de la batterie de l'aérotherme, mettre rapidement le filtre manquant, Grille d'aspiration de l'aérotherme à nettoyer, Prévoir le contrôle et remplacement de la courroie si besoin,
R-1 | - | LT ventillation au fond | 1 Vanne 3 voies aérotherme n°1 Vestiaires | X |  | Etat usuel de la V3V, V3V vétuste, Prévoir le contrôle du bon fonctionnement de celle-ci et son remplacement si besoin
R-1 | - | LT ventillation au fond | 1 Aérotherme gymnase n°2 HALLE SP |  | X | Etat usuel de l'aérotherme, équipement vétuste Filtres colmatés à remplacer, risque important d'encrassement de la batterie de l'aérotherme, Grille d'aspiration de l'aérotherme à nettoyer, Prévoir le contrôle et remplacement de la courroie si besoin,
R-1 | - | LT ventillation au fond | 1 Vanne 3 vois aérotherme n° 2 HALLE SP | X |  | Etat usuel de la V3V, V3V vétuste, Prévoir le contrôle du bon fonctionnement de celle-ci et son remplacement si besoin
R-1 | - | LT ventillation au milieu | 1 Aérotherme gymnase n°1 Vestiaires |  | X | Etat usuel de l'aérotherme, équipement vétuste et en hauteur, Manque le filtre au niveau du caisson, risque important d'encrassement de la batterie de l'aérotherme, mettre rapidement le filtre manquant, Grille d'aspiration de l'aérotherme à nettoyer, Prévoir le contrôle et remplacement de la courroie si besoin,
R-1 | - | LT ventillation au milieu | 1 Vanne 3 voies aérotherme n°1 Vestiaires | X |  | Etat usuel de la V3V, V3V vétuste, Prévoir le contrôle du bon fonctionnement de celle-ci et son remplacement si besoin
R-1 | - | LT ventillation au milieu | 1 Aérotherme gymnase n°2 HALLE SP |  | X | Etat usuel de l'aérotherme, équipement vétuste Filtres colmatés à remplacer, risque important d'encrassement de la batterie de l'aérotherme, Grille d'aspiration de l'aérotherme à nettoyer, Prévoir le contrôle et remplacement de la courroie si besoin,
R-1 | - | LT ventillation au milieu | 1 Vanne 3 vois aérotherme n° 2 HALLE SP | X |  | Etat usuel de la V3V, V3V vétuste, Prévoir le contrôle du bon fonctionnement de celle-ci et son remplacement si besoin
R-1 | - | Gymnase | 1 Compteur de calories EC |  | X | Etat usuel du compteur ce calories, index= 432,70 Mwh, attention compteur en hauteur, Récupérer la date du dernier contrôle et étalonnage du compteur,
R-1 | - | Couloir | 1 Extracteur vestiaires |  | X | Etat usuel de l'extracteur, présence d'un bruit de roulement, prévoir le remplacement de celui-ci Attention extracteur en hauteur, maintenance difficile
R-1 | - | LT ventilation au fond | 1 Armoire électrique de commande |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, armoire vétuste, Manque le schéma de câblage de l'armoire, Prévoir le remplacement des voyants HS sur l'armoire électrique, Equipement dans l'armoire vétuste, présence de pièces nues sous tension,
R-1 | - | LT ventilation au milieu | 1 Armoire électrique de commande |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, armoire vétuste, Manque le schéma de câblage de l'armoire, Prévoir le remplacement des voyants HS sur l'armoire électrique, Equipement dans l'armoire vétuste, présence de pièces nues sous tension,

## CPMC Sport
Equipement |  |  |  | Criticité |  | Commentaires
Niveau | Zone | Local (N°/ Nom) | Désignation | 2 | 1
SB | - | Sous-station EC | 1 Pot à bout Magnum + pompe de charge |  | X | Etat usuel du filtre magnétique, un manomètre est HS à remplacer, Prévoir le contrôle et le nettoyage de celui-ci
SB | - | Sous-station EC | 1 Pot d'injection de produit de traitement |  | X | Etat usuel vétuste du pot d'injection, trace de corrosion sur le pot et sur les tuyauteries de raccordement de celui-ci
SB | - | Sous-station EC | 1 Filtre sur la ventilation base du LT | X |  | Filtre sale, prévoir le remplacement de celui-ci
SB | - | Sous-station EC | 1 Filtre à tamis secondaire chauffage |  | X | Etat usuel du filtre, prévoir le contrôle et le nettoyage du filtre, Impossible de mesuré les pertes de charge au niveau du filtre, le manomètre est hors service ou le tamis est absent
SB | - | Sous-station EC | 1 Echangeur SAKAHRAH SE0450 |  | X | Etat usuel de l'échangeur, récupérer la date du dernier nettoyage des plaques de l'échangeur, Manque les soupapes de sécurités sur le réseaux secondaire de l'échangeur à plaques, aucune protection du réseau EC en cas de surpression Manque le manomètre sur le delta P primaire de l'échangeur,
SB | - | Sous-station EC | 1 Maintien de pression SAKHARAH |  | X | Etat usuel du GMP, équipement récent, GMP en alarme delta P haute, contrôler le réglage des déverseurs et nettoyer les filtres. Déposer la poignée de la vanne d'isolement du GMP,
SB | - | Sous-station EC | 1 Extracteur ventilation haute |  | X | Etat usuel de l'extracteur sous-station EC, extracteur en hauteur maintenance difficile, Manque les liaisons équipotentielles entre le caisson et les gaines,
SB | - | Sous-station EC | 1 Départ chauffage bâtiment 31-41 |  | X | Circuit isolé car bâtiment condamné, vanne d'isolement départ consignée avec du fil électriques aucune consignation sur la vanne retour, consignés les vannes dans les règles de l'art, Prévoir la dépose des tuyauteries et la mise en place de brides pleines en aval des vannes d'isolements départ et retour.
SB | - | Sous-station EC | 1 Compteur de calories circuit chauffage bâtiment 31-41 |  | X | Compteur de calorie en erreur "7" absence de débit Index= 416,88 Mwh, Circuit chauffage à l'arrêt prévoir la dépose de ce compteur,
SB | - | Sous-station EC | 1 Compteur de calories circuit primaire échangeur à plaques |  | X | Etat usuel du compteur de calories, index= 2877 Mwh, récupérer la date du dernier étalonnage du compteur,
SB | - | Sous-station EC | 1 Groupe de pompes double GRUNDFOS MAGNA3 circuit sous-station CTA |  | X | Etat usuel des pompes, groupe de pompes récent, Manque les liaisons équipotentielles aux niveaux des dilatoflex, Forte corrosion au niveau de la tuyauterie en amont du groupe double, Calorifuge à reprendre suite au remplacement du groupe double,
SB | - | Sous-station EC | Trémie de passage tuyauterie |  | X | Trémie technique de passage des tuyauteries à nettoyer, beaucoup de saleté au fond de la trémie
SB | - | Sous-station CTA | 1 CTA Salle des sports |  | X | Etat usuel de l'ensemble CTA, équipement vétuste, Absence de protection au niveau des pièces tournantes, Prévoir le graissage de l'ensemble palier/roulements, Prévoir le contrôle et le remplacement des courroies si besoin, Manque les liaisons équipotentielles entre les gaines et le caisson, et manchette de raccordement au soufflage HS à remplacer Les filtres et la grille d'air neuf sont colmatés a nettoyer en urgence et vue l'état des filtres et de la grille d'air neuf prévoir de procéder à un contrôle et au nettoyage de la batterie, Calorifuge détérioré au niveau de l'alimentation de la batterie
SB | - | Sous-station CTA | 1 CTA Vestiaires |  | X | Etat usuel de l'ensemble CTA, équipement vétuste, CTA bruyante, prévoir le contrôle de l'ensemble paliers/roulements Absence de protection au niveau des pièces tournantes, Prévoir le graissage de l'ensemble palier/roulements, Prévoir le contrôle et le remplacement des courroies si besoin, Manque les liaisons équipotentielles entre les gaines et le caisson, Les filtres et la grille d'air neuf sont colmatés a nettoyer en urgence, la grille d'air neuf est d'ailleurs enfoncé et rouiller à remplacer et vue l'état des filtres et de la grille d'air neuf prévoir de procéder à un contrôle et au nettoyage de la batterie,
SB | - | Sous-station CTA | 1 Réseau V3V circuit CTA Salle des sports | X |  | Etat usuel de l'ensemble V3V, fonctionnement de la V3V à contrôler,
SB | - | Sous-station CTA | 1 Réseau V3V circuit CTA Vestiaires | X |  | Etat usuel de l'ensemble V3V, fonctionnement de la V3V à contrôler,
SB | - | Sous-station CTA | 1 Réseau V3V circuit radiateurs |  | X | Etat usuel de l'ensemble V3V, fonctionnement de la V3V à contrôler, Traces de fuites au niveau unions de raccordement de la V3V,
SB | Tout | Tous | 1 Ensemble de radiateurs | X |  | Etat usuel des radiateurs, prévoir le contrôle du bon fonctionnement de ceux-ci lors de la prochaine saison de chauffe,
SB | Tout | Salles des sports | 1 ensemble de bouches de ventilation |  | X | Etat usuel des bouches de ventilation, Attention bouche de soufflage en hauteur, Faux plafond sale au niveau d'une bouche de ventilation dans la salle de boxe, Présence de déflecteurs sur plusieurs bouches de soufflages au niveau de la salle DOJO,
SB | - | Salle de Danse | 1 Ensemble de 4 Aérothermes électriques |  | X | Etat usuel des Aérothermes fonctionnement de ceux- ci à testé, Attention équipement en hauteur, prévoir les équipements adéquates lors des opérations de maintenance ou de dépannage.
SB | - | Sous-station EC | 1 Compteur remplissage GMP | X |  | Etat usuel du compteur, index= 0,421 m3
SB | - | Sous-station EC | 1 Ballon production ECS EC et électrique |  | X | Etat usuel du ballon d'eau chaude, absence du carnet sanitaire ECS, Ballon d'eau chaude mixte, raccordé sur le réseau primaire chaufferie et avec 2 résistances électrique Présence d'une fuite au niveau du raccordement de l'épingle du ballon Manque la soupape ou le groupe de sécurité sur l'alimentation en EF du ballon, Récupérer les dates des dernières maintenance du ballon(détartrage, nettoyage et désinfection), Récupérer également les dernières analyses légionelles du réseau EC, Manque la manchette témoin réglementaire sur l'arrivée EF, Vanne du by-pass de la manchette témoin sur le départ ECS fermée, ouvrir celle-ci afin de limité le développement de légionelles,
SB | - | Sous-station EC | Disconnecteur SOCLA remplissage circuit chauffage |  | X | Etat usuel du disconnecteur, soupape de décharge du disconnecteur non collecté a une évacuation, Récupérer la fiche du dernier contrôle du disconnecteur, actuellement suivant la fiche de visite, dernier passage de contrôle le 18/02/2017, alors que la réglementation oblige un contrôle annuel.
SB | - | Sous-station EC | 1 Adoucisseur d'eau remplissage réseau chauffage + bac à sel |  | X | Etat usuel de l'adoucisseur, faire passer notre sous- traitant traitement d'eau pour le contrôle de l'adoucisseur, Récupérer les dates des dernières maintenances de l'adoucisseur (contrôle fonctionnement, désinfection des résines) Etat usuel du bac à sel, trop plein du bac non raccorder à une évacuation
SB | - | Sous-station EC | 1 Compteur ECS Sport | X |  | Etat usuel du compteur ECS, index= 1076 m3
SB | - | Sous-station EC | 1 Groupe double de pompes recyclage ECS | X |  | Etat usuel du groupe de pompes double, pompes récentes, pas de commentaires particulier,
SB | - | Sous-station EC | 1 Compteur général remplissage chauffage |  | X | Compteur vétuste et difficilement accessible car située au niveau de la trémie de passage des tuyauteries, Index = 5341 m3, attention index difficilement lisible, prévoir de déplacer et remplacer le compteur
SB | - | Sous-station EC | 1 Ensemble d'éclairage sous-station EC |  | X | Etat usuel de l'installation d'éclairage, 1 réglette fluo est tombée, reprendre la fixation de celle-ci
SB | - | Sous-station EC | 1 Armoire électrique de commande sous- station EC |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, armoire électrique en hauteur, accessibilité difficile, Manque le schéma de câblage de l'armoire, Ventilateur à l'arrêt au niveau de l'armoire, Manque le bouton test voyant au niveau de l'armoire.
SB | - | Sous-station EC | 1 Ensemble d'éclairage SAS sous-station EC |  | X | Eclairage non fonctionnel dans le SAS d'accès à la sous-station EC, Risque important de chute !
SB | - | Sous-station CTA | 1 Armoire électrique de commande sous- station CTA |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, armoire électrique sale et encombré, prévoir le nettoyage de celle-ci, Schéma de câblage de l'armoire à mettre à jour, Présence de pièces nues sous tension, Disjoncteur alim provisoire B7 coupé et horloge de commande dans l'armoire à remettre à l'heure, Manque un capot sur une des goulottes, L'ensemble des installations sont en manuel au niveau des commutateurs de l'armoire
SB | - | Sous-station CTA | 1 Ensemble de régulation TREND | X |  | Etat usuel de la régulation, prévoir des test de fonctionnement de celle-ci et récupérer les code d'accès.

## CPMC Tour Zamansky
Niveau | Zone | Local (N°/ Nom) | Désignation | Criticité |  | Commentaires
|  |  |  | 2 | 1
R+25 | Terrasse | Terrasse | 1 Ventilateur VEN TE 02 |  | X | Etat usuel du ventilateur, Manchette de raccordement HS, La courroie du ventilateur est surement HS car le moteur semble tourner mais il n'y as aucun débit au niveau de l'aspiration du ventilateur , prévoir l'ouverture du caisson pour le contrôle de la courroie de celui-ci, Manque les liaisons équipotentielles entre le caisson et les gaines
R+25 | Terrasse | Terrasse | 1 Extracteur EXA TE 02 |  | X | Etat usuel du extracteur, Manchette de raccordement HS, La courroie de l'extracteur est surement HS car le moteur semble tourner mais il n'y as aucun débit au niveau du refoulement de l'extracteur, prévoir l'ouverture du caisson pour le contrôle de la courroie de celui-ci, Manque les liaisons équipotentielles entre le caisson et les gaines
R+25 | Terrasse | Terrasse | 1 Extracteur LT ascenseur Ouest |  | X | Etat usuel de l'extracteur, manque les liaisons équipotentielles entre le caisson et les gaines
R+25 | Terrasse | Terrasse | 1 Extracteur LT ascenseur Est |  | X | Etat usuel de l'extracteur, manque les liaisons équipotentielles entre le caisson et les gaines
R+25 | Terrasse | Terrasse | 1 CTA TE 02 salle du conseil |  | X | Etat usuel de la CTA, à l'arrêt lors de notre passage, Filtres air neuf colmatés prévoir remplacement des filtres ainsi que des courroies, Tubulures plastique des pressostats HS à remplacer, Serrures des portes de visite de la CTA HS, Manomètre sur la batterie EG HS à remplacer, Capot d'un pressostat d'alarme cassé, Manque le capot d'une boite plexo de raccordement au niveau de la CTA, Vanne d'isolement batterie EC fermée et vanne batterie EG partiellement fermée, Manque le siphon et l'évacuation des condensats de la batterie EG Plusieurs thermomètres HS ou manquant au niveau de l'alimentation des batteries EC et EG Prévoir des essais de fonctionnement de la régulation de la CTA après la passation avec COFELY.
R+25 | Terrasse | Terrasse | 1 CTA TE 03 salle de réception Nord |  | X | Etat usuel de la CTA, Filtres air neuf colmatés prévoir remplacement des filtres ainsi que des courroies, Tubulures plastique des pressostats HS à remplacer, Serrures des portes de visite de la CTA HS, Manomètre sur la batterie EG HS à remplacer, Vanne d'isolement batterie EG fermée, Manque le siphon et l'évacuation des condensats de la batterie EG Plusieurs thermomètres HS ou manquant au niveau de l'alimentation des batteries EC et EG Prévoir des essais de fonctionnement de la régulation de la CTA après la passation avec COFELY.
R+25 | Terrasse | Terrasse | 1 CTA TE 04 salle de réception |  | X | Etat usuel de la CTA, Filtres air neuf colmatés prévoir remplacement des filtres ainsi que des courroies, Tubulures plastique des pressostats HS à remplacer, Serrures des portes de visite de la CTA HS, Vanne d'isolement batterie EC et EG partiellement fermées, Plusieurs thermomètres HS ou manquant au niveau de l'alimentation des batteries EC et EG Prévoir des essais de fonctionnement de la régulation de la CTA après la passation avec COFELY.
R+24 | SDR | Toutes | 1 Ensemble de bouches de soufflage et d'extraction |  | X | Etat usuel des bouches de soufflage et d'extraction, Nettoyage des bouches à prévoir car celles-ci sont complètements colmatés.
R+24 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 3 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+23 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 10 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+22 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 20 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+21 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 21ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+20 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 20 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+19 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 21 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+18 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 20 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+17 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 21 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+16 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 20 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+15 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 21 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+14 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 20 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+13 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 13 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+12 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 20 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+11 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 21 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+10 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 15 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe de maintien de pression n° 1 circuit EC n°1 SB-R+9 |  | X | Etat usuel du GMP, fonctionnement non testé, Prévoir le nettoyage des déverseurs du GMP,
R+10 | - | LT sous- station | 1 pot d'injection de produit circuit EC n° 1 SB- R+9 | X |  | Etat usuel du pot d'injection de produit, pas de commentaire particulier
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe de maintien de pression n° 2 circuit EG n°1 SB-R+9 |  | X | Etat usuel du GMP, fonctionnement non testé, Prévoir le nettoyage des déverseurs du GMP, Vanne de remplissage EF du GMP fermée, contrôler les flotteurs ou l'électrovanne de remplissage,
R+10 | - | LT sous- station | 1 pot d'injection de produit circuit EG n° 2 SB- R+9 | X |  | Etat usuel du pot d'injection de produit, pas de commentaire particulier
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe de maintien de pression n° 3 circuit EC n°3 R+10-R+25 |  | X | Etat usuel du GMP, fonctionnement non testé, Prévoir le nettoyage des déverseurs du GMP,
R+10 | - | LT sous- station | 1 pot d'injection de produit circuit EC n° 3 circuit EC n°3 R+10-R+25 | X |  | Etat usuel du pot d'injection de produit, pas de commentaire particulier
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe de maintien de pression n° 4 circuit EG n°4 R+10-R+25 |  | X | Etat usuel du GMP, fonctionnement non testé, Prévoir le nettoyage des déverseurs du GMP, Vanne de remplissage EF du GMP fermé, contrôler les flotteurs car l'électrovanne de remplissage est alimenté et très chaude, risque important de détérioration de celle-ci
R+10 | - | LT sous- station | 1 pot d'injection de produit circuit EG n° 4 R+10-R+25 | X |  | Etat usuel du pot d'injection de produit, pas de commentaire particulier
R+10 | - | LT sous- station | 1 Echangeur à plaques EC n°1 SB-R+9 |  | X | Etat usuel de l'échangeur, récupérer la date du dernier nettoyage des plaques de l'échangeur, Manque le manomètre delta P au niveau de l'échangeur,
R+10 | - | LT sous- station | 1 Compteur de calories circuit EC n°1 SB- R+9 |  | X | Etat usuel du compteur de calories, index= 1480 Mwh, récupérer la date du dernier étalonnage du compteur,
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe double de pompes de circulation EC circuit Ventilo-convecteurs SB-R+9 |  | X | Etat usuel du groupe double, prévoir nettoyage de celui-ci, pompe n°2 en service, fonctionnement de la pompe n°1 non contrôler, Prévoir le nettoyage du filtre a tamis en amont du groupe double Présence d'une fuite sur le filtre au niveau du retour et tuyauterie corrodé, Manomètre HS au niveau du delta P, Manque le thermomètre sur le départ chauffage,
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe double de pompes de circulation EC circuit CTA R+10 et CTA 05 et 06 SB |  | X | Etat usuel du groupe double, prévoir nettoyage de celui-ci, pompe n°2 en service, fonctionnement de la pompe n°1 non contrôler, Prévoir le nettoyage du filtre a tamis en amont du groupe double.
R+10 | - | LT sous- station | 1 Echangeur à plaques EG n°2 SB-R+9 |  | X | Etat usuel de l'échangeur, récupérer la date du dernier nettoyage des plaques de l'échangeur,
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe double de pompes de circulation EG circuit CTA R+10 et CTA 05 et 06 SB |  | X | Etat usuel du groupe double, prévoir nettoyage de celui-ci, pompe n°2 en service, fonctionnement de la pompe n°1 non contrôler, Manomètre HS au niveau du delta P, Prévoir le nettoyage du filtre a tamis en amont du groupe double.
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe double de pompes de circulation EG circuit Ventilo-convecteurs R+01-R+9 |  | X | Etat usuel du groupe double, prévoir nettoyage de celui-ci, pompe n°1 en service, fonctionnement de la pompe n°2 non contrôler, Manomètre HS au niveau du delta P, Prévoir le nettoyage du filtre a tamis en amont du groupe double.
R+10 | - | LT sous- station | 1 Echangeur à plaques EC n°3 R+10-R+25 |  | X | Etat usuel de l'échangeur, récupérer la date du dernier nettoyage des plaques de l'échangeur,
R+10 | - | LT sous- station | 1 Compteur de calories circuit EC n°2 R+10- R+25 |  | X | Etat usuel du compteur de calories, index= 940 Mwh, récupérer la date du dernier étalonnage du compteur,
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe double de pompes de circulation EC circuit Ventilo-convecteurs R+10-R+24 |  | X | Etat usuel du groupe double, prévoir nettoyage de celui-ci, pompe n°1 en service, fonctionnement de la pompe n°2 non contrôler, Prévoir le nettoyage du filtre a tamis en amont du groupe double Manomètre du delta P non adapté a la pression de l'installation, Dilatoflex en amont du groupe double HS à remplacer en urgence
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe double de pompes de circulation EC circuit CTA Terrasse |  | X | Etat usuel du groupe double, prévoir nettoyage de celui-ci, pompe n°2 en service et en défaut "E.052", fonctionnement de la pompe n°1 non contrôler, Présence d'une fuite sur le filtre en amont du filtre a tamis en amont du groupe double, prévoir également le nettoyage de celui-ci, Manomètre du delta P non adapté a la pression de l'installation, Dilatoflex en amont du groupe double HS à remplacer en urgence
R+10 | - | LT sous- station | 1 Filtre magnétique + pompe de charge et coffret de commande circuit EC n°2 R+10- R+25 | X |  | Etat usuel du filtre magnétique, prévoir le contrôle et le nettoyage de celui-ci
R+10 | - | LT sous- station | 1 Echangeur à plaques EG n°4 R+10-R+25 |  | X | Etat usuel de l'échangeur, récupérer la date du dernier nettoyage des plaques de l'échangeur,
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe double de pompes de circulation EG circuit Ventilo-convecteurs R+10-R+24 |  | X | Etat usuel du groupe double, prévoir nettoyage de celui-ci, pompe n°1 en service, fonctionnement de la pompe n°2 non contrôler, Prévoir le nettoyage du filtre a tamis en amont du groupe double 1 Thermomètre HS sur le départ circuit, Dilatoflex en amont du groupe double HS à remplacer en urgence
R+10 | - | LT sous- station | 1 Groupe double de pompes de circulation EC circuit CTA Terrasse |  | X | Etat usuel du groupe double, prévoir nettoyage de celui-ci, pompe n°2 en service et en défaut "E.052", fonctionnement de la pompe n°1 non contrôler, Prévoir le nettoyage du filtre a tamis en amont du groupe double
R+10 | - | LT sous- station | 1 Réseau de distribution EC et EG LT |  | X | Etat usuel des réseaux de distribution, plusieurs purgeurs HS à remplacer
R+10 | - | LT CTA | 1 CTA 01 bureaux |  | X | Etat usuel de la CTA, en service lors de notre passage, CTA sale à nettoyer, Etat des filtres et des courroies à contrôler et prévoir si besoin leurs remplacement, Batterie de récupération mal raccorder Serrures des portes de visite de la CTA HS, Vanne d'isolement batterie EG fermée Evacuation des condensats de la batterie EG cassé à remplacer, Plusieurs thermomètres HS ou manquant au niveau de l'alimentation des batteries EC et EG Prévoir des essais de fonctionnement de la régulation de la CTA après la passation avec COFELY.
R+10 | - | LT CTA | 1 Circuit récupération CTA 01 |  | X | Etat usuel du circuit récupération CTA, circuit de récup à l'arrêt lors de notre passage, Pompes de circulation du circuit récupération installer moteurs vers le haut, schéma installation interdite par le constructeur, 1 Sonde de température du circuit de récupération est cassé, prévoir le remplacement de celle-ci,
R+10 | - | LT CTA | 1 vase d'expansion 8 L circuit récupération | X |  | Etat usuel du vase d'expansion, prévoir le contrôle de la pression de gonflage de celui-ci
R+10 | - | LT CTA | 1 pot d'injection de produit circuit récupération | X |  | Etat usuel du pot d'injection de produit, pas de commentaire particulier
R+10 | - | LT CTA | 1 Extracteur LT Elec |  | X | Etat usuel de l'extracteur, prévoir le nettoyage de celui- ci, Courroie de l'extracteur à contrôler et à remplacer si besoin,
R+10 | - | LT CTA | 1 Extracteur VMC 1 |  | X | Etat usuel de l'extracteur, prévoir le nettoyage de celui- ci, Courroie de l'extracteur à contrôler et à remplacer si besoin,
R+10 | - | LT CTA | 1 Insufflateur d'air sous-station EC/EG R+10 | X |  | Etat usuel de l'insufflateur, pas de commentaire particulier
R+10 | - | LT CTA | 1 Extracteur d'air sous-station EC/EG R+10 |  | X | Etat usuel de l'extracteur, attention extracteur en hauteur, maintenance difficile
R+10 | - | LT CTA | 1 Réseau de distribution EC et EG LT |  | X | Etat usuel des réseaux de distribution, manque une poignée sur une vanne d'isolement réseau EC
R+10 | - | LT Info | 1 Armoire de climatisation |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation, prévoir le contrôle des filtres de l'armoire.
R+9 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 20 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+8 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 21 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+7 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 20 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+6 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 21 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+5 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 20 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+4 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 21 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+3 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 20 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+2 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 21 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
R+1 | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 23 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
Mezzanine | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 5 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
Jussieu | Tous | Toutes | 1 Ensemble de 7 ventilo-convecteurs |  | X | Etat usuel des ventilo-convecteurs, fonctionnement non testé, Prévoir le remplacement des filtres,
Jussieu | - | Accueil | 1 Ensemble de 2 rideaux d'air chaud THERMOSCREENS | X |  | Etat usuel des rideaux d'air chaud, à l'arrêt lors de notre passage, fonctionnement à contrôler
Jussieu | - | Accueil | 1 Ensemble de 2 rideaux d'air chaud | X |  | Etat usuel des rideaux d'air chaud, à l'arrêt lors de notre passage, fonctionnement à contrôler
Saint Bernard | - | LT CTA Hall | 1 CTA 05 Hall |  | X | Etat usuel de la CTA Hall, CTA à l'arrêt lors de notre passage, Filtres et courroies à contrôler et à remplacer si besoin, Vanne d'isolement fermée sur l'alimentation EG de la CTA, Manomètre de pression sur le circuit d'alimentation de la batterie EC HS, Absence de manomètre delta P filtres,
Saint Bernard | - | LT CFA | 1 ventilo-convecteur |  | X | Etat usuel du ventilo-convecteur, filtre colmaté à remplacer
Saint Bernard | - | LT EXT | 1 Extracteur LT |  | X | Etat usuel de l'extracteur, extracteur en hauteur maintenance difficile
Saint Bernard | - | LT Onduleur | 1 Armoire de climatisation LT Onduleur |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation, prévoir le contrôle des filtres de l'armoire. Fixation des câbles d'alimentation de l'armoire électrique à reprendre,
Saint Bernard | - | LT ATE BV | 1 Filtre magnétique MAGNUM |  | X | Etat usuel du filtre magnétique, Manque la pompe de circulation du filtre magnétique Absence de calorifuge sur les tuyauterie d'alimentation du filtre magnétique,
Saint Bernard | - | LT Désenfumage | 1 Extracteur LT |  | X | Etat usuel de l'extracteur, extracteur en hauteur maintenance difficile
Saint Bernard | - | Vestiaire Femme | 1 CTA 06 |  | X | Etat usuel de la CTA, CTA en faux plafond, maintenance difficile, CTA en service lors de notre passage, Prévoir le contrôle complet de la CTA après la passation avec COFELY
Saint Bernard | - | TC NIV SB | 1 Armoire de climatisation LT TRANSFO NR |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation, prévoir le contrôle des filtres de l'armoire.
Saint Bernard | - | TC NIV S1 | 1 Armoire de climatisation LT TRANSFO S1 |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation, prévoir le contrôle des filtres de l'armoire. Armoire de climatisation en défaut, Manque la poignée de l'interrupteur de proximité
Saint Bernard | - | TC NIV S2 | 1 Armoire de climatisation LT TRANSFO S2 |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation, prévoir le contrôle des filtres de l'armoire.
Saint Bernard | - | LT OND DSI 2 | 1 Armoire de climatisation LT OND DSI 2 |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation, prévoir le contrôle des filtres de l'armoire. Manque la date du dernier contrôle d'étanchéité, dernière étiquette présente 04/2016 Présence d'une pompe relevage condensats, fonctionnement de celle-ci à testé
Saint Bernard | - | LT OND DSI 2 | 1 Extracteur LT |  | X | Etat usuel de l'extracteur, extracteur en hauteur maintenance difficile Manque les liaisons équipotentielles entre les gaines et le caisson
Saint Bernard | - | LT DSI 2 | 1 Armoire de climatisation n° 1 prioritaire |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation, prévoir le contrôle des filtres de l'armoire. Armoire de climatisation en défaut débit d'air, Manque la date du dernier contrôle d'étanchéité, dernière étiquette présente 04/2016 Présence d'une pompe relevage condensats, fonctionnement de celle-ci à testé
Saint Bernard | - | LT DSI 2 | 1 Armoire de climatisation n° 2 appoint |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation, prévoir le contrôle des filtres de l'armoire. humidificateur de l'armoire de climatisation à vérifier Manque la date du dernier contrôle d'étanchéité, dernière étiquette présente 04/2016 Présence d'une pompe relevage condensats, fonctionnement de celle-ci à testé
Saint Bernard | - | LT DSI 2 | 1 Armoire de climatisation n° 3 secours |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation, prévoir le contrôle des filtres de l'armoire. Manque la date du dernier contrôle d'étanchéité, dernière étiquette présente 04/2016 Présence d'une pompe relevage condensats, fonctionnement de celle-ci à testé
Saint Bernard | - | LT DSI 2 | 1 Ensemble de 2 extracteurs LT DSI 2 |  | X | Etat usuel des extracteurs, attention extracteur en hauteur maintenance difficile
Saint Bernard | - | Extérieur | 1 Unité extérieur CIAT LT Onduleur DSI 2 |  | X | Etat usuel de l'unité extérieur, attention unité extérieur en hauteur Manque la date du dernier contrôle d'étanchéité, Condenseur sale à nettoyer
Saint Bernard | - | Extérieur | 1 unité extérieur CIAT armoire de climatisation SB 05 |  | X | Etat usuel de l'unité extérieur, attention unité extérieur en hauteur Manque l'interrupteur de coupure de proximité Manque la date du dernier contrôle d'étanchéité, Condenseur sale à nettoyer, Manque la barre antichute en haut de l'échelle d'accès,
Saint Bernard | - | Extérieur | 1 unité extérieur CIAT armoire de climatisation SB 05 |  | X | Etat usuel de l'unité extérieur, attention unité extérieur en hauteur Manque l'interrupteur de coupure de proximité Manque la date du dernier contrôle d'étanchéité, Condenseur sale à nettoyer et difficilement accessible car les tuyauteries frigorifique gène l'accès au condenseur Manque la barre antichute en haut de l'échelle d'accès,
R-1 | - | LT EG | 1 Pot d'injection de produit circuit EG | X |  | Etat usuel du pot d'injection, pas de commentaire particulier
R-1 | - | LT EG | 1 Vase d'expansion circuit EG |  | X | Etat usuel du vase d'expansion, pression de gonflage du vase à contrôler, Déposer la poignée de la vanne d'isolement du vase d'expansion,
R-1 | - | LT EG | 1 Pompe de circulation n°1 circuit EG 01 |  | X | Etat usuel de la pompe, pompe en défaut "E03", Contrôler la documentation de la pompe afin de supprimer le défaut,
R-1 | - | LT EG | 1 Pompe de circulation n°2 circuit EG 01 | X |  | Etat usuel de la pompe, pompe à l'arrêt lors de notre passage, prévoir un test de fonctionnement de la pompe.
R-1 | - | LT EG | 1 Groupe double de pompes de circulation EG 02 | X |  | Etat usuel du groupe double, pompe n°2 en service, Prévoir un test de fonctionnement de la pompe n°1,
R-1 | - | LT EG | 1 Pompe de circulation n°1 circuit EG 03 | X |  | Etat usuel de la pompe, pompe à l'arrêt lors de notre passage, prévoir un test de fonctionnement de la pompe.
R-1 | - | LT EG | 1 Pompe de circulation n°2 circuit EG 03 | X |  | Etat usuel de la pompe, pompe en service lors de notre passage, pas de commentaire particulier.
R-1 | - | LT EG | 1 Echangeur à plaques EG |  | X | Etat usuel de l'échangeur, récupérer la date du dernier nettoyage des plaques de l'échangeur, Absence de calorifuge au niveau de l'échangeur à plaques, présence de condensation et de corrosion au niveau de celui-ci
R-1 | - | LT EG | 1 Compteur de calorie EG | X |  | Etat usuel du compteur de calories, index= 40338 Mwh, récupérer la date du dernier étalonnage du compteur,
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Groupe de maintien de pression, | X |  | Etat usuel du GMP, fonctionnement de celui-ci à contrôler, Prévoir le nettoyage des filtres en amont des déverseurs
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Pot d'injection de produit circuit EC | X |  | Etat usuel du pot d'injection, pas de commentaire particulier
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Compteur de calories EC n°1 | X |  | Etat usuel du compteur de calories, index= 2406 Mwh, récupérer la date du dernier étalonnage du compteur,
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Compteur de calories EC n°2 | X |  | Etat usuel du compteur de calories, index= 2647 Mwh, récupérer la date du dernier étalonnage du compteur, Compteur installer en parallèle du compteur de calories n°1 pourquoi ?
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Pompe de circulation EC secondaire n°1 | X |  | Etat usuel de la pompe, pompe vétuste, pompe en service lors de notre passage
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Pompe de circulation EC secondaire n°2 | X |  | Etat usuel de la pompe, pompe vétuste, pompe en à l'arrêt lors de notre passage, prévoir le test de fonctionnement de celle-ci
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Echangeur à plaques EC | X |  | Etat usuel de l'échangeur, récupérer la date du dernier nettoyage des plaques de l'échangeur,
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Echangeur à plaques EG calculateur DSI 2 | X |  | Etat usuel de l'échangeur, échangeur à plaques récent, Récupérer la date du dernier nettoyage des plaques de l'échangeur,
R-1 | - | LT EC/EG | 1 compteur de calories EG calculateur DSI 2 |  | X | Etat usuel du compteur, index= 0 Mwh, contrôler le fonctionnement de celui-ci car la consommation est à 0
R-1 | - | LT EC/EG | 1 pompe de circulation n°1 EG calculateur DSI 2 | X |  | Etat usuel de la pompe, pompe récente, à l'arrêt lors de notre passage, test de fonctionnement à réaliser
R-1 | - | LT EC/EG | 1 pompe de circulation n°2 EG calculateur DSI 2 | X |  | Etat usuel de la pompe, pompe récente, Bruit de roulement au niveau de la pompe, prévoir le contrôle de celle-ci
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Vase d'expansion 300 L EG calculateur DSI 2 |  | X | Etat usuel du vase d'expansion, pression de gonflage du vase à contrôler, Déposer la poignée de la vanne d'isolement du vase d'expansion,
R+10 | - | LT sous-station | 1 Disconnecteur remplissage réseaux |  | X | Etat usuel du disconnecteur, dernier contrôle du disconnecteur le 02/10/2018, récupérer la fiche contrôle du disconnecteur,
R+10 | - | LT sous-station | 1 Adoucisseur remplissage réseaux + bac à sel |  | X | Adoucisseur à l'arrêt, prévoir le passage notre sous traitant traitement d'eau pour le contrôle complet de l'adoucisseur et la remise en service de celui-ci, Sel dans le bac figé et trop plein du bac non raccordé,
R+10 | - | LT sous-station | 1 Compteur appoint circuit récup |  | X | Etat usuel du compteur, compteur non accessible, index compteur non relevé,
R+10 | - | LT sous-station | 1 Compteur de remplissage circuit GMP n°1 |  | X | Etat usuel du compteur, index=103 m3, consommation importante pour un circuit fermée, récupérer l'historique de l'installation afin de connaitre l'origine de cette consommation de 103 m3
R+10 | - | LT sous-station | 1 Compteur de remplissage circuit GMP n°2 |  | X | Etat usuel du compteur, index=92 m3, consommation importante pour un circuit fermée, récupérer l'historique de l'installation afin de connaitre l'origine de cette consommation de 92 m3
R+10 | - | LT sous-station | 1 Compteur de remplissage circuit GMP n°3 |  | X | Etat usuel du compteur, index=240 m3, consommation importante pour un circuit fermée, récupérer l'historique de l'installation afin de connaitre l'origine de cette consommation de 240 m3
R+10 | - | LT sous-station | 1 Compteur de remplissage circuit GMP n°4 |  | X | Etat usuel du compteur, index=157 m3, consommation importante pour un circuit fermée, récupérer l'historique de l'installation afin de connaitre l'origine de cette consommation de 157 m3
R-1 | - | LT EG | 1 Adoucisseur remplissage réseaux EG + bac à sel |  | X | Adoucisseur à l'arrêt et isolé, prise de courant débranché , prévoir le passage notre sous traitant traitement d'eau pour le contrôle complet de l'adoucisseur et la remise en service ou le remplacement de celui-ci, Trop plein du bac non raccordé,
R-1 | - | LT EG | 1 Disconnecteur remplissage réseau EG |  | X | Etat usuel du disconnecteur, dernier contrôle du disconnecteur le 02/10/2018, récupérer la fiche contrôle du disconnecteur, Evacuation PVC de la soupape de décharge du disconnecteur cassé,
R-1 | - | LT EG | 1 Compteur de remplissage EG | X |  | Etat usuel du compteur, index= 35 m3
R-1 | - | LT EG | 1 Surpresseur EF SALMSON | X |  | Etat usuel du surpresseur, fonctionnement non testé
R-1 | - | LT EG | 1 Vase d'expansion 24 L surpresseur |  | X | Etat usuel du vase d'expansion, pression de gonflage du vase à contrôler, Déposer la poignée de la vanne d'isolement du vase d'expansion,
R-1 | - | LT EG | 1 Compteur Générale EF | X |  | Etat usuel du compteur, index= 27124 m3
R-1 | - | LT EG | 1 Compteur EF n°1 "non repéré" |  | X | Etat usuel du compteur, compteur non accessible, index compteur non relevé,
R-1 | - | LT EG | 1 Compteur EF n°2 "non repéré" |  | X | Etat usuel du compteur, compteur non accessible, index compteur non relevé,
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Compteur de remplissage circuit EC | X |  | Etat usuel du compteur, index= 13 m3
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Disconnecteur remplissage EG circuit calculateur DSI 2 | X |  | Etat usuel du disconnecteur, dernier contrôle du disconnecteur le 02/10/2018, récupérer la fiche contrôle du disconnecteur,
R+25 | Terrasse | Terrasse | 1 Armoire électrique ARM 05 TD CVC terrasse |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, Manque la poignée et la serrures de la porte de l'armoire électrique, l'armoire est tenu fermée par de blocs en béton(voir photo),ce qui engendre un problème d'étanchéité de l'armoire et des points de corrosion qui commande à s'installé à l'intérieur de l'armoire, Manque le bouton test voyant au niveau de l'armoire, CTA 03 salle de réception Nord en fonctionnement manuel au niveau de l'armoire, Plastron au niveau de l'arrivée générale de l'armoire a remettre en place risque d'accès a des pièces nues sous-tension, Manque le relais KAD EB2 dans l'armoire et le relais KAG 3 a été remplacer mais n'est pas adapté à l'embase en place, Armoire sale à nettoyer, Schéma de câblage de l'armoire incomplet, manque des folios, Afficheur TREND en défaut,
R+10 | - | LT sous-station | 1 Armoire électrique ARM 04 TD CVC 2 R+10 |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, Manque le bouton test voyant au niveau de l'armoire, Armoire sale à nettoyer, Schéma de câblage de l'armoire à mettre à jour,
R+10 | - | LT CTA | 1 Armoire électrique ARM 03 TD CVC 1 R+10 |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, Manque des capots au niveau de plusieurs goulottes, Manque le bouton test voyant au niveau de l'armoire, Armoire sale à nettoyer, Schéma de câblage de l'armoire à mettre à jour,
Saint Bernard | - | LT CTA Hall | 1 Armoire électrique ARM 02 TD CVC SB |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, odeur de brulé dans l'armoire Présence de fils en volants dans l'armoire, à mettre sous goulotte Manque le bouton test voyant au niveau de l'armoire, Trace de surchauffe au niveau d'un fil électrique en amont du contacteur KM1 Armoire sale à nettoyer, Schéma de câblage de l'armoire à mettre à jour,
Saint Bernard | - | LT CFA | 1 Armoire LT CFA GTB |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, présence de fils en volant avec conducteur à nue sans protection,
Saint Bernard | - | LT Onduleur | 1 Armoire LT INFO GTB | X |  | Etat usuel de l'armoire, pas de commentaire particulier
R-1 | - | LT EG | 1 Armoire électrique ARM 01 TD CVC 1 SS |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, Manque un capot au niveau d'une goulotte, Manque le bouton test voyant au niveau de l'armoire, Schéma de câblage de l'armoire à mettre à jour,
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Armoire électrique LT EC |  | X | Etat usuel de l'armoire électrique, Pompes en fonctionnement manuel au niveau du commutateur, Manque un capot au niveau d'une goulotte, Manque le bouton test voyant au niveau de l'armoire, Schéma de câblage de l'armoire à mettre à jour,
R-1 | - | LT EC/EG | 1 Armoire électrique de commande pompes calculateur DSI 2 | X |  | Etat usuel de l'armoire, pas de commentaire particulier
Mezzanine | - | LT GTB | 1 GTB SYS&COM |  | X | Etat usuel de la GTB, prévoir de récupérer les codes d'accès a celle-ci auprès de COFELY, CTA 01 bureaux : l'imagerie de la CTA est correct, pas de commentaire particulier, sur l'imagerie, la batterie de récupération est bien représenter contrairement au réel sur le site. CTA 02, 03, 04 et 06: pas de commentaire sur les vues GTB, CTA 05: CTA en synthèse défaut au niveau de la vues GTB, Réseau EC R+10: Revoir l'imagerie des 2 échangeurs EC car les V3V de régulation n'existes pas sur le site, manque également les V3V en amont des pompes de distributions réseaux Vue Saint Bernard: températures ambiante des locaux S1 et onduleur à 0°C, prévoir le contrôle des sondes, Vues extracteurs: revoir la synthèse défaut au niveau des extracteur car 2 extracteurs ne fonctionnent pas et pas de défaut présent au niveau de la vue GTB, Vues Etages: Plusieurs VC en défauts au niveau des vues sur plusieurs étages, prévoir le contrôle de ceux- ci afin d'éliminés les défauts,

## CPMC Bât Atrium
Niveau | Zone | Local (N°/ Nom) | Désignation | Criticité |  | Commentaires
|  |  |  | 2 | 1
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Compteur d'énergie EC Marque SHARKY | X |  | Etat usuel du compteur , index :739553 MWH 13001 m3 en date du 01/04/2019
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Compteur d'énergie EG |  | X | Etat usuel du compteur , Aucun affichage présent au niveau du compteur, Impossible de faire le suivi de la consommation d'EG, Manque une partie du calorifuge sur le compteur de débit , risque de perforation tuyauterie , entretien a realiser et mise en place de la coque de calorifuge,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Echangeur à plaques EC n°1 |  | X | Etat usuel de l'échangeur N°1, Thermomètre sur le retour HS, Réaliser les mesures de performances échangeur, Récupérer la date du dernier nettoyage et démontage de l'échangeur à plaques,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Echangeur à plaques EC n°2 |  | X | Etat usuel de l'échangeur N°2, Tiges filetés de maintien des plaques de l'échangeur n°1 rouillées, Réaliser les mesures de performances échangeur, Récupérer la date du dernier nettoyage et démontage de l'échangeur à plaques,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Ensemble de régulation température de départ EC Echangeur n°1 | X |  | Etat usuel de l'ensemble de régulation, Fonctionnement de la régulation à contrôler
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Ensemble de régulation température de départ EC Echangeur n°2 | X |  | Etat usuel de l'ensemble de régulation, Fonctionnement de la régulation à contrôler
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Ensemble d'équipement hydraulique sous-station. EC/EG |  | X | Etat usuel de l'ensemble des équipements hydraulique de la sous-station. EC/EG , Filtres à tamis a nettoyer, Présence de fuites raccord hydraulique , Filtre a tamis EG non nettoyé en raison de difficulté de démontage, Calorifuge du compteur EG enlevé, traces de rouille du à la condensation ,risques important de corrosion au niveau de la tuyauterie, Plusieurs raccords également rouillés suit , prévoir remplacement de toutes les parties rouillées et bien les calorifuger, Pas de manomètre de pression différentiel sur les échangeurs, Purgeurs d'air a contrôler Différents filtres a tamis non nettoyés,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Groupe de pompes double Primaire EC P101/P102 |  | X | Etat usuel du groupe de pompes double EC P101/P102 L'armoire électrique donne un ordre de commande a la P102/1 alors que c'est la pompe P101/1 qui fonctionne, visiblement il y a une inversion de cde,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Groupe de pompes double EC réseau batterie CTA P103 | X |  | Etat usuel du groupe de pompes double primaire EC Echangeur n°3 P103 ,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Bouteille de mélange EC Primaire /Réseaux | X |  | Etat usuel de la bouteille de mélange ,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Groupe de Maintien de Pression circuit radiateurs |  | X | Etat usuel du GMP ,GMP vétuste , L'eau est au niveau bas, prévoir le contrôle du système de remplissage de la bâche, Prévoir Remplacement du GMP,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 vase d'expansion circuit EG |  | X | Etat usuel du vase d'expansion, Déposer la poignée de la vanne d'isolement du vase, Contrôle de la pression de gonflage du vase d'expansion à réaliser,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Groupe de pompes double EC échangeur n°3 et réseau statique P107 |  | X | Etat usuel du groupe de pompes double secondaire EC Echangeur n°3 P107 , manque cache sur pompe Pompe de gauche en fonctionnement,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Echangeur a plaques soudés n°3 circuit Plancher chauffant |  | X | Etat usuel de l'échangeur à plaques soudés n°3 circuit plancher chauffant , trace de fuite sur le coté , Echangeur entartré , A remplacer
SB | - | S/Station EC et EG | 1 vase d'expansion circuit plancher chauffant |  | X | Etat usuel du vase d'expansion, Déposer la poignée de la vanne d'isolement du vase, Contrôle de la pression de gonflage du vase d'expansion à réaliser,
SB | - | S/Station EC et EG | Pot de d'injection de produit traitement d'eau chaude réseau plancher chauffant | X |  | Etat usuel pas de commentaire particulier,
SB | - | S/Station EC et EG | Ensemble de régulation température de départ EC échangeur plancher chauffant | X |  | Etat usuel de l'ensemble de régulation, fonctionnement a contrôler et tester la régulation,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Groupe de pompes double EC Réseau N-E et Réseau S- O P104 | X |  | Etat usuel du groupe de pompes double , contrôle fonctionnement a réaliser,
SB | - | S/Station EC et EG | Ensemble régulation EC Réseau Statique N-E et Réseau Statique S-O |  | X | Etat usuel de l'ensemble de régulation, test de fonctionnement régulation à réaliser Fuite importante au niveau de la V3V de régulation du circuit et corrosion importante des tuyauteries en dessous de la fuite,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Groupe de pompes double EC Réseau Administration n° P106 |  | X | Etat usuel du groupe de pompes double, contrôle fonctionnement a réaliser, Présence d'une vanne fermée sur le by-pass pressostatique du circuit, risque important de détérioration des pompes
SB | - | S/Station EC et EG | Ensemble régulation EC Réseau Administration |  | X | Etat usuel de l'ensemble de régulation, peinture de sol dégradée ,devra faire l'objet d'une remise en état et remplacement, ainsi que de la réfection sol en peinture,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Ensemble Pot à boue MAGNUM avec coffret de commande + pompe de charge | X |  | Etat usuel de l'ensemble pot à boue, A démonter et à contrôler,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Echangeur a plaques EG n°4 |  | X | Etat usuel de l'échangeur N°4 , Réaliser mesures de performances échangeur car possible impact du non traitement d'eau,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Echangeur a plaques EG n°5 |  | X | Etat usuel de l'échangeur N°5, Réaliser mesures de performances échangeur car possible impact du non traitement d'eau,
SB | - | S/Station EC et EG | Ensemble de régulation température de départ EG Echangeur n°4 | X |  | Etat usuel de l'ensemble de régulation, réaliser test de régulation et de fonctionnement,
SB | - | S/Station EC et EG | Ensemble de régulation température de départ EG Echangeur n°5 | X |  | Etat usuel de l'ensemble de régulation, réaliser test de régulation et de fonctionnement,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Groupe de pompes double EG P108/P109 réseaux Armoires de climatisation et ventilo convecteurs N-E et S-O | X |  | Etat usuel du groupe de pompes double ,fonctionnement a tester,
SB | - | S/Station EC et EG | Variateur de vitesse Pompes EG 108/109 | X |  | Etat usuel , Fonctionnement à tester
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Extracteur VEX 05 LT S/Station EC/EG | X |  | Etat usuel Extracteur, Filtre air neuf LT chargée ,à remplacer, Réaliser l'entretien de l'extracteur,
SB | - | S/Station EC et EG | Schéma de Principe SST EG et EC |  | X | Etat usuel , pas de nomenclature des différents composants hydrauliques et plan à remettre à jour
Terrasse | - | Terrasse | CTA 1 HYDRONIC |  | X | Etat usuel de la CTA 01 ,Pas de liquide au niveau deprimomètre , CTA en fonctionnement mais aucune d'aspiration de la grille d'air neuf, Raccords tuyauteries et vannes d'isolement de la CTA rouillés et fuyard prévoir le remplacement de ceux-ci. Calorifuge des tuyauteries a remplacer, Fonctionnement de la CTA et de la régulation à tester Faire mesure de performance
Terrasse | - | Terrasse | Ventilateur de Reprise VER 01 | X |  | Etat usuel de l'extracteur VER 01 , déprimometre sans liquide ,A contrôler et a tester le Fonctionnement, Faire mesure de performance
Terrasse | - | Terrasse | CTA 2 HYDRONIC AX'M 125 |  | X | Etat usuel de la CTA 02 ,pas de liquide au déprimomètre , à l'arrêt malgré une demande fonctionnement , Raccords tuyauteries et vannes d'isolement CTA rouillés , à remplacer, Calorifuge des tuyauteries a remplacer, Fonctionnement de la CTA et de la régulation à tester Faire mesure de performance Filtre air neuf colmaté, perte de débit aéraulique, filtre à remplacer rapidement Faire mesure de performance
Terrasse | - | Terrasse | Ventilateur de Reprise AX'M 85 VER 02 | X |  | Etat usuel de l'extracteur VER 02 , déprimomètre sans liquide , Faire mesure de performance
Terrasse | - | Terrasse | CTA 3 HYDRONIC AX'M 125 |  | X | Etat usuel de la CTA 03 ,Pas de liquide au déprimomètre , CTA en service lors de notre passage, Filtre air neuf colmaté, perte de débit aéraulique, filtre à remplacer rapidement Raccords tuyauteries et vannes d'isolement CTA rouillés , à remplacer, calorifuge des tuyauteries a remplacer, Présence d'un bruit de roulement roullement moteur ou volute au niveau de la CTA, CTA en défaut filtres, Fonctionnement de la CTA et de la régulation à tester Pas de schéma hydraulique et aéraulique avec nomenclature sur les 03 CTA et le 03 reprises en terrasse
Terrasse | - | Terrasse | Ventilateur de Reprise AX'M 125 VER 03 |  | X | Etat usuel de l'extracteur VER 03 , déprimomètre sans liquide , Présence d'un bruit au niveau de la courroie , Extracteur en défaut dédit d'air, réaliser une opération de maintenance .
Terrasse | - | Terrasse | 1 Extracteur Sanitaire n°1 |  | X | Etat usuel , extracteur n°1 ,Contrôler et tester l'extracteur, Moteurs d'extraction en terrasse, Faire mesure de performance
Terrasse | - | Terrasse | 1 Extracteur Sanitaire n°2 |  | X | Etat usuel , extracteur n°2 ,Contrôler et tester l'extracteur, Moteurs d'extraction en terrasse, Faire mesure de performance
Terrasse | - | Terrasse | 1 Extracteur Sanitaire n°3 |  | X | Etat usuel , extracteur n°3 ,Contrôler et tester l'extracteur, Moteurs d'extraction en terrasse, Faire mesure de performance
SB | - | RC 44 LT CTA | CTA 4 AX'M 45 locaux techniques |  | X | Etat usuel CTA 04 , CTA en défaut pression haute soufflage , défaut manque d'air salle info , défaut moteur CTA et défaut filtres A remplacer filtres et dépanner d'urgence pour remise en fonctionnement, A contrôler et tester CTA et régulation Faire mesure de performance
SB | - | RC 44 LT CTA | Ventilateur de Reprise AX'M 125 VER 04 |  | X | Etat usuel de l'extracteur VER 04 ,Def manque d'air VER 04 ,Def moteur VER 04 , à contrôler et a tester Faire mesure de performance
SB | - | RC 48 LT CTA | CTA 05 AX'M 45 |  | X | Etat usuel CTA 05 , CTA en défaut pression haute soufflage , défaut manque d'air salle restauration ,défaut antigel ,défaut moteur CTA et défaut filtres A remplacer filtres et dépanner d'urgence pour remise en fonctionnement, Remplacer filtres ,contrôler et tester CTA et régulation, Faire mesure de performance
SB | - | RC 48 LT CTA | Ventilateur de Reprise AX'M 125 VER 05A |  | X | Etat usuel de l'extracteur VER 05A,en défaut manque d'air et moteur VER 05A, à contrôler et a tester ,Faire mesure de performance
SB | - | RC 48 LT CTA | Ventilateur de Reprise AX'M 125 VER 05B |  | X | Etat usuel de l'extracteur VER 05B,en défaut manque d'air et moteur VER 05B, à contrôler et a tester ,Faire mesure de performance
SB | - | RC 48 LT CTA | 1 ensemble de registre motorisé sur gaines aérauliques dans le LT | X |  | Etat usuel des registres motorisés , Fonctionnement à tester ,
Tous ATRIUM | Tout | Tous niveaux | 3 réseaux d'extraction sanitaire du bâtiment ATRIUM |  | X | Etat usuel de l'ensemble des 3 réseaux d'extraction toilettes , bouches d'extraction colmatées , faire campagne de nettoyage , contrôler débit d'extraction et réglage débit suivant normes hygiène ,
RDC | Tout | Tous | 1 Ensemble de Ventilo-convecteurs WESPER ATRISB RDC |  | X | Etat usuel des cassettes WESPER ,Mise en place 2001 ,vétustes A contrôler et a tester et 1 VCSB018 à l'arrêt , Programmer leur remplacement dans le plan pluriannuelle
RDC | - | Entrée | 2 Rideaux d'air chaud simples RDC |  | X | Etat usuel des rideaux d'air chaud , Mise en place 2001 ,vétustes ,A contrôler et a tester et programmer leur remplacement dans le plan pluriannuel,
RDC | Tout | Tous | 1 ensemble de radiateurs RDC |  | X | Etat usuel des radiateurs , Manque les têtes thermostatiques sur plusieurs radiateurs contrôler fonctionnement
R+1 | Tout | Tous | 1 Ensemble de Ventilo-convecteurs WESPER ATRISB R+1 |  | X | Etat usuel des cassettes WESPER ,Mise en place 2001 ,vétustes Programmer leur remplacement dans le plan pluriannuelle
R+1 | - | Entrée R+1 | 2 Rideaux d'air chaud doubles + 1 simple R+1 |  | X | Etat usuel des rideaux d'air chaud , Mise en place 2001 ,vétustes ,A contrôler et a tester Programmer leur remplacement dans le plan pluriannuel,
R+1 | Tout | Tous | 1 ensemble de radiateurs R+1 |  | X | Etat usuel des radiateurs , Manque les têtes thermostatiques sur plusieurs radiateurs contrôler fonctionnement
R+1 |  | LT de Brassage | 1 Armoire de climatisation EG AIRCE salle Informatique serveur |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation , LED défaut maintenance allumée sur l'armoire, Prévoir le remplacement des filtres, Prévoir le contrôle du bol humidificateur
R+2 | Tout | Tous | 1 Ensemble de Ventilo-convecteurs R+2 |  | X | Etat usuel des cassettes WESPER ,Mise en place 2001 ,vétustes Programmer leur remplacement dans le plan pluriannuelle
R+2 | Tout | Tous | 1 ensemble de radiateurs R+2 |  | X | Etat usuel des radiateurs , Manque les têtes thermostatiques sur plusieurs radiateurs contrôler fonctionnement
R+2 | - | LT de Brassage | 4 Armoires de climatisation EG AIRCE salle Informatique serveur |  | X | Etat usuel des l'armoires de climatisation , LED défaut maintenance allumée sur l'ensemble des armoires, Prévoir le remplacement des filtres, Prévoir le contrôle des bols humidificateurs
R+3 | Tout | Tous | 1 Ensemble de Ventilo-convecteurs R+3 |  | X | Etat usuel des cassettes WESPER ,Mise en place 2001 ,vétustes Programmer leur remplacement dans le plan pluriannuelle
R+3 | Tout | Tous | 1 ensemble de radiateurs R+3 |  | X | Etat usuel des radiateurs , Manque les têtes thermostatiques sur plusieurs radiateurs contrôler fonctionnement
R+4 | Tout | Tous | 1 Ensemble de Ventilo-convecteurs R+4 |  |  | Etat usuel des cassettes WESPER ,Mise en place 2001 ,vétustes Programmer leur remplacement dans le plan pluriannuelle
R+4 | Tout | Tous | 1 ensemble de radiateurs R+4 |  | X | Etat usuel des radiateurs , Manque les têtes thermostatiques sur plusieurs radiateurs contrôler fonctionnement
R+5 | Tout | Tous | 1 Ensemble de Ventilo-convecteurs R+5 |  | X | Etat usuel des cassettes WESPER ,Mise en place 2001 ,vétustes Programmer leur remplacement dans le plan pluriannuelle
R+5 | Tout | Tous | 1 ensemble de radiateurs R+5 |  | X | Etat usuel des radiateurs , Manque les têtes thermostatiques sur plusieurs radiateurs contrôler fonctionnement
SB | - | LT RC 40 | 1 Extracteur VEX 06 |  | X | Etat usuel de l'extracteur, extracteur à l'arrêt lors de notre passage, prévoir de faire un test de fonctionnement, Extracteur non accessible car celui-ci est installé dans le périmètre de protection du transformateur, donc pas de maintenance sans coupure de l'alimentation électrique du transformateur, Manque les liaisons équipotentielles entre la gaine et l'extracteur,
SB | - | LT RC 41 | 1 Extracteur VEX 07 |  | X | Etat usuel de l'extracteur, extracteur à l'arrêt lors de notre passage, prévoir de faire un test de fonctionnement, Extracteur difficilement accessible, en hauteur Manque les liaisons équipotentielles entre la gaine et l'extracteur,
SB | - | LT RC 42 | 1 Extracteur VEX 08 |  | X | Etat usuel de l'extracteur, extracteur à l'arrêt lors de notre passage, prévoir de faire un test de fonctionnement, Extracteur difficilement accessible, en hauteur Manchette de raccordement à remettre en place, Manque les liaisons équipotentielles entre la gaine et l'extracteur,
SB | - | LT RC 47 | 1 Armoire de climatisation EG AIRCE |  | X | Etat usuel de l'armoire de climatisation , LED défaut maintenance allumée sur l'armoire, Prévoir le remplacement des filtres, Prévoir le contrôle du bol humidificateur
SB | - | LT RC 47 | 1 Extracteur LT RC 47 |  | X | Etat usuel de l'extracteur, extracteur en service lors de notre passage, Grille d'aspiration de l'extracteur sale à nettoyer, Attention extracteur en hauteur maintenance difficile,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Ensemble traitement d'eau pompe doseuse Réseau EC |  | X | Etat usuel du systèmes d'injection de traitement d'EC , non fonctionnel ,produits dans les bacs figés , risque de perforation des tuyauteries d'EC qui ne sont plus protégés contre la corrosion, Manque également le bac de rétention au niveau du bac de produit de traitement
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Compteur eau froide traitement d'eau EC |  | X | Etat usuel du compteur d'eau réseau EC ,Vitre opaque ,plus de lisibilité d'index , a remplacer
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Disconnecteur BA EF réseau EC | X |  | Etat usuel du disconnecteur , dernière vérification règlementaire le 10/10/2018, Récupérer la fiche du dernier contrôle,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Disconnecteur BA EF réseau EG |  | X | Etat usuel du disconnecteur , dernière vérification règlementaire le 10/10/2018, Collecteur de l'évacuation de la soupape de décharge du disconnecteur EF réseau EG a remettre en place, celui-ci est désaxée, PVC d'évacuation à reprendre, Récupérer la fiche du dernier contrôle,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Disconnecteur BA EF réseau Plancher Chauffant | X |  | Etat usuel du disconnecteur , dernière vérification règlementaire le 10/10/2018, Récupérer la fiche du dernier contrôle,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Ensemble traitement d'eau pompe doseuse Réseau EG |  | X | Etat usuel du systèmes d'injection de traitement d'EC , non fonctionnel ,produits dans les bacs figés , risque de perforation des tuyauteries d'EG qui ne sont plus protégés contre la corrosion, Manque également le bac de rétention au niveau du bac de produit de traitement
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Compteur eau froide traitement d'eau EG |  | X | Etat usuel du compteur d'eau réseau EG ,Vitre opaque ,plus de lisibilité d'index , a remplacer
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Pot de remplissage manuel produit traitement d'eau chaude réseau plancher chauffant | X |  | Etat usuel Pot de remplissage ,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Ensemble pompe de relevage des Eau Usées | X |  | Etat usuel , ensemble vétuste , programmer remplacement
SB | - | S/Station EC et EG | Câbles électriques |  | X | Câble débranché , place au mur près du GMP , a isoler , rechercher son utilisation et rebrancher son terminal sinon le supprimer, Câble trainant au sol, risque de chute, prévoir la mise en place de celui-ci dans le chemin de câble,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Armoire électrique AEN 05 LT ST ATRIUM |  | X | Etat usuel armoire AEN 05, prévoir nettoyage et thermographie de l'armoire, Modification câblage électrique sans mise a jour Schéma , Schéma électrique a mettre a jour,
SB | - | S/Station EC et EG | 1 Variateur de vitesse DANFOSS Pompes 108/109 SST Atrium EC/EG | X |  | Etat usuel, a contrôler et a tester
Terrasse | - | Terrasse | 1 Armoire électrique AEN 01 CTA 01/CTA 02 |  | X | Etat usuel armoire AEN 01, Armoire sale et encombrer, prévoir un nettoyage et une thermographie complète de l'armoire, Trace de corrosion au niveau de l'armoire, prévoir le mise en place d'une peinture antirouille afin de pérennisé l'armoire électrique, Contrôler présence des plans électriques et mise a jour,
Terrasse | - | Terrasse | 1 Variateur de vitesse DANFOSS CTA 01 | X |  | Etat usuel, a contrôler et a tester
Terrasse | - | Terrasse | 1 Variateur de vitesse DANFOSS CTA 02 | X |  | Etat usuel, a contrôler et a tester
Terrasse | - | Terrasse | 1 Traceur électrique ELTHERM CTA 01/02 | X |  | Etat usuel, a contrôler et a tester
Terrasse | - | Terrasse | 1 Armoire électrique AEN 02 CTA 03 /VER 03/VEX 03 |  | X | Etat usuel, trace de corrosion au niveau de l'armoire, Armoire sale et encombrer, prévoir un nettoyage et une thermographie complète de l'armoire, Différents défaut allumés sur AEN 02: - Défaut filtres CTA - Défaut Sorbonne - Défaut traçage - Défaut manque d'air VEX 03 - Défaut Moteur VEX 03 A contrôler et réaliser une maintenance de l'armoire électrique Pas de présence de plans électriques
SB | - | RC17 | GTB Trilogie |  | X | Présence d'une GTB TRILOGIE sur le bâtiment, GTB absente du listing de matériel, Prévoir de récupérer le code d'accès afin de faire un état complet de la GTB si elle fait bien parti de notre périmètre contractuel,

## Campus de Saint Cyr l'Ecole
Site |  | Nom du site | Campus de Saint Cyr l'Ecole |  | Date d'entrée dans le marché souhaitée :
|  | Gestionnaire technique | Jérôme | PEQUIN | 06 79 80 47 66 | jerome.pequin@sorbonne-universite.fr
|  | Coordonnées de la responsable du campus | Muriel | DARCES | 01 44 27 95 63 | muriel.darces@sorbonne-universite.fr
|  | Coordonnées du gestionnaire financière et administrative | Anne | MARCHAL | 01 44 27 95 64 | anne.marchal@sorbonne-universite.fr
BATIMENT 1 | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| BAT 1 / LABO ROND |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1968 + renov 2009/ 644,74 m² |  | tertiaire(bureaux, Locaux) | 8h-18h ERP cat.5 ? | GAZ
| Liste équipements - batiment 1 | Local/emplacement (pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | chaufferie R-1 | Chauffage | - Chaudière gaz | generateur air chaud collectif | AIRCALO | AQUITAINE 2160 TYPE B23 | 1 | 194 Kw | 2020 | récent
|  | chaufferie R-1 | Chauffage | - Bruleur mixte | Brûleur à gaz RIELLO Gulliver BS4/M type 918 | RIELLO | GULLIVER BS4/M type 918 | 1 |  | 2020 | récent
|  | chaufferie R-1 | Ventilation_Traitement_d_air | - Gaine aéraulique |  |  |  | 1 |  | 1968 | très ancien | Dépoussiérage et désinfection périodique des gaines (dernier passage 2022)
|  | chaufferie R-1 | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | bec electrique | ARISTON |  | 1 | 50 litres, 2 Kw | ? | récent
|  | chaufferie R-1 | Ventilation_Traitement_d_air | - Grilles | filtre à pollen |  |  | 1 |  | 2020 | récent | Remplacement périodique des filtres
|  | chaufferie R-1 | Chauffage | - Cheminée | [5 empty] | ? | très ancien | penser à ramoner annuellement
|  | chaufferie R-1 | Electricité | - Tableau divisionnaire |  |  |  | 1 |  | ? | ancien
|  | chaufferie R-1 | Electricité | - Eclairage de sécurité |  |  |  | 1 |  | ? | ancien
BATIMENT 2 | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| BAT 2 / BAT ADMINISTRATIF |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1965 ? / 241,49 m² |  | tertiaire(bureaux, Locaux) | 8h-18h ERP cat.5 ? | ELECTRICITE
| Liste équipements - batiment 2 | Local/emplacement (zone, pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | WC bat 2 | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC electrique | ARISTON |  | 1 | 12,2 Kw | 2022 | récent
BATIMENT 3 | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| BAT 3 / BUREAUX DES TECHNICIENS |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1965 ? / 130 m² |  | tertiaire(bureaux, Locaux) | 8h-18h ERP cat.5 ? | ELECTRICITE
| Liste équipements - batiment 3 | Local/emplacement (pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | BUREAU 1 / ATELIER | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage |  | DE DIETRICH |  | 1 | 0,9 kW, 50 litres | 2019 | récent
BATIMENT 4-5-6-7 | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| BAT 4-5-6-7 |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1905 / 3124,47 m² |  | tertiaire(bureaux, Locaux) | 8h-18h ERP cat.5 | GAZ / ELEC
| Liste équipements - batiment 4-5-6-7 | Local/emplacement (zone, pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | chaufferie bat 4 rdc | Chauffage | - Chaudière gaz | Générateur air chaud collectif | SEET | Modèle SB/SH600 serie 8H10299 | 1 | 593/697,7 kw | 2018 | récent | Remplacement périodique des filtres
|  | chaufferie bat 4 rdc | Chauffage | - Bruleur mixte | Bruleur a gaz | Cuenod | NC95-GX507/8A | 1 |  | 2018 | récent
|  | chaufferie bat 4 rdc | Chauffage | - Cheminée |  |  |  | 1 |  | 2018 | récent | penser à ramoner annuellement
|  | chaufferie bat 4 rdc | Ventilation_Traitement_d_air | - Gaine aéraulique |  |  |  | 3 |  | 2018 | récent | prévoir nettoyage de la gaine
|  | chaufferie bat 4 rdc | Ventilation_Traitement_d_air | - Centrale de détection CO |  |  |  | 1 |  | 2018 | récent
|  | chaufferie bat 4 rdc | Ventilation_Traitement_d_air | - Boites terminales à débit variable | pour 3 zones |  |  | 3? |  | 2018 | récent
|  | chaufferie bat 4 rdc | Autres |  | Clapets coupe feu |  |  | 6 |  | 2018 | récent
|  | chaufferie bat 4 rdc | Ventilation_Traitement_d_air | - Grilles | filtre à pollen |  |  | 1 |  | 2018 | récent
|  | bat 5 A | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC electrique | PACIFIC |  | 1 | 100 litres, 1,2kW | 2000 | ancien
|  | bat 5 B | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC electrique | THERMOR |  | 1 | 50 litres, 1,2 kW | 2010 | récent
|  | bat 6 cuisine | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC electrique | PACIFIC |  | 1 | 100 litres, 1,2kW | 2000 | ancien
|  | bat 6 atelier | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC electrique | lemercier |  | 1 | 100 litres, 1,2kW | 2017 | récent
|  | chaufferie bat 7 rdc | Chauffage | - Chaudière gaz | chaudiere individuelle à gaz | ELM LEBLANC | Megalis condens REF GVA C21-5MN | 1 | 22kW | 2019 | récent
|  | chaufferie bat 7 rdc | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | radiateurs |  |  | 8 |  | ? | très ancien
|  | chaufferie bat 7 rdc | Chauffage | - Cheminée |  |  |  | 1 |  | ? | très ancien | penser à ramoner annuellement
BATIMENT 8 | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| BAT 8 |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1965 / 293,76 m² |  | tertiaire(bureaux, Locaux) | 8h-18h ERP cat.5 ? | ELEC
| Liste équipements - batiment 8 | Local/emplacement (pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | WC homme / femme | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC electrique | ATLANTIC |  | 1 | 100 litres; 1,2 kW | 2006 | ancien
BATIMENT 9 | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| BAT 9 |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1965 / 199,98 m² |  | tertiaire(bureaux, Locaux) | 8h-18h ERP cat.5 ? | GAZ
| Liste équipements - batiment 9 | Local/emplacement (zone, pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | CHAUFFERIE BAT 9 / RDC COTE SUD | Chauffage | - Chaudière gaz | Chaudiére collective | FRISQUET | prestige evolution | 1 | 45 kw | 2014 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 9 / RDC COTE SUD | Chauffage | - Cheminée | [5 empty] | ? | très ancien | penser à ramoner annuellement
|  | CHAUFFERIE BAT 9 / RDC COTE SUD | Ventilation_Traitement_d_air | - Extracteurs | Extracteur d'air | ALDES |  |  | 1500 tr/min 0,6 A 220V | 2015 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 9 / RDC COTE SUD | Ventilation_Traitement_d_air | - Gaine aéraulique | gaine + bouches d'extraction |  |  |  |  | 2015 | récent
|  | BUREAUX | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | [5 empty] | ? | très ancien | Manque vannes thermosthatique + prévoir désembouage du reseau ou chgt des conduits
|  | bureaux 7 | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | bec electrique | SAUTER |  | 1 | 15 litres, 2 Kw | 2024 | récent
|  | bureaux 8 | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | bec electrique | LEROY MERLIN | Equation | 1 | 15 litres, 1,2 Kw | 2024 | récent
|  | salle de chimie | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | bec electrique | ARISTON |  | 1 | 50 Litres, 2 Kw | ? | ancien
BATIMENT 10 | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| BAT 10 / VICHNIEVSKI |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1975 + renov 2011 / 364,98 m² |  |  | 8h-18h ERP cat.5
| Liste équipements - batiment 10 | Local/emplacement (pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Chauffage | - PAC | Sous station chauffage collective pour 2 bâtiments (10 + 11) + 4 colonnes de refroidissement | MITSUBISHI | CAHV-P500YA-HPB | 2 | 63 kw 380 V | 2016 | récent | prévoir une maintenance du constructeur Mitsubishi
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | Radiateurs sans vanne thermostatique |  |  | 22 |  | 2011 | ancien | prévoir des vannes thermostatiques
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Pompes | Pompe primaire | Grundfos |  | 2 |  | 2016 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | Ballon tampon PAC | Charot |  | 1 |  | 2016 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Autres |  | Bouteille de découplage |  |  | 1 |  | 2016 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Pompes | Pompe secondaire | Grundfos |  | 4 |  | 2016 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Vanne et robinetterie | Vanne de régulation | Siemens |  | 2 |  | 2016 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Autres |  | Vase d'expansion LRI |  |  |  |  | 2016 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Disconnecteur | Disconnecteur hydraulique (la robinetterie industrielle) |  |  |  |  | 2016 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Vanne et robinetterie | Robinet de réglage PAC TA control |  | DN 50 | 2 |  | 2016 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Vanne et robinetterie | Robinet de réglage PAC TA control |  | DN 40 | 2 |  | 2016 | récent
|  | CHAUFFERIE BAT 10 / EXT | Chauffage | Vanne régulation | Régulateur de chauffage | Siemens |  | 1 |  | 2016 | récent
|  | BANC TP MOTEUR MACI | Ventilation_Traitement_d_air | - CTA | Extracteur d'ambiance |  |  | 1 | 1000 m3/h, 2,6 A, 0,55 kw 380 V | 1994 | très ancien
|  | BANC TP MOTEUR MACI | Ventilation_Traitement_d_air | - CTA | Extracteur d'ambiance |  |  | 1 | 600 m3/h, 1,5 A, 0,07 kw 380 V | 1994 | très ancien
|  | BANC TP MOTEUR MACI | Ventilation_Traitement_d_air | - Ventilateur d'extraction | VMC |  |  | 1 | 60 m3/h, 0,3A, 0,036 kw 220V mono | 1994 | très ancien
|  | BANC TP MOTEUR MACI | Ventilation_Traitement_d_air | - Ventilateur d'extraction | VMC |  |  | 1 | 250 m3/h, 0,2A, 0,079 kw 220V mono | 1994 | très ancien
|  | BANC TP MOTEUR MACI | Ventilation_Traitement_d_air | - Ventilateur d'extraction | VMC |  |  | 1 | 120 m3/h, 0,3A, 0,036 kw 220V mono | 1994 | très ancien
|  | R+1 | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC Electrique | Atlantic |  | 1 | 150 litres, 1,8 kW | 2011 | ancien
BATIMENT 11 | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| Bat 11 / JACQUES JULLIEN |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1975, renov 2016 / 583,38 m² |  |  | 8h-18h ERP cat.5 ? | ELECTRIQUE
| Liste équipements - batiment 11 | Local/emplacement (zone, pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | R+1 | Ventilation_Traitement_d_air | - CTA | CTA Double flus | France AIR | Wall Play 95 T 1500 EC | 1 | 1000 m3/h | 2016 | récent | Remplacement périodique des filtres
|  | RDC | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | radiateurs |  |  | 14 |  | 2016 | récent
|  | RDC | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | radiateurs |  |  | 2 |  | 2024 | récent
|  | RDC | Chauffage | Vanne régulation | robinets thermostatiques |  |  | 14 |  | 2016 | récent
|  | RDC | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC electrique | ALTECH | CE ALT 15 EU | 1 | 15 litres, 1,2 kW | 2016 | récent
BATIMENT 12 | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| Bat 12 / MAISON SOLAIRE |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 2016 / 62,16 m² |  |  | 8h-18h ERP cat.5 ?
| Liste équipements - batiment 12 | Local/emplacement (pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | PIECE 1 | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC | ATLANTIC |  | 1 | 15 litres, 1,6 Kw | 2016 | récent
|  | EXTERIEUR | Chauffage | - PAC | pompe a chaleur réversible | ATLANTIC FUJITSU | AOYG24LAT3 | 1 | 8 Kw | 2016 | récent
|  | PIECE 1 / PIECE 2 | Refroidissement_Climatisation | - Split system |  |  |  | 3 |  | 2016 | récent
|  | ENTREE | Ventilation_Traitement_d_air | Ventilation_Traitement_d_air | VMC | France AIR | Sirus 600 / fte 108014a | 1 | de 50 à 500m3 / h | 2016 | récent | Nettoyage, filtres, gaz …
PAVILLON A | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| PAVILLON A |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1905 / 160,24 m² |  | logements | 8h-18h | GAZ
| Liste équipements - Pavillon A | Local/emplacement (zone, pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | RDC | Chauffage | - Chaudière gaz | Chaudiere individuelle | FRISQUET |  | 1 | 24kW | 2014 | récent
|  | RDC | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | radiateurs sans vannes thermostatique |  |  | 5 |  | 1905 | très ancien
|  | RDC | Chauffage | - Cheminée |  |  |  | 1 |  | 1905 | très ancien | penser à ramoner annuellement
|  | 1ER ETAGE | Chauffage | - Chaudière gaz | Chaudiere individuelle | ELM LEBALNC |  | 1 | 23Kw | 2009 | ancien
|  | 1ER ETAGE | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | radiateurs sans vannes thermostatique |  |  | 5 |  | 1905 | très ancien
|  | 2EME ETAGE | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC Electrique | ATLANTIC |  | 1 | 200 litres, 2,2 kW | 2009 | ancien
|  | 2EME ETAGE | Chauffage | - Cheminée |  |  |  | 1 |  | 1905 | très ancien | penser à ramoner annuellement
PAVILLON B | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| PAVILLON B |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1905 / 228,24 m² |  | logements | 8h-18h | GAZ
| Liste équipements - Pavillon B | Local/emplacement (pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | RDC | Chauffage | - Chaudière gaz | Chaudiere individuelle | FRISQUET |  | 1 | 25kW | 2013 | récent
|  | RDC | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | radiateurs sans vannes thermostatique |  |  | 6 |  | 1905 | très ancien
|  | RDC | Chauffage | - Cheminée |  |  |  | 1 |  | 1905 | très ancien | penser à ramoner annuellement
|  | 1ER ETAGE | Chauffage | - Chaudière gaz | Chaudiere individuelle | FRISQUET |  | 1 | 25Kw | 2014 | récent
|  | 1ER ETAGE | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | radiateurs sans vannes thermostatique |  |  | 7 |  | 1905 | très ancien
|  | 1ER ETAGE | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage | BEC Electrique | VMI |  | 1 | 100 litres, 1,5 kW | 2014 | récent
PAVILLON C | Nom batiment |  | Adresse (n°, rue,CP,Ville) | Année (construction ou rénov lourde) / Surface m² | Regles spécifiques à l'établissement ? (modalités d'accès, identification des intervenant, etc. ) | Usage (tertiaire, logement ou mixte) | Horaires de fonctionnement / ERP? | Energie principale chauffage (élec, gaz, fioul, urbain, etc.) | Puissance d'installation (kW) | Mode d'ECS (ex: ballon, instantanné etc.) | GTB/GTC (Gestion technique batiment / centralisé)
| PAVILLON C |  | 2 PLACE DE LA GARE DE CEINTURE 78210 SAINT CYR L'ECOLE | 1905 / 282,34 m² |  | logements | 8h-18h | GAZ
| Liste équipements - Pavillon C | Local/emplacement (zone, pièce, toiture, chaufferie etc.) | Lot Technique (sélectionner- pour le lot Electricité lire la notice) | Type d'équipement (sélectionner un "Lot" d'abord - si "Lot" ="Autres" saisir dans "commentaire" le type) | Nom équipement | MARQUE | Référence | Quantité | Caractéristiques techniques principale (débit/puissance/ etc.) | Date d'installation | Ancienneté (appréciation) | Commentaires (Exemple : equipement critique avec délai d'intervention spécifique: 1h max, etc.)
|  | CHAUFFERIE R-1 | Chauffage | - Chaudière gaz | chaudière collective | ATLANTIC | Condensinox LMS 40 | 1 |  | 2022 | récent
|  | CHAUFFERIE R-1 | Chauffage | - Cheminée | Cheminée Inox extérieure |  |  | 1 |  | ? | ancien | penser à ramoner annuellement
|  | CHAUFFERIE R-1 | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Ballon ECS tampon ou de stockage |  | ATLANTIC | Conforto |  | 295 LITRES | 2022 | récent
|  | CHAUFFERIE R-1 | Plomberie_Sanitaire_ECS | - Tuyauterie ECS | [5 empty] | ? | très ancien | Prévoir desembouage ou changement des conduits
|  | CHAUFFERIE R-1 | Traitement_d_eau | - Adoucisseur |  |  |  |  | 32 LITRES | 2022 | récent
|  | LOGEMENT RDC | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | radiateurs avec vannes thermostatiques |  |  | 9 |  | ? | très ancien
|  | LOGEMENT 1ER ETAGE | Chauffage | - Terminaux eau chaude (radiateurs) | radiateurs avec vannes thermostatiques |  |  | 9 |  | ? | très ancien