## PG
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE n° 3 GAMMES DE MAINTENANCE
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE

## CVC
Annexe 3 CCTP : gammes de maintenance minimales
Périodicité des visites
| J | Journalier
| H | Hebdomadaire
| M | Mensuel
| B | Bimensuel
| T | Trimestriel
| S | Semestriel
| A | Annuel
| SB | Suivant besoin
| NC | Non concerné
| X | Prestation assurée par le titulaire
Eléments | Type de visites | [8 empty] | Commentaires
Eléments | J | H | M | B | T | S | A | SB | NC
CHAUFFAGE, VENTILATION, TRAITEMENT DE L'AIR, TRAITEMENT D'EAU, CLIMATISATION
Armoire électrique de locaux techniques
MESURES
Intensité absorbée | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Régulation | [6 empty] | X
Système de déclenchement sur chaque appareil | [6 empty] | X
Organes de sécurité | [6 empty] | X
Signalisations | [6 empty] | X
Télécommande | [6 empty] | X
Calibrage des protections | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [6 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [6 empty] | X
Dépoussiérage des organes électriques | [6 empty] | X
Consignation et manoeuvre | [6 empty] | X
Remplacement des voyants | [7 empty] | X
Ensemble de régulation
MESURES
Signal d'entrée | [5 empty] | X
Signal de sortie | [5 empty] | X
Tension d'alimentation | [5 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Point de consigne |  |  | X
Bande proportionnelle, horloge, etc. |  |  |  |  | X
Actionneurs |  |  |  |  | X
Report d'alarme |  |  | X
Signalisations |  |  | X
Séquences de fonctionnement | [5 empty] | X
Système de dialogue | [5 empty] | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [5 empty] | X
Etalonnage des capteurs | [7 empty] | X
Remplacement des batteries | [7 empty] | X
Entretien des locaux
ENTRETIEN
Nettoyage du sol | [7 empty] | X
Contrôle éclairage | [8 empty] | X | Prestation Multitechnique
Vérification bloc de secours par absence de secteur | [8 empty] | X | Prestation Multitechnique
Remplacement tubes ou ampoules | [8 empty] | X | Prestation Multitechnique
Mise en peinture (retouche) | [7 empty] | X
Resserrage des connexions électriques des coffrets DTU | [6 empty] | X
Comptage
MESURES
Télé-relève des pincipaux compteurs | X
Vérification des compteurs tele relevé / relevé des compteurs |  |  | X
Analyse énergétique |  |  | X |  |  |  | X
ENTRETIEN ET ETALONNAGE | [6 empty] | X |  |  | Compteurs de calorie
1. Production et distribution frigorifique et calorifique
Brûleur à gaz et mixte
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
Pression pompe |  |  |  |  | X
Combustion (température des fumées, C02, O2, CO...) |  |  |  |  | X
Dépression |  |  |  |  | X
Rendement |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
Régulation |  |  |  |  | X
Etat du ventilateur |  |  |  |  | X
Volet de réglage de l'air induit |  |  |  |  | X
Fonctionnement du mécanisme |  |  |  |  | X
Organes de sécurité |  |  |  |  | X
Position des électrodes d'allumage et de ionisation |  |  |  |  | X
Etanchéité des circuits |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [5 empty] | X
Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
Nettoyage des turbines et volutes | [6 empty] | X | X
Lubrification des mécanismes |  |  |  |  | X
Nettoyage des électrodes d'allumage | [7 empty] | X
Remplacement des électrodes d'allumage | [7 empty] | X
Nettoyage de la sonde d'ionisation | [7 empty] | X
Remplacement de la sonde d'ionisation | [7 empty] | X
Nettoyage de la tête de combustion | [7 empty] | X
Nettoyage filtre gaz | [6 empty] | X
Nettoyage filtre fioul | [7 empty] | X
Vérification du récupérateur et nettoyage | [7 empty] | X
Production de froid et groupes froids
MESURES
Intensité absorbée |  |  | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
Pression H.P, B.P |  |  | X
Pression d'huile |  |  | X
Perte de charge évaporateur | [5 empty] | X
Perte de charge condenseur | [5 empty] | X
Température d'entrée évaporateur |  |  | X
Température de sortie évaporateur |  |  | X
Température d'entrée condenseur |  |  | X
Température de sortie condenseur |  |  | X
Surchauffe | [5 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Etanchéité circuit frigorifique | [7 empty] | X* |  | *La périodicitée des contrôles d'étanchéité dépend de la charge du fluide dans chaque installation. Se référer à l'arrêté du 29 février 2016.
Acidité de l'huile | [5 empty] | X
Voyant liquide |  |  | X
Niveau d'huile |  |  | X
Réchauffage du carter |  |  | X
Étanchéité du circuit frigorifique et eau | [5 empty] | X
Sécurités : H.P, B.P, anti-gel, huile, débits |  |  | X
Régulation |  |  | X
ENTRETIEN
Détartrage du condenseur | [6 empty] | X
Nettoyage désydrateurs | [5 empty] | X
Nettoyage séparateurs d'huile | [5 empty] | X
Nettoyage voyant liquide | [5 empty] | X
Désembouage de l'évaporateur | [6 empty] | X
Remplacement des cartouches déshydratantes | [7 empty] | X
Échange de l'huile | [6 empty] | X
Resserrage électrique | [6 empty] | X
Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Permutation |  |  |  |  | X
Nettotage des condenseurs |  |  | X
Pompes à chaleur
Vérification du bon fonctionnement du système de dégivrage, de l'état d'encrassement des filtres, de l'évaporateur et du condenseur, de l'état des voyants de contrôle et d'alarme |  |  | X
Vérification de la température et de la qualité de l'eau |  |  | X
Contrôle du débit du condensateur et de l'évaporateur à eau |  |  | X
Vérification de la tension des courroies, du débit d'air, de la température et de l'évaporateur à air |  |  | X
Vérification du niveau d'huile, de la pression de fonctionnement, de l'intensité de démarrage et de fonctionnement, de la résistance de carter et des plaques à clapet du compresseur |  |  | X
Nettoyer la batterie et les filtres | [5 empty] | X |  |  |  | chaque fois que nécessaire
Condenseur: purger les circuits | [5 empty] | X |  |  |  | chaque fois que nécessaire
Régler le détendeur et le déshydrateur | [5 empty] | X |  |  |  | chaque fois que nécessaire
Vérifier la charge en fluide frigorigène et l'étanchéité du circuit | [9 empty] | *La périodicitée des contrôles d'étanchéité dépend de la charge du fluide dans chaque installation. Se référer à l'arrêté du 29 février 2016.
Sécurité et régulation: vérifier et régler les sécurités HP, BP, le différentiel d'huile, le thermostat, l'antigel, la vanne d'inversion de cycle, la marche en cycles courts, l'étagement de puissance et le dégivrage | [5 empty] | X |  |  |  | Chaque fois que nécessaire
Dry-coolers
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
Température d'entrée |  |  | X
Température de sortie |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
Régulation |  |  | X
Etat du ventilateur | [6 empty] | X
Etat des batteries | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [5 empty] | X
Nettoyage des ailettes de batterie | [6 empty] | X | X
Manœuvre des vannes |  |  |  |  | X
Retouche de peinture | [7 empty] | X
Désembouage des batteries | [7 empty] | X
Split Systèm
MESURES
Pression H.P, B.P | [5 empty] | X
Intensité absorbée | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Etat du compresseur |  |  |  |  | X
Etat des ventilateurs |  |  |  |  | X
Etat du thermostat |  |  |  |  | X
Encrassement du filtre à air |  |  |  |  | X
Grille de soufflage et de reprise |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
Condenseur des unités extérieurs |  |  |  |  | X
Dépoussiérage des grilles de soufflage et de reprise | [6 empty] | X
Resserrage de la visserie, de la boulonnerie et des connexions | [6 empty] | X
Contrôle des paliers de roulement | [6 empty] | X
Nettoyage du bac et de la tuyauterie d'évacation des condensats | [6 empty] | X
Vérification de l'état des flexibles et des cannes frigorifiques | [6 empty] | X
Contrôle du pressostat | [6 empty] | X
Réglage de la sensibilité thermique des contacteurs | [6 empty] | X
Etanchéité circuit frigorifique | [9 empty] | *La périodicitée des contrôles d'étanchéité dépend de la charge du fluide dans chaque installation. Se référer à l'arrêté du 29 février 2016.
Chaudière à gaz
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
Température d'entrée |  |  | X
Température de sortie |  |  | X
Température des fumées |  |  | X
Dépression |  |  | X
Contrôle des organes de sécurité (thermostat, flow switch, pressostat, soupape) |  |  | X
ENTRETIEN
Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
Purge d'air | [5 empty] | X
Extraction d'eau en point bas | [5 empty] | X
Ramonage de la chaudière et du conduit "carneaux" | [6 empty] | X | X
Réaliser un examen visuel de (la centrale de détection gaz, l'électrovanne gaz, les vannes d'arret et la canlisation), surveiller la propreté des équipements gaz, contrôler qu'il n'y est pas de fuite de gaz |  |  | X | [6 empty] | A chaque passage sur site
Vérification des centrales de détection gaz par un organisme certifié avec émission d’un rapport et délivrance d'un certificat de calibrage | [6 empty] | X
Chaufferie bois
CHAUDIERE BOIS
Nettoyage des surfaces d’échange | [6 empty] | X
Vérification complète de l’appareil | [6 empty] | X
Contrôle de la régulation | [6 empty] | X
Contrôle du raccordement et de l’étanchéité du conduit d’évacuation des produits de combustion | [6 empty] | X
Vérification des organes de sécurité | [6 empty] | X
Vérification de l’état des joints | [6 empty] | X
Nettoyage du ventilateur, si existant | [6 empty] | X
Vérification du système d’alimentation automatique (pour les chaudières automatiques uniquement) | [6 empty] | X
Décendrage approfondi | [6 empty] | X
Mesure, une fois les opérations de réglage et d’entretien de l’appareil réalisées, de la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans l’ambiance et à proximité de l’appareil en fonctionnement | [6 empty] | X
Vérification que la teneur en monoxyde de carbone mesurée est inférieure à 50 ppm | [6 empty] | X
Mesure de la température des fumées |  |  | X
Mesure de la teneur en O2 et en CO2, pour les chaudières automatiques uniquement | [6 empty] | X
Vérification périodique du rendement et comparaison à des valeurs minimales, appareils de contrôle imposés | [5 empty] | X
Contrôle périodique de l’efficacité énergétique obligatoire par un organisme accrédité | [6 empty] | X |  |  | Chaque 2 ans si la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW Chaque 3 ans si la puissance est inférieure à 5 MW
Nettoyage de la sonde oxygène |  |  | X
Nettoyage des trous d’injection d’air dans le foyer | [5 empty] | X
Nettoyage des turbines des ventilateurs d’air primaire et secondaire | [6 empty] | X
Vérification du fonctionnement des clapets d’admission d’air et/ou de recyclage des fumées | [6 empty] | X
Vidange, remplacement filtre et huile de la centrale hydraulique | [6 empty] | X
Nettoyage et ramonage des faisceaux des échangeurs | [6 empty] | X
SILO DE STOCKAGE DU COMBUSTIBLE ET SYSTEME DE TRANSFERT
Graissage des paliers de transmission |  |  | X
Nettoyage des buses de pulvérisation sur le carénage du silo | [5 empty] | X
Vérification du serrage des systèmes de fixation du système de dessilage et de transfert | [6 empty] | X
Contrôle du bon état des systèmes (vérification si présence de déformations, anomalies...) | [6 empty] | X
Vidange et remplacement de l’huile et filtre de la centrale hydraulique | [6 empty] | X
SYSTÈME D'ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE DE LA CHAUDIERE
Graissage des paliers du clapet | [5 empty] | X
Nettoyage de la buse d’extinction incendie du réservoir d’alimentation | [5 empty] | X
Contrôle de l’étanchéité du clapet | [6 empty] | X
Vérification de l’état des joints de portes du réservoir | [6 empty] | X
FILTRE MULTICYCLONE
Vérification de l’absence de colmatage en partie basse des cyclones |  |  | X
Nettoyage du tube de collecte des fumées de la sonde à oxygène | [5 empty] | X
Vérification et nettoyage des particules en partie haute des cyclones | [5 empty] | X
EXTRACTEUR DES FUMEES
Vérification de l’état des courroies d’entrainement et graissage des paliers | [5 empty] | X
Nettoyage de la turbine de l’extracteur | [6 empty] | X
SYSTÈME DE TRANSFERT DES CENDRES
Graissage des paliers de guidage | [5 empty] | X
Vidange et nettoyage du système de transfert des cendres | [6 empty] | X
Vérification générale de l’état du système de transfert (usure, déformations...) | [6 empty] | X
CONDUITS DE FUMEE
Ramonage complet des conduits de fumée | [5 empty] | X
Ramonage des carneaux | [6 empty] | X
Ramonage des conduits de raccordement | [6 empty] | X
SYSTÈME DE FILTRATION
Nettoyage de l’intérieur du filtre |  |  | X
Contrôle du bon état des manches |  |  | X
Nettoyage de la buse d’extinction incendie (filtre à manches) | [5 empty] | X
Vérification du bon fonctionnement des clapets de by-pass | [5 empty] | X
Vidange et nettoyage du système de transfert des particules | [6 empty] | X
Graissage des paliers des systèmes d’entrainement | [6 empty] | X
Vérification des systèmes de frappage (électrofiltre) | [6 empty] | X
Vérification de l’état des électrodes (électrofiltre) ainsi que le bon serrage des câbles d’alimentation | [6 empty] | X
Vérification de la distance de décharge entre le système des électrodes de décharge et les plaques collectrices (électrofiltre) | [6 empty] | X
Contrôle des connexions de la ligne haute tension de l'appareil HT vers le champ électrique (électrofiltre) | [6 empty] | X
Vérification de l’étanchéité des portes du système | [6 empty] | X
Remplacement des manches défectueuses (filtre à manches) | [6 empty] | X
Nettoyage du système de décolmatage et des buses d’insufflation (filtre à manches) | [6 empty] | X
Chaufferie Fioul
CHAUDIERE FIOUL
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
Température d'entrée |  |  | X
Température de sortie |  |  | X
Température des fumées |  |  | X
Contrôle de combustion (C02, O2, CO, rendement, ...) |  |  |  |  | X
Dépression |  |  | X
Contrôle des organes de sécurité (thermostat, flow switch, pressostat, soupape) |  |  | X
ENTRETIEN
Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
Purge d'air | [5 empty] | X
Extraction d'eau en point bas | [5 empty] | X
Ramonage du foyer et les tubes | [6 empty] | X | X
Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [6 empty] | X
Contrôler l'aquastat de sécurité | [6 empty] | X | X
Vérifier le système de détection de fumée et les vannes de coupure fuel |  |  |  |  | X
Remplacer les gicleurs du brileur | [6 empty] | X
Vérifier le bon fonctionnement de la pompe à fioul et des éléctrodes | [6 empty] | X
Contrôler l'approvisionnement du combustible |  |  | X | [6 empty] | A chaque passage sur site
Vérifier qu'il n'y est pas de fuite du stockage du combustible |  |  | X | [6 empty] | A chaque passage sur site
Ballon ECS collective
MESURES
Température d'entrée |  |  | X
Température de sortie |  |  | X
Pression d'eau |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
Régulation |  |  | X
Etat du revêtement interne | [7 empty] | X
Manchette témoin | [6 empty] | X
Purgeur automatique |  |  |  |  | X
Organes de sécurité |  |  | X
ENTRETIEN
Reprise éventuelle du calorifuge | [6 empty] | X
Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
Purge d'air |  |  |  |  | X
Chasses en point bas |  |  | X
Réglage du détendeur |  |  |  |  | X |  |  | X
Détartrage | [7 empty] | X
Production ECS collective
MESURES
Contrôle du fonctionnement de la production |  |  | X | [6 empty] | (Températures, pression, sécurités, étanchéité)
Relevés des index compteurs |  |  | X
Mesure de la quantité de légionnelles | [5 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Vérification des purgeurs |  |  | X
Bon fonctionnement du système anti-légionnelles |  |  | X
Repérage de fuites / défauts éventuels |  |  | X | [6 empty] | Y compris réparation
Inspection et nettoyage si nécessaire |  |  | X
Vérification des équipements de mesures |  |  | X | [6 empty] | Thermomètres, manomètres, soupapes
Vérification de l'état général |  |  | X
Contrôle des organes de régulation |  |  | X
Vérification du fonctionnement des pompes |  |  | X
Contrôle, nettoyage, serrage | [5 empty] | X |  |  |  | Connections du tableau électrique
Contrôle de la concentration de chlore | [6 empty] | X
Vérification des protections anti retour | [5 empty] | X
ENTRETIEN
Chasses en point bas |  |  | X
Manoeuvrage des vannes |  |  |  |  | X
Vidange complète (échangeurs/ballons) | [6 empty] | X
Nettoyage et détartrage | [6 empty] | X |  |  | Réservoirs/circuits
Désinfection par choc thermique ou chloré | [6 empty] | X
Vidande et rinçage soigneux | [6 empty] | X |  |  | Réservoirs/circuits
Renseigner le livret de maintenance | [6 empty] | X
Pompe
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Débit |  |  |  |  | X
Pression amont et aval |  |  | X
ENTRETIEN
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation | [7 empty] | X
Inspection et nettoyage si nécessaire | [7 empty] | X
Resserrage électrique | [6 empty] | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Purge d'air |  |  | X
Permutation (sauf automate) |  |  | X
Remplacement des roulements | [7 empty] | X
Réfection des presse-étoupe | [7 empty] | X
Pompe à axe horizontal
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Pression amont et aval |  |  | X
Débit |  |  |  |  | X
Echauffement des paliers et roulements |  |  | X
Fuite au presse-étoupe |  |  | X
Alignement du groupe moto-pompe |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [5 empty] | X
Graissage des roulements |  |  |  |  | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
Permutation |  |  |  |  | X
Remplacement des roulements | [7 empty] | X
Réfection du presse-étoupe | [7 empty] | X
Permutation |  |  | X
Remplacement du taquet d'alignement | [7 empty] | X
Vannes (manuelles et motorisées) et robinetteries
CONTROLES et ESSAIS
Etanchéité | [5 empty] | X
De bonne manœuvre | [5 empty] | X
Etancheité des brides et raccords | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Manoeuvre des vannes |  |  |  | X
Retouches de peinture | [6 empty] | X
Lubrification des mécanismes | [6 empty] | X
Resserrage du presse-étoupe et des joints de brides ou raccords | [6 empty] | X
Réfection du presse-étoupe et des joints de brides | [7 empty] | X
Circuit hydraulique
MESURES
Relevé compteur appoint d'eau |  |  | X
Remplissage éventuel et relevé compteur appoint d'eau | [7 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Vérification générale étanchéité, pression |  |  | X
Contrôle calorifuge sur canalisation, générateur, ballon |  |  | X
Contrôle encrassement des filtres et chasses pour DN > ou = 100 |  |  | X
Vérification de l'étanchéité du compensateur de dilatation | [6 empty] | X
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation | [5 empty] | X
ENTRETIEN
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
Reprise du calorifuge | [7 empty] | X
Groupe de maintien de pression
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [7 empty] | X
Relevé du compteur de remplissage |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
Régulation |  |  | X
Manomètre |  |  | X
Flotteurs |  |  | X
Organes de sécurité |  |  | X
Fonctionnement de l'électrovanne de remplissage |  |  | X
Niveau d'eau |  |  | X
Signalisations |  |  | X
Télécommande |  |  | X
Report d'alarme |  |  | X
Marche des pompes |  |  | X
Clapet anti-retour |  |  | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [5 empty] | X
Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
Nettoyage des filtres à tamis | [7 empty] | X
Réglage du détendeur | [7 empty] | X
Remplacement des voyants | [7 empty] | X
Nettoyage interieur de la bâche | [7 empty] | X
Compteur de chaleur
MESURES
Température départ |  |  |  |  | X
Température retour |  |  |  |  | X
Relevé index |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
Débit | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Contrôle annuel avec étalonnage des capteurs et compteur débitmètre par le constructeur ou son représentant | [6 empty] | X
2. Traitement d'eau
Adoucisseur
MESURES
Isolement électrique | [6 empty] | X
Tension d'alimentation | [5 empty] | X
TH | [9 empty] | Selon périodicité définie dans le CCTP
CONTROLES et ESSAIS
Régénération |  |  | X
Bon écoulement des eaux |  |  | X
Etanchéité de la cuve | [5 empty] | X
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation |  |  | X
Inspection et nettoyage si nécessaire |  |  | X
Manchette témoin | [6 empty] | X
Signalisations |  |  | X
Télécommande |  |  | X
Clapet anti-retour | [5 empty] | X
Pression de l'eau de ville |  |  | X
Flotteurs |  |  | X
Fonctionnement du mécanisme |  |  | X
Relevé des compteurs |  |  | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [6 empty] | X
Manoeuvre des vannes | [5 empty] | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Nettoyage des filtres à tamis | [7 empty] | X
Nettoyage de la crépine | [7 empty] | X
Remplacement des ampoules | [7 empty] | X
Remplacement des résines (sans fourniture) | [7 empty] | X
Appoint en sel régénérant | [7 empty] | X
Nettoyage des bacs | [6 empty] | X | X
Désinfection des résines | [6 empty] | X
Pompe doseuse
MESURES
Isolement électrique | [5 empty] | X
Débits |  |  | X
Tension d'alimentation |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
Signalisations |  |  | X
Télécommande |  |  | X
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation |  |  |  |  | X
Inspection et nettoyage si nécessaire |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique |  |  |  |  | X
Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X
Nettoyage de la crépine | [6 empty] | X
Relevé des compteurs |  |  | X
Remplacement des voyants | [7 empty] | X
Appoint en produit | [7 empty] | X
Nettoyage des bacs | [6 empty] | X
Disconnecteur
MESURES
Pression d'eau | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Bon écoulement des eaux | [6 empty] | X
Pression amont et aval | [6 empty] | X
Contrôle annuel règlementaire | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation | [6 empty] | X
Inspection et nettoyage si nécessaire | [6 empty] | X
Remise en état des mécanismes | [6 empty] | X
3. Traitement d'air des réseaux aérauliques
Centrale de traitement d'air et réseau aéraulique
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
Température d'entrée et de sortie batterie chaude et froide et température d'air soufflé |  |  | X
Débits entrée/sortie caissons et terminaux | [6 empty] | X
Température ambiante |  |  | X
Pression d'air | [5 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Régulation et organes de sécurité |  |  | X
pressostats et pressostats différentiels |  |  |  |  | X
Echauffement des paliers et roulements |  |  |  |  | X
Etat des courroies |  |  | X
Etat du ventilateur | [5 empty] | X
Alignement des poulies | [5 empty] | X
Etat externe des batteries | [5 empty] | X
ENTRETIEN
Remplacement des tubes cristal | [6 empty] | X
Resserrage électrique | [5 empty] | X
Nettoyage des ailettes de batterie et des ventilateurs | [6 empty] | X | X
Graissage des roulements |  |  |  |  | X
Remplacement des paliers | [7 empty] | X
Remplacement des courroies | [7 empty] | X
Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Désembouage des batteries | [6 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
Purge d'air |  |  |  |  | X
Remplacement des filtres à air | [7 empty] | X |  | Trimestrille pour les préfiltres, Semestriel pour les préfiltres Annuel pour les filtres terminaux Annuel pour les filtres à poche, Hepa
Nettoyage des bouches et des entrées d'air | [6 empty] | X | X
Contrôle de l'état général des gaines | [5 empty] | X
Vérification de l'état des fixations des gaines (absence des déformations, chocs, etc.) | [5 empty] | X
Nettoyage et dépoussiérage complet caissons | [6 empty] | X | X
Régler les registres, des clapets et des asservissements | [6 empty] | X
Ramonage et nettoyage des conduits de ventilation VMC | [6 empty] | X
Lubrification des mécanismes |  |  |  |  | X
Nettoyage du bac de récupération des eaux | [7 empty] | X
Nettoyage des filtres à air (préfiltres) | [7 empty] | X
Remplacement des roulements | [7 empty] | X
Réseaux de récupération des CTA, tous les secteurs. | [9 empty] | "Vérification et contôle régulièrement, Remplissage des réseaux a effectué par le titulaire si pression anormale du réseau (eau-glycol)"
Extracteur et ventilateur
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
Mesure des débits | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Echauffement des paliers et roulements |  |  |  | X
Etat des courroies |  |  |  | X
Etat du ventilateur |  |  |  | X
Alignement des poulies | [6 empty] | X
Asservissement à la détection de CO |  |  |  |  | X
Fonctionnement de l'extraction |  |  |  |  | X
Contrôles réglementaires | [7 empty] | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [5 empty] | X
Nettoyage des ventilateurs | [6 empty] | X | X
Graissage des roulements | [5 empty] | X
Remplacement des paliers | [7 empty] | X
Remplacement des courroies | [7 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [6 empty] | X
Remplacement des roulements | [7 empty] | X
Volets / registres
Vérification de la fixation | [6 empty] | X
Vérification d'étanchéité | [6 empty] | X
Nettoyage si besoin | [6 empty] | X
4. Equipements terminaux
Radiateur
CONTROLES et ESSAIS
Contrôle du robinet thermostatique | [6 empty] | X
Contrôle de la robinetterie d'isolement | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Désembouage | [6 empty] | X
Dépoussiérage | [6 empty] | X
Purge d'air | [6 empty] | X
Ventilo-convecteur / cassette
CONTROLES et ESSAIS
Régulation |  |  |  |  | X
Etat du ventilateur | [6 empty] | X
Contrôle et remplacement des filtres | [6 empty] | X |  |  | Le titulaire doit au titre de sa prestation un jeu de filtre par an.
Etat externe des batteries | [6 empty] | X
Bon écoulement des eaux | [6 empty] | X
Electrique | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation | [6 empty] | X
Inspection et nettoyage si nécessaire | [6 empty] | X
Nettoyage des ailettes de batterie | [6 empty] | X
Purge d'air | [6 empty] | X
Nettoyage des turbines et volutes | [6 empty] | X
Nettoyage du bac de récupération des eaux | [6 empty] | X
Nettoyage des filtres à air | [7 empty] | X
Rideau d'air chaud
MESURES
Vérification électrique | [6 empty] | X
Thermostat d'ambiance | [5 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Régulation et programmation | [6 empty] | X
Etanchéité | [6 empty] | X
Ventilateur | [5 empty] | X
ENTRETIEN
Nettoyage turbine | [6 empty] | X
Vérification et nettoyage batterie | [6 empty] | X
Purge d'air batterie | [6 empty] | X
Panneau radiant à gaz
MESURES
Vérification électrique | [6 empty] | X
Thermostat d'ambiance | [5 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Régulation et programmation | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Vérification des points de fixation et des systèmes d’accrochage | [6 empty] | X
Nettoyage et du dépoussiérage de l’appareil | [6 empty] | X
Entretien du brûleur | [6 empty] | X
Entretien de l’extracteur | [6 empty] | X
Vérification du bon fonctionnement de l’appareil | [6 empty] | X
5. Equipements divers
Pot à boues
MESURES
Pression |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
Etat de la poche filtrante |  |  | X
ENTRETIEN
Nettoyage du pot à boues |  |  |  |  | X |  | X
Remplacement de la poche filtrante | [7 empty] | X
Pompe de relevage
MESURES
Isolement électrique | [6 empty] | X
Débits | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Signalisations |  |  | X |  |  |  | X
Télécommande |  |  | X |  |  |  | X
Clapet anti-retour | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [6 empty] | X
Manœuvre des vannes |  |  |  |  | X
Nettoyage de la crépine | [6 empty] | X
Reprise étanchéité du cuvelage | [7 empty] | X
Curage du puisard | [6 empty] | X

## Plomberie et ECS
Périodicité des visites
| J | Journalier
| H | Hebdomadaire
| M | Mensuel
| B | Bimensuel
| T | Trimestriel
| S | Semestriel
| A | Annuel
| SB | Suivant besoin
| NC | Non concerné
| X | Prestation assurée par le titulaire
Eléments | Type de visites | [8 empty] | Commentaires
Eléments | J | H | M | B | T | S | A | SB | NC
PLOMBERIE, EAU CHAUDE SANITAIRE ET SOLAIRE THERMIQUE
Clapets anti-retour
Contrôle de l'absence de fuite | [6 empty] | X
Nettoyage et brossage si besoin | [6 empty] | X
Réseau Eau de ville dans les locaux techniques
Contrôle de l'absence de fuite | [5 empty] | X
Contrôle du taux d'entartrage et corrosion des manchettes témoin | [5 empty] | X
Contrôle des thermomètres et des manomètres | [5 empty] | X
Contrôle des anti-coup de bélier | [5 empty] | X
Contrôle et nettoyage des filtres | [5 empty] | X
Chasses sur l'ensemble des points bas et sur les points d'usage à faibles débits | [5 empty] | X
Contrôle et réglage des détendeurs (y compris remplacement de la membrane si besoin), réducteurs de pression | [5 empty] | X
Contrôle visuel des liaisons équipotentielles | [6 empty] | X
Contrôle des supports de tuyauterie | [6 empty] | X
Retouche de peinture | [6 empty] | X
Manœuvre des vannes d'isolement | [6 empty] | X
Graissage des tiges de vannes | [6 empty] | X
Resserrage des presse-étoupes | [6 empty] | X
Réfection des presse-étoupes si nécessaire | [6 empty] | X
Contrôle des joints de brides et remplacement si fuyards | [6 empty] | X
Contrôle présence étiquette de repérage | [6 empty] | X
Disconnecteur
MESURES
Pression d'eau | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Bon écoulement des eaux | [6 empty] | X
Pression amont et aval | [6 empty] | X
Contrôle annuel règlementaire | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation | [6 empty] | X
Inspection et nettoyage si nécessaire | [6 empty] | X
Remise en état des mécanismes | [6 empty] | X
Vannes (manuelles et motorisées) et robinetteries
CONTROLES et ESSAIS
Etanchéité | [5 empty] | X
De bonne manœuvre | [5 empty] | X
Etancheité des brides et raccords | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Manoeuvre des vannes |  |  |  | X
Retouches de peinture | [6 empty] | X
Lubrification des mécanismes | [6 empty] | X
Resserrage du presse-étoupe et des joints de brides ou raccords | [6 empty] | X
Réfection du presse-étoupe et des joints de brides | [7 empty] | X
Elimination des dépôts par nettoyage et brossage | [7 empty] | X
Adoucisseur
MESURES
Isolement électrique | [6 empty] | X
Tension d'alimentation | [5 empty] | X
TH | [9 empty] | Selon périodicité définie dans le CCTP
CONTROLES et ESSAIS
Régénération |  |  | X
Bon écoulement des eaux |  |  | X
Etanchéité de la cuve | [5 empty] | X
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation |  |  | X
Inspection et nettoyage si nécessaire |  |  | X
Manchette témoin | [6 empty] | X
Signalisations |  |  | X
Télécommande |  |  | X
Clapet anti-retour | [5 empty] | X
Pression de l'eau de ville |  |  | X
Flotteurs |  |  | X
Fonctionnement du mécanisme |  |  | X
Relevé des compteurs |  |  | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [6 empty] | X
Manoeuvre des vannes | [5 empty] | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Nettoyage des filtres à tamis | [7 empty] | X
Nettoyage de la crépine | [7 empty] | X
Remplacement des ampoules | [7 empty] | X
Remplacement des résines (sans fourniture) | [7 empty] | X
Appoint en sel régénérant | [7 empty] | X
Nettoyage des bacs | [6 empty] | X | X
Désinfection des résines | [6 empty] | X
Pompe doseuse
MESURES
Isolement électrique | [5 empty] | X
Débits |  |  | X
Tension d'alimentation |  |  |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
Signalisations |  |  | X
Télécommande |  |  | X
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation |  |  |  |  | X
Inspection et nettoyage si nécessaire |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique |  |  |  |  | X
Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X
Nettoyage de la crépine | [6 empty] | X
Relevé des compteurs |  |  | X
Remplacement des voyants | [7 empty] | X
Appoint en produit | [7 empty] | X
Nettoyage des bacs | [6 empty] | X
Comptage
MESURES
Télé-relève des pincipaux compteurs | X
Vérification des compteurs tele relevé / relevé des compteurs |  |  | X
Analyse des consommations |  |  | X |  |  |  | X
Chauffe-eau électrique
CONTROLES et ESSAIS
Vérification du groupe de sécurité | [6 empty] | X
Vérification des connexions électriques | [6 empty] | X
Vérification de l'étanchéité | [6 empty] | X
Vérification du fonctionnement du thermostat | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Détartrage si besoin | [6 empty] | X
Production ECS
MESURES
Contrôle du fonctionnement de la production |  |  | X | [6 empty] | (Températures, pression, sécurités, étanchéité)
Relevés des index compteurs |  |  | X
Mesure de la quantité de légionnelles | [5 empty] | X
LUTTES CONTRE LA LEGIONNELLE
Evacuation des dépôts par chasses à partir des vannes de vidange des ballons |  | X
Nettoyage / détartrage des ballons et échangeurs | [6 empty] | X
Contrôle de l'étanchéité des joints des échangeurs | [6 empty] | X
Désinfection des ballons | [6 empty] | X
Contrôle des températures à la production d'ECS et sur les retours bouclage ECS en chaufferie | [6 empty] | X
Contrôle des températures sur un pied de colonne en départ ECS et retour bouclage pour chaque bâtiment en commençant par les colonnes les plus défavorisées | [6 empty] | X
Analyse Légionnelle en sortie de production d’ECS, au retour ECS en chaufferie et en pied de colonne de retour de boucle le plus défavorisé | [6 empty] | X
Vérification des clapets anti-retour contrôlables en chaufferie sur circuit d'arrivée d'eau froide pour la production d'ECS | [5 empty] | X
Vérification de fonctionnement des disconnecteurs hydrauliques (contrôle réglementaire) | [6 empty] | X
Vérification du débit et du fonctionnement des pompes de recyclage | [9 empty] | A chaque intervention
Campagne d'évacuation des dépôts et boues par chasses effectuées à partir des vannes de vidange situées en pied de colonne du bouclage ECS ainsi qu'en extrémité des collecteurs du réseau de bouclage | [6 empty] | X
Vérification visuelle de l’état des tuyauteries et du calorifuge | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Vérification des purgeurs |  |  | X
Bon fonctionnement du système anti-légionnelles |  |  | X
Repérage de fuites / défauts éventuels |  |  | X | [6 empty] | Y compris réparation
Inspection et nettoyage si nécessaire |  |  | X
Vérification des équipements de mesures |  |  | X | [6 empty] | Thermomètres, manomètres, soupapes
Vérification de l'état général |  |  | X
Contrôle des organes de régulation |  |  | X
Vérification du fonctionnement des pompes |  |  | X
Contrôle, nettoyage, serrage | [5 empty] | X |  |  |  | Connections du tableau électrique
Contrôle de la concentration de chlore | [6 empty] | X
Vérification des protections anti retour | [5 empty] | X
ENTRETIEN
Chasses en point bas |  |  | X
Manoeuvrage des vannes |  |  |  |  | X
Vidange complète (échangeurs/ballons) | [6 empty] | X
Nettoyage et détartrage | [6 empty] | X |  |  | Réservoirs/circuits
Désinfection par choc thermique ou chloré | [7 empty] | X
Vidande et rinçage soigneux | [6 empty] | X |  |  | Réservoirs/circuits
Renseigner le livret de maintenance | [6 empty] | X
Pompe
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Débit |  |  |  |  | X
Pression amont et aval |  |  | X
ENTRETIEN
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation | [7 empty] | X
Inspection et nettoyage si nécessaire | [7 empty] | X
Resserrage électrique | [6 empty] | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Purge d'air |  |  | X
Permutation (sauf automate) |  |  | X
Remplacement des roulements | [7 empty] | X
Réfection des presse-étoupe | [7 empty] | X
Pompe à axe horizontal
MESURES
Intensité absorbée | [5 empty] | X
Isolement électrique | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Pression amont et aval |  |  | X
Débit |  |  |  |  | X
Echauffement des paliers et roulements |  |  | X
Fuite au presse-étoupe |  |  | X
Alignement du groupe moto-pompe |  |  |  |  | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [5 empty] | X
Graissage des roulements |  |  |  |  | X
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
Permutation |  |  |  |  | X
Remplacement des roulements | [7 empty] | X
Réfection du presse-étoupe | [7 empty] | X
Permutation |  |  | X
Remplacement du taquet d'alignement | [7 empty] | X
Circuit hydraulique
MESURES
Relevé compteur appoint d'eau |  |  | X
Remplissage éventuel et relevé compteur appoint d'eau | [7 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Vérification générale étanchéité, pression |  |  | X
Contrôle calorifuge sur canalisation, générateur, ballon |  |  | X
Contrôle encrassement des filtres et chasses pour DN > ou = 100 |  |  | X
Vérification de l'étanchéité du compensateur de dilatation | [6 empty] | X
Repérage de fuites ou défauts éventuels et réparation | [5 empty] | X
ENTRETIEN
Retouches de peinture | [7 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [5 empty] | X
Reprise du calorifuge | [7 empty] | X
Compteur de chaleur
MESURES
Température départ |  |  |  |  | X
Température retour |  |  |  |  | X
Relevé index |  |  | X
CONTROLES et ESSAIS
Débit | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Contrôle annuel avec étalonnage des capteurs et compteur débitmètre par le constructeur ou son représentant | [6 empty] | X
Ensemble de régulation
MESURES
Signal d'entrée | [5 empty] | X
Signal de sortie | [5 empty] | X
Tension d'alimentation | [5 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Point de consigne |  |  | X
Bande proportionnelle, horloge, etc. |  |  |  |  | X
Actionneurs |  |  |  |  | X
Report d'alarme |  |  | X
Signalisations |  |  | X
Séquences de fonctionnement | [5 empty] | X
Système de dialogue | [5 empty] | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [5 empty] | X
Etalonnage des capteurs | [7 empty] | X
Remplacement des batteries | [7 empty] | X
Siphon
Nettoyage | [6 empty] | X
Contrôle de l'absence de fuites et de la bonne évacuation | [6 empty] | X
Armoire électrique des locaux techniques
MESURES
Intensité absorbée | [6 empty] | X
CONTROLES et ESSAIS
Régulation | [6 empty] | X
Système de déclenchement sur chaque appareil | [6 empty] | X
Organes de sécurité | [6 empty] | X
Signalisations | [6 empty] | X
Télécommande | [6 empty] | X
Calibrage des protections | [6 empty] | X
ENTRETIEN
Resserrage électrique | [6 empty] | X
Resserrage de la boulonnerie | [6 empty] | X
Dépoussiérage des organes électriques | [6 empty] | X
Consignation et manoeuvre | [6 empty] | X
Remplacement des voyants | [7 empty] | X
Solaire thermique
Ces actions s'ajoutent à la maintenance préventive "classique" des équipements de production d'ECS (chasses, nettoyage de ballon, contrôle d'anode, vérification de mitigeur, contrôle des manchettes, … ).
Relevés des compteurs |  |  | X
Vérification de la pression du circuit solaire |  |  | X
Vérification de la cohérence des températures |  |  | X
Vérification du bon positionnement des sondes de température (bas de ballon, entrée d'échangeur, capteurs, … ) |  |  | X
Vérification des débits |  |  | X
Vérifier que les sondes (capteur,ballon,échangeur) sont bien en place
Contrôle de la pression du vase d'expansion | [6 empty] | X |  |  | Contrôle également de la pression du vase d'expansion à chaque intervention sur le circuit
Purge du dégazeur | [5 empty] | X
Contrôle du fluide caloporteur (antigel, pH) | [6 empty] | X
Vérification des paramètres de régulation (ΔT démarrage et arrêt, T max ballon et capteurs) | [6 empty] | X
Contrôle "visuel" et nettoyage du champ de capteurs (si accessible) | [6 empty] | X

## GTB
Périodicité des visites
| J | Journalier
| H | Hebdomadaire
| M | Mensuel
| B | Bimensuel
| T | Trimestriel
| S | Semestriel
| A | Annuel
| SB | Suivant besoin
| NC | Non concerné
| X | Prestation assurée par le titulaire
Eléments | Type de visites | [8 empty] | Commentaires
Eléments | J | H | M | B | T | S | A | SB | NC
Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
GTB
Impression de l'historique, de toutes les anomalies/alarmes |  |  | X
Contrôle de cohérence des comptages et des consommations d'énergies |  |  | X
Vérification de la capacité du stockage du disque dur et vérifiction de la bonne sauvegarde des données |  |  | X
Tri et archivage des données |  |  |  |  | X
Dépoussiérage des éléments | [6 empty] | X
Vérification et resserage des connexions électriques | [6 empty] | X
Validation des points de mesure et des capteurs | [6 empty] | X
Vérification et contrôle du bon fonctionnement | [6 empty] | X
Vérification des organes de consigne | [6 empty] | X
Vérification des alimentations | [6 empty] | X
Vérification du report des alarmes techniques | [6 empty] | X
Mise à jour du logiciel | [6 empty] | X |  |  | Exepté la faculté FSI (lot 1)
Contrôles de l'ensemble des points remontés sur la GTB | [6 empty] | X